# Chương V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

#### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1;

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-SCL) sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026 – Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 03HH-SCL-2026: Cung cấp Ống áp lực lò hơi phục vụ công tác sửa chữa Tổ máy S2 - NMNĐ Duyên Hải 1;

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành cung cấp hàng hóa. Trong đó, thời gian cung cấp hàng hóa là 90 ngày, thời gian thanh quyết toán hợp đồng 60 ngày.

- Vật tư hàng hóa trong gói thầu phục vụ thay thế cho phần ống chịu áp lực, chịu nhiệt độ, chịu mài mòn của lò hơi. Lò hơi của nhà máy DH1 có các thông tin chính là lò hơi loại cận tới hạn có bao hơi, thông gió cân bằng, tuần hoàn cưỡng bức, quá nhiệt trung gian (tái nhiệt) một cấp, ngọn lửa đốt loại W.  Thông số vận hành chính như sau:

+ Sản lượng hơi quá nhiệt: 2028 t/h (BMCR)

+ Áp lực hơi quá nhiệt: 17,35 Mpa (BMCR)

+ Nhiệt độ hơi quá nhiệt: 541ºC (BMCR)

+ Sản lượng hơi quá nhiệt trung gian: 1718 t/h (BMCR)

+ Áp lực hơi quá nhiệt trung gian (tái nhiệt): 3,82 MPa (BMCR)

+ Nhiệt độ hơi quá nhiệt trung gian (tái nhiệt): 540 ºC (BMCR/RO)

+ Nhiệt độ nước cấp: 282 ºC (BMCR)

+ Nhiệt độ nước ra khỏi bộ hâm nước: 307 ºC (BMCR)

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất Chủ đầu tư đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Ф57x4.5mm - Vật liệu: SA- 210C NSX: Baosteel | x |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ76x9mm - Vật liệu: SA-210C NSX: Baosteel | x |
|  | Ốp bảo vệ ống lò | - Ốp bảo vệ hình vành khăn bán nguyệt kích thước OD63x5mm - Chiều dài L: 1500mm - Độ dày: 5mm - Vật liệu: SUS310 - Bao gồm 03 cùm ống (Đính kèm bản vẽ) NSX: Baosteel |  |
|  | Kẹp giàn ống | Kẹp giàn ống 57 bao gồm: - 02 kẹp - 01 cùm - Tổng chiều dài bộ kẹp giàn 120mm - Vật liệu ZG4Cr26Ni4Mn3Nre (Đính kèm bản vẽ) NSX: Shandong |  |
|  | Ốp bảo vệ ống lò | - Ốp bảo vệ hình vành khăn bán nguyệt kích thước OD68x5mm - Chiều dài L: 1500mm - Độ dày: 5mm - Vật liệu: SUS310 - Bao gồm 03 cùm ống (Đính kèm bản vẽ) NSX: Baosteel |  |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ51x6mm - Vật liệu: SA-210C NSX: Baosteel | x |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ57x4.5mm - Vật liệu: 12Cr1MoVG NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc | - Kích thước: Φ76x9mm - Vật liệu: SA-210C - Chiều dài: 1300mm - Biên dạng uốn: Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Kẹp giàn ống | Kẹp giàn ống 51 bao gồm: - 02 kẹp - 01 cùm - Tổng chiều dài bộ kẹp giàn 120mm - Vật liệu: ZG4Cr26Ni4Mn3Nre (Đính kèm bản vẽ) NSX: Shandong |  |
|  | Cút ống thép đúc 90 độ | - Kích thước: Φ57x4,5mm - Vật liệu: SA213TP347 - Chu vi: 1400mm - Bán kính R: 129mm (Đính kèm bản vẽ) NSX: Baosteel | x |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ57x9mm - Vật liệu: SA-213T91 NSX: Baosteel | x |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ34x4,6mm - Vật liệu: SA-210C NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc | - Kích thước: Φ76x9mm - Vật liệu: SA-210C - Chiều dài: 580mm - Bán kính R: 164mm (Đính kèm bản vẽ) NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc | - Kích thước: Φ76x9mm - Vật liệu: SA-210C - Chiều dài: 580mm - Bán kính R: 149mm (Đính kèm bản vẽ) NSX: Baosteel | x |
|  | Ốp bảo vệ ống lò | - Ốp bảo vệ hình vành khăn bán nguyệt kích thước OD88x5mm - Chiều dài L:1500mm - Chiều dày 5mm - Vật liệu SUS310 - Bao gồm 03 cùm ống (Đính kèm bản vẽ) NSX: Baosteel |  |
|  | Kẹp giàn ống quá nhiệt cấp 1 | Kẹp giàn ống hình chữ H - Chi tiết 1: Dài 310mm; rộng 35mm; dày 15mm, số lượng 02 - Chi tiết 2: Dài 78mm; rộng 40mm; dày 6mm; số lượng 02 - Vật liệu: 12Cr18Ni9 Đính kèm bản vẽ NSX: Shandong |  |
|  | Kẹp giàn ống tái nhiệt cấp 1 | Kẹp giàn ống hình chữ H - Chi tiết 1: Dài 307mm; rộng 45mm; dày 10mm, số lượng 01 - Chi tiết 2: Dài 307mm; rộng 25mm; dày 10mm, số lượng 01 - Vật liệu: 12Cr18Ni9 Đính kèm bản vẽ NSX: Shandong |  |
|  | Cút ống thép đúc | - Kích thước: Ф57x9mm - Bán kính R=100mm - Chu vi: 600mm - Vật liệu: SA213T91 Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ51x9mm - Vật liệu: 12Cr1MoVG NSX: Baosteel | x |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Ф26.7x3.91mm, - Vật liệu: SA-210C NSX: Baosteel | x |
|  | Kẹp giàn ống bộ hâm | Bao gồm: - Item 7: Số lượng 20 cái - Item 12: Số lượng 02 tấm - Số bản vẽ lắp: 105N311-2-0 NSX: Shandong |  |
|  | Cút ống thép đúc chuyển tiếp vật liệu | - Kích thước: Φ57x4.5mm - Vật liệu: SA213T91 - Bán kính R1: 128,5mm - Bán kính R2: 71,5mm - Chu vi: 500mm Bản vẽ đính kèm NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc | - Kích thước: Φ57x8mm - Bán kính R: 100mm - Chu vi: 600mm - Vật liệu: 15CrMoG Bản vẽ đính kèm NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc | - Kích thước: Ф57x4.5mm - Bán kính R: 100mm - Chu vi: 600mm - Vật liệu: SA213T91 Bản vẽ đính kèm NSX: Baosteel | x |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ51x6mm - Vật liệu: 15CrMoG NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc 120 độ | - Kích thước: Φ76x9mm - Vật liệu SA- 210C - Góc uốn: 120 độ - Bán kính R: 118mm - Chu vi: 700mm Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc 90 độ | - Kích thước: Ф57x4.5mm - Bán kính R: 109mm - Chu vi: 600mm - Vật liệu: SA210C Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ51x6mm - Vật liệu: SA210C - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 115.5mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x7mm - Vật liệu: SA213TP347 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 68mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x7mm - Vật liệu: SA213TP347 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 135mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ51x6.5mm - Vật liệu: SA-210C NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x7mm - Vật liệu: 12Cr1MoV - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 147mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x7mm - Vật liệu: 12Cr1MoV - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 68mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x7mm - Vật liệu: SA210C - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 147mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x7mm - Vật liệu: SA210C - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 68mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ51x9mm - Vật liệu: SA213T91 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 115.5mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ51x9mm - Vật liệu: SA213T91 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 176.5mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x9mm - Vật liệu: SA213T91 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 62mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x9mm - Vật liệu: SA213T91 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 129mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x9mm - Vật liệu: SA213T91 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 196mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ NSX: Baosteel | x |

#### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

#### a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu được đánh dấu (x) tại Điểm c mục 1.2 chương V.

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất Việt Nam: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành được đánh dấu (x) tại Điểm c mục 1.2 chương V.

-	Hàng hóa phải mới 100%, được đóng gói, bảo quản theo quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất trước khi bàn giao tại kho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải.

-	Hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu về tính năng vận hành, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành có liên quan.

-Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư, cụ thể:

+ Đồng bộ, tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ, tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…;

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b1) Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hàng hóa như mô tả trong bảng yêu cầu về kỹ thuật tại điểm c mục 1.2.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2) Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ của Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3) Tài liệu kỹ thuật

- Tài liệu kỹ thuật Nhà thầu phải cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT. Cụ thể như sau:

+ Trường hợp Nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

+ Trường hợp Nhà thầu chào hàng hóa cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu với hàng hóa Chủ đầu tư đã/đang sử dụng: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó cam kết sự tương đương hoặc tốt hơn.

+ Trường hợp Nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa.

b4) Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt, kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào;

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn chế tạo của vật tư và thiết bị, cung cấp chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.

(ii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

(iii) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét) đã được lắp đặt vào lò hơi có công nghệ cận tới hạn và đã đưa vào sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

(iv) Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

c) Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa:

- Hàng hóa được xem là phù hợp khi Nhà thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu của HSMT, bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật như sau:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Chứng từ hàng hóa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Ф57x4.5mm - Vật liệu: SA- 210C | x |  |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ76x9mm - Vật liệu: SA-210C | x |  |
|  | Ốp bảo vệ ống lò | - Ốp bảo vệ hình vành khăn bán nguyệt kích thước OD63x5mm - Chiều dài L: 1500mm - Độ dày: 5mm - Vật liệu: SUS310 - Bao gồm 03 cùm ống (Đính kèm bản vẽ) | x |  |
|  | Kẹp giàn ống | Kẹp giàn ống 57 bao gồm: - 02 kẹp - 01 cùm - Tổng chiều dài bộ kẹp giàn 120mm - Vật liệu ZG4Cr26Ni4Mn3Nre (Đính kèm bản vẽ) | x |  |
|  | Ốp bảo vệ ống lò | - Ốp bảo vệ hình vành khăn bán nguyệt kích thước OD68x5mm - Chiều dài L: 1500mm - Độ dày: 5mm - Vật liệu: SUS310 - Bao gồm 03 cùm ống (Đính kèm bản vẽ) | x |  |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ51x6mm - Vật liệu: SA-210C | x |  |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ57x4.5mm - Vật liệu: 12Cr1MoVG | x |  |
|  | Cút ống thép đúc | - Kích thước: Φ76x9mm - Vật liệu: SA-210C - Chiều dài: 1300mm - Biên dạng uốn: Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Kẹp giàn ống | Kẹp giàn ống 51 bao gồm: - 02 kẹp - 01 cùm - Tổng chiều dài bộ kẹp giàn 120mm - Vật liệu: ZG4Cr26Ni4Mn3Nre (Đính kèm bản vẽ) | x |  |
|  | Cút ống thép đúc 90 độ | - Kích thước: Φ57x4,5mm - Vật liệu: SA213TP347 - Chu vi: 1400mm - Bán kính R: 129mm (Đính kèm bản vẽ) | x |  |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ57x9mm - Vật liệu: SA-213T91 | x |  |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ34x4,6mm - Vật liệu: SA-210C | x |  |
|  | Cút ống thép đúc | - Kích thước: Φ76x9mm - Vật liệu: SA-210C - Chiều dài: 580mm - Bán kính R: 164mm (Đính kèm bản vẽ) | x |  |
|  | Cút ống thép đúc | - Kích thước: Φ76x9mm - Vật liệu: SA-210C - Chiều dài: 580mm - Bán kính R: 149mm (Đính kèm bản vẽ) | x |  |
|  | Ốp bảo vệ ống lò | - Ốp bảo vệ hình vành khăn bán nguyệt kích thước OD88x5mm - Chiều dài L:1500mm - Chiều dày 5mm - Vật liệu SUS310 - Bao gồm 03 cùm ống (Đính kèm bản vẽ) | x |  |
|  | Kẹp giàn ống quá nhiệt cấp 1 | Kẹp giàn ống hình chữ H - Chi tiết 1: Dài 310mm; rộng 35mm; dày 15mm, số lượng 02 - Chi tiết 2: Dài 78mm; rộng 40mm; dày 6mm; số lượng 02 - Vật liệu: 12Cr18Ni9 Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Kẹp giàn ống tái nhiệt cấp 1 | Kẹp giàn ống hình chữ H - Chi tiết 1: Dài 307mm; rộng 45mm; dày 10mm, số lượng 01 - Chi tiết 2: Dài 307mm; rộng 25mm; dày 10mm, số lượng 01 - Vật liệu: 12Cr18Ni9 Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Cút ống thép đúc | - Kích thước: Ф57x9mm - Bán kính R=100mm - Chu vi: 600mm - Vật liệu: SA213T91 Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ51x9mm - Vật liệu: 12Cr1MoVG | x |  |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Ф26.7x3.91mm, - Vật liệu: SA-210C | x |  |
|  | Kẹp giàn ống bộ hâm | Bao gồm: - Item 7: Số lượng 20 cái - Item 12: Số lượng 02 tấm - Số bản vẽ lắp: 105N311-2-0 | x |  |
|  | Cút ống thép đúc chuyển tiếp vật liệu | - Kích thước: Φ57x4.5mm - Vật liệu: SA213T91 - Bán kính R1: 128,5mm - Bán kính R2: 71,5mm - Chu vi: 500mm Bản vẽ đính kèm | x |  |
|  | Cút ống thép đúc | - Kích thước: Φ57x8mm - Bán kính R: 100mm - Chu vi: 600mm - Vật liệu: 15CrMoG Bản vẽ đính kèm | x |  |
|  | Cút ống thép đúc | - Kích thước: Ф57x4.5mm - Bán kính R: 100mm - Chu vi: 600mm - Vật liệu: SA213T91 Bản vẽ đính kèm | x |  |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ51x6mm - Vật liệu: 15CrMoG | x |  |
|  | Cút ống thép đúc 120 độ | - Kích thước: Φ76x9mm - Vật liệu SA- 210C - Góc uốn: 120 độ - Bán kính R: 118mm - Chu vi: 700mm Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Cút ống thép đúc 90 độ | - Kích thước: Ф57x4.5mm - Bán kính R: 109mm - Chu vi: 600mm - Vật liệu: SA210C Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ51x6mm - Vật liệu: SA210C - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 115.5mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x7mm - Vật liệu: SA213TP347 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 68mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x7mm - Vật liệu: SA213TP347 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 135mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Ống thép đúc | - Kích thước: Φ51x6.5mm - Vật liệu: SA-210C | x |  |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x7mm - Vật liệu: 12Cr1MoV - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 147mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x7mm - Vật liệu: 12Cr1MoV - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 68mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x7mm - Vật liệu: SA210C - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 147mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x7mm - Vật liệu: SA210C - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 68mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ51x9mm - Vật liệu: SA213T91 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 115.5mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ51x9mm - Vật liệu: SA213T91 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 176.5mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x9mm - Vật liệu: SA213T91 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 62mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x9mm - Vật liệu: SA213T91 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 129mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ | x |  |
|  | Cút ống thép đúc uốn hình chữ U | - Kích thước: Φ57x9mm - Vật liệu: SA213T91 - Góc uốn: 180 độ - Bán kính R: 196mm - Chu vi: 800mm Đính kèm bản vẽ | x |  |

#### Ghi chú:

#### + Trong trường hợp Model (phụ kiện hoặc thiết bị trọn bộ) hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn (ngừng) sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương hoặc phiên bản mới của cùng hãng sản xuất thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model này đảm bảo chất lượng, đồng bộ và tương thích với thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.

#### + Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.

#### 1.3. Các yêu cầu khác

a) Tiến độ cung cấp hàng hóa:

Thời gian cung cấp hàng hóa: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

b) Xử lý vi phạm tiến độ:

Trường hợp Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn giao hàng theo quy định hợp đồng (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Hợp đồng): Chủ đầu tư có quyền căn cứ vào tình hình và tiến độ sửa chữa thực tế (đặc biệt trong trường hợp hàng hóa về chậm không còn phục vụ kịp thời cho công tác lắp đặt/thay thế trong kỳ sửa chữa): (i) xem xét gia hạn thời hạn giao hàng theo các điều khoản được quy định của Hợp đồng. Việc gia hạn này không làm miễn trừ trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên được quy định tại Hợp đồng; Hoặc (ii) đơn phương từ chối tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần hàng hóa giao chậm mà không bị xem là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và không bị xem là vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp Chủ đầu tư thực hiện quyền từ chối tiếp nhận đối với hàng hóa giao chậm: (i) Nhà thầu phải tự chịu toàn bộ rủi ro, chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa bị từ chối tiếp nhận, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí vận chuyển, lưu kho, bảo quản, hoàn trả, xử lý hàng hóa; (ii) Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh cho Chủ đầu tư do việc giao hàng chậm gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí nhân công, máy móc dừng chờ và thiệt hại do kéo dài thời gian dừng máy); (iii) Nhà thầu không có quyền yêu cầu gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng, không có quyền yêu cầu thanh toán giá trị hàng hóa hoặc yêu cầu bồi thường, khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào đối với phần hàng hóa bị từ chối tiếp nhận.

c) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:

- Yêu cầu điều khoản trong thời gian bảo hành: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với vật tư thay thế). Trong thời gian bảo hành hàng hóa theo quy định, Nhà thầu phải có mặt tại hiện trường trong vòng 48 giờ để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kỹ thuật. Nếu lỗi xảy ra được xác định do chất lượng hàng hoá thì nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành trong vòng 07 ngày kể từ khi Chủ đầu tư yêu cầu bảo hành, Chủ đầu tư buộc phải tự xử lý, toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa sẽ do nhà thầu chịu.

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng, không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới các dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

- Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

### Mục 2. Bản vẽ:

| ### STT trong E-HSMT | ### Bản vẽ | ### Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ### 3 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH028 |  |
| ### 4 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH026/1-3 |  |
| ### 5 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH047 |  |
| ### 8 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH005 |  |
| ### 9 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH027/1-3 |  |
| ### 10 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH014 |  |
| ### 13 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH031 |  |
| ### 14 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH032 |  |
| ### 15 | ### Bản vẽ: DH-SCCN-TH030 |  |
| ### 16 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH052 |  |
| ### 17 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH053 |  |
| ### 18 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH056 |  |
| ### 21 | ### Số bản vẽ lắp: 105N311-2-0 |  |
| ### 22 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH004 |  |
| ### 23 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH057 |  |
| ### 24 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH058 |  |
| ### 26 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH033 |  |
| ### 27 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH008 |  |
| ### 28 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH048 |  |
| ### 29 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH012 |  |
| ### 30 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH013 |  |
| ### 32 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH010 |  |
| ### 33 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH009 |  |
| ### 34 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH006 |  |
| ### 35 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH007 |  |
| ### 36 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH049 |  |
| ### 37 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH055 |  |
| ### 38 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH050 |  |
| ### 39 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH051 |  |
| ### 40 | ### Bản vẽ: ND-SCCN-TH054 |  |

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng: Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành, tờ khai hải quan được đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Đồng thời, Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết chịu trách nhiệm pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên.

- Kiểm tra tình trạng hàng hóa: Bao gồm quy cách đóng gói hàng hóa, tình trạng hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện, đầy đủ tem mác,

- Kiểm tra chủng loại, quy cách và chất lượng hàng hóa.

- Kiểm tra về hình dáng, kích thước, các thông số kỹ thuật, vật liệu chế tạo và số lượng của hàng hóa nhà thầu bàn giao, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong tài liệu hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Yêu cầu cụ thể về dung sai kích thước đối với ống thép theo TCVN 5894-1995 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC5 áp dụng như sau:

+ Đường kính ngoài: Dung sai sử dụng dung sai dương theo mục 5.1, Bảng 1, TCVN 5894-1995; Cấp dung sai D4

+ Độ ovan: Mục 5.2, TCVN 5894-1995

+ Chiều dày: Dung sai sử dụng: Dung sai dương, Mục 6.1, Bảng 3, TCVN 5894-1995, Cấp dung sai T5.

+ Độ thẳng tổng: Dung sai sử dụng sai lệch tổng, mục 8.2.1, bảng 4, TCVN 5894-1995, cấp sai lệch S3.

+ Độ thẳng cục bộ: Dung sai sử dụng sai lệch cục bộ, mục 8.2.2, bảng 5, TCVN 5894-1995; cấp sai lệch F4.

- Tài liệu kỹ thuật: Tài liệu kỹ thuật/bản vẽ hàng hóa.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư từ chối nhận hàng.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Việc chủ đầu tư tham gia chứng kiến thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm mà nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.