# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự án:

1. Tên dự án: Lắp bổ sung chống sét van, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các tuyến đường dây 110kV năm 2026.

2. Tổng mức đầu tư: 16.171.166.741 đồng

3. Chủ đầu tư: Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội

4. Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản + Tín dụng thương mại

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

6. Địa điểm, quy mô chính của dự án:

6.1. Địa điểm: Tại các tuyến đường dây 110kV lộ 180 E1.4 Hà Đông - 172E1.74 Thạch Thất 2; lộ 172 E1.43 Mỗ Lao-173 E1.50 Tây Hà Nội; lộ 174 E1.50 Tây Hà Nội - 172 E1.28 Phùng Xá; lộ 174 E1.35 Sơn Tây - 171 E1.28 Phùng Xá; lộ 180 E1.35 Sơn Tây - 172 E1.56 Phùng.

6.2. Quy mô chính của dự án:

Lắp bổ sung các bộ chống sét van (01 bộ bao gồm 3 pha) loại có khe hở ngoài
cho 05 tuyến đường dây 110kV, tổng 42 bộ, trong đó:

+ ĐZ lộ 180 E1.4 Hà Đông - 172E1.74 Thạch Thất 2 bổ sung lắp đặt 11 bộ chống sét van: nằm trên địa phận quận phường Dương Nội và các xã An Khánh, Quốc Oai, Tây Phương, Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

+ ĐZ lộ 172 E1.43 Mỗ Lao-173 E1.50 Tây Hà Nội bổ sung lắp đặt 07 bộ chống sét van: nằm trên địa phận các phường Hà Đông, Dương Nội và các xã: An Khánh, Quốc Oai, Hưng Đạo, thành phố Hà Nội.

+ ĐZ lộ 174 E1.50 Tây Hà Nội - 172 E1.28 Phùng Xá bổ sung lắp đặt 03 bộ chống sét van: nằm trên địa phận các xã Quốc Oai, Hưng Đạo.

+ ĐZ lộ 174 E1.35 Sơn Tây - 171 E1.28 Phùng Xá bổ sung lắp đặt 14 bộ chống sét van: nằm trên địa phận các xã Tây Phương, Thạch Thất, Phúc Thọ và các phường: Sơn Tây, Tùng Thiện thành phố Hà Nội.

+ ĐZ lộ 180 E1.35 Sơn Tây - 172 E1.56 Phùng bổ sung lắp đặt 7 bộ chống sét van: nằm trên địa phận các phường Sơn Tây, Tùng Thiện và các xã Phúc Thọ, Thạch Thất, Hát Môn, Đan Phượng, Hoài Đức thành phố Hà Nội.

(Thông tin chi tiết theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 6998/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 22/12/2025 của Giám đốc Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội)

6.3. Hiện trạng dự án

#### Các đường dây 110kV lắp bổ sung chống sét van

+ ĐZ lộ 180 E1.4 Hà Đông - 172E1.74 Thạch Thất 2.

+ ĐZ lộ 172 E1.43 Mỗ Lao-173 E1.50 Tây Hà Nội.

+ ĐZ lộ 174 E1.50 Tây Hà Nội - 172 E1.28 Phùng Xá.

+ ĐZ lộ 174 E1.35 Sơn Tây - 171 E1.28 Phùng Xá.

+ ĐZ lộ 180 E1.35 Sơn Tây - 172 E1.56 Phùng.

- Loại dây và tiết diện: Các tuyến đường dây sử dụng dây dẫn ACSR 400, Cu-XLPE 1200 và LL ACSR-450.

- Hành lang tuyến: Tuyến đường dây phần lớn đi qua khu vực vùng trung du, đồng bằng thuộc các phường Hà Đông, Dương Nội, Tùng Thiện và các xã An Khánh, Quốc Oai, Tây Phương, Thạch Thất, Hưng Đạo, Phúc Thọ, Hát Môn, Đan Phượng, Hoài Đức thành phố Hà Nội.

- Cột: Trên toàn các tuyến dùng cột thép hình, cột thép đơn thân

- Móng cột: Toàn bộ các loại móng trên tuyến đều là móng bê tông cốt thép.

- Cách điện: Cách thủy tinh, Silicon có tải trọng phá hủy 70, 120, 160kN trên toàn tuyến.

II. Giới thiệu chung về gói thầu:

            - Tên gói thầu: Gói thầu 3 Cung cấp chống sét van đường dây 110kV và phụ kiện (bao gồm lắp đặt và đấu nối)

            - Giá kế hoạch gói thầu: 14.415.572.655 đồng

            - Giá gói thầu: 13.479.496.509 đồng

            - Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Khấu hao cơ bản + Tín dụng thương mại

            - Phạm vi công việc của gói thầu:

- Cung cấp, lắp đặt, đấu nối bổ sung các bộ chống sét van (01 bộ bao gồm 3 pha) loại có khe hở ngoài cho 05 tuyến đường dây 110kV, tổng 42 bộ.

            - Thời hạn hoàn thành gói thầu: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (Nhà thầu phải có bảng tiến độ chi tiết cho công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình), trong đó:

- Cung cấp VTTB: Tối đa không quá 45 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

- Dịch vụ lắp đặt, đấu nối, hiệu chỉnh hoàn thiện hệ thống: Tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Nhà thầu lưu ý:

- Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với các Nhà thầu liên quan khác của công trình trong quá trình thực hiện gói thầu này.

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu của tất cả các thiết bị theo hợp đồng một cách đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu để cho các nhà thầu khác liên quan có thể tiến hành công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử mà không phụ thuộc vào sự hướng dẫn của chuyên gia nhà máy chế tạo tại hiện trường.

- Đối với những thiết bị cần thiết phải có mặt của chuyên gia nhà thầu giám sát quá trình lắp ráp, thí nghiệm, hiệu chỉnh và chạy thử thì nhà thầu phải đảm bảo cho các chuyên gia có mặt trên công trường để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phải đưa ra các khuyến nghị sửa chữa bằng văn bản tới Chủ đầu tư trong trường hợp nhà thầu lắp thực hiện không đúng yêu cầu đã được hướng dẫn. Trường hợp nếu chuyên gia không đưa ra các chỉ dẫn, khuyến cáo chủ đầu tư kịp thời thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị đã lắp ráp.

- Chi tiết theo Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc tại chương IV và Bản vẽ đính kèm HSMT.

- Phạm vi công việc đã bao gồm các nội dung, chi phí sau:

- Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng.

- Thuế VAT cho gói thầu theo quy định tại Nghị định 174/2025/NĐ-CP quy định hướng dẫn chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội. Theo đó, tiếp tục giảm 2% thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ từ 01/07/2025 đến hết 31/12/2026.

- Chi phí liên quan đến chuyển đổi đấu nối phục vụ thi công.

- Chi phí vật tư, vật liệu phụ (kể cả hao hụt), nhân công, máy thi công, chi phí vận chuyển VTTB đến chân công trường, chi phí thu hồi VTTB đưa về kho do chủ đầu tư chỉ định ngoại trừ phần thanh lý tại công trường.

- Các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế, phí, lệ phí (nếu có), lãi của nhà thầu và chi phí dự phòng.

- Các chi phí khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như bãi chứa VTTB, lập hàng rào phân cách khu vực thi công, kho xưởng, điện nước, trang bị các dụng cụ thi công để phục vụ thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù các hư hỏng trong quá trình thi công của nhà thầu.

- Các chi phí liên quan đến quá trình cắt điện, chờ cắt điện để thi công, thí nghiệm hiệu chỉnh nghiệm thu đóng điện.

- Các chi phí xử lý trường hợp bất thường trong thời gian đóng điện công trình (từng giai đoạn, hoặc đóng điện nghiệm thu) như sự cố, sai thứ tự pha, sai đồng vị...theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Hội đồng nghiệm thu.

- Các chi phí nghiệm thu hoàn thành công trình; xin thỏa thuận biện pháp thi công và ký quỹ (nếu có).

- Công tác thử nghiệm vật liệu, thử mẫu, thí nghiệm VTTB theo quy định chỉ dẫn kỹ thuật trong Hồ sơ thầu và theo đúng quy định hiện hành. Tất cả chi phí này do nhà thầu chịu.

- Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành.

- Các chi phí Bảo hiểm khác thuộc trách nhiệm của nhà thầu theo quy định.

- Chi phí thực hiện số lần cắt điện trong phương án thi công bao gồm trong giá dự thầu.

- Những công việc mang tính chất phục vụ cho công tác thi công mà không nêu trong bảng tiên lượng thì được hiểu là nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.

- Về công tác liên quan đến các giải pháp cho việc thi công, cảnh giới đảm bảo an toàn lao động, …, Nhà thầu tự tính toán, kiểm tra xem xét điều kiện thực tế tại hiện trường để đưa ra biện pháp cho phù hợp theo biện pháp thi công của mình và tất cả các chi phí này phải bao gồm trong giá chào thầu.

- Đối với dây dẫn nhà thầu tự tính toán chiều dài phù hợp để thi công sản xuất và lắp đặt, các hao hụt về chiều dài dây dẫn, nhà thầu tự tính toán để đưa vào đơn giá dự thầu, Chủ đầu tư chỉ xác nhận khối lượng VTTB theo thực tế hoàn thành thi công lắp đặt đưa vào sử dụng trên công trình.

- Nhà thầu chào Đơn giá dự thầu phải căn cứ vào các yếu tố nêu trong Bảng Dữ liệu đấu thầu, Dữ liệu hợp đồng để chào đúng, đủ trong Đơn giá Dự thầu. Ngoài ra lưu ý thêm: (i) Các khối lượng tính theo đơn vị như vị trí, hệ thống…: nhà thầu phải căn cứ theo các Bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật liên quan nêu trong E-HSMT và biện pháp thi công phù hợp với thực tế hiện trường để chào giá tổng hợp dự thầu; (ii) Công tác lắp đặt các thiết bị, vật tư đã bao gồm các chi phí: Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, các loại thuế và phí khác (kể cả phí bảo hiểm vận chuyển), các công tác liên quan theo hướng dẫn của nhà thầu (căn chỉnh thiết bị, đánh số thiết bị…) để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đưa thiết bị vào đóng điện nghiệm thu; (iii) Giá chào thầu của nhà thầu phải bao gồm cả công trình tạm thi công, kho bãi, lán trại tạm, chi phí tiếp nhận và bảo quản VTTB bên mời thầu cấp, kể cả các khoản phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu mà không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh thêm.

- Các hạng mục khác theo hồ sơ thiết kế được duyệt và được nêu trong bảng tiên lượng của HSMT.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu chung

  - Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu

Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu sau đây (xem tiêu chí đánh giá về kỹ thuật để biết yêu cầu về các tài liệu này):

(i) Có bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo đúng yêu cầu trong E-HSMT với các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

(ii) Văn bản cam kết thời hạn bảo hành, bảo trì kể của  hàng hóa tối thiểu 2 năm kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng hoặc tối thiểu 2,5 năm kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước.

(iii) Bảng kê nguồn gốc, xuất xứ của tất cả các VTTB; Bảng thông số kỹ thuật của VTTB theo yêu cầu Chương V của E-HSMT.

(iv) Catalog/Tài liệu kỹ thuật của các VTTB có bảng đáp ứng thông số kỹ thuật.

(v) Biên bản thử nghiệm điển hình (BBTNĐH) của các VTTB được quy định trong Bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm Chương V của E-HSMT.

(vi) Giấy chứng nhận quản lý chất lượng (ISO) còn hiệu lực của Nhà sản xuất đối với hàng hóa chào thầu.

(vii) Các tài liệu khác chứng minh nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu tại Mục 3 - Chương III của E-HSMT, bao gồm: Giải pháp kỹ thuật; biện pháp tổ chức thi công; tiến độ thi công; biện pháp bảo đảm chất lượng; vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.

  - Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng:

a) Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ bản chính của các tài liệu sau:

(i) Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng):

- Biên bản thử nghiệm thường xuyên phải do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định trong HSMT tại phần quy cách kỹ thuật.

(ii) Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng :

- Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng các VTTB chính phải do chính nhà sản xuất thực hiện.

- Nhà sản xuất phải chứng nhận toàn bộ các vật tư thiết bị cung cấp theo hợp đồng chưa qua sử dụng và có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong hợp đồng.

- Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu là hàng ngoại nhập) của VTTB chính.

(iii) Giấy chứng nhận bảo hành.

(iv) Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu là vật tư ngoại nhập).

(v) Bản vẽ lắp đặt vật tư thiết bị (nếu có phần lắp đặt vật tư thiết bị) do nhà sản xuất phát hành:

- Bản vẽ lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.

- Bản vẽ kích thước với đầy đủ danh mục và số lượng các chi tiết (giá đỡ, các chi tiết của giá đỡ,...)

(vi) Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt tuổi thọ của thiết kế.

(vii) Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau khi lắp đặt.

(viii) Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

(ix) Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

(x) Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện), các thông số và cách đánh giá đế đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

(xi) Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận đế đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

(xii) Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

b) Tiến độ cung cấp và xem xét tài liệu:

-  Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu trước khi giao hàng để Chủ đầu tư xem xét và có ý kiến.

- Tiến độ cung cấp tài liệu của Nhà thầu và phúc đáp của Chủ đầu tư:

+ Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu kỹ thuật trước ngày giao hàng lần đầu tiên 07 ngày.

+ Chủ đầu tư phải phúc đáp bằng văn bản trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Nhà thầu.

- Nếu bất kỳ Biên bản thử nghiệm thường xuyên nào không đáp ứng các yêu cầu qui định trong hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận các sản phẩm tương ứng với Biên bản thử nghiệm thường xuyên không đạt yêu cầu, bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên Biên bản thử nghiệm thường xuyên đã được cung cấp cho Chủ đầu tư đều không chấp nhận và Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do bên bán chi trả.

  - Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hóa khi giao hàng:

Đính kèm theo hàng hóa khi giao hàng, Bên bán phải cung cấp bản chính các tài liệu sau:

  - Biên bản thử nghiệm thường xuyên;

  - Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng;

  - Giấy chứng nhận bảo hành sản phẩm;

  - Catalog của nhà sản xuất;

  - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu là vật tư ngoại nhập);

  - Sơ đồ mạch nhất thứ (nếu có).

  - Sơ đồ mạch nhị thứ (nếu có).

  - Các bản vẽ liên quan.

  - Thử nghiệm nghiệm thu

  - Trong quá trình thương thảo hợp đồng, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thương thảo để chọn một trong các đơn vị thử nghiệm độc lập với nhà thầu, có năng lực và tư cách pháp nhân (Công ty Thí nghiệm điện điện lực Hà Nội, Quatest 1, Quatest 2, Quatest 3,...) để thử nghiệm nghiệm thu, làm cơ sở nghiệm thu hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu.

  - Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên từ lô hàng với sự chứng kiến giữa Chủ đầu tư, Nhà thầu và đơn vị thí nghiệm.

  - Những mẫu thử nghiệm bị hư hỏng hay biến dạng không được tính vào số lượng giao hàng

  - Chủ đầu tư sẽ phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa sau khi có biên bản thử nghiệm nghiệm thu với kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu

  - Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác thử nghiệm nghiệm thu do nhà thầu chi trả.

- Yêu cầu về kỹ thuật vật tư thiết bị cho công trình.

Theo file Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm E-HSMT

- Giải pháp kỹ thuật chính

3.1 Vị trí lắp chống sét van trên từng cột các tuyến đường dây 110kV cụ thể như sau:

+ ĐZ lộ 180 E1.4 Hà Đông - 172E1.74 Thạch Thất 2 lắp đặt 11 bộ chống sét van tại các vị trí: VT09,19,28,36,45,59,65,71,87,104,116 thuộc địa bàn các xã An Khánh, Quốc Oai, Tây Phương, Thạch Thất và phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.

+ ĐZ lộ 172 E1.43 Mỗ Lao - 173 E1.50 Tây Hà Nội lắp đặt 07 bộ chống sét van tại các vị trí: VT09,19,28,36,45,50,56 thuộc địa bàn xã An Khánh, Quốc Oai và phường Dương Nội thành phố Hà Nội.

+ ĐZ lộ 174 E1.50 Tây Hà Nội - 172 E1.28 Phùng Xá lắp đặt 03 bộ chống sét van tại các vị trí: VT59,65,71 nằm trên địa phận xã Quốc Oai thành phố Hà Nội.

+ ĐZ lộ 174 E1.35 Sơn Tây - 171 E1.28 Phùng Xá lắp đặt 14 bộ chống sét van tại các vị trí: VT87,104,109,116,122,131,137,144,148,154,158,161,164,170 nằm trên địa phận các xã Tây Phương, Thạch Thất, Phúc Thọ và các Phường Sơn Tây, Tùng Thiện, thành phố Hà Nội.

+ ĐZ lộ 180 E1.35 Sơn Tây - 172 E1.56 Phùng lắp đặt 7 bộ chống sét van tại các vị trí: VT144,148,154,158,161,164,170 nằm trên địa phận các phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Phúc Thọ thành phố Hà Nội.

Dưới  đây là 01 số hình ảnh các vị trí cột trên các tuyến đường dây sẽ lắp đặt bổ sung chống sét van.

| ##### 3.2 Yêu cầu kỹ thuật lắp chống sét van Các chống sét van được lắp đặt trực tiếp trên chuỗi cách điện, đầu cuối chống sét van được nối vào cột thép. Để cho việc lắp CSV trên đường dây 110kV đạt được hiêu quả cao thì vị trí lắp đặt CSV phải đạt được yêu cầu sau: - Hệ thống thoát sét từ dây chống sét, xà đến hệ thống tiếp địa gốc cột phải đảm bảo thoát dòng sét tốt. - CSV khi lắp ở vị trí cột có điện trở nối đất cao vẫn có tác dụng thoát sét về vị trí cột lắp CSV có điện trở nối đất thấp (việc này sẽ ngăn không cho quá điện áp phóng tràn qua bề mặt cách điện). - CSV phải được ưu tiên lắp tại các vị trí cột hay bị sét đánh (thoát sét về vị trí lân cận), đặc biệt là các vị trí có điện trở suất của đất lớn, song song với nó phải lắp (trùng pha) CSV cho vị trí cột gần kề có điện trở nối đất chống sét đạt yêu cầu để thoát sét xuống đất. - Nhà thầu cung cấp bản vẽ thiết kế từ nhà sản xuất chống sét van thể hiện chi tiết khoảng cách khe hở và vị trí lắp đặt trên đường dây 110kV. |  |
| --- | --- |

- Bản vẽ: Theo file đính kèm E-HSMT

- Các yêu cầu khác

- Tiếp cận nhà xưởng của nhà chế tạo: Các đại diện của Bên mua phải được phép đến công xưởng của Nhà thầu và các nhà thầu phụ nhằm mục đích kiểm tra, thí nghiệm và xác nhận tiến độ.

- Thí nghiệm và kiểm tra: Nhà thầu phải thực hiện các thí nghiệm đã nêu, phù hợp với các điều kiện trong phần đặc tính kỹ thuật này và các thí nghiệm bổ sung theo yêu cầu của Bên mua mà không tính thêm tiền, chẳng hạn các thí nghiệm cần thiết để chứng minh rằng các công việc theo HSMT là phù hợp với phần đặc tính kỹ thuật này, căn cứ vào thí nghiệm (thí nghiệm tại xưởng và tại trạm hay nơi nào khác) hay vào các điều kiện làm việc bình thường. Chỉ được bỏ qua các thí nghiệm điển hình nếu có sự thỏa thuận của Bên mua và nếu có văn bản chứng minh rằng thí nghiệm đã được thực hiện tốt trên các thiết bị giống như thế, có sự giám sát của một bên thứ ba độc lập.

- Các vật liệu được dùng phải được trải qua và thỏa mãn các thí nghiệm thông lệ xuất xưởng của nhà máy và chịu đựng tốt những thí nghiệm ấy theo như thông lệ đối với việc chế tạo các loại thiết bị bao gồm trong các công việc theo HSMT.

- Mọi thí nghiệm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của Bên mua, với sự có mặt của Bên mua, vào những thời điểm thuận lợi do Bên mua yêu cầu, trừ phi có thỏa thuận khác.

- Trong vòng 30 ngày, phải thông báo cho Bên mua biết về các thí nghiệm để nếu Bên mua muốn thì sẽ có mặt, chứng kiến. Phải bố trí càng nhiều thí nghiệm liên tiếp nhau càng tốt. Nhà thầu phải giao cho Bên mua 5 bản kết quả thí nghiệm.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc thí nghiệm đối với công trình đã hoàn thành hoặc đối với vật tư thiết bị do nhà thầu phụ cung cấp ở mức độ giống như đối với các công việc, công trình, vật tư thiết bị do chính Nhà thầu hoàn thành hoặc cung cấp.

- Nhà thầu phải cung cấp mọi thiết bị, khí cụ đo lường và các đấu nối cần cho các thí nghiệm trên.

- Nhà thầu phải cung cấp các mẫu thí nghiệm phù hợp của mọi vật tư thiết bị theo yêu cầu của Bên mua. Nếu có yêu cầu của Bên mua thì Nhà thầu phải chuẩn bị các mẫu thử để thí nghiệm kiểm tra và chuyển giao cho một cơ quan có thẩm quyền thí nghiệm mà Bên mua đã chọn. Mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

- Chi phí cho mọi thí nghiệm và/hoặc phân tích do Nhà thầu chịu nhưng chi phí thí nghiệm và/hoặc phân tích để kiểm tra được thực hiện ở nơi khác không phải là tại xưởng chế tạo hay hiện trường mà kết quả được công nhận thì Bên mua sẽ trả tiền lại cho Nhà thầu.

- Mọi chi phí mà Nhà thầu đã trả liên quan đến việc thí nghiệm lại do đối tượng thí nghiệm chưa đạt hoặc hư hỏng trong quá trình chuyên chở thì Nhà thầu phải chịu

- Việc Bên mua không kiểm tra, thiếu kiểm tra, hay bỏ qua không kiểm tra công việc, thiết bị, vật tư do Nhà thầu hay nhà thầu phụ thực hiện hoặc cung cấp sẽ không làm cho Nhà thầu hết trách nhiệm hoàn tất công việc theo HSMT, phù hợp với HSMT cũng như không giải tỏa Nhà thầu ra khỏi bất kỳ trách nhiệm nào về bảo hành.

- Nếu sản phẩm không tuân thủ các thử nghiệm điển hình như yêu cầu sẽ bị từ chối

- Các bản vẽ, mô hình và mẫu: Các bản vẽ, mẫu, mô hình do Nhà Thầu đệ trình và được Bên Mua chấp thuận phải xuất phát từ các chỉ dẫn bằng văn bản của Bên Mua. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi sai biệt hay thiếu sót trong các bản vẽ, dù các bản ấy đã được Bên mua xét duyệt hay chưa. Việc Bên mua chấp nhận bất kỳ bản vẽ hay mẫu nào cũng sẽ không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu trong việc hoàn tất Các công việc theo Hợp đồng, phù hợp với HSMT này và với Các Điều kiện của Hợp đồng cũng như không miễn trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu.

+ Nếu Nhà thầu cần thông qua các bản vẽ trong phạm vi dưới 30 ngày kể từ ngày nộp để tránh trì hoãn trong việc hoàn tất Các công việc theo Hợp đồng thì Nhà thầu phải báo cho Bên mua biết rõ khi trình các bản vẽ.

+ Tất cả bản vẽ, mẫu và mô hình phải được nộp phù hợp với các quy định trong HSMT này và sẽ trở thành tài sản của Bên mua.

- Tất cả vật tư thiết bị được cung cấp và mọi công việc được thực hiện phải phù hợp về mọi mặt với các yêu cầu trong các Quy định, Tiêu chuẩn và Luật hiện hành trong nước của Bên mua, áp dụng được cho các Công việc theo Hợp đồng, cũng như phù hợp với các quy đinh áp dụng khác mà Bên mua tuân thủ.

- Đóng gói, phương tiện và vận chuyển: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đóng gói, chất hàng, và chuyên chở thiết bị từ nơi chế tạo, dù đó là công xưởng của Nhà thầu hay của bất kỳ nhà cung cấp nào, cho đến công trường, kể cả việc dỡ hàng. Bất kỳ thiệt hại do đóng gói không đúng cách hoặc không đầy đủ, Nhà thầu phải chịu chi phí đổi và giao lại trong thời hạn phù hợp theo yêu cầu của Bên mua. Nhà thầu phải tìm hiểu kỹ về các phương tiện chuyên chở và các yêu cầu liên quan, các khí cụ đo khối lượng và đảm bảo rằng thiết bị được đóng gói để chuyên chở sẽ phù hợp với các giới hạn đó. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi phí tổn sửa chữa hay thay thế thiết bị, bao gồm những gì mà Bên mua đã trả do hư hỏng khi chuyên chở gây ra.

- Ký hiệu lắp ráp: Trước khi xuất khỏi xưởng của Nhà thầu, mọi cơ cấu hay vật định vị phải được sơn hay đóng dấu ở 2 chỗ, chỉ rõ số hiệu phân biệt và/ hoặc chữ cái tương ứng với số hiệu phân biệt và/ hoặc chữ cái trên một bảng kê các bản vẽ và vật tư.

-  Vật liệu và phụ kiện: Tất cả các vật liệu và phụ kiện cung cấp theo hợp đồng này phải còn mới nguyên, có chất lượng cao nhất và phải được chế tạo từ năm 2024 trở đi với seri và thiết kế mới nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt: Tất cả những sản phẩm, hàng hóa cung cấp phải kèm theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt, biên bản nghiệm thu kiểm tra. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa bằng các bản vẽ, số liệu và hình ảnh.