Phụ lục

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

A. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHỐNG SÉT VAN ĐƯỜNG DÂY 110KV – LOẠI CÓ KHE HỞ NGOÀI (EGLA):

I. Tiêu chuẩn áp dụng

Tất cả thiết bị được cung cấp theo đặc tính kỹ thuật này theo các phiên bản Tiêu chuẩn quốc tế mới nhất hiện nay hoặc tương đương:

  - IEC 60099-8: Surge Arresters – Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1kV.

  - IEC 60099-5: Surge Arresters – Part 5: Selection and application recommendations.

  - IEC 60099-4: Surge Arresters – Part 4: Metal-oxide surge arrester without gaps for a.c. systems.

Quy định về Tiêu chuẩn tương đương: Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ kỹ thuật và phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị.

II. Điều kiện làm việc của thiết bị

Điều kiện lắp đặt, vận hành	: Ngoài trời

Nhiệt độ môi trường lớn nhất	: 45oC

Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất	: 0oC

Khí hậu	: Nhiệt đới, nóng ẩm

Độ ẩm cực đại	: 100%.

Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển : ≤1000m

Vận tốc gió lớn nhất                                        : 160 Km/h

III.   Yêu cầu chung:

1. Loại Chống sét van

Chống sét van phải là loại oxit kim loại có khe hở mở rộng. Thiết bị chống sét van phù hợp cho việc lắp đặt ngoài trời, tuân thủ các yêu cầu của IEC 60099-8.

Chống sét van phải được trang bị kèm theo các bộ đếm sét cho mỗi pha để ghi nhận số lần phóng điện sét (thoát sét).

Mỗi bộ chống sét van được cung cấp sẽ bao gồm tất cả các vật liệu, phụ kiện cần thiết để lắp đặt hoàn chỉnh.

2. Điều kiện vận hành của chống sét van

| Vận hành: | Ngoài trời |
| --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống: | 123 kV |
| Tần số định mức: | 50 Hz |
| Phương pháp nối đất: | Nối đất trực tiếp |

3. Cấu tạo

01 bộ chống sét van hoàn chỉnh lắp đặt trên từng pha của đường dây 110kV phải bao gồm 02 phần chống sét van đi kèm mỏ phóng điện, được lắp đặt trên hai đầu chuỗi sứ cách điện (một phần chống sét van lắp đặt phía xà và một phần chống sét van lắp đặt phía đường dây). Chống sét van phải được thiết kế để chịu đựng được dòng ngắn mạch ≥ 31,5kA (đơn vị tư vấn thiết kế, tính toán vị trí lắp đặt các bộ chống sét van đáp ứng yêu cầu vận hành), được chứng minh bởi thử nghiệm ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEC.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng của chống sét và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói. Mỗi bộ phận của chống sét phải có đánh dấu nhận biết để có thể thay thế một cách chính xác trong quá trình tháo dỡ, lắp đặt.

4. Bố trí lắp đặt

Chống sét được lắp đặt trên chuỗi cách điện đường dây 110kV, bao gồm thiết bị chống sét chính, mỏ phóng điện, bộ đếm sét, giá đỡ và dây tiếp địa.

Giá đỡ của chống sét van phải được thiết kế có điểm điều chỉnh nhằm phục vụ mục đích điều chỉnh khoảng cách khe hở khi lắp trên đường dây. Thiết kế giá đỡ và hướng dẫn lắp đặt được thực hiện bởi nhà sản xuất chống sét van để đảm bảo chống sét van hoạt động đúng như chức năng yêu cầu và phải cung cấp tài liệu, bản vẽ chứng minh.

Vị trí lắp đặt bộ đếm sét phải thuận lợi cho việc quan sát, kiểm tra. Chống sét phải được nối trực tiếp tới bộ đếm sét vào hệ thống nối đất đường dây, không qua bất kỳ mối nối nào khác.

5. Các Yêu cầu về thí nghiệm

a) Thí nghiệm xuất xưởng

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-8, gồm các hạng mục chính sau:

    - Đo lường điện áp tham chiếu (Measurement of reference voltage).

    - Thí nghiệm điện áp dư cho bộ biến trở nối tiếp hoàn chỉnh (Residual voltage test of the SVU).

    - Thí nghiệm phóng điện cục bộ trên từng đơn vị SVU (Internal partial discharge test).

    - Thí nghiệm độ kín vỏ chống sét (leakage test on each SVU unit with sealed housing).

b) Thí nghiệm điển hình

Biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60099-8, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

    - Thử nghiệm cách điện (Insulation withstand test);

    - Thử nghiệm điện áp dư (Residual voltage test);

    - Thử nghiệm phóng hồ quang bằng xung sét tiêu chuẩn (Standard lightning impulse sparkover test);

    - Thử nghiệm khả năng chịu dòng xung sét cao (High current impulse withstand test);

    - Thử nghiệm kiểm tra điện tích truyền lặp lại Qrs khi xả dòng sét với các khối điện trở MO (Test to verify the repetitive charge transfer rating, Qrs with lightning discharges: MO resistors);

    - Thử nghiệm kiểm tra điện tích truyền lặp lại Qrs khi xả dòng sét với các khe hở nối tiếp (Test to verify the repetitive charge transfer rating, Qrs with lightning discharges: Series gap)

    - Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test);

    - Thử nghiệm ngắt dòng tiếp theo (Follow current interrupting test);

    - Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

    - Thử nghiệm khả năng chịu rung (Vibration test);

    - Thử nghiệm điện áp nhiễu vô tuyến (Radio Interference Voltage (RIV) test);

    - Thử nghiệm lão hóa do thời tiết (Weather aging test).

6. Phụ kiện

Mỗi bộ chống sét phải được cung cấp kèm theo những phụ kiện cần thiết sau:

- Bộ đếm sét có thể hiện số lần làm việc thoát sét;

- Mỏ phóng điện;

- Giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm (kèm bulông) để lắp đặt hoàn chỉnh chống sét.

- Bulông, đai ốc, vòng đệm,..làm bằng thép không gỉ và các dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo chống sét (nếu có) để phục vụ lắp đặt, vận hành.

- Cáp đồng cho việc kết nối từ chống sét đến bộ đếm sét không nhỏ hơn 95mm2.

7. Các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả:

- Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của chống sét;

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt;

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện;

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

8. Yêu cầu khác:

Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận về xuất xứ, chất lượng (CO, CQ) và các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc …) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. Bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80µm.

IV. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chống sét van đường dây – Loại có khe hở ngoài (EGLA) |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-8 |
| 5 | Loại chống sét van |  | ZnO, có khe hở mở rộng |
| 6 | Kiểu lắp đặt |  | Ngoài trời, 01 bộ hoàn chỉnh gồm 02 phần chống sét van đi kèm mỏ phóng điện, được lắp đặt trên hai đầu chuỗi cách điện (một phần chống sét van lắp đặt phía xà và một phần chống sét van lắp đặt phía đường dây) |
| 7 | Điện áp định mức (Ur) | kV | > 96 |
| 8 | Điện áp làm việc liên tục (MCOV) | kVrms | > 76 |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 10 | Điện áp hệ thống cao nhất | kVrms | 123 |
| 11 | Khả năng chịu quá điện áp cao nhất gây ra do đóng cắt | kVrms | > 261 |
| 12 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kV | ≥ 96 |
| 13 | Cấp xả dòng sét |  | Y2 |
| 14 | Khả năng hấp thụ năng lượng | kJ/kV tại Ur | > 4,5 |
| 15 | Xung dòng xả danh định (2/20μs) | kA | 10 |
| 16 | Xung dòng điện cao (2/20μs) | kA | 25 |
| 17 | Điện áp dư |  |  |
|  | - Ở 10 kA (2/20μs) | kVp | ≤ 263 |
|  | - Ở 25 kA (2/20μs) | kVp | ≤ 300 |
| 18 | Dòng ngắn mạch |  |  |
|  | - Dòng cao |  | ≥ 63 kArms, với thời gian > 0,2s |
|  | - Dòng thấp |  | (600 + 200) Arms, với thời gian 1s |
| 19 | Khối lượng của chống sét (không bao gồm khung lắp) | kg | Nêu rõ |
| 20 | Vật liệu vỏ chống sét |  | Nêu rõ |
| 21 | Loại vỏ chống sét |  | Đúc nguyên khối |
| 22 | Độ dài khoảng hở W | mm | Nêu rõ |
| 23 | Điện áp chịu đựng của khe hở mở rộng nối tiếp: |  |  |
|  | - Xung đóng cắt | kVp | > 261 |
|  | - Tần số công nghiệp | kVp | > 96 |
| 24 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 25 | Lực uốn của chống sét | Nm | ≥ 500 |
| II | Phụ kiện |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất, Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 1.2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 1.3 | Hiển thị số lần làm việc thoát sét |  | Có |
| 1.4 | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
| 1.5 | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (2/20μs) | kA | ≥ 25 |
| 1.6 | Cấp bảo vệ vỏ của bộ đếm sét |  | Tối thiểu IP54, đảm bảo thích ứng với khả năng vận hành ngoài trời |
| 2 | Giá lắp chống sét |  | Giá đỡ chống sét van phải có điểm điều chỉnh để thay đổi khoảng cách khe hở |
| 2.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2.2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2.3 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm |
| 3 | Điều kiện vận hành |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần II |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần III – Mục 7 Tài liệu bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt |
| 5 | Phụ kiện kèm theo chống sét |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần III – Mục 6 |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn |
| 7 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại Phần III - Mục 5 khoản b |

#### B. CÁP NGẦM HẠ ÁP RUỘT ĐỒNG 1X95MM2

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x95 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 15 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 11 - 12 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện | mm | 1,1/1,6 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,193 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |