Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Dự án “Xây dựng hệ thống Điện mặt trời mái nhà trụ sở, văn phòng làm việc Công ty Điện lực Thường Tín", có quy mô như sau:

- Tổng công suất lắp đặt:			159,60kWp;

- Tổng số lượng tấm pin:			228 tấm;

- Công suất tấm pin:				700Wp;

- Số lượng Inverter 125kW:			01 bộ;

- Số lượng Inverter 50kW:			01 bộ;

- Sản lượng điện năng:			203.015 kWh/năm;

- Lắp đặt hệ thống cáp, hệ thống khung giá đỡ tấm pin, hệ thống nối đất, hệ thống chống sét phụ hợp với thông số kỹ thuật thiết bị sử dụng.

2. Thời hạn hoàn thành: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

# 3. Kế hoạch quản lý môi trường

## 3.1) YÊU CẦU VỀ NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ

## THẦU TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.

viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.

(B) Cơ chế tuân thủ:

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục them 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

3.2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMP)

## * Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

| Giai đoạn | Tác động tiềm tang (chủ đầu tư quy định) | Biện pháp giảm nhẹ (Nhà thầu đề xuất) |
| --- | --- | --- |
| A. Giai đoạn chuẩn bị |  |  |
|  | Việc trưng dụng đất vĩnh viễn và tạm thời có thế tác động đến các hộ bị ảnh hưởng cũng như tác động đến sản xuất nông nghiệp |  |
|  | Tác động đến thảm thực vật do giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang tuyến (ROW) |  |
|  | ….. |  |
| B. Giai đoạn xây dựng |  |  |
|  | Dòng nước mặt, cặn lắng và lở đất (San lấp mặt bằng) |  |
|  | Phát sinh bụi |  |
|  | Ô nhiễm không khí |  |
|  | Các tác động từ tiếng ồn và rung |  |
|  | Ô nhiễm bởi nước thải |  |
|  | Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu |  |
|  | Rác thải và chất thải nguy hại |  |
|  | Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật | - |
|  | Tác động tới các tài sản văn hóa |  |
|  | Quản lý giao thông |  |
|  | Tài sản văn hóa |  |
|  | Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ |  |
|  | Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng |  |
|  | An toàn lao động và an toàn công cộng |  |
|  | Truyền thông đến cộng đồng địa phương |  |

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 30 ngày theo hợp đồng được ký kết.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

III.1.1. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo.

1. Yêu cầu kỹ thuật chung đối với vật tư thiết bị.

- Nhà thầu phải lập bảng chào chủng loại, xuất xứ, quy cách kỹ thuật, … cho các vật tư, thiết bị, vật liệu nhà thầu cấp (B cấp) thuộc các hạng mục do Nhà thầu đảm nhận được nêu trong bảng bảng kê hạng mục xây lắp (Mẫu số 01A). Toàn bộ VTTB B cấp: nhà thầu chào thầu phải đáp ứng theo yêu cầu Tiêu chuẩn kỹ thuật (Phụ lục TCKT)  của E-HSMT và thiết kế được duyệt.

- Văn bản cam kết:

+ Vật liệu, vật tư thiết bị sử dụng cho công trình có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, mới 100%, sản xuất trong thời hạn 2 năm.

+ Cam kết khẳng định các thiết bị khi cung cấp có gắn nhãn mác (trên đó có ghi các thông tin về mã hiệu, số serial, năm sản xuất và một số thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị).

+ Cung cấp các biên bản thử nghiệm với đầy đủ các hạng mục thử nghiệm, catalog, CO, CQ, chứng nhận nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, cam kết bảo hành, các tài liệu kỹ thuật liên quan,… trước khi nghiệm thu lắp đặt. Các thông tin về mã hiệu và số serial có trên nhãn mác của thiết bị phải trùng khớp với hồ sơ liên quan như: CO, CQ, test xuất xưởng...

- Đối với vật tư thiết bị do A cấp, nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản và thực hiện các công việc lắp đặt theo thiết kế.

2. Chất lượng vật tư thiết bị.

-Tất cả các vật liệu, vật tư thiết bị trước khi lắp đặt cho công trình phải được cán bộ giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu chấp thuận. Việc sử dụng vật liệu đã được cán bộ giám sát của Bên mời thầu kiểm tra, chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một công việc nào;

- Bên giao thầu có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật liệu, vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp để thử nghiệm tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt;

- Các hạng mục thử nghiệm sẽ do Bên giao thầu chỉ định từ các hạng mục thử nghiệm qui định đối với từng vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp, mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu. Nếu kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu, Bên giao thầu có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào;

- Nhà thầu phải nộp bộ hồ sơ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng (gồm: tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, tờ khai hải quan (đối với VTTB nhập khẩu), Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, Biên bản thử nghiệm điển hình, Biên bản thử nghiệm nghiệm thu, …) của VTTB do nhà thầu cấp cho Kỹ sư giám sát của Bên mời thầu xem xét, chấp thuận trước khi vận chuyển VTTB đó đến công trường và lắp đặt vào công trình;

3. Các yêu cầu về chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị.

-	Bên giao thầu sẽ cung cấp vật tư, thiết bị (A cấp) cho Nhà thầu tại kho của Bên giao thầu hoặc địa điểm khác trên địa bàn TP Hà Nội. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản, lắp đặt ngay sau khi nhận hàng từ kho của Bên giao thầu cho đến khi VTTB được lắp đặt, nghiệm thu đưa vào vận hành, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng;

+ Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn;

+ Vật tư, thiết bị được tồn trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được qui định bởi nhà chế tạo và theo yêu cầu của Bên giao thầu;

Tất cả vật tư, thiết bị do Bên giao thầu cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Bên giao thầu, hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Bên giao thầu chỉ định;

-	Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng, cắt vụn dây hoặc cáp hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị (bao gồm VTTB thu hồi) do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng VTTB mới tương đương theo quy định hiện hành.

4. Thông số kỹ thuật vật tư thiết bị.

Chi tiết tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB tại Phụ lục TCKT đính kèm theo E-HSMT.

III.1.2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình.

-	Nhà thầu phải tuân thủ các nội dung sau:

+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dưng.

+ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về việc quy định chi tiết một số điệu và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng.

+ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

+ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

+ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà nội về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

+ Những quy định hiện hành của EVN, EVNHANOI và các quy định pháp luật khác có liên quan.

-	Yêu cầu kỹ thuật này phải được nghiên cứu kỹ và áp dụng kết hợp với tất cả các tài liệu khác trong hồ sơ mời thầu. Chỉ dẫn kỹ thuật của công trình cùng với điều kiện chung sẽ cấu thành Hợp đồng giao thầu xây lắp. Mỗi một phần riêng biệt của yêu cầu kỹ thuật có mối liên hệ với nhau và bổ sung cho nhau.

-	Trừ khi được quy định rõ theo cách khác, Nhà thầu được coi như đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ mọi yêu cầu của yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế để tiến hành lập giá đề xuất và chuẩn bị các công việc tiến hành thi công.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được nêu trong Thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình làm việc phải tuân thủ tuyệt đối quy trình, quy phạm, kỹ thuật thi công hiện hành.

- Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong thiết kế BVTC được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ dẫn của thiết kế.

- Tất cả các vấn đề chưa được quy định trong yêu cầu kỹ thuật này hoặc có sự sai khác với hồ sơ thiết kế hoặc các văn bản khác sẽ được quyết định thông qua trao đổi giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu.

III.1.3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.

Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:

- Nhà thầu tự xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận, các công trình công cộng có khả năng ảnh hưởng trong quá trình thi công và các yếu tố liên quan khác.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

- Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

- Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư kiểm tra và thoả thuận.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục xin mượn đất tạm thời và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của Nhà thầu và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.

- Nhà thầu phải tự liên hệ, làm các thủ tục và chịu mọi chi phí liên quan với các đơn vị liên quan để khảo sát, đăng ký đóng cắt điện phục vụ thi công cũng như thi công giao chéo với các đường dây thông tin, điện lực, … và chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

- Toàn bộ vật tư thiết bị liên quan đến việc xây lắp cho gói thầu do nhà thầu cấp và do Chủ đầu tư cấp, Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị kho bãi và vận chuyển về công trường để lắp đặt.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản và vận chuyển vật tư thiết bị thu hồi từ công trình về kho bên Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến công tác thí nghiệm các vật tư, thiết bị do nhà thầu cấp và chi phí thí nghiệm liên quan đến chất lượng công trình do Nhà thầu xây lắp, như: Xi măng, cát, đá, thép, mẫu bê  tông,...

-	Thực hiện việc cấp nhật nhật ký điện tử:

+ Nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT), biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng dẫn của Chủ đầu tư.

+ Nhà thầu phải cung cấp thông tin của người có trách nhiệm theo quy định để chủ đầu tư cấp quyền truy cập hệ thống ghi nhật ký hàng ngày, có hình thức xác nhận phù hợp (chữ ký số) theo hướng dẫn của EVNHANOI về sử dụng phần mềm quản lý nhật ký thi công điện tử.

+ Việc ghi nhật ký điện tử của nhà thầu phải được cập nhật lên hệ thống chậm nhất 12 giờ sau khi hoàn thành ca thi công, được xác nhận bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân và chữ ký số được cấp trong hệ thống). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và Tư vấn giám sát ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ các nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong nhật ký điện tử.

+ Muộn nhất 01 tuần sau khi hoàn thành ca thi công, nhà thầu phải in nội dung thành bản giấy nhật ký thi công của ca tương ứng đã được cập nhật trên hệ thống để các bên đưa vào lưu trữ theo đúng quy định hiện hành về hồ sơ công trình.

III.1.4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn.

Nhà thầu thi công xây dựng phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, Đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Chủ đầu tư nghiệm thu.

Công tác nghiệm thu công trình được thực hiện qua các bước:

- Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

- Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Trước khi nghiệm thu Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc đóng điện và xử lý sự cố (nếu có).

Việc kiểm tra, nghiệm thu phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và quy định của hợp đồng.

Nhà thầu phải bàn giao bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan theo quy định của Nhà nước, của hợp đồng cho Chủ đầu tư đúng thời hạn.

Nhà thầu phải sửa chữa, khắc phục các tồn tại (nếu có) theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu bàn giao bộ phận, hạng mục công trình, công trình.

Trong mọi trường hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn tất toàn bộ hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận công trình (bao gồm nghiệm thu đóng điện liên động không tải, có tải,…), hạng mục công trình, công trình hoàn thành. Đảm bảo công việc thi công đến đâu phải có hồ sơ đến đó và trước ngày nghiệm thu tối thiểu 02 ngày, nhà thầu phải cung cấp đủ hồ sơ cho chủ đầu tư.

III.1.5. Yêu cầu về an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ (nếu có)

An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bên giao thầu đối với Nhà thầu.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường. Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định về điện, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng;

Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành;

Nhà thầu phải có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, trang bị các thiết bị chữa cháy phù hợp và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về PCCC;

Nhà thầu phải tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định. Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị;

Cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai các biện pháp an toàn của nhà thầu trên công trường trong quá trình thi công. Cán bộ giám sát của chủ đầu tư có quyền không cho phép nhà thầu thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm nguyên tắc an toàn;

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra công trường bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thi công của nhà thầu. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm các nguyên tắc an toàn trong thi công, tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công ngay tức thời hoặc có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở và áp dụng điều khoản phạt theo quy định của hợp đồng.

III.1.6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 1 ngày.

III.1.7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.

Nhà thầu phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

Trước khi thi công, nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Chủ đầu tư đầy đủ chi tiết về chương trình kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu loại bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

III.1.8. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Yêu cầu kỹ thuật biện pháp thi công bao gồm các phần sau, nhà thầu phải trình trong E-HSDT và trước khi thi công:

- Bản vẽ tổ chức thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu đặc biệt lưu ý thi công;

- Biện pháp thi công cụ thể từng công việc, có thuyết minh bố trí vật liệu, máy móc, nhân công cần thiết;

- Thể hiện đầy đủ các nội dung về an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, các trình tự thủ tục triển khai thi công công việc có cắt điện và không cắt điện, hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu, biện pháp nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ thi công, trình tự thủ tục nghiệm thu công việc, hạng mục công việc, công trình hoàn thành;

- Các nhu cầu cần thiết khác.

Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải hoàn thiện (theo kết quả đàm phán,..), phê duyệt biện pháp thi công để trình Chủ đầu tư trước khi khởi công công trình.

Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tuần (gồm đầy đủ các nội dung yêu cầu) cho Kỹ sư giám sát và chủ đầu tư. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công, các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tình hình cung cấp VTTB, dự kiến công việc cho tuần kế tiếp, có đánh giá tiến độ thực hiện so với tiến độ của hợp đồng, nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu lý do chậm trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.

Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được Kỹ sư giám sát chấp nhận mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của Kỹ sư giám sát. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi Kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.

Nhà phầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công, phương án thi công được duyệt, phải tuân theo hướng dẫn của Kỹ sư giám sát để đảm bảo cho việc thi công được an toàn và không được kéo dài thời gian.

Sự chấp nhận của kỹ sư giám sát đối với biện pháp thi công, phương án thi công dự kiến mà nhà thầu lập không hề miễn hoặc làm giảm trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và tài sản có liên quan.

III.1.9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục và có hệ thống trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng;

Nhà thầu phải tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo nội dung qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Tuân thủ quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVNHANOI và trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Nhà thầu phải phân công cán bộ chủ chốt có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN và tay nghề.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng Bên giao thầu và tư vấn giám sát có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

Chủ đầu tư sẽ thông báo danh sách cán bộ giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng để biết phối hợp thực hiện.

Cán bộ quản lý của Bên giao thầu và tư vấn giám sát công trình có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung được qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu, xác định khối lượng, chất lượng,… toàn bộ các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế, hợp đồng và các qui trình qui phạm hiện hành. Cán bộ quản lý của Bên giao thầu và tư vấn giám sát công trình có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trình hoặc biên bản kiểm tra theo qui định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế. Cán bộ giám sát A có quyền yêu cầu nhà thầu tạm ngừng thi công nếu phát hiện thi công không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn hoặc các vi phạm hợp đồng khác, đồng thời báo cáo Chủ đầu tư để xem xét và phải chịu trách nhiệm về việc đình chỉ này.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu và Nhà thầu có các ý kiến  khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Bên giao thầu sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường hoặc tổ chức mời họp các bên liên quan để xem xét, giải quyết.

III.1.10. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có)

- Thời gian bảo hành công trình là 2 năm được tính từ ngày chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót.

- Yêu cầu về bảo hành công trình:

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường được chứng minh do lỗi của nhà thầu gây ra;

Nhà thầu có trách nhiệm nộp tiền bảo hành công trình bằng 5% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng); Nhà thầu chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình;

- Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu về bảo hành và có cam kết thực hiện.

III.1.11. Yêu cầu về công nhân

| STT | Vị trí công việc | Trình độ chuyên môn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân) | - Số lượng công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên: tối thiểu 20 người. - Công nhân tham gia thi công: + Phải được huấn luyện ATVSLĐ và cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động tại Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 /10/2018 và Điều 24 Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016; + Được huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ An toàn điện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021. - Đối với người lao động đến công trường làm các công việc trực tiếp đến hàn, cắt…phải có chứng chỉ/ chứng nhận nghề hàn, cắt của đơn vị đào tạo nghề có thẩm quyền…và giấy chứng nhận được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ). |

Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Việc nhà thầu không đính kèm thẻ cho công nhân không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng

III.2 Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) |  |  |
| 1 | Thời gian bảo hành công trình | 2 năm (tính từ ngày CĐT nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng) |  |
| 2 | Giá trị bảo hành công trình | 5% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng) |  |
| II | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P) |  |  |
| 1 | Thời gian bảo hành hàng hóa | Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng hoặc tối thiểu 30 tháng kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước |  |
| 2 | Giá trị bảo hành hàng hóa | 5% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng) |  |

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

Bảng danh mục vật tư - thiết bị sử dụng trong dự án và các tiêu chuẩn áp dụng

| SỐ | Tên VTTB | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phần thiết bị |  |  |  |
| 1 | Tấm solar 700Wp | Tấm | 228 |  |
| 2 | Biến tần hòa lưới bám tải 125kW | Bộ | 1 |  |
| 3 | Biến tần hòa lưới bám tải 50kW | Bộ | 1 |  |
| 4 | Data logger (smart logger module) | Bộ | 2 |  |
| 5 | Tủ điện SMDB 320A có nút dừng khẩn cấp | Tủ | 1 |  |
| 6 | Tủ điện SMDB 200A có nút dừng khẩn cấp | Tủ | 1 |  |
| 7 | Máy bơm nước cột áp H>20m | Máy | 3 |  |
| II | Phần vật tư |  |  |  |
| 1 | Đầu cắm MC4 Connector PV-KBT4/6X-UR - PV-KST4/6X-UR | bộ | 50 |  |
| 2 | Cáp Cu/XLPO/PVC 1500VDC 1x6mm2 màu đỏ | m | 2.000 |  |
| 3 | Cáp Cu/XLPO/PVC 1500VDC 1x6mm2 màu đen | m | 2.000 |  |
| 5 | Cáp Cu/XLPE/PVC 0,6/1kV 3x70 mm² + 1x50 mm² | m | 50 |  |
| 6 | Cáp Cu/XLPE/PVC 0,6/1kV 3x50 mm² + 1x35 mm² | m | 150 |  |
| 7 | Đầu cốt đồng M70 | cái | 6 |  |
| 8 | Đầu cốt đồng M50 | cái | 8 |  |
| 9 | Đầu cốt đồng M35 | cái | 2 |  |
| 10 | Đầu cốt đồng M6 | cái | 100 |  |
| 11 | Đầu cốt đồng loại kim, xỉa, tròn, dẹt 1,5-2,5 bọc nhựa | cái | 200 |  |
| 12 | Đầu cốt đồng loại kim, xỉa, tròn, dẹt 2,5-4 bọc nhựa | cái | 200 |  |
| 13 | Đầu cốt đồng loại kim E (pin rỗng) 0,5-1,5 | cái | 100 |  |
| 14 | Đầu cốt đồng tròn 1,5-2,5 bọc nhựa | cái | 100 |  |
| 15 | Đầu mũ chụp nhựa đầu cốt 4mm2 (Màu TE) | cái | 100 |  |
| 16 | Đầu mũ chụp nhựa đầu cốt 6mm2 (Màu TE) | cái | 100 |  |
| 17 | Gen khò nhiệt ba màu (R-Y-B) Ø20 dùng cho dây 95, 70, 50mm2 | m | 200 |  |
| 18 | Gen khò nhiệt màu đen(N) Ø18 dùng cho dây 35mm2 | m | 200 |  |
| 19 | Gen khò nhiệt màu PE (PE) Ø12 dùng cho dây 4-6mm2 | m | 100 |  |
| 20 | Gen khò nhiệt màu PE (PE) Ø18 dùng cho dây 35mm2 | m | 100 |  |
| 21 | Cáp mạng CAT6 | m | 60 |  |
| 22 | Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC 6x2,5mm2 | m | 20 |  |
| 23 | Dây tiếp địa Cu/PVC 4mm2 màu vàng xanh | m | 250 |  |
| 24 | Dây tiếp địa Cu/PVC 35mm2 màu vàng xanh | m | 60 |  |
| 25 | Cọc tiếp địa D20 L2,4M mạ đồng | cọc | 1 |  |
| 26 | Hộp kiểm tra tiếp địa bằng inox kích thước DxRxS: 400x300x150mm (gồm cả thanh đồng và sứ cách điện) | hộp | 1 |  |
| 27 | Thanh Rail nhôm | m | 640 |  |
| 28 | Thanh nối Rail nhôm | cái | 160 |  |
| 29 | Chân L nhôm | cái | 768 |  |
| 30 | Kẹp Z nhôm | cái | 384 |  |
| 31 | Kẹp T nhôm | cái | 384 |  |
| 32 | Bu lông M6x30 | cái | 768 |  |
| 33 | Bu lông M14x120 | cái | 380 |  |
| 34 | Máng cáp 100x100x2mm kèm nắp mạ kẽm nhúng nóng | m | 288 |  |
| 35 | Bu lông M8x30 | cái | 144 |  |
| 36 | Khớp chữ L máng cáp mạ kẽm nhúng nóng | cái | 6 |  |
| 37 | Co xuống 100x100x5mm máng cáp mạ kẽm nhúng nóng | cái | 6 |  |
| 38 | Khớp chữ T máng cáp mạ kẽm nhúng nóng | cái | 5 |  |
| 39 | Keo nở chống cháy | chai 750ml | 2 |  |
| 40 | Lồng chụp máy bơm | cái | 3 |  |
| 41 | Kẹp inox ống nước D25 | cái | 60 |  |

3.1. Đặc tính kỹ thuật của vật tư:

1. Hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời (PV)

- Sử dụng tấm pin mặt trời công nghệ Hyper-Ion có công suất 700Wp/tấm (hoặc tương đương) có các đặc điểm chính yêu cầu bao gồm:

- Công suất Module tối đa:		700Wp+;

- Hiệu suất chuyển đổi tối đa:		22,5%;

- Kích thước Module:			2384mm * 1303mm * 33/35mm;

- Trọng lượng Module:			37,5kg (khung nhôm), 40,5kg (khung thép).

- Tấm pin mặt trời công nghệ Hyper-Ion có các công nghệ nội bật như sau:

- Công nghệ tế bào HJT hiệu suất cao kết hợp với công nghệ đóng gói hiệu quả.

- Tỷ lệ duy trì công suất hơn 90% trong vòng 30 năm.

- Công nghệ tế bào siêu mỏng hàng đầu và quy trình nhiệt độ thấp, với giá trị dấu chân carbon thấp hơn 376,5kg CO2/kWc.

- Khung thép hợp kim cường độ cao, khả năng chịu rách lớn hơn, khả năng chống ăn mòn tốt hơn, phát thải carbon thấp hơn, tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

- Tấm pin mặt trời được liên kết với mái kính và sàn bê tông bằng hệ thống khung nhôm định hình kết hợp thép mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo an toàn, chắc chắn và không ảnh hưởng đến kết cấu ban đầu của hệ mái kính cũng như sàn bê tông hiện có;

- Các tấm pin được sắp xếp thành chuỗi, mỗi chuỗi có 17 tấm pin đến 18 tấm pin đấu nối tiếp thành các chuỗi;

- Các chuỗi tấm pin được đưa đến đầu vào của biến tần với công suất, điện áp và dòng điện phù hợp với công suất, điện áp và dòng điện của các biến tần;

- Mỗi tấm pin có diện tích ~ 4,00m2 được kết với nối nhau theo phương và góc nghiêng cố định bằng với góc nghiêng của mái nhà xưởng hiện có;

- Các tấm pin được lắp đặt trên hệ thống khung giá đỡ bằng nhôm định hình và thép mạ kẽm nhúng nóng;

- Mỗi một chuỗi lắp đặt 20 tấm pin có thể đạt điện áp tối đa từ 996VDC phù hợp với các thông số điện áp đầu vào của các Inverter;

- Điện áp đầu ra của Inverter là 380V/400V phù hợp với lưới điện hạ thế tại Việt Nam;

- Tổng số tấm pin lắp đặt:			228 tấm;

- Tổng công suất của hệ thống pin:	159,60kWp;

Hình 1.1 : Kích thước tấm pin Hyper-Ion

Bảng 1.2: Thông số kỹ thuật tấm pin Hyper-Ion

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông số tiêu chuẩn (STC - Standard Test Conditions) |  |  |  |
| 1 | Bức xạ mặt trời | W/m2 | 1.000 | ≥ |
| bs2 | Nhiệt độ tế bào quang điện | 0C | 25 | ≥ |
| 3 | Công suất danh định (Pmax) | Wp | 700 | = |
| 4 | Điện áp hoạt động tối ưu (Vmpp) | V | 41,78 | ≈ |
| 5 | Điện áp hở mạch (Voc) | V | 49,83 | ≈ |
| 6 | Dòng điện hoạt động tối ưu (Impp) | A | 16,77 | ≈ |
| 7 | Dòng điện ngắn mạch (Isc) | A | 17,82 | ≤ |
| 8 | Hiệu suất tấm pin | % | 22,5 | ≥ |
| II | Thông số vận hành (NMOT - Normal Operating Cell Temperature) |  |  |  |
| 1 | Bức xạ mặt trời | W/m2 | 800 | ≥ |
| 2 | Nhiệt độ tế bào quang điện | 0C | 20 | ≥ |
| 3 | Công suất cực đại (Pmax) | Wp | 534,50 | ≥ |
| 4 | Điện áp cực đại (Vmpp) | V | 39,07 | ≈ |
| 5 | Điện áp hở mạch (Voc) | V | 46,69 | ≈ |
| 6 | Dòng điện cực đại (Impp) | A | 13,68 | ≈ |
| 7 | Dòng điện ngắn mạch (Isc) | A | 14,61 | ≤ |
| 8 | Sai số công suất cho phép | % | 0 -:- ~3 |  |
| III | Điều kiện vận hành |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ làm việc bình thường | 0C | 43 ± 2 |  |
| 2 | Hệ số suy giảm của Voc | %/0C | -0,22 |  |
| 3 | Hệ số gia tăng của Isc | %/0C | 0,047 |  |
| 4 | Hệ số suy giảm của Pmax | %/0C | -0,24 |  |
| 5 | Nhiệt độ vận hành | 0C | -40 -:- +85 |  |
| 6 | Hiệu suất suy giảm tấm pin | %/năm | < 1 | Năm đầu tiên |
| 7 | Hiệu suất suy giảm tấm pin | %/năm | < 0,3 | 30 năm tiếp theo |
| 8 | Điện áp cực đại hệ thống | VDC | 1.500 |  |
| 9 | Dòng điện cực đại cầu chì nối tiếp | A | 35 |  |
| 10 | Dòng điện ngược giới hạn | A | 35 |  |
| 11 | Sai số công suất cho phép | % | 0 -:- ~3 |  |
| IV | Thông số chung |  |  |  |
| 1 | Số lượng Cell |  | 132 (6*11+ 6*11) |  |
| 2 | Kích thước (Dài * Rộng * Dày) | mm | 2.384 * 1.303 * 33 |  |
| 3 | Trọng lượng | kg | 37,50 |  |
| 4 | Tấm nền | Kính cường lực chịu nhiệt phủ AR độ truyền dẫn cao |  |  |
| 5 | Lớp phủ tấm nền | Kính cường lực gia nhiệt |  |  |
| 6 | Khung bảo vệ | Hợp kim nhôm, màu bạc |  |  |
| 7 | Hộp kết nối (J) | Có vỏ bọc, Tiêu chuẩn IP68, 1.500VDC |  |  |
| 8 | Cáp kết nối | mm2 | 4,0 |  |
| 9 | Kết nối | Đồng bộ với tấm pin, IP68 |  |  |

Hình 1.3: Đặc tính dòng điện (I) - điện áp (V) theo bức xạ

Hình 1.4: Đặc tính dòng điện (I) - điện áp (V) theo nhiệt độ

2. Hệ thống Inverter ( Biến tần hòa lưới bám tải 125Kw, Biến tần hòa lưới bám tải 50kW)

- Để đảm bảo tối ưu hiệu suất, tăng tuổi thọ của các tấm pin và độ tin cậy của hệ thống, các Inverter được lựa chọn dạng phân tán (String Inverter) của các nhà sản xuất có kinh nghiệm và đã được sử dụng phổ biến trên thế giới...;

- Công suất bộ Inverter:		125kW và 50kV;

- Số lượng bộ Inverter:

- Công suất 125kW:		01 bộ;

- Công suất 50kW:			01 bộ.

- Mỗi bộ Inverter được đấu với các chuỗi tấm pin phù hợp với số lượng tấm pin được bố trí trên từng khu vực mái của Tòa nhà Trụ sở, Văn phòng làm việc Công ty Điện lực Thường Tín (PC Thường Tín) phù hợp với công suất lắp đặt;

- Các bộ Inverter sẽ đấu nối tập trung về tủ điện tổng đặt tại Nhà làm việc, Nhà kho, Nhà ăn hiện có.

- Hệ thống Inverter lựa chọn cho công trình có thông số kỹ thuật chính như bảng dưới đây.

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật hệ thống Inverter

| TT | Thông số | Đơn vị | Loại Inverter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125kW | 50kW |
| I | Thông số đầu vào (DC) |  |  |  |
| 1 | Điện áp PV cực đại | V | 1.100 |  |
| 2 | Điện áp PV cực tiểu/điện áp khởi động | V | 180-:-200/200-:-250 | 180-:-200/200-:-250 |
| 3 | Điện áp PV danh định | V | 585-:-600 | 585-:-600 |
| 4 | Dải điện áp MPP | V | 180 -:- 1.000 | 180 -:- 1.000 |
| 5 | Dải điện áp MPP định mức | V | 550 -:- 850 | 550 -:- 850 |
| 6 | Số lượng MPP đầu vào | - | 12 | 5 |
| 7 | Số lượng PV tối đa cho mỗi MPP | - | 2 |  |
| 8 | Dòng điện PV cực đại | A | 360 (30 * 12) | 150 (30 * 5) |
| 9 | Dòng ngắn mạch DC cực đại | A | 480 (40 * 12) | 200 (40 * 5) |
| II | Thông số đầu ra (AC) |  |  |  |
| 1 | Công suất định mức (450C/500C) | kVA | 125/125 | 50/50 |
| 2 | Dòng điện cực đại | A | 181,1 | 83,6 |
| 3 | Điện áp danh định | V | 3/N/PE/220/380/230/400 |  |
| 4 | Dải điện áp đầu ra | V | 320 -:- 480 | 312 -:- 528 |
| 5 | Tần số danh định | Hz | 45/55 & 55/65 | 45/55 & 55/65 |
| 6 | Độ méo sóng hài (công suất định mức) | % | < 3 |  |
| 7 | Hệ số công suất/Dãy điều chỉnh | > 0,99 (0,8 khi bù -:- 0,8 khi tiêu thụ) |  |  |
| 8 | Số pha (nguồn đầu vào.đầu ra kết nối) | 3/3-N-PE |  |  |
| III | Hiệu suất |  |  |  |
| 1 | Hiệu suất cực đại | % | 98,5 | 98,7 |
| 2 | Hiệu suất tối ưu | % | 98,3 | 98,4 |
| IV | Hệ thống bảo vệ |  |  |  |
| 1 | Bảo vệ kết nối ngược DC | Có |  |  |
| 2 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |  |  |
| 3 | Bảo vệ dòng rò chạm đất | Có |  |  |
| 4 | Giám sát lưới điện | Có |  |  |
| 5 | Cảnh báo chạm đất | Có |  |  |
| 6 | Mạch cắt DC | Có |  |  |
| 7 | Mạch cắt AC | Không |  |  |
| 8 | Giám sát mạch dòng chuỗi PV | Có |  |  |
| 9 | Chức năng cấu hình thông số PID | Có |  |  |
| 10 | Bảo vệ quá áp | DC Type II/AC Type II |  |  |
| V | Thông số chung |  |  |  |
| 1 | Kích thước (Rộng * Cao * Sâu) | mm | 1.020/795/360 | 782/645/310 |
| 2 | Trọng lượng | kg | ≤ 93 | 62 |
| 3 | Tiêu chuẩn bảo vệ |  | IP66 |  |
| 4 | Mức tiêu thụ năng lượng | W | < 5 | < 2 |
| 5 | Nhiệt độ vận hành | 0C | -30 -:- +60 |  |
| 6 | Độ ẩm không khí vận hành | % | 0 -:- 100 |  |
| 7 | Làm mát | Trực tiếp bằng không khí, thông minh |  |  |
| 7 | Độ cao so với mực nước biển | m | 4.000 |  |
| 8 | Màn hình hiển thị | LED/Bluetooth/App |  |  |
| 9 | Kết nối thông tin | RS485/Optical/Wifi/Ethernet |  |  |
| 10 | Kết nối đầu vào DC | mm2 | Evo2 (MC4/MC6/6mm2) |  |
| 11 | Kết nối đầu vào AC cáp 3 phase | mm2 | Max 240 | Max 240 |
| 12 | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC 62109; IEC 61727; IEC 62116; IEC 60068; IEC 61683; VDE-AR-N 4110:2018; VDE-AR-N 4120:2018; IEC 61000-6-3; EN 50549; AS/NZS 4777.2:2015; CEI 0-21; VDE 0126-1-1/A1; VFR 2014, UTE C15-712-1:2013; DEWA |  |  |
| 13 | Hỗ trợ kết nối lưới | Chức năng Stanby vào ban đêm; Tự động điều chỉnh công suất tác dụng, công suất phản kháng; Điều khiển tốc độ tăng, giảm công suất |  |  |

Hình 2.2: Sơ đồ đấu nối hệ thống Inverter

Hình 2.3: Đường cong hiệu suất hệ thống Inverter

# 3. Hệ thống Zero Export(Data logger (smart logger module))

- Do yêu cầu của hệ thống pin năng lượng mặt trới áp mái vài thời điểm hiện tại là hình thức điện mặt trời “tự sản - tự tiêu” có nối lưới nhưng không phát công suất lên lưới, do đó công trình khi đưa vào sử dụng phải đáp ứng yêu cầu chỉ sử dụng cho phụ tải tự dùng của Công ty Điện lực Thường Tín (PC Thường Tín), không phát điện vào lưới điện khu vực và công suất phát của hệ thống bị giới hạn theo yêu cầu;

- Để đáp ứng yêu cầu trên cũng như giảm thiểu chi phí về điện năng và tăng cường nguồn cấp cho dự án sử dụng thiết bị Data Logger Com 100 cung cấp tính năng điều khiển chọn lọc và đáp ứng nhanh công suất tác dụng (P) và công suất phản kháng (Q) đảm bảo an toàn và ổn định khi vận hành hệ thống với nguyên lý hoạt động như sơ đồ dưới đây.

Hình 3.1: Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống Zero Export

- Tính năng này cho phép điều khiển công suất phát điện của Hệ thống Inverter đáp ứng vừa đủ nhu cầu tự dùng của phụ tải và hoàn toàn ngăn chặn việc phát công suất lên lưới điện để đảm bảo lượng điện năng phát lên lưới tại điểm đấu nối (POI) gần như bằng “0”;

- Để thực hiện được tính năng này, cần trang bị thêm đồng hồ đo đếm tại điểm đấu nối (POI) để có thể giám sát được lượng tiêu thụ của phụ tải và lượng công suất phát hiện hữu của hệ thống từ đó điều khiển công suất đầu ra của hệ thống điện năng lượng mặt trời cho phù hợp;

- Hệ thống Zero Export thường hoạt động theo hai sơ đồ tương ứng với hệ thống phụ tải  hoặc hệ thống phụ tải kép theo các sơ đồ như dưới đây.

Hình 3.2: Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống Zero Export cho phụ tải đơn

Hình 3.3: Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống Zero Export cho phụ tải kép

- Hệ thống Zero Export lựa chọn là hệ thống phụ tải đơn phù hợp với các phụ tải lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái có đấu nối vào lưới điện hiện có;

- Dự án “Xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà trụ sở, văn phòng làm việc Công ty Điện lực Thường Tín” khi đầu tư sẽ kết nối thông qua các tủ điện cấp điện hiện có trong Tòa nhà Trụ sở, văn phòng làm việc Công ty Điện lực Thường Tín (PC Thường Tín) bằng hệ thống thiết bị Data Logger Com 100 Slave loại DTSD 1325-C/1(6)A - Energy Meter 610 (hoặc tương đương) để đảm bảo không phát ngược công suất vào lưới điện khu vực đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định;

- Hệ thống thiết bị Data Logger Com 100 Slave loại DTSD 1325-C/1(6)A - Energy Meter 610có thông số kỹ thuật như dưới đây.

Hình 3.4: Hệ thống Zero Export DTSD 1325-C/1(6)A - Energy Meter 610

Bảng 3.5: Thông số kỹ thuật hệ thống DTSD 1325-C/1(6)A

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông số phần điện |  |  |
| 1 | Điện áp định mức | VAC | 230 -:- 400 |
| 2 | Dải điện áp đầu vào | VAC | 57,7/100 -:- 268/464 |
| 3 | Công suất tiêu thụ | W | < 2 (với dòng điện 10A) |
| 4 | Dòng điện cực đại | A | 3 * 1(6) - Qua biến dòng |
| 5 | Tần số | Hz | 50/60 |
| 6 | Cấp chính xác | Class 0,5 |  |
| 7 | Giao diện kết nối | RS485 |  |
| II | Môi trường vận hành |  |  |
| 1 | Cấp bảo vệ | IP20 |  |
| 2 | Nhiệt độ vận hành | 0C | -25 -:- 55 |
| 3 | Độ ẩm không khí vận hành | % | 0 -:- 95 |
| III | Thông số chung |  |  |
| 1 | Kích thước (Rộng * Cao * Sâu) | mm | 126/91/74 |
| 2 | Trọng lượng | kg | 0,35 |
| 3 | Lắp đặt | Kẹp treo 35mm |  |

Bảng 3.6: Thông số kỹ thuật đồng hồ Energy Meter 610

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông số phần điện |  |  |
| 1 | Điện áp định mức | VAC | 230 |
| 2 | Dải điện áp đầu vào | VAC | 90 -:- 277 |
| 3 | Công suất tiêu thụ | W | < 2 (với dòng điện 10A) |
| 4 | Dòng điện cực đại | A | 5 (dòng điện thứ cấp) |
| 5 | Tần số | Hz | 50/60 |
| 6 | Cấp chính xác | Class 0,5 |  |
| 7 | Giao diện kết nối | RS485 |  |
| II | Môi trường vận hành |  |  |
| 1 | Cấp bảo vệ | IP20 |  |
| 2 | Nhiệt độ vận hành | 0C | -25 -:- 70 |
| 3 | Độ ẩm không khí vận hành | % | 0 -:- 95, không ngưng tụ |
| III | Thông số chung |  |  |
| 1 | Kích thước (Rộng * Cao * Sâu) | mm | 96/96/78 |
| 2 | Trọng lượng | kg | 0,25 |
| 3 | Lắp đặt | Kẹp treo 35mm |  |

# 4. Hệ thống giám sát

- Hệ thống giám sát tự động được cài đặt và theo dõi giám sát trên máy tính và các thiết bị di động cầm tay tại vị trí lắp đặt;

- Bộ giám sát hoạt động tích hợp trong Inverter kết nối bằng cáp CAT theo chuẩn giao tiếp RS485/RS2332/Ethernet và chuẩn giao thức IEC61850/Modbus kết nối tới mạngLAN/WAN trong văn phòng qua máy tính giám sát;

- Ngoài ra hệ thống giám sát còn hỗ trợ khả năng kết nối vào hệ thống SCADA của vị trí lắp đặt (nếu có);

- Hệ thống cần theo dõi và đạt một số yêu cầu sau: Giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống, từng Inverter và đến từng chuỗi pin; Các thông số giám sát cơ bản bao gồm công suất, dòng điện, điện áp, thông số điện xoay chiều (AC) phát lên lưới điện;

- Giám sát đo lường các thông số cơ bản và chất lượng điện, xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc lập kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì và chuẩn đoán hư hỏng các tấm pin mặt trời;

- Cài đặt dễ dàng và trực quan thông qua màn hình LCD hiển thị tất cả các thông số;

- Bộ phần mềm giám sát hoạt động của hệ thống điện mặt trời bao gồm các phần mềm chạy trên máy tính, bảng điện tử, thiết bị cầm tay để đảm bảo các cán bộ kỹ thuật và vận hành có thể dễ dàng theo dõi, giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống điện mặt trời mọi lúc mọi nơi;

- Phần mềm theo dõi hoạt động hệ thống điện mặt trời phải có chức năng hiển thị các thông số hiện tại, tức thì theo thời gian thực (hoặc tại thời điểm được quy định trước 30 phút gần nhất của hệ thống điện mặt trời (U, I, P...) cho từng pha và hiển thị điện năng lũy kế, quá khứ trong từng ngày/tháng/năm mà hệ thống điện mặt trời đã sản xuất.

- Hệ thống giám sát hoạt động theo sơ đồ như dưới đây.

Hình 4.1: Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống giám sát

# 5. Hệ thống chống sét lan truyền

- Hệ thống điện năng lượng mặt trời gồm các thành phần chính là tấm pin mặt trời, dây dẫn, bộ điều khiển, Inverter.... tất cả đều được liên kết điện với nhau nên mỗi khi bộ phận này có rủi ro thì sẽ ảnh hượng đến các thành phần khác; Mặc khác, các tấm pin mặt trời và cáp các loại luôn nằm ngoài trời khu vực trên cao, vùng trống trải và hòa mạng với hệ thống điện xoay chiều (AC) nên khả năng bị sét đánh trực tiếp hoặc gián tiếp xuống hệ thống là rất lớn;

- Các tác động của sét đến hệ thống bao gồm:

- Tác động trực tiếp: Gây cháy nổ cho các tấm pin mặt trời, hệ thống cáp, các bộ điều khiển;

- Tác động gián tiếp: Tạo các xung điện quá áp đột biến có thể lan truyền trên các cáp nguồn một chiều (DC) từ tấm pin về, cáp tín hiệu cảm biến, cáp nguồn xoay chiều (AC) nối ra lưới và các tải tiêu thụ.

- Hậu quả nếu bị ảnh hưởng sét là các tế quang điện và các thành phần khác sẽ bị hư hỏng ngay lập tức khi bị sét đánh vào, hoặc tối thiểu cũng bị suy giảm hiệu suất hoạt động của chúng do tác động của quá áp lan truyền gây ra; Khi bị sét tác động thời gian sử dụng sẽ bị rút ngắn lại, tốn kém chi phí thay thế và sửa chữa, hiệu suất đầu tư sẽ không còn như tính toán ban đầu, và đặc biệt là sự gián đoạn của hệ thống sẽ gây ảnh hưởng cho các hoạt động khác.

5.1. Bảo vệ chống sét cho hệ thống tấm pin (PV)

a. Bảo vệ chống sét đánh thẳng

- Là hệ thống bảo vệ bên ngoài bằng hệ thống chống sét trực tiếp (bảo vệ không để sét đánh trúng vào hệ thống tấm pin);

- Theo kết quả khảo sát thì các hệ mái Khách sạn De L’Opera Hanoi có hệ thống kim chống sét chống sét trực tiếp nhưng chỉ tính bảo vệ mái nhà nên không thể bao phủ bảo vệ toàn bộ hệ thống tấm pin mặt trời ở trên mái, do đó cần phải ắp đặt bổ sung hệ thống chống sét trực tiếp để bảo vệ tấm pin (PV) trong quá trình vận hành.

b. Bảo vệ chống sét lan truyền

- Bảo vệ chống xung quá áp đột biến lan truyền trên đường dây một chiều (DC) và xoay chiều (AC):

- Rất cần thiết cho việc bảo vệ nguồn điện một chiều (DC) để bảo vệ chống quá áp, hay bị nhiễu do sét đánh hoặc do xả tĩnh điện tác động đến các tấm pin;

- Bảo vệ các tấm pin khỏi các tác động nhiễu điện ngược từ  các Inverter hay từ tủ đấu nối tấm pin (PV);

- Bảo vệ chống xung quá áp đột biến lan truyền trên đường dây một chiều (DC) trước khi đấu nối vào Inverter và bảo vệ chống xung quá áp đột biến lan truyền trên đường dây xoay chiều (AC) tại mỗi đầu ra Inverter trước khi đấu nối vào lưới điện của khu vực.

5.2. Cắt lọc sét nguồn một chiều (DC)

- Bảo vệ chống quá áp, hay bị nhiễu do sét đánh hoặc do xả tĩnh điện tác động đến các Module tấm pin (PV);

- Bảo vệ các Module tấm pin (PV) khỏi các tác động nhiễu điện ngược từ  các bộ sạc/ Inverter hay từ tủ đấu nối điện tấm pin (PV).

5.3. Cắt lọc sét nguồn xoay chiều (AC)

- Có chức năng bảo vệ quá áp và quá dòng cho dây dẫn và thiết bị trong hệ thống pin năng lượng mặt trời;

- Cắt lọc các xung nhiễu gây nguy hại đến thiết bị bao gồm nhiễu do sét đánh, xả tĩnh điện hay ảnh hưởng của nguồn tác động ngược từ bộ sạc, inverter về hệ thống tấm pin (PV).

6. Hệ thống tiếp địa

- Toàn bộ các kết cấu giá đỡ, vỏ tủ, khung, thiết bị chống sét ... đều được nối vào hệ thống tiếp địa hiện hữu tại các Phòng đặt tủ điện đang vận hành đảm bảo đúng theo quy định, quy phạm hiện hành.

7. Hệ thống cáp điện

Các yêu cầu cơ bản để lựa chọn cáp một chiều (DC) cho hệ thống tấm pin (PV) bao gồm:

- Cáp điện một chiều (DC) phải có 2 lớp cách điện và được phân cực rõ ràng.

- Sử dụng các đầu kết nối cáp điện chuyên dụng;

- Bố trí ngắn nhất đến Inverter để giảm tổn hao do truyền dẫn;

- Các tuyến cáp điện được bố trí song song nhau, hạn chế các dây cáp điện đặt chồng, chéo lên nhau;

- Cáp điện không được đặt trong các khu vực nguy hiểm dễ cháy nổ;

- Không được đặt gần hệ thống cáp điện chống sét;

- Phải được kiểm tra và có chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn;

- Tất cả các thiết bị, ống bọc đặt ngoài trời đều phải có khả năng chống tia UV;

- Kích thước dây được chọn lựa sao cho điện áp rơi từ tấm pin mặt trời xa nhất đến Inverter thấp hơn 3%;

- Tất cả các cáp một chiều (DC) và cáp xoay chiều (AC) phải được đi trong các ống riêng rẽ;

- Cáp điện xoay chiều (AC) được chọn lựa sao cho điện áp tăng (Voltage rise) giữa Inverter và bộ đóng cắt tổng không vượt quá 1%.

- Toàn bộ hệ thống cáp điện phải đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn như sau:

- Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN):

- TCVN 5935-2:2013: Áp dụng cho cáp điện có cách điện dạng đùn cho điện áp danh định từ 1kV đến 30kV;

- TCVN 6610: Áp dụng cho cáp điện bọc vỏ PVC;

- TCVN 6612: Tiêu chuẩn cho ruột dẫn của cáp cách điện;

- TCVN 9208: Quy định tiêu chuẩn lắp đặt cáp và dây dẫn trong công trình công nghiệp.

- Tiêu chuẩn quốc tế (IEC):

- IEC 60227: Tiêu chuẩn cho các loại cáp điện có lớp cách điện PVC;

- IEC 60228: Tiêu chuẩn quy định các chuẩn mực về ruột dẫn điện;

- IEC 60332: Tiêu chuẩn về khả năng chống cháy của cáp.

- Các yếu tố kỹ thuật chính của cáp điện:

- Vật liệu lõi dẫn: Đồng (Cu) hoặc nhôm (Al).

- Vật liệu cách điện: PVC hoặc XLPE (Cross-linked Polyethylene).

- Điện áp định mức: 0,6/1kV.

- Loại dây/cáp: CV (cáp ruột đồng, cách điện PVC), CVV (cáp ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC), CXV (cáp ruột đồng, cách điện XLPE).

8. Các thiết bị phụ trợ khác

8.1. Cáp nối từ tấm pin đến hệ thống Inverter

TCKT theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/6/2021 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Sử dụng cáp điện PVC tiết diện 1*6mm2 với hai lớp cách điện và chống tia cực tím để kết nối các Module;

- Sử dụng các loại cáp này giúp bảo vệ chống ngắn mạch. Với kích thước cáp nối chuỗi, số Module và số lượng các chuỗi trong mỗi mảng cần phải được tính toán kiểm tra các điều kiện vận hành;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật Cáp hạ áp ruột đồng 1x6mm2 - không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |

| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Loại |  |  |  |  |  |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp |  |  |  |  |  | mm2 | 2x6 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) |  |  |  |  |  | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) |  |  |  |  |  | mm | Nêu cụ thể |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  |  |  |  |  |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh (XLPE/EPR) | định | của | lớp | cách | điện | mm | 0,7/1,0 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  |  |  |  |  |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài |  |  |  |  |  | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp |  |  |  |  |  | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn |  |  |  |  |  | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp |  |  |  |  |  | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC |  |  |  |  |  | Ω/km | 3,08 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp |  |  |  |  |  | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây |  |  |  |  |  | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp |  |  |  |  |  | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp |  |  |  |  |  | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp |  |  |  |  |  | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp |  |  |  |  |  | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  |  |  |  |  |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |

8.2. Cáp nguồn xoay chiều (AC)

- Cáp nguồn xoay chiều (AC) được lựa chọn để đảm bảo tổn hao suy giảm điện áp tổng thể giữa các mảng (PV) và các Inverter với mức suy hao lớn nhất thấp hơn 3% (tại STC).

- Sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC-3*70+1*50mm2 đấu nối từ tủ Inverter 125kW đến tủ điện hạ thế tổng cấp điện cho các phụ tải hiện có của khu vực Nhà điều hành;

- Sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC-3*50+1*35mm2 đấu nối từ tủ Inverter 50kW đến tủ điện hạ thế tổng cấp điện sau TBA nguồn của Trụ sở Công ty Điện lực Thường Tín.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp theo quy định như mục 7 ở trên.

8.3. Cáp tiếp địa

TCKT theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/6/2021 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Sử dụng cáp PE-1*35mm2 thực hiện đấu nối tiếp địa các chuỗi tấm pin (MPPT) và các tủ Inverter đến hệ thống tiếp địa hiện có;

- Thông số kỹ thuật Cáp hạ áp ruột đồng 1x35mm2 - không có băng nhôm

| TT | Hạng mục |  |  |  |  |  | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  |  |  |  |  |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp |  |  |  |  |  | mm2 | 1x35 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) |  |  |  |  |  | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) |  |  |  |  |  | mm | 6,6 - 7,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  |  |  |  |  |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh (XLPE/EPR) | định | của | lớp | cách | điện | mm | 0,9/1,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  |  |  |  |  |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài |  |  |  |  |  | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp |  |  |  |  |  | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn |  |  |  |  |  | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp |  |  |  |  |  | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC |  |  |  |  |  | Ω/km | 0,524 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp |  |  |  |  |  | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây |  |  |  |  |  | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp |  |  |  |  |  | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp |  |  |  |  |  | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp |  |  |  |  |  | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp |  |  |  |  |  | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  |  |  |  |  |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |

- Sử dụng cáp PE-1*4mm2 (màu vàng - xanh) thực hiện đấu nối tiếp địa giữa các tấm pin (PV) đến hệ thống tiếp địa hiện có;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp theo quy định như mục 7 ở trên.

8.4. Cáp tín hiệu

- Sử dụng cáp tín hiệu đấu nối chuẩn RS485 kết nối các bộ Smar Logger đến tủ Inverter và đồng hồ PM tại tủ điện tổng Solar;

- Sử dụng cáp CV-3*(2C-2,5)mm2 thực hiện kết nối từ đồng hồ PM đến các TI đặt tại tủ điện hạ thế tổng hiện có đấu nối với tủ điện tổng Solar;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp theo quy định như mục 7 ở trên.

8.5. Tủ điện Solar

- Các tiêu chuẩn áp dụng:

- IEC60144:		Mức bảo vệ của tủ NLMT các cơ cấu đóng ngắt và điều khiển;

- IEC60529:		Mức bảo vệ tủ NLMT (ký hiệu mã IP);

- IEC60185:		Máy biến dòng;

- IEC60439-1:	Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp -Phần 1 thí nghiệm mẫu (Typetests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần;

- IEC60947-2:	Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 - Aptômát;

- IEC60521:		Công tơ điện hữu công cấp chính xác 1;

- IEC60145:		Công tơ điện vô công cấp chính xác 1.

- Tủ điện Solar được thiết kế phù hợp với các thông số định mức như dưới đây.

Bảng 8.5.1: Thông số kỹ thuật tủ điện

| TT | Thông số | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống điện 3 phase | 230V/400V |
| 2 | Cấp cách điện | 0,6kV/1kV |
| 3 | Điện áp làm việc lớn nhất | 600V |
| 4 | Dòng điện áp làm việc | 250A và 100A |
| 5 | Dòng ngắn mạch danh định (áp dụng cho các thanh cái trong tủ điện) | 50kA/1s |
| 6 | Tần số | 50Hz |
| 7 | Điện áp thử nghiệm xoay chiều (AC) tại tần số 50Hz trong 1 phút | 3,50kV |
| 8 | Điện áp xung danh định | 8,0kV |
| 9 | Mức bảo vệ |  |
|  | Trong nhà | IP43 |
|  | Ngoài trời | IP54 |

8.6 HỆ THỐNG GIÁ ĐỠ TẤM PIN.

- Vật liệu: Thép hình mạ kẽm;

- Thiết kế theo dạng Module dễ dàng thi công lắp đặt;

- Thiết kế tối ưu, có không gian phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống;

- Được tính toán kết cấu có khả năng chịu được tải trọng của dàn khung đỡ tấm pin và chịu đựng sức gió từ cấp 12;

- Dàn khung liên kết với hệ mái kính và sàn bê tông sử dụng hệ kẹp chuyên dụng có thể tháo lắp dễ dàng, đảm bảo tải trọng của hệ thống là thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Hệ mái tôn, mái bê tông và sàn lát gạch hiện có đã được tính toán kiểm tra đủ khả năng chịu tải trọng khi tiến hành thi công lắp đặt các tấm pin theo quy định.

Hình 8.6.1: Chi tiết liên kết dàn khung mái với xà gồ

Hình 8.6.2: Chi tiết liên kết kẹp Z

Hình 8.6.3: Chi tiết liên kết kẹp Omega

- Cấu tạo hệ thống khung đỡ tấm pin:

- Xà gồ, khung đỡ:			Dùng thép hộp;

- Giằng khung, chống xô:		Dùng thép hộp;

- Chân cột:				Dùng thép hộp.

- Các liên kết giữa chân cột và giằng khung sử dụng liên kết hàn; Sau khi hàn phải sơn chống gỉ 02 lớp theo quy định;

- Tất cả các vật liệu nêu trên đều phải mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ đảm bảo ≥ 80m.

8.7 Tủ điện

Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

Các tiêu chuẩn áp dụng

IEC 60144: Mức bảo vệ của tủ hạ áp các cơ cấu đóng ngắt và điều khiển.

IEC 60529: Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

IEC 60439-1: Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát .

Tiêu chuẩn công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017

Yêu cầu về điện

Tủ điện hạ áp phải được thiết kế phù hợp với các giá trị định mức sau:

| -Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0.6/1KV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Khoảng cách dòng dò nhỏ nhất | 20mm/kV |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3.5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8.0kV |
| - Mức bảo vệ + Trong nhà + Ngoài trời | IP 44 IP 54 |

Yêu cầu thiết kế

Tủ điện hạ áp sẽ được cung cấp toàn bộ và đấu nối phù hợp vớí các cấu hình sau:

Trong 01 tủ điện hạ thế trọn bộ: Các ATM sử dụng cùng 1 hãng sản xuất để thuận tiện cho việc chỉnh định bảo vệ; thuận tiện cho công tác vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai.

- Tiết diện thanh cái tủ phù hợp với công suất máy

- Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua: Đối với tủ đến 160A chịu dòng ngăn mạch 10kA/s

Tủ điện có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên.

Tủ điện hạ áp được trang bị các thiết bị đo lường và các phụ kiện sau được lắp ở đầu vào bên trên ATM tổng:

+ Trong tủ thiết kế vị trí lắp đặt: Một công tơ 3 pha điện tử.

+ Một bộ máy biến dòng điện (mỗi bộ 3 chiếc biến dòng 1 pha), có cấp chính xác 0,5 dùng cho đếm kWh, kVARh.

+ Các công tơ và các bộ biến dòng được lắp ở khoang riêng (khoang chống tổn thất) có khoá và kẹp chì niêm phong riêng.

+ Tủ điện có thiết kế vị trí lắp đặt bộ truyền tín hiệu đo xa của công tơ điện tử.

+ Chống sét hạ áp 500V.

Toàn bộ thông số đo lường dòng điện và điện áp sẽ được theo dõi qua hệ thống đo xa.

Tủ hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.

Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu ở phần trên.

Các thanh cái được bọc cách điện màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.

Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra.

Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 và trong nhà là IP44 theo tiêu chuẩn IEC-60529.

Tất cả mọi công việc đấu nối thiết bị đóng cắt và bảo dưỡng đều phải được tiến hành phía trước mặt tủ.

Dây điều khiển đấu nối trong tủ điện hạ áp là dây đồng bện, cách điện PVC có tiết diện tối thiểu 2,5mm2.

Vỏ tủ điện (loại lắp ở ngoài trời) phải dùng tôn dày 2mm, tráng kẽm và phải được xử lý công nghệ sơn tĩnh điện ở cả 2 mặt theo tiêu chuẩn ANSI 70, sơn phủ màu ghi sáng, có vị trí nối đất, nối không

| # TT | Thông số Kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Kiểu |  |  |
|  | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
|  | Tần số | HZ | 50 |
|  | Dòng ngắn mạch danh định | kA/1s | 50 |
|  | Dòng điện ngắn mạch danh định cao nhất (đỉnh) | kA | 125 |
|  | Khoảng cách đường rò nhỏ nhất | mm/kV | 20 |
|  | Mức cách điện | KV | 0.6/1 |
|  | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
|  | Điện áp xung danh định | KV | 8.0 |
|  | Nhiệt độ môi trường | 0C | 25 |
|  | Mức bảo vệ ngoài trời |  | IP54 |
|  | Mức bảo vệ trong nhà |  | IP45 |
|  | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ |
|  | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
|  | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |

d. Áp tô mát kiểu MCCB

Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

*Yêu cầu chung

a. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

b. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

c. Các yêu cầu về thử nghiệm:

* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

+  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

+  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

* Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+ Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

+ Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+ Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+ Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

* Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 03 cực |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): |  |  |
|  | MCCB 03 cực |  | 100 |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
|  | MCCB có In = 50-100A |  | > 25 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |
|  |  |  | 7.000/1.000 |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Nêu cụ thể |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Có |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |
|  | Biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) và thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) |  | Đáp ứng |

d. Đầu cos

Tiêu chuẩn kỹ thuật của đầu cose

(Theo quyết định 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội)

*Phạm vi

- Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

*Tiêu chuẩn áp dụng

AS 1154.1: Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

TCVN 3624-81: Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

*Số liệu thiết kế

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

.Cosse ép dây đồng

- Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

* Thông tin được đưa vào tài liệu thầu

Nhà thầu phải có Phụ lục C - Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết đối với từng loại cosse ép và trình cùng các tài liệu sau đây:

- Các bản vẽ chi tiết chỉ ra kích cỡ cosse ép sử dụng với các loại cáp tương ứng.

- Hướng dẫn chi tiết các sử dụng.

- Mẫu sản phẩm kèm theo.

- Nhà thầu phải đưa ra giấy chứng nhận thử nghiệm mẫu và chứng minh rằng các loại cosse ép này đã được giao và sử dụng ít nhất là 03 năm ở những nước có điều kiện khí hậu tương tự như ở Việt Nam.

* Kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

+ Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

+ Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

*  Đóng gói và giao hàng

Khi giao hàng các vật tư phải được đóng gói trong các thùng gỗ/các-tông.

* Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 7 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | C-A35 |  | 35 |
|  | C-A 50 |  | 50 |
|  | C-A 70 |  | 70 |
|  | C-A 95 |  | 95 |
|  | C-A 120 |  | 120 |
|  | C-A 150 |  | 150 |
|  | C-A 185 |  | 185 |
|  | C-A 240 |  | 240 |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C-A35 |  | 170 |
|  | C-A 50 |  | 220 |
|  | C-A 70 |  | 270 |
|  | C-A 95 |  | 320 |
|  | C-A 120 |  | 380 |
|  | C-A 150 |  | 440 |
|  | C-A 185 |  | 500 |
|  | C-A 240 |  | 590 |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | C-A35 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 50 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 70 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 95 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 120 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 150 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 185 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 240 |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 13 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | có |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | có |

Ghi chú:

- Tất Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn lắp đặt. vận hành Cosse ép bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Cosse ép mới 100%. đồng bộ nguyên chiếc. được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

- Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu:

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CAM KẾT COSSE ÉP CU DÙNG ĐỂ ĐẤU NỐI DÂY ĐỒNG VÀO BẢN CỰC ĐỒNG CỦA MCCB

| - TT | - Mô tả | - Yêu cầu | - Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  |
| 2 | Xuất xứ |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |
|  | C16 |  |  |
|  | C25 |  |  |
|  | C35 |  |  |
|  | C50 |  |  |
|  | C95 |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |
| 6 | Loại |  |  |
| 7 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác |  |
| 8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | C16 | 16 |  |
|  | C25 | 25 |  |
|  | C35 | 35 |  |
|  | C50 | 50 |  |
|  | C95 | 95 |  |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C16 | 220 |  |
|  | C25 | 220 |  |
|  | C35 | 220 |  |
|  | C50 | 340 |  |
|  | C95 | 340 |  |
| 10 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | C16 |  |  |
|  | C25 |  |  |
|  | C35 |  |  |
|  | C50 |  |  |
|  | C95 |  |  |
| 11 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  |  |
| 12 | Kiểm tra và thử nghiệm | Như mục 5 |  |
| 13 | Ghi nhãn | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
| 14 | Bao gói | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo | có |  |
| 16 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test | có |  |

Ghi chú:

- Tất Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành Cosse ép bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Cosse ép mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu

f. Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng

(Văn bản số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày  19/8/2004)

1. Phạm vi:

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các chi tiết chế tạo bằng sắt và lớp mạ kẽm nhúng nóng trên bề mặt hệ thống các chi tiết trên đường dây và trạm biến áp; hệ thống tiếp địa đường dây và trạm biến áp; bu lông và đai ốc để bảo vệ chống ăn mòn do tác động của môi trường.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tất cả các chi tiết chế tạo bằng sắt phải được chế tạo theo đúng bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo về kích thước và trọng lượng của chi tiết, chiều cao đường hàn 6  10mm

- Các chi tiết phải được chế tạo từ thép CT3.

- Trước khi nhúng vào kẽm nóng chảy, các chi tiết phải được làm sạch bề mặt để không còn vết dầu mỡ, sơn, lớp thép cán, rỉ… mà mắt thường có thể phát hiện được, sau đó được xử lý trong chất trợ dung.

Việc làm sạch bề mặt và xử lý trong chất trợ dung phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

- Các lỗ bu lông, trục xuyên qua phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp phủ. Sau khi phủ không cho phép sửa lại lỗ.

- Kẽm dùng để phủ phải đạt chất lượng theo bảng 1:

Bảng 1:

| Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng kẽm không thấp hơn | Hàm lượng tạp chất không lớn hơn |  |  |  |  |  |  |
|  | Chì | Cadimi | Sắt | Đồng | Thiếc | Asen | Cộng |
| 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |

Hàm lượng kẽm nóng chảy trong bể khi nhúng không thấp hơn 98,3%.

- Quá trình phủ kẽm nhúng nóng phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

- Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng, xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do làm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp phủ.

- Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám.

Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp phủ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.

- Độ dầy trung bình lớp phủ tương ứng với khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt được quy định trong bảng 2:

Bảng 2:

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình (µm) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: |  |  |
| < 6mm | 100 | 710 |
| ≥ 6mm | 110 | 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa) | 120 | 825 |
| Bu lông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp phủ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 2.

Độ dày lớp phủ quy định trong bảng 2 có thể lớn hơn (trừ bu lông, đai ốc) nhưng không vượt quá 200 µm.

- Bu lông phải được phủ sau khi gia công ren và không được ren lại sau khi phủ. Đai ốc được gia công ren lại sau khi phủ nhưng phưng phải tính toán sao cho sau khi phủ và ren lại đảm bảo khe hở giữa bu lông và đai ốc nằm trong giới hạn dung sai theo TCVN 1917-76.

- Khi lắp ráp tại hiện trường, các chỗ khuyết tật do vận chuyển phải được xử lý bằng sơn có hàm lượng bột kẽm cao hơn 80% với độ dày không nhỏ hơn 90 µm hoặc bằng cách phun kẽm với độ dày không nhỏ hơn 120 µm.

3. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sắt chế tạo | Đơn vị sản xuất |  |  |
| 2 | Yêu cầu sản phẩm | Chủng loại, quy cách | Đúng bản vẽ thiết kế |  |
| 3 | Bulông, êcu | chế tạo theo TCVN | Đáp ứng |  |
| 4 | Đơn vị gia công mạ |  |  |  |
| 5 | Thành phần hoá học: |  |  |  |
|  | - Hàm lượng kẽm | % | ≥ 98,5 |  |
|  | - Hàm lượng tạp chất |  |  |  |
|  | + Chì | % | ≤ 1,4 |  |
|  | + Cadimi | % | ≤ 0,2 |  |
|  | + Sắt | % | ≤ 0,05 |  |
|  | + Đồng | % | ≤ 0,02 |  |
|  | + Thiếc | % | ≤ 0,04 |  |
|  | + Asen | % | ≤ 0,01 |  |
| 6 | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: |  |  |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày < 6mm | µm | 100 |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày ≥ 6mm | µm | 110 |  |
|  | - Chi tiết chôn dưới đất | µm | 120 |  |
|  | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm | µm | 55 |  |
|  | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm | µm | 55 |  |
|  | - Độ dày trung bình lớn nhất (Trừ bu lông, đai ốc) | µm | < 200 |  |

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong tệp đính kèm