## IIi. Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển LBS 22kv-220v-1000va cách điện dầu – ngoài trời

## (Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển LBS được sử dụng trên lưới điện có cấp điện áp 22 kV.

2. Các điều kiện chung

* Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

* Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Yêu cầu chung

- Máy biến điện áp cấp nguồn (PT) kiểu 1 pha, vật liệu cách điện lỏng (dầu cách điện), lắp đặt ngoài trời, dùng cấp nguồn cho tủ điều khiển LBS, RECLORE 22kV.

- Phần sứ cách điện phải là loại gốm sứ tráng men. Vỏ thùng PT phải được làm từ thép chịu lực, được bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn. Dầu cách điện sử dụng cho PT phải là loại dầu được sử dụng chuyên biệt cho máy biến áp, không chứa PCB.

4. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện |
| 5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn loại 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v. - Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển LBS. |
| 6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 22 |
| 7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha) | kV | 12,7/22 |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 24 |
| 9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0,22 |
| 10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | 10% điện áp thứ cấp định mức |
| 11 | Tần số làm việc | Hz | 50 |
| 12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0 |
| 13 | Hệ số quá áp định mức: |  |  |
| 13.1 | + Liên tục |  | 1,2 |
| 13.2 | + Trong 30 s |  | 1,5 |
| 14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) phía sơ cấp | kVp | > 125 |
| 15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 50 |
| 16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3 |
| 17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. - Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. - Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị; - Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị |
| 20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |

| PHÒNG KT&AT TRƯỞNG PHÒNG Đào Quốc Việt | NGƯỜI LẬP Nguyễn Công Minh |
| --- | --- |