## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu SCL tài sản cố định và SCTX đợt 1 năm 2026;

- Tên gói thầu: số  04MSHH-SCL+SCTX-2026: Cung cấp dầu mỡ kỹ thuật.

- Quy mô gói thầu: Cung cấp dầu mỡ kỹ thuật;

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Địa điểm cung cấp: Tại kho vật tư - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu các loại dầu, mỡ của gói thầu này phục vụ sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên (bổ sung định kỳ) các hệ thống thiết bị Tuabin (bể dầu bôi trơn Tuabin, bể dầu EH, bể dầu Bypass cao áp, bể dầu Bypass hạ áp), hệ thống bơm cấp, hệ thống nghiền than (bơm dầu nâng trục, Hộp giảm tốc, động cơ máy nghiền, bánh răng hở máy nghiền) Quạt gió chính, Quạt khói, hệ thống thải xỉ, hệ thống FGD... tại công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x)) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Dầu | P/N 2908850101 Ro to – Z Hãng sản xuất Atlas Copco | x |
| 2 | Dầu bánh răng công nghiệp | PLC Angla 100 Hãng sản xuất PLC | x |
| 3 | Dầu bánh răng công nghiệp | PLC Angla 150 Hãng sản xuất PLC | x |
| 4 | Dầu bánh răng công nghiệp | PLC Angla 320 Hãng sản xuất PLC | x |
| 5 | Dầu bánh răng công nghiệp | PLC Angla 220 Hãng sản xuất PLC | x |
| 6 | Dầu bánh răng công nghiệp | PLC Angla 460 Hãng sản xuất PLC | x |
| 7 | Dầu bánh răng công nghiệp | PLC Angla 680 Hãng sản xuất PLC | x |
| 8 | Dầu bôi trơn | Bitzer B320SH Hãng sản xuất Bitzer | x |
| 9 | Dầu bôi trơn | PLC Turbine EP46 Hãng sản xuất PLC | x |
| 10 | Dầu thủy lực | PLC AW Hydroil HM 32 Hãng sản xuất PLC | x |
| 11 | Dầu thủy lực | Fyrquel®EHC PLUS Hãng sản xuất ICL-IP | x |
| 12 | Dầu thủy lực hm | PLC AW Hydroil HM 46 Hãng sản xuất PLC | x |
| 13 | Dầu tuabin | PLC Turbine EP 32 Hãng sản xuất PLC | x |
| 14 | Dầu tuabin | PLC Turbine EP 68 Hãng sản xuất PLC | x |
| 15 | Dầu tuabin | PLC Turbine EP 46 Hãng sản xuất PLC | x |
| 16 | Mỡ bôi trơn | PN:2901033803 Hãng sản xuất Atlas Copco | x |
| 17 | Mỡ bôi trơn bánh răng hở (mỡ trong) | Bechem berugear HV 20 Hãng sản xuất Bechem | x |
| 18 | Mỡ bôi trơn đa dụng | PLC Grease L 3 Hãng sản xuất PLC | x |
| 19 | Mỡ bôi trơn đa dụng | PLC Grease L 2 Hãng sản xuất PLC | x |
| 20 | Mỡ bôi trơn đa dụng | PLC Grease LC 2 Hãng sản xuất PLC | x |
| 21 | Mỡ chịu nhiệt | MOLYKOTE® 1000 Hãng sản xuất DuPont | x |
| 22 | Mỡ dẫn điện | G.Beslux Contact L-3S hãng sản xuất Brugarolas | x |

### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Cấp hàng mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trước khi bàn giao; được sản xuất/chế tạo từ năm 2025 đến nay.

- Hàng hóa đảm bảo đúng ký mã hiệu, nhãn hiệu, còn nguyên tem, nhãn mác, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có);

- Cam kết hàng hóa cung cấp hợp pháp và chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa mà Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư;

- Cung cấp tài liệu của nhà sản xuất khi giao hàng. Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu do nhà thầu cung cấp, nếu sai nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm;

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí;

- Chịu trách nhiệm lấy mẫu phân tích và trả kết quả cho Chủ đầu tư khi có yêu cầu để đánh giá chất lượng hàng hóa trong quá trình vận hành (sau khi đổ vào thiết bị), số lượng không quá 240 mẫu

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b.1 Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đáp ứng thông số kỹ thuật như mô tả tại “Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa” và phải có đầy đủ mã hiệu, nhãn hiệu (nếu có).

b.2. Xuất xứ hàng hóa:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa.

b.3 Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa:

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào có ký mã hiệu, hãng sản xuất giống với mô tả tại mục 1.1 Chương V: Nhà thầu cung cấp các tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất trong quá trình nghiệm thu để chứng minh chất lượng của hàng hóa.

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào có nhà sản xuất giống với nhà sản xuất đã mô tả tại mục 1.1 Chương V nhưng ký mã hiệu khác với ký mã hiệu đã mô tả tại mục 1.1 Chương V: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất cho hàng hóa chào thầu về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương, tốt hơn hoặc phải cung cấp tài liệu chứng minh theo quy định tại khoản b.4.

- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật (TLKT) cung cấp như sau:

+ Tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp TLKT bằng ngôn ngữ khác thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch công chứng TLKT sang ngôn ngữ tiếng Việt.

+ Tài liệu được yêu cầu là tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (catalog hoặc Datasheet/Technical Specification), các tài liệu này phải thể hiện rõ: Tên và logo nhà sản xuất; Model, ký mã hiệu hàng hóa; Các thông số kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; Thông tin nhận diện nhà sản xuất (website, địa chỉ hoặc thông tin tương đương). Không chấp nhận các tài liệu kỹ thuật do nhà thầu tự lập, tự dịch, chỉnh sửa nội dung hoặc tổng hợp từ nhiều nguồn mà không phải là tài liệu chính thức của nhà sản xuất.

+ Nhà thầu có chỉ dẫn cụ thể trong tài liệu cho từng hạng mục hàng hóa, đánh dấu model vào các thông số kỹ thuật hàng hóa trong tài liệu.

- Chủ đầu tư có quyền: Kiểm tra, xác minh tính xác thực của tài liệu kỹ thuật thông qua website chính thức của nhà sản xuất hoặc các kênh thông tin hợp pháp khác; Yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Trường hợp tài liệu kỹ thuật không xác định được nhà sản xuất, không áp dụng cho model chào thầu hoặc có dấu hiệu sao chép, không trung thực, E-HSDT sẽ bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

b.4. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

- Hàng hóa chào tương đương bao gồm:

+ Hàng hóa nhà thầu chào khác ký mã hiệu, hãng sản xuất đối với các mục được đánh dấu (X) tại cột (4) tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng” thuộc Mục 1.1 của Chương V: Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa mô tả tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng” thuộc Mục 1.1 của Chương V.

+ Hàng hóa không đánh dấu (X) tại cột (4) tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng” thuộc Mục 1.1 của Chương V nhưng nhà thầu chào khác thông tin  như mô tả tại “Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa” mục b.4 dưới đây: Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa mô tả tại “Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa” mục b.4 này.

- Nội dung chứng minh tương đương gồm:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc, bao gồm nhưng không giới hạn các điểm sau:

- Thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tính đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nhà thầu chào theo mục b.3 ở trên.

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo.

(ii) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi hàng hóa nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi thay thế vật tư, lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

(iii) Nhà thầu phải cam kết phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình thay thế. Trong quá trình thực hiện thay thế các hàng hóa, nhà thầu phối hợp, tư vấn hỗ trợ cho chủ đầu tư kiểm tra chạy thử thiết bị để đảm bảo tính tương đương của hàng hóa chào thầu.

(iv) Giấy xác nhận/phiếu kết quả thử nghiệm giữa loại dầu nhà thầu chào tương đương và loại dầu quy định trong E-HSMT của gói thầu này do cơ quan/tổ chức hoạt động độc lập với nhà thầu và có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam cung cấp;

v) Giấy xác nhận/phiếu kết quả thử nghiệm theo từng nấc với bước nhẩy là 5% (5:95; 10:90; ...;50:50..., 90:10, 95:5) giữa loại dầu nhà thầu chào tương đương và loại dầu quy định trong E-HSMT của gói thầu này do cơ quan/tổ chức hoạt động độc lập với nhà thầu và có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam cung cấp. Áp dụng cho các mục hàng hóa số từ thứ từ 01-15 tại mục 1.1 Chương V.

vi) Giấy xác nhận đã bổ sung, trộn lẫn và sử dụng an toàn, ổn định giữa loại dầu nhà thầu chào tương đương và loại dầu quy định trong E-HSMT của gói thầu này tại Nhà máy nhiệt điện. Áp dụng cho các mục hàng hóa số từ thứ từ 01-15 tại mục 1.1 Chương V.

Hàng hóa, dịch vụ liên quan (nếu có) phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dầu | P/N 2908850101 Ro to – Z Hãng sản xuất Atlas Copco Hoặc tương đương Loại dầu gốc: Dầu tổng hợp; Màu: Nâu nhạt; Tỷ trọng ở 15°C: 0.86 Kg/dm3; Độ nhớt dầu gốc ở 40°C: 68 mm2/s; Chỉ số độ nhớt: 133; Tạo bọt: 0/0/0 ml; Trị số axit tổng: 0.18 mg KOH/g |
| 2 | Dầu bánh răng công nghiệp | PLC Angla 100 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương Độ nhớt động học ở 40˚C: 98 ÷ 110 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 100; Điểm chớp cháy cốc hở: ≥ 220 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -12 ˚C; Hàm lượng nước, max 0.05 % TT; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 50/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5˚C: ≤ 50/0 ml/ml |
| 3 | Dầu bánh răng công nghiệp | PLC Angla 150 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương Độ nhớt động học ở 40˚C: 147 ÷ 156 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 96; Điểm chớp cháy cốc hở: ≥ 220 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -9 ˚C; Hàm lượng nước, max 0.05 % TT; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 50/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5˚C: ≤ 50/0 ml/ml |
| 4 | Dầu bánh răng công nghiệp | PLC Angla 320 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương Độ nhớt động học ở 40˚C: 310 ÷ 330 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 92; Điểm chớp cháy cốc hở: ≥ 220 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -9 ˚C; Hàm lượng nước, max 0.05 % TT; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 50/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5˚C: ≤ 50/0 ml/ml |
| 5 | Dầu bánh răng công nghiệp | PLC Angla 220 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương Độ nhớt động học ở 40˚C: 215 ÷ 225 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 94; Điểm chớp cháy cốc hở: ≥ 220 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -9 ˚C; Hàm lượng nước, max 0.05 % TT; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 50/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5˚C: ≤ 50/0 ml/ml |
| 6 | Dầu bánh răng công nghiệp | PLC Angla 460 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương Độ nhớt động học ở 40˚C: 455 ÷ 470 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 90; Điểm chớp cháy cốc hở: ≥ 220 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -6 ˚C; Hàm lượng nước, max 0.05 % TT; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 50/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5˚C: ≤ 50/0 ml/ml |
| 7 | Dầu bánh răng công nghiệp | PLC Angla 680 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương Độ nhớt động học ở 40˚C: 675 ÷ 710 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 90; Điểm chớp cháy cốc hở: ≥ 220 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -6 ˚C; Hàm lượng nước, max 0.05 % TT; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 50/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5˚C: ≤ 50/0 ml/ml |
| 8 | Dầu bôi trơn | Bitzer B320SH Hãng sản xuất Bitzer Hoặc tương đương Sử dụng cho máy nén trục vít Bitzer dùng gas R22; nhiệt dung riêng: 1.68 kj/kgK; |
| 9 | Dầu bôi trơn | PLC Turbine EP46 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương Độ nhớt động học ở 40˚C: 42.6 ÷ 48.8 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 100; Điểm chớp cháy: ≥ 226 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -12 ˚C; Trị số trung hòa: ≤ 0.2 mgKOH/g; Độ tách khí ở 50 ˚C ≤ 5.0 phút; Khả năng tách nước, phút ≤ 30; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 10/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5˚C: ≤ 10/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5/24˚C ≤ 10/0 ml/ml; Ăn mòn đồng (100˚C, 3 giờ): Max 1bHàm lượng cặn carbon conradson: ≤ 0.01 % KL |
| 10 | Dầu thủy lực | PLC AW Hydroil HM 32 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương ISO VG 32; Độ nhớt động học ở 40˚C: 29 ÷ 34 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 97; Điểm chớp cháy: ≥ 200 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -12 ˚C; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 50/0 ml/ml; Hàm lượng nước: Không; Đặc tính phá nhũ: chiều cao lớp nhũ (sau 30 phút): ≤ 3 ml |
| 11 | Dầu thủy lực | Fyrquel®EHC PLUS Hãng sản xuất ICL-IP Hoặc tương đương Độ nhớt ở 37.8°C: 47 cSt; Độ nhớt ở 98.9°C: 5 cSt; Chỉ số độ nhớt: 46; Trọng lượng riêng ở 60/60° F: 1.145 g/cm3; Nhiệt độ đông đặc ( max): -18 ˚C; Hàm lượng nước, wt. % ≤ 0.1; Hàm lượng Cholorine : 20 ppm; Chỉ số axit: 0.04 mg KOH/g; Tạo bọt tại 24˚C: ≤10/0 ml/ml; Phân bố hạt: ISO 15/12; Điện trở suất (OHM/cm): 20x109 phút; Tách khí < 7 phút. |
| 12 | Dầu thủy lực hm | PLC AW Hydroil HM 46 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương ISO VG 46; Độ nhớt động học ở 40˚C: 44 ÷ 49 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 97; Điểm chớp cháy: ≥ 206 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -9 ˚C; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 50/0 ml/ml; Hàm lượng nước: Không; Đặc tính phá nhũ: chiều cao lớp nhũ (sau 30 phút): ≤ 3 ml |
| 13 | Dầu tuabin | PLC Turbine EP 32 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương Độ nhớt động học ở 40˚C: 30.0 ÷ 34.0 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 100; Điểm chớp cháy: ≥ 210 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -15 ˚C; Trị số trung hòa: ≤ 0.2 mgKOH/g; Độ tách khí ở 50 ˚C ≤ 5.0 phút; Khả năng tách nước, phút ≤ 30; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 10/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5˚C: ≤ 10/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5/24˚C ≤ 10/0 ml/ml; Ăn mòn đồng (100˚C, 3 giờ): Max 1b; Hàm lượng cặn carbon conradson: ≤ 0.01 % KL; |
| 14 | Dầu tuabin | PLC Turbine EP 68 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương Độ nhớt động học ở 40˚C: 64.0 ÷ 71.0 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 98; Điểm chớp cháy: ≥ 230 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -12 ˚C; Trị số trung hòa: ≤ 0.2 mgKOH/g; Độ tách khí ở 50 ˚C ≤ 5.0 phút; Khả năng tách nước, phút ≤ 30; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 10/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5˚C: ≤ 10/0 ml/ml; Ăn mòn đồng (100˚C, 3 giờ): Max 1b; Hàm lượng cặn carbon conradson: ≤ 0.01 % KL |
| 15 | Dầu tuabin | PLC Turbine EP 46 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương Độ nhớt động học ở 40˚C: 42.6 ÷ 48.8 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 100; Điểm chớp cháy: ≥ 226 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -12 ˚C; Trị số trung hòa: ≤ 0.2 mgKOH/g; Độ tách khí ở 50 ˚C ≤ 5.0 phút; Khả năng tách nước, phút ≤ 30; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 10/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5˚C: ≤ 10/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5/24˚C ≤ 10/0 ml/ml; Ăn mòn đồng (100˚C, 3 giờ): Max 1b; Hàm lượng cặn carbon conradson: ≤ 0.01 % KL |
| 16 | Mỡ bôi trơn | PN:2901033803 Hãng sản xuất Atlas Copco Hoặc tương đương |
| 17 | Mỡ bôi trơn bánh răng hở (mỡ trong) | Bechem berugear HV 20 Hãng sản xuất Bechem Hoặc tương đương. Dầu gốc: Dầu khoáng/ dầu tổng hợp; Độ nhớt ở 40 °C: ≥12.000 (mm2 /s)Độ nhớt ở 100 °C: ≥600 (mm2 /s); Chỉ số độ nhớt: ≥180; Tỷ trọng ở 20 °C: ≤0.912 (g/cm3); Điểm chớp cháy °C: ≥ 160; Điểm đông đặc °C: ≤ -15; Thử nghiệm ăn mòn thép (24 h /60 độ C): Đạt; Tổn thất do bay hơi (168 h /100 0C): ≤ 5; Khả năng chịu tải bằng phương pháp 4 bi: ≥ 8.000 (N) |
| 18 | Mỡ bôi trơn đa dụng | PLC Grease L 3 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương Xà phòng / Chất làm đặc: Xà phòng Liti; Phân loại NLGI: 3; Màu: Nâu vàng; Bề ngoài và cấu tạo bề mặt: Nhẵn mịn; Nhiệt độ làm việc: -20 đến +120 ˚C; Độ xuyên kim ở 25°C: 220 ÷ 250 (1/10 mm); Điểm nhỏ giọt: ≥ 180 ˚C; Độ nhớt dầu gốc ở 100°C: 10 ÷ 14 (cSt) |
| 19 | Mỡ bôi trơn đa dụng | PLC Grease L 2 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương Xà phòng / Chất làm đặc:Xà phòng Liti; Phân loại NLGI: 2; Nhiệt độ làm việc: -20 đến +120 (°C); Độ xuyên kim ở 25°C: 265 ÷ 295 (1/10 mm); Điểm nhỏ giọt ≥ 180 (°C);Độ nhớt dầu gốc ở 100°C: 10 ÷ 14 (cst) |
| 20 | Mỡ bôi trơn đa dụng | PLC Grease LC 2 Hãng sản xuất PLC Hoặc tương đương Xà phòng / Chất làm đặc: Xà phòng Liti tổng hợp; Phân loại NLGI: 2; Màu: Vàng nhạt; Bề ngoài và cấu tạo bề mặt: Nhẵn mịn; Nhiệt độ làm việc: -20 đến +140 ˚C; Độ xuyên kim ở 25°C: 265 ÷ 295 (1/10 mm); Điểm nhỏ giọt: ≥ 230 ˚C; Độ bền oxy hóa: ≤7 |
| 21 | Mỡ chịu nhiệt | MOLYKOTE® 1000 Hãng sản xuất DuPont Hoặc tương đương Nhiệt độ làm việc: -30 đến +650 độ C |
| 22 | Mỡ dẫn điện | G.Beslux Contact L-3S hãng sản xuất Brugarolas Hoặc tương đương |

Ghi chú: Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất theo quy định tại mục 15.8 Chương I và hướng dẫn tại mẫu 10B Chương IV. Ký mã hiệu được hiểu là dấu hiệu nhận biết sản phẩm như model, mã sản phẩm…..

1.3. Yêu cầu khác

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

1.4. Tiến độ cung cấp hàng hóa:

- Thời gian thực hiện gói thầu là 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Tiến độ cung cấp: Tiến độ quy định tại mẫu số 01B webform trên Hệ thống.

1.5. Bảo hành:

Tất cả hàng hóa phải được bảo hành không nhỏ hơn 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu kỹ thuật (Nhà thầu đề xuất cụ thể thời gian).

### Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

3.1. Kiểm tra:

a. Khi giao nhận hàng hóa, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại điện có đủ năng lực, kinh nghiệm về hàng hóa đến địa điểm giao hàng của Chủ đầu tư.

b. Hồ sơ và tài liệu kèm theo hàng hóa

Khi giao hàng, Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các hạng mục hàng hóa sau:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Tài liệu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dầu | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 2 | Dầu bánh răng công nghiệp | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 3 | Dầu bánh răng công nghiệp | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 4 | Dầu bánh răng công nghiệp | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 5 | Dầu bánh răng công nghiệp | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 6 | Dầu bánh răng công nghiệp | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 7 | Dầu bánh răng công nghiệp | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 8 | Dầu bôi trơn | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 9 | Dầu bôi trơn | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 10 | Dầu thủy lực | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 11 | Dầu thủy lực | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 12 | Dầu thủy lực hm | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 13 | Dầu tuabin | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 14 | Dầu tuabin | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 15 | Dầu tuabin | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 16 | Mỡ bôi trơn | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 17 | Mỡ bôi trơn bánh răng hở (mỡ trong) | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 18 | Mỡ bôi trơn đa dụng | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 19 | Mỡ bôi trơn đa dụng | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 20 | Mỡ bôi trơn đa dụng | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 21 | Mỡ chịu nhiệt | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 22 | Mỡ dẫn điện | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |

c. Hai bên cùng kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ, quy cách của hàng hóa bao gồm:

- Mới 100% chưa qua sử dụng;

- Có Mác mã, thông số kỹ thuật rõ ràng như quy định của hợp đồng;

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực; tờ khai hải quan theo yêu cầu của hợp đồng;

- Nhà thầu hoàn thoàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu do nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư.

d. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu, đại diện có thẩm quyền của hai bên lập và ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu kỹ thuật và thương mại.

e. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa không phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hóa mới thay thế trong thời gian nhanh nhất kể từ ngày hai bên lập biên bản hiện trường. Khi đó, Nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc tiếp nhận hàng hóa hoặc chậm tiếp nhận gây ra và bị phạt theo quy định của hợp đồng.

3.2. Thử nghiệm:

- Chủ đầu tư có quyền thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của HSMT.

- Nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật thì Chủ đầu tư chịu mọi chi phí thử nghiệm, ngược lại nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác khi đó Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hoá.

- Bất kỳ hàng hóa nào qua thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.