# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ đặc thù về quản trị, vận hành và duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường năm 2026

Nội dung: Quản trị, vận hành và duy trì các hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đảm bảo tính liên tục, an toàn ở mức cao nhất để phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo bộ, công tác chuyên môn của các đơn vị trực thuộc Bộ cũng như phục vụ các tổ chức, người dân, doanh nghiệp khai thác thông tin.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Gói thầu số 6: Bảo trì, bảo dưỡng cho một số hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại TTDL

- Nội dung gói thầu số 6: Bảo trì, bảo dưỡng cho một số hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại TTDL (Gồm: hệ thống điều hòa chính xác; hệ thống UPS 60kVA 3 phase; hệ thống giám sát môi trường).

- Địa điểm thực hiện:

+ Trụ sở Bộ NN&MT, số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội

+ Cục Chuyển đổi số, số 28 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, Hà Nội

- Thời gian thực hiện: 10 tháng

2. Mục tiêu công việc:

Nhà thầu cung cấp dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng cho một số hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại TTDL: (1) Trung tâm dữ liệu tại Trụ sở Bộ NN&MT, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; (2) Trung tâm dữ liệu tại Cục Chuyển đổi số, số 28 Phạm Văn Đồng, Hà Nội đảm bảo theo các yêu cầu kỹ thuật nêu tại E-HSMT.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1 Yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ

Danh mục thiết bị :

| STT | Tên thiết bị | Số lượng (Thiết bị) | Ví trí đặt thiết bị |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - Hệ thống điều hòa chính xác |  | Trung tâm dữ liệu tại Trụ sở Bộ NN&MT, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội |
|  | Điều hòa chính xác Liebert PEX1030 | 03 |  |
|  | Điều hòa chính xác Liebert HRV CR035RA1380S12E100S0CA000 | 01 |  |
|  | - Hệ thống UPS 60KVA 3 Phase |  |  |
|  | UPS Liebert NXr series 60kVA | 03 |  |
|  | - Hệ thống giám sát môi trường |  |  |
|  | Hệ thống phát hiện rò rỉ nước Liebert Liebert LPL2300 | 01 |  |
| II | - Hệ thống điều hòa |  | Trung tâm dữ liệu tại Cục Chuyển đổi số, số 28 Phạm Văn Đồng, Nghĩa Đô, Hà Nội |
|  | Điều hòa chính xác Liebert PEX P2055FAZMS1R | 02 |  |
|  | Điều hòa chính xác PEX P1050DA | 01 |  |
|  | Điều hòa chính xác Liebert LSF85 | 01 |  |
|  | - Hệ thống UPS 60KVA 3 Phase |  |  |
|  | UPS Liebert NXr series 60kVA | 03 |  |
|  | - Hệ thống giám sát môi trường |  |  |
|  | Hệ thống phát hiện rò rỉ nước Liebert Liebert LPL2300 | 01 |  |

a) Yêu cầu kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng các hệ thống tại Trung tâm dữ liệu tại Trụ sở Bộ NN&MT, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

| STT | Tên dịch vụ | Nội dung thực hiện | Yêu cầu kỹ thuật | Các yêu cầu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác (Gồm có 4 thiết bị) | Dàn lạnh | Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng dàn lạnh điều hòa bao gồm các hạng mục sau : - Kiểm tra chiều quay và dây curoa - Kiểm tra dòng hoạt động của quạt - Kiểm tra công tắc phin lọc gió - Kiểm tra dàn lạnh - Vệ sinh khay nước ngưng tụ - Kiểm tra lọc và nước cấp cho chiller, nhiệt độ nước vào EWT - Kiểm tra dòng của động cơ máy bơm | Có Biên bản bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Thực hiện bảo trì định kỳ 4 lần/năm (Trường hợp khi có sự cố đột xuất: trong vòng 01 giờ, nhà thầu phải có mặt để phối hợp xử lý sự cố) |
|  |  | Dàn nóng và tháp giải nhiệt | Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống dàn nóng và tháp giải nhiệt bao gồm các hạng mục sau: - Kiểm tra tình trạng vòng bi và quạt dàn nóng - Kiểm tra dòng hoạt động và điều kiển của quạt - Kiểm tra dòng hoạt động của bơm nước giải nhiệt - Kiểm tra dàn trao đổi nhiệt, mỡ cho trục tháp giải nhiệt - Kiểm tra đầu phun và lọc nước - Vệ sinh tháp giải nhiệt, dàn nóng |  |
|  |  | Máy nén và hệ thống mạch GAS | Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy nén và hệ thống mạch GAS bao gồm các hạng mục sau: - Kiểm tra dòng hoạt động của máy nén - Kiểm tra áp suất đầu hút và đầu đẩy - Kiểm tra bộ điều khiển áp suất cao/thấp, chiều quay quạt dàn nóng - Kiểm tra van bypass khí gas nóng - Kiểm tra van tiết lưu nhiệt - Kiểm tra sự rò rỉ |  |
|  |  | Phần điện | Thực hiện đo kiểm tra phần điện bao gồm các hạng mục sau: - Kiểm tra sự quá nhiệt các động cơ - Kiểm tra dòng điện tất cả các động cơ - Kiểm tra tất cả các quá tải - Kiểm tra các bộ tiếp xúc & các rơle |  |
|  |  | Phun ẩm bổ sung | Thực hiện kiểm tra bộ phận phun ẩm bao gồm các hạng mục: - Kiểm tra bóng đèn của bộ phun ẩm - Kiểm tra áp lực nước trong van điện từ - Kiểm tra lắng cặn trong bình phun ẩm - Kiểm tra dòng hoạt động bộ phun ẩm - Kiểm tra đầu vào nước lọc hoặc bộ lọc - Kiểm tra chế độ hoạt động của van điện từ - Kiểm tra chế độ hoạt động |  |
|  |  | Bộ sấy | Thực hiện kiểm tra dòng hoạt động của bộ sấy |  |
|  |  | Bảng điều khiển | Thực hiện kiểm tra điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm |  |
|  |  | Các hạng mục khác | - Kiểm tra máy điều hòa thiếu ốc vít - Kiểm tra tình trạng hoạt động chung của máy - Vệ sinh tổng thể máy |  |
| 2 | Dịch vụ bảo trì hệ thống UPS 60kVA 3 phase, hệ thống ác quy lưu điện 15 phút (mỗi bộ lưu điện gồm một tổ 40 bình 12V/90Ah) (Gồm 3 thiết bị) | Kiểm tra vật lý và tắt UPS | Thực hiện kiểm tra các nội dung sau: - Quan sát các hiện tượng bất thường - Kiểm tra nhiệt độ của ups và Batt - Tắt UPS hoặc chuyển chế độ UPS để bảo trì | Có biên bản bảo trì hệ thống Thực hiện bảo trì định kỳ 2 lần/năm (Trường hợp khi có sự cố đột xuất: trong vòng 01 giờ, nhà thầu phải có mặt để phối hợp xử lý sự cố) |
|  |  | Bảo dưỡng bên trong UPS | Thực hiện kiểm tra các nội dung sau: - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt - Tháo và vệ sinh miếng định hướng gió - Kiểm tra và xả tụ BUS - Tháo main PSDR – kiểm tra – vệ sinh – gắn lại - Tháo main CCB-POWER, CCB – SIGNAL kiểm tra – Vệ sinh – gắn lại - Tháo nắp trên của UPS kiểm tra và vệ sinh bo sạc, bo STS, bo EMI - Đậy lại nắp trên UPS, gắn các miếng chấn gió trên main PSDR |  |
|  |  | Bảo dưỡng bên trong tủ acquy | Thực hiện kiểm tra các nội dung sau: - Tháo nắp tủ batt và vệ sinh - Kiểm tra điện áp từng batt, tổng các batt - Kiểm tra kết nối của các batt - Kiểm tra CB BATT - Vệ sinh lại toàn bộ tủ Batt |  |
|  |  | Kiểm tra các tính năng UPS | - Kiểm tra hệ thống chạy có tải - Kiểm tra khi chạy battery - Kiểm tra ắc quy, đo nội trở và kiểm tra dung lượng cũng như thời gian lưu điện thực tế - Kiểm tra các thông số trên LCD + Điện áp, tần số đầu vào và đầu ra, thông số tải, thông số battery,… + Kiểm tra quan sát cảnh báo lỗi thông qua màn hình hiện thị LCD và các đèn LED - Hiệu chỉnh điện áo, dòng điện và tần số Kiểm tra tình trạng hoạt động của các SWITCH |  |
|  |  | Kiểm tra Inverter, Rectifier và Static switch | - Kiểm tra inverter - Kiểm tra độ ổn định của Static switch - Kiểm tra độ ổn định của rectifier dung lượng cũng như thời gian lưu điện thực tế |  |
|  |  | Kiểm tra tổng quan | Kiểm tra lại tổng thể toàn bộ ups |  |
| 3 | Dịch vụ bảo trì hệ thống giám sát môi trường (Hệ thống rò rỉ chất lỏng/Liqui Tect Monitoring System) | Kiểm tra tổng quan | Thực hiện kiểm tra các nội dung sau: - Kiểm tra các thông số trên LCD - Kiểm tra các tính năng của hệ thống - Kiểm tra hệ thống dây cảm biến | Có biên bản bảo trì hệ thống Thực hiện bảo trì định kỳ 4 lần/năm (Trường hợp khi có sự cố đột xuất: trong vòng 01 giờ, nhà thầu phải có mặt để phối hợp xử lý sự cố) |
|  |  | Bảo dưỡng hệ thống | Thực hiện kiểm tra các nội dung sau: - Vệ sinh, làm sạch bụi trên thiết bị - Chạy test cảnh báo tại các tiếp điểm - Ghi chép xác nhận các thông số hiển thị của các cảm biến - Chạy test xác nhận kết nối - Thực hiện test toàn hệ thống - Thực hiện các ghi chú kỹ thuật (nếu có) - Đưa hệ thống trở về trạng thái hoạt động bình thường - Vệ sinh khu vực đặt các thiết bị |  |

b) Yêu cầu kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng hệ thống tại Trung tâm dữ liệu tại Cục Chuyển đổi số, số 28 Phạm Văn Đồng, Nghĩa Đô, Hà Nội

| STT | Tên dịch vụ | Nội dung thực hiện | Yêu cầu kỹ thuật | Các yêu cầu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác (Gồm có 4 thiết bị) | Dàn lạnh | Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng dàn lạnh điều hòa bao gồm các hạng mục sau : - Kiểm tra chiều quay và dây curoa - Kiểm tra dòng hoạt động của quạt - Kiểm tra công tắc phin lọc gió - Kiểm tra dàn lạnh - Vệ sinh khay nước ngưng tụ - Kiểm tra lọc và nước cấp cho chiller, nhiệt độ nước vào EWT - Kiểm tra dòng của động cơ máy bơm | Có Biên bản bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Thực hiện bảo trì định kỳ 4 lần/năm (Trường hợp khi có sự cố đột xuất: trong vòng 01 giờ, nhà thầu phải có mặt để phối hợp xử lý sự cố) |
|  |  | Dàn nóng và tháp giải nhiệt | Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống dàn nóng và tháp giải nhiệt bao gồm các hạng mục sau: - Kiểm tra tình trạng vòng bi và quạt dàn nóng - Kiểm tra dòng hoạt động và điều kiển của quạt - Kiểm tra dòng hoạt động của bơm nước giải nhiệt - Kiểm tra dàn trao đổi nhiệt, mỡ cho trục tháp giải nhiệt - Kiểm tra đầu phun và lọc nước - Vệ sinh tháp giải nhiệt, dàn nóng |  |
|  |  | Máy nén và hệ thống mạch GAS | Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy nén và hệ thống mạch GAS bao gồm các hạng mục sau: - Kiểm tra dòng hoạt động của máy nén - Kiểm tra áp suất đầu hút và đầu đẩy - Kiểm tra bộ điều khiển áp suất cao/thấp, chiều quay quạt dàn nóng - Kiểm tra van bypass khí gas nóng - Kiểm tra van tiết lưu nhiệt - Kiểm tra sự rò rỉ |  |
|  |  | Phần điện | Thực hiện đo kiểm tra phần điện bao gồm các hạng mục sau: - Kiểm tra sự quá nhiệt các động cơ - Kiểm tra dòng điện tất cả các động cơ - Kiểm tra tất cả các quá tải - Kiểm tra các bộ tiếp xúc & các rơle |  |
|  |  | Phun ẩm bổ sung | Thực hiện kiểm tra bộ phận phun ẩm bao gồm các hạng mục: - Kiểm tra bóng đèn của bộ phun ẩm - Kiểm tra áp lực nước trong van điện từ - Kiểm tra lắng cặn trong bình phun ẩm - Kiểm tra dòng hoạt động bộ phun ẩm - Kiểm tra đầu vào nước lọc hoặc bộ lọc - Kiểm tra chế độ hoạt động của van điện từ - Kiểm tra chế độ hoạt động |  |
|  |  | Bộ sấy | Thực hiện kiểm tra dòng hoạt động của bộ sấy |  |
|  |  | Bảng điều khiển | Thực hiện kiểm tra điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm |  |
|  |  | Các hạng mục khác | - Kiểm tra máy điều hòa thiếu ốc vít - Kiểm tra tình trạng hoạt động chung của máy - Vệ sinh tổng thể máy |  |
| 2 | Dịch vụ bảo trì hệ thống UPS 60kVA 3 phase, hệ thống ác quy lưu điện 15 phút (mỗi bộ lưu điện gồm một tổ 40 bình 12V/90Ah) (Gồm 3 thiết bị) | Kiểm tra vật lý và tắt UPS | Thực hiện kiểm tra các nội dung sau: - Quan sát các hiện tượng bất thường - Kiểm tra nhiệt độ của ups và Batt - Tắt UPS hoặc chuyển chế độ UPS để bảo trì | Có biên bản bảo trì hệ thống Thực hiện bảo trì định kỳ 2 lần/năm (Trường hợp khi có sự cố đột xuất: trong vòng 01 giờ, nhà thầu phải có mặt để phối hợp xử lý sự cố) |
|  |  | Bảo dưỡng bên trong UPS | Thực hiện kiểm tra các nội dung sau: - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt - Tháo và vệ sinh miếng định hướng gió - Kiểm tra và xả tụ BUS - Tháo main PSDR – kiểm tra – vệ sinh – gắn lại - Tháo main CCB-POWER, CCB – SIGNAL kiểm tra – Vệ sinh – gắn lại - Tháo nắp trên của UPS kiểm tra và vệ sinh bo sạc, bo STS, bo EMI - Đậy lại nắp trên UPS, gắn các miếng chấn gió trên main PSDR |  |
|  |  | Bảo dưỡng bên trong tủ acquy | Thực hiện kiểm tra các nội dung sau: - Tháo nắp tủ batt và vệ sinh - Kiểm tra điện áp từng batt, tổng các batt - Kiểm tra kết nối của các batt - Kiểm tra CB BATT - Vệ sinh lại toàn bộ tủ Batt |  |
|  |  | Kiểm tra các tính năng UPS | - Kiểm tra hệ thống chạy có tải - Kiểm tra khi chạy battery - Kiểm tra ắc quy, đo nội trở và kiểm tra dung lượng cũng như thời gian lưu điện thực tế - Kiểm tra các thông số trên LCD + Điện áp, tần số đầu vào và đầu ra, thông số tải, thông số battery,… + Kiểm tra quan sát cảnh báo lỗi thông qua màn hình hiện thị LCD và các đèn LED - Hiệu chỉnh điện áo, dòng điện và tần số Kiểm tra tình trạng hoạt động của các SWITCH |  |
|  |  | Kiểm tra Inverter, Rectifier và Static switch | - Kiểm tra inverter - Kiểm tra độ ổn định của Static switch - Kiểm tra độ ổn định của rectifier dung lượng cũng như thời gian lưu điện thực tế |  |
|  |  | Kiểm tra tổng quan | Kiểm tra lại tổng thể toàn bộ ups |  |
| 3 | Dịch vụ bảo trì hệ thống giám sát môi trường (Hệ thống rò rỉ chất lỏng/Liqui Tect Monitoring System) | Kiểm tra tổng quan | Thực hiện kiểm tra các nội dung sau: - Kiểm tra các thông số trên LCD - Kiểm tra các tính năng của hệ thống - Kiểm tra hệ thống dây cảm biến | Có biên bản bảo trì hệ thống Thực hiện bảo trì định kỳ 4 lần/năm (Trường hợp khi có sự cố đột xuất: trong vòng 01 giờ, nhà thầu phải có mặt để phối hợp xử lý sự cố) |
|  |  | Bảo dưỡng hệ thống | Thực hiện kiểm tra các nội dung sau: - Vệ sinh, làm sạch bụi trên thiết bị - Chạy test cảnh báo tại các tiếp điểm - Ghi chép xác nhận các thông số hiển thị của các cảm biến - Chạy test xác nhận kết nối - Thực hiện test toàn hệ thống - Thực hiện các ghi chú kỹ thuật (nếu có) - Đưa hệ thống trở về trạng thái hoạt động bình thường - Vệ sinh khu vực đặt các thiết bị |  |
|  |  | Phần điện | Thực hiện đo kiểm tra phần điện bao gồm các hạng mục sau: - Kiểm tra sự quá nhiệt các động cơ - Kiểm tra dòng điện tất cả các động cơ - Kiểm tra tất cả các quá tải Kiểm tra các bộ tiếp xúc & các rơle |  |
|  |  | Phun ẩm bổ sung | Thực hiện kiểm tra bộ phận phun ẩm bao gồm các hạng mục: - Kiểm tra bóng đèn của bộ phun ẩm - Kiểm tra áp lực nước trong van điện từ - Kiểm tra lắng cặn trong bình phun ẩm - Kiểm tra dòng hoạt động bộ phun ẩm - Kiểm tra đầu vào nước lọc hoặc bộ lọc - Kiểm tra chế độ hoạt động của van điện từ Kiểm tra chế độ hoạt động |  |
|  |  | Bộ sấy | Thực hiện kiểm tra dòng hoạt động của bộ sấy |  |
|  |  | Bảng điều khiển | Thực hiện kiểm tra điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm |  |
|  |  | Các hạng mục khác | - Kiểm tra máy điều hòa thiếu ốc vít - Kiểm tra tình trạng hoạt động chung của máy - Vệ sinh tổng thể máy điều hòa, kiểm tra và xiết lại các ốc bị lỏng - Công cụ thực hiện kiểm tra bảo dưỡng hệ thống cần 1 số thiết bị đo lường tối thiểu như: Fluke 435, Fluke TI20 INT/9, Alber CRT 400, Fluke 289, Fluke 87V, Fluke 337, Fluke 196C, Pump, Testo 175-H2, Wheel Maniford Gauge Set with Hoses… |  |

c) Yêu cần kỹ thuật trong sửa chữa thay thế, vật tư trong quá trình bảo trì các hệ thống

| STT | Tên dịch vụ | Nội dung thực hiện | Các yêu cầu khác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thay thế vật tư, linh kiện hệ thống điều hòa | Thay thế các vật tư, linh phụ kiện trong hệ thống khi phát sinh sự cố hỏng hóc về vật lý gồm: bơm gas (Trong trường hợp thiếu gas so với tiêu chuẩn), thay thế phin lọc gió, dây curoa, hệ thống quạt dàn nóng, các atomat, hệ thống đường ống, hệ thống van…. | Có Biên bản thay thế, vật tư thiết bị Vật tư, phụ kiện thay thế do nhà thầu tự trang bị |
| 2 | Thay thế vật tư, linh kiện trong hệ thống UPS | Thay thế các vật tư, thiết bị, linh phụ kiện trong hệ thống khi phát sinh sự cố hỏng hóc về vật lý gồm: thay thế acquy (không quá 20% số lượng acquy trong UPS), thanh tiếp điểm kết nối acquy, atomat kết nối giữa tủ điện và UPS, giữa UPS và acquy, dây dẫn… | Có Biên bản thay thế, vật tư thiết bị Vật tư, phụ kiện thay thế do nhà thầu tự trang bị |

3.2 Khả năng cung cấp dịch vụ của nhà thầu

| TT | Nội dung | Yêu cầu về kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khả năng cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Nhà thầu thực hiện bảo trì định kỳ các hệ thống theo mục 3.1 Nhà thầu phải chứng minh được khả năng cung cấp các dịch vụ nên tại mục 3.1 |
| 2 | Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố | - Có phương án bố trí nhân sự, có kế hoạch và phương án hỗ trợ kỹ thuật phù hợp; - Có quy trình tiếp nhận và xử lý sự cố; - Có cam kết phối hợp xử lý sự cố phát sinh trong vòng 01 giờ kể từ khi nhận được thông báo; - Nhà thầu phải cam kết có đầu mối hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố hoạt động 24/7 tại Hà Nội. |
| 3 | Cam kết hỗ trợ dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng từ nhà cung cấp thiết bị | Có cam kết của nhà sản xuất thiết bị hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố trong trường hợp sự cố nghiêm trọng và đảm bảo cung cấp linh kiện thay thế. |
| 4 | Tiến độ cung cấp dịch vụ | - 10 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

Trình bày chi tiết về việc triển khai, cung cấp và duy trì dịch vụ (Giải pháp chi tiết thực hiện đo kiểm, xử lý sự cố, bảo trì dịch vụ ...).

2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Dịch vụ được giám sát bởi bên mời thầu và chỉ được nghiệm thu khi có biên bản kiểm tra được xác nhận bởi các bên liên quan.