# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-UB) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 – Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

- Tên gói thầu: 02HH-SXKD.UB-2026: Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa bơm cấp Tổ máy 330MW.

- Địa điểm cung cấp: tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí - khu phố Quang Trung 6, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Quy mô gói thầu: 13.057.777.421 VND.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 198 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

* Mô tả thông tin liên quan đến hệ thống thiết bị:

1.1.1. Mô tả tổng quan về hệ thống bơm cấp:

Hệ thống được thiết kế để cung cấp nước cấp chất lượng cao đạt tiêu chuẩn cho lò hơi và các hộ tiêu thụ khác.

Các thiết bị chính trong hệ thống:

- Các bơm cấp có chức năng bơm nước từ bình khử khí lên bao hơi qua các bình gia nhiệt cao và cung cấp nước cho các hộ tiêu thụ khác. Bao gồm: 03 bộ bơm cấp gồm bơm tăng áp, bơm cấp chính và khớp nối thủy lực

- Các hộ tiêu thụ nước cấp khác:

- Từ cửa trích trung gian các bơm cấp đi phun giảm ôn cho hơi tái nhiệt;

- Từ đầu đẩy các bơm cấp đi phun giảm ôn Bypass HP;

- Từ đầu đẩy các bơm cấp đi phun giảm ôn hơi quá nhiệt.

- Các van ống đường nước cấp chính (van vào, ra, đi tắt các bình gia nhiệt cao)

1.1.2. Thông số thiết bị

Bảng yêu cầu nước làm mát cho tổ máy 330MW

| Mục | Đơn vị | Điều kiện định mức | Điều kiện lưu lượng lớn nhất | Lưu lượng lớn nhất cho 1 bơm | Lưu lượng nhỏ nhất cho 1 bơm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểu bơm |  | CHTC5/6SP |  |  |  |
| Loại |  |  |  |  |  |
| Nhiệt độ nước cấp | 0C | 180.59 | 183.74 | 183.74 | 180.59 |
| Áp suất đầu vào bơm | MPa(g) | 1.586 | 1.632 | 1.615 | 1.641 |
| Cột áp đẩy | m | 2207 | 2248 | 2272 | 2525 |
| Áp suất đầu ra bơm cấp chính | MPa(g) | 20.776 |  |  |  |
| Lưu lượng đầu vào | t/h | 558 | 599 | 657 | 170 |
| Áp suất cửa trích trung gian | MPa(g) | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Lưu lượng đường trích | t/h | 20 | 21 | 21 |  |
| Lưu lượng tại đầu ra bơm cấp chính | t/h | 538 | 578 | 636 | 170 |
| Tốc độ | v/p | 5220 | 5340 | 5460 | 5220 |
| Công suất | kw | 3510 | 3803 | 4249 | 2160 |
| Hiệu suất bơm | % | 83 | 83.5 | 83 | 48 |
| NPSH | m | 23 | 28 | 32 |  |
| Kiểu chèn |  | Chèn cơ khí |  |  |  |
| Hướng quay |  | Ngược chiều kim đồng hồ nhìn từ động cơ đến bơm |  |  |  |
| Kiểu ổ đỡ |  | Ổ đỡ trượt + ổ đỡ chặn (bôi trơn cưỡng bức) |  |  |  |
| Độ rung ổ trục | mm | ≤ 0.04 |  |  |  |
| Kiểu dẫn động |  | Động cơ |  |  |  |

Khớp nối thủy lực:

| Tên | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- |
| Kiểu |  | R17K.2E |
| Tốc độ đầu vào | v/p | 1490 |
| Tốc độ đầu ra định mức | v/p | 5620 (với tần số 47.5Hz, khi đầy tải). |
| Công suất yêu cầu | kw | 4436 |
| Dải điều chỉnh |  | 4:1 giảm dần |
| Dải tốc độ | % | 20-97 |
| Hệ số trượt định mức | % | ≤ 3 dưới điều kiện làm việc định mức |
| Thể tích của hộp chứa dầu | lít | 850 |
| Độ nhớt yêu cầu |  | ISO VG 32 |
| Hướng quay của trục đầu ra |  | Ngược chiều kim động hồ nhìn từ khớp nối đến bơm nước cấp chính |

Bơm tăng áp

| Mục | Đơn vị | Điều kiện định mức | Điều kiện lưu lượng lớn nhất | Lưu lượng lớn nhất cho 1 bơm | Lưu lượng nhỏ nhất cho 1 bơm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểu bơm |  | YNKn350/250DJ |  |  |  |
| Nhiệt độ nước cấp | 0C | 180.59 | 183.74 | 183.74 | 180.59 |
| Áp suất đầu vào | MPa(g) | 1.096 | 1.152 | 1.152 | 1.096 |
| Cột áp | M | 68 | 67 | 65 | 76 |
| Áp suất đầu ra | MPa(g) | 1.586 | 1.632 | 1.615 | 1.641 |
| Lưu lượng | t/h | 558 | 599 | 657 | 170 |
| Công suất | Kw | 115 | 116 | 125 | 68 |
| Hiệu suất | % | 80 | 83 | 82.5 | 46 |
| NPSH | M | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 2 |
| Kiểu chèn |  | Chèn cơ khí |  |  |  |
| Hướng quay |  | Ngược chiều kim đồng hồ nhìn từ động cơ đến bơm |  |  |  |
| Kiểu ổ đỡ |  | Ổ đỡ trượt + ổ đỡ chặn |  |  |  |
| Độ rung ổ trục | Mm | ≤0.05 |  |  |  |
| Kiểu dẫn động |  | Động cơ |  |  |  |

1.1.3. Tình trạng kỹ thuật thiết bị hiện tại:

- Bơm tăng áp: vỏ bơm bị mòn bục nhiều chỗ, các rãnh chèn trục bơm bị mòn nhiều dẫn đến xì hở thân bơm và vành chèn;

- Bơm cấp chính: có độ rung cao, phải sửa chữa nhiều lần, cánh động, cánh tĩnh mòn, trục có nhiều vết xước, các phần chèn giữa cánh động và tĩnh mòn nhiều gây ảnh hưởng đến hiệu suất bơm.

- Khớp nối thủy lực: ống múc điều chỉnh mức dầu thuỷ lực bị mòn, bục đã phải sửa chữa tạm thời bằng phương pháp hàn đắp mài bóng, các răng điều chỉnh ống múc bị mòn; Khớp nối vận hành với mức trượt lớn trên 2%, bắt lệnh kém gây dao động mức nước lò hơi; Dầu bôi trơn sau 2 năm vận hành cần thay mới.

- Các van xả thân bơm cấp chính và bơm tăng áp không kín, đã khắc phục nhiều lần.

Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu bên mời thầu đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất bên mời thầu đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm tăng áp | kiểu bơm: YNKn350/250DJ, bản vẽ: YNKn350-250J-0000E, hãng: SHENYANG BLOWER WORKS (bao gồm cả các bulong nối bắt bệ đỡ và đầu hút đầu đẩy) | x |
| 2 | Cụm ruột bơm cấp chính | Cụm ruột bơm cấp chính CHTC5/6SP (Castridge asembly) Hãng: SHENYANG BLOWER WORKS | x |
| 3 | Dầu Turbo | Total Preslia 32 hoặc shell turbo T32 hoặc tương đương | x |
| 4 | Gioăng chữ O/ O-ring | Gioăng chữ O/ O-ring 0369/0010/0030 Hãng: Voith | x |
| 5 | Gioăng chữ O/O-ring | Gioăng chữ O/O-ring 0026/0020 Hãng: Voith | x |
| 6 | Gioăng chữ O/O-ring | Gioăng chữ O/O-ring 0060/0285 Hãng: Voith | x |
| 7 | Gioăng chữ O/O-ring | Gioăng chữ O/O-ring 0069/0110 Hãng: Voith | x |
| 8 | Gioăng mặt bích đầu đẩy bơm tăng áp / Discharge line flange gasket | Gioăng mặt bích đầu đẩy bơm tăng áp/ Discharge line flange gasket Dn250 |  |
| 9 | Gioăng mặt bích đầu hút bơm tăng áp/ Suction line flange gasket | Gioăng mặt bích đầu hút bơm tăng áp/ Suction line flange gasket Dn350 |  |
| 10 | Gioăng mặt bích đường cân bằng bơm cấp/ Balance line flange gasket | Gioăng mặt bích đường cân bằng bơm cấp/ Balance line flange gasket Dn50 |  |
| 11 | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 100. | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 100, bản vẽ figure 4 MD-BFP general plan Hãng: SHENYANG BLOWER WORKS | x |
| 12 | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 19. | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 19, bản vẽ figure 4 MD-BFP general plan Hãng: SHENYANG BLOWER WORKS | x |
| 13 | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 35. | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 35, bản vẽ figure 4 MD-BFP general plan Hãng: SHENYANG BLOWER WORKS | x |
| 14 | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 39. | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 39, bản vẽ figure 4 MD-BFP general plan Hãng: SHENYANG BLOWER WORKS | x |
| 15 | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 41. | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 41, bản vẽ figure 4 MD-BFP general plan Hãng: SHENYANG BLOWER WORKS | x |
| 16 | Phin lọc dầu /Star filter element | Phin lọc dầu /Star filter element 0369/0010/0060 Hãng: Voith | x |
| 17 | Phin lọc/ Filter element | Phin lọc/ Filter element 0060/0040/0010 Hãng Voith | x |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

## 1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:

## 1.2.1.1. Yêu cầu kỹ thuật chung về hàng hóa:

## -	 Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá nhập khẩu: Khi giao hàng Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ: các chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (CO), chứng chỉ chất lượng hàng hoá (CQ) và tờ khai Hải quan (bản gốc) nếu là nhà thầu trực tiếp nhập khẩu hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu nếu là hàng hoá nhà thầu mua thông qua các đại lý.

## - Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước: Khi giao hàng Nhà thầu phải cung cấp: chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hoá (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng).

## - Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

## - Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa phải được sản xuất từ năm 2023 trở lại đây.

## - Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của bên mời thầu, cụ thể:

## + Đồng bộ tương thích lắp ghép;

## + Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: vật liệu, quy trình, tiêu chuẩn chế tạo, khả năng chịu lực, làm kín, độ bền …;

## + Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

## - Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

## 1.2.1.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể về hàng hóa:

a. Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa chào thầu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp theo quy định của pháp luật. Hàng hóa đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng yêu cầu về kỹ thuật.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b. Xuất xứ hàng hóa:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa.

c. Tài liệu kỹ thuật:

Nhà thầu cung cấp các tài liệu kỹ thuật, catalogue của Nhà sản xuất trong E-HSDT để chứng minh chất lượng của hàng hóa, các thông số kỹ thuật phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa có thể là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác thì các tài liệu nêu trên phải được dịch ra tiếng Việt.

d. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

Đối với hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu bên mời thầu đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1.3 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc, không giới hạn các điểm sau:

+ Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt, kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của bên mời thầu;

+ Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào;

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị, chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.

(ii) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét) đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

(iii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của bên mời thầu.

- Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

e. Thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật của hàng hóa và các yêu cầu khác như sau:

- Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm tăng áp | kiểu bơm: YNKn350/250DJ, bản vẽ: YNKn350-250J-0000E, (bao gồm cả các bulong nối bắt bệ đỡ và đầu hút đầu đẩy) |  |
| 2 | Cụm ruột bơm cấp chính | Mã hiệu bơm: CHTC5/6SP (Castridge asembly) |  |
| 3 | Dầu Turbo | Chỉ số độ nhớt: 32; Độ nhớt 40ºC: 32 cSt; Độ nhớt 100ºC: 6.6 cSt; Nhiệt độ chớp cháy: 220 độ C | Dầu phải còn hạn sử dụng tối thiểu 2/3 thời gian của NSX |
| 4 | Gioăng chữ O/ O-ring | Mã hiệu: 0369/0010/0030 Tài liệu: R17K.2-E UONG BI 2- VOITH |  |
| 5 | Gioăng chữ O/O-ring | Mã hiệu: 0026/0020 Tài liệu: R17K.2-E UONG BI 2- VOITH |  |
| 6 | Gioăng chữ O/O-ring | Mã hiệu: 0060/0285 Tài liệu: R17K.2-E UONG BI 2- VOITH |  |
| 7 | Gioăng chữ O/O-ring | Mã hiệu: 0069/0110 Tài liệu: R17K.2-E UONG BI 2- VOITH |  |
| 8 | Gioăng mặt bích đầu đẩy bơm tăng áp / Discharge line flange gasket | Dn250x5 vật liệu: graphit+sus304 |  |
| 9 | Gioăng mặt bích đầu hút bơm tăng áp/ Suction line flange gasket | Dn350x5 vật liệu: graphit+sus304 |  |
| 10 | Gioăng mặt bích đường cân bằng bơm cấp/ Balance line flange gasket | Dn50x4 vật liệu: graphit+sus304 |  |
| 11 | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 100. | chi tiết số 100, bản vẽ: figure 4 MD-BFP general plan |  |
| 12 | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 19. | chi tiết số 19, bản vẽ: figure 4 MD-BFP general plan |  |
| 13 | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 35. | chi tiết số 35, bản vẽ: figure 4 MD-BFP general plan |  |
| 14 | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 39. | chi tiết số 39, bản vẽ: figure 4 MD-BFP general plan |  |
| 15 | Gioăng thép lá xếp/spiral wound gasket, chi tiết số 41. | chi tiết số 41, bản vẽ: figure 4 MD-BFP general plan |  |
| 16 | Phin lọc dầu /Star filter element | Mã hiệu: 0369/0010/0060 Tài liệu: R17K.2-E UONG BI 2- VOITH |  |
| 17 | Phin lọc/ Filter element | Mã hiệu: 0060/0040/0010 Tài liệu: R17K.2-E UONG BI 2- VOITH |  |

## 1.2.1.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với dịch vụ sửa chữa:

Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Phạm vi, khối lượng các mục công việc gói thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư như sau:

| STT | Mô tả công việc mời thầu | ĐVT | Số lượng | Mô tả chi tiết công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | VẬT TƯ THIẾT BỊ THAY THẾ PHỤC VỤ SỬA CHỮA |  |  | Chi tiết theo Điểm e, Khoản 1.2.1.2, Mục 1.2, Chương V của E-HSMT. |
| B | DỊCH VỤ SỬA CHỮA BƠM CẤP TỔ MÁY 330MW |  |  |  |
| B.1 | SỬA CHỮA BƠM CẤP CHÍNH VÀ BƠM TĂNG ÁP A, B |  |  |  |
| 1 | SỬA CHỮA BƠM CẤP-BƠM TĂNG ÁP B | Bơm | 1 | - Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công - Bóc bảo ôn mặt bích thân bơm - Tháo bảo vệ và các khớp nối của bơm - Gá đặt đồ đo chuyên dùng, kiểm tra di trục bơm - Tháo các đường nước chèn, đường nước làm mát - Tháo 2 nửa bích định vị thân bơm phía đầu hút bơm - Tháo các bu lông giằng thân bơm - Dùng thiết bị bơm chuyên dùng đưa toàn bộ bơm ra ngoài - Tháo kiểm tra gối chặn - Tháo kiểm tra các gối đỡ bơm chính; Tháo kiểm tra vành chèn cơ khí của bơm - Tháo đĩa cân bằng tang trống của bơm - Tháo các tầng bánh động, bánh tĩnh của bơm; Kiểm tra cong trục bơm - Thay mới toàn bộ ruột bơm cấp chính -Tổ hợp, lắp ráp căn chỉnh bơm - Vận chuyển bơm đến vị trí và đưa bơm vào thân bơm - Xiết bu lông giằng thân bơm - Lắp các đường nước chèn, đường nước làm mát - Lắp 2 nửa bích định vị thân bơm phía đầu hút bơm - Tổ hợp căn chỉnh, căn tâm hoàn thiện bơm - Tháo bào vệ và các khớp nối của bơm - Vệ sinh các bộ làm mát dầu - Vệ sinh bộ lọc từ tính - Vệ sinh phin lọc đầu hút bơm cấp, bơm tăng áp - Tổ hợp căn chỉnh, căn tâm hoàn thiện bơm |
| 2 | THAY MỚI BƠM TĂNG ÁP A | Bơm | 1 | - Bóc bảo ôn mặt bích thân bơm - Tháo bảo vệ và các khớp nối trung gian của bơm với động cơ - Kiểm tra thông số tâm giữa bơm với động cơ - Gá đặt đồ đo chuyên dùng, kiểm tra thông số kỹ thuật cho bơm - Tháo các đường nước chèn, đường nước làm mát và đường dầu bôi trơn cho bơm. - Tháo bán khớp đầu trục bơm. - Tháo các đường nước chèn, nước làm mát và đường dầu bôi trơn gối bơm - Tháo các bu lông lắp ghép mặt bích đường ống đầu hút và đầu đẩy bơm. - Tháo các bu lông chân bơm. - Tháo và di chuyển bơm tăng áp cũ ra ngoài. - Kiểm tra bơm tăng áp mới trước khi lắp đặt. - Căn chỉnh và lắp bơm tăng áp mới vào vị trí. - Lắp gioăng và các bu lông mặt bích đầu đẩy và đầu hút bơm tăng áp. - Lắp bán khớp đầu trục bơm tăng áp. - Căn chỉnh tâm và lắp hoàn thiện nối trục trung gian giữa bơm và động cơ. - Vệ sinh và lắp hoàn thiện các bộ lọc từ tính - Lắp hoàn thiện các đường nước chèn, đường nước làm mát. - Lắp hoàn thiện đường dầu bôi trơn cho các gối đỡ, gối chặn của bơm. |
| B.2 | SỬA CHỮA KHỚP NỐI THỦY LỰC A, B |  |  |  |
| 1 | SỬA CHỮA CĂN CHỈNH KHỚP NỐI THUỶ LỰC BƠM NƯỚC CẤP A, B | Khớp nôi | 2 | - Xả hết dầu bôi trơn cũ ra khỏi khớp nối. - Tháo vỏ bảo vệ nối trục và nối trục trung gian giữa động cơ với khớp nối thủy lực. - Kiểm tra tâm giữa động cơ với khớp nối thủy lực. - Tháo và nhấc vỏ trên của khớp nối thủy lực. - Tháo, kiểm tra trục điều chỉnh ống gom dầu. - Kiểm tra các thông số kỹ thuật cho khớp nối thủy lực. - Kiểm tra cụm gối chặn số 3+4 cho khớp nối thủy lực - Căn chỉnh, lắp hoàn thiện cụm gối chặn 3+4 cho khớp nối thủy lực - Căn chỉnh lắp hoàn thiện trục điều chỉnh. - Căn chỉnh lắp hoàn thiện vỏ trên cho khớp nối thủy lực. - Thay mới dầu bôi trơn cho khớp nối thủy lực - Căn chỉnh tâm giữa động cơ với khớp nối thủy lực. |
| 2 | BỂ DẦU BÔI TRƠN VÀ THUỶ LỰC BƠM NƯỚC CẤP A, B | Bể | 2 | - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư - Vệ sinh toàn bộ bên ngoài bể dầu - Tháo các nắp mặt bích đường nạp và xả dầu - Dùng bơm chân không hút sạch bể dầu - Thay phin lọc dầu bôi trơn các gioăng phớt của bầu lọc - Thay dầu bôi trơn và thuỷ lực của bể dầu - Lắp mặt bích đường nạp dầu từ bơm dầu - Nạp dầu vào bể dầu - Căn chỉnh lắp ráp và hoàn thiện hệ thống dầu thuỷ lực |

1.2.1.4 Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A và Mẫu số 01D Chương IV.

Yêu cầu về tiến độ thực hiện

-  Tiến độ thực hiện cung cấp hàng hóa: Hoàn thành trong thời gian từ 120 ngày đến  180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Tiến độ thực hiện dịch vụ sửa chữa: tối đa 15 ngày, kể từ ngày bàn giao thiết bị và mặt bằng thi công.

(Dự kiến thực hiện trong thời gian ngừng tiểu tu tổ máy 330MW bắt đầu từ ngày 27/9/2026).

Nhà thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu, bao gồm:

+ Trình tự, thời gian cung cấp vật tư, thiết bị, thời gian thực hiện công việc; thời gian thi công cho mỗi giai đoạn chính của công trình, hạng mục công trình;

+ Thời gian kiểm tra, thí nghiệm, chạy thử, kiểm định của các công việc, hạng mục, công trình.

- Báo cáo kèm theo tiến độ gồm: báo cáo chung về biện pháp thi công mà Nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công gói thầu; số lượng cán bộ, công nhân và vật tư thiết bị của Nhà thầu cần thiết trên công trình cho mỗi giai đoạn chính.

- Nhà thầu phải thực hiện theo bảng tiến độ chi tiết sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Tiến độ thực hiện gói thầu phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao hạng mục.

- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ chi tiết đã được Chủ đầu tư chấp thuận để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu. Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành gói thầu thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó. Nếu gói thầu hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của Nhà thầu gây ra thì Nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và chịu phạt theo quy định trong hợp đồng.

- Nhà thầu lập bảng tiến độ thực hiện theo mẫu tiến độ dạng thanh ngang dưới đây:

Biểu tiến độ (mẫu)

| Stt | Hạng mục công việc | Tổng thời gian thực hiện (bao gồm cung cấp vật tư và thi công sửa chữa) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ..... | …. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhân công

### Thời gian

- Sau khi Hợp đồng có hiệu lực: Trong vòng [10] ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu cung cấp tiến độ cung cấp hàng hóa dự kiến kèm theo hồ sơ/chứng từ liên quan đến đơn đặt hàng (PO) hoặc Hợp đồng mua sắm hàng hóa với nhà sản xuất hoặc với đại lý ủy quyền của nhà sản xuất hoặc bằng văn bản/tài liệu khác chứng minh được đường dẫn đến việc đã đặt hàng cho gói thầu này. Trường hợp, sau thời gian [10] ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nếu nhà thầu không cung cấp tài liệu/chứng từ liên quan đến việc đặt hàng thì Bên A sẽ tiến hành đàm phán lại với Bên B để làm rõ khả năng cung cấp hàng hóa theo đúng tiến độ quy định trong hợp đồng nhằm đảm bảo kế hoạch sửa chữa của Bên A.

## 1.2.1.5. Yêu cầu về bảo hành hàng hóa trong phạm vi cung cấp:

## Thời gian bảo hành của hàng hóa: tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao toàn bộ hệ thống thiết bị đưa vào sử dụng.

1.3. Các yêu cầu khác

## 1.3.1 Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu hàng hóa cung cấp

## - Địa điểm giao nhận: Hàng hóa được giao tại kho bên mời thầu: Khu 6, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

## - Kiểm tra đầy đủ CO (bản gốc hoặc bản sao công chứng), CQ (bản gốc hoặc bản sao công chứng), Tờ khai hải quan, tài liệu kỹ thuật khi cấp hàng;

## - Kiểm tra đúng số lượng, hàng hóa mới, chưa qua sử dụng;

## - Kiểm tra về kích thước sản phẩm;

## - Kiểm tra các thông số kỹ thuật khác của hàng hóa như quy định trong hợp đồng;

## - Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt.

## Trong trường hợp có nghi ngờ về chất lượng của hàng hóa, chủ đầu tư có thể lấy mẫu để thử nghiệm. Đơn vị thử nghiệm là bên thứ ba có đủ tư cách pháp nhân. Kết quả thử nghiệm của bên thứ ba là căn cứ nghiệm thu kỹ thuật. Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì nhà thầu phải trả chi phí thử nghiệm cho hàng hóa đó và nhà thầu phải thay bằng hàng hóa khác đạt yêu cầu chất lượng.

## 1.3.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với dịch vụ sửa chữa:

## 1.3.2.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công sửa chữa, nghiệm thu:

- Quy trình thi công sửa chữa thực hiện theo quy định của Nhà sản xuất chế tạo thiết bị, các tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam có liên quan.

- Quy trình nghiệm thu thực hiện theo Phụ lục 5 - Hướng dẫn Nghiệm thu và bảo hành công tác bảo dưỡng sửa chữa tài sản cố định được ban hành kèm theo Quyết định số 381QĐ-HĐTV ngày 20/6/2025 của Tổng công ty Phát điện 1.

## 1.3.2.2. Biện pháp tổ chức thi công sửa chữa:

## a. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

## - Nhà thầu phải lập biện pháp thi công tổng thể, biện pháp thi công chi tiết cho từng mục công việc dịch vụ sửa chữa được nêu tại Mục I chương V của E-HSMT. Đối với phần việc lắp đặt thân thùng nghiền phân đoạn, Nhà thầu phải có biện pháp chi tiết.

## - Biện pháp thi công do Nhà thầu lập phải phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng, tiến độ thi công, điều kiện thi công thực tế tại hiện trường.

- Nhà thầu đảm bảo thi công công trình không làm ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu. Mọi vấn đề thi công nếu ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu chỉ được phép thực hiện sau khi được phép của bên mời thầu.

- Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của bên mời thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên.

## b. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

## - Nhà thầu phải cung cấp: vật tư thiết bị; vật liệu phụ phục vụ quá trình lắp đặt, sửa chữa, thi công gói thầu;  nhân lực, máy móc, thiết bị thi công và các điều kiện vật chất liên quan khác để thực hiện hoàn thành các khối lượng công việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, được nêu tại điểm 2 Mục I  Chương V của E-HSMT và đảm bảo đáp ứng theo tiến độ thi công, hệ thống thiết bị sau sửa chữa đưa vào vận hành ổn định, tin cậy

## - Nhà thầu phải thực hiện công tác sửa chữa theo phương án kỹ thuật được Chủ đầu tư chấp thuận, phù hợp tiêu chuẩn Nhà sản xuất chế tạo thiết bị, tiêu chuẩn Quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;

## - Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công (nếu có), thí nghiệm vật tư, kiểm định thiết bị theo các quy định hiện hành;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm tiếp nhận quản lý, sửa chữa thiết bị ngay sau khi được Chủ đầu tư bàn giao cho đến khi thiết bị được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng;

- Trước khi thực hiện gói thầu, Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư chi tiết về danh sách, số lượng nhân lực, thiết bị, vật tư của Nhà thầu sử dụng trên công trường phù hợp với tiến độ thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt, để làm thủ tục đăng ký ra vào Công ty Nhiệt điện Uông Bí (gồm cả thời gian, nhân lực làm ngoài giờ làm việc hành chính, nếu cần thiết). Toàn bộ nhân lực của Nhà thầu tham gia thi công đại tu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao và được Chủ đầu tư bồi huấn về an toàn trước khi vào thi công. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu sa thải bất cứ nhân lực nào ra khỏi công trường, kể cả đại diện của Nhà thầu nếu như người đó: có thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận; thiếu năng lực hoặc bất cẩn gây mất an toàn, an ninh hoặc gây nguy hại đến môi trường;

- Trong quá trình sửa chữa, khi tháo dỡ thiết bị yêu cầu Nhà thầu thông báo cho cán bộ giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư tổ chức mời các đơn vị liên quan kiểm tra lập biên bản giải thể thiết bị, xác nhận tình trạng thực tế thiết bị để làm cơ sở cho việc xác định khối lượng sửa chữa (phát sinh tăng hay giảm so với hợp đồng đã ký) và quyết toán hợp đồng;

- Chủ đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà thầu được sử dụng nguồn điện và nước của Chủ đầu tư để phục vụ thi công khi Nhà thầu có nhu cầu. Vật tư, thiết bị, nhân lực để thực hiện đấu nối và mọi thủ tục, chi phí có liên quan do Nhà thầu chịu;

## - Vật tư, thiết bị thu hồi sau khi được tháo dỡ, thay thế trong quá trình thi công sửa chữa, Nhà thầu phải nhập vào kho của Chủ đầu tư;

## - Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ thi công sửa chữa vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư được quyền kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử các loại vật tư, thiết bị và kiểm tra quá trình gia công, sửa chữa, lắp đặt. Nhà thầu có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Chủ đầu tư tiến hành các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện, các giấy phép và thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của Nhà thầu;

## - Đối với các công việc mà Chủ đầu tư được quyền xem xét đo lường và kiểm định, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết khi bất kỳ công việc nào như vậy đã xong và trước khi được phủ lấp, hoặc không còn được nhìn thấy. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định theo quy định;

## - Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các kết quả thí nghiệm vật tư, thiết bị của các công việc hoàn thành trong quá trình thực hiện công tác sửa chữa. Các kết quả thí nghiệm này phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định.

c. Các loại máy móc, thiết bị phục vụ công tác thi công:

- Nhà thầu tự đề xuất và phải cung cấp đầy đủ các loại máy móc, thiết bị thi công để thực hiện hoàn thành các khối lượng công việc theo yêu cầu được nêu tại Điểm 2 Mục I  Chương V của E-HSMT và đáp ứng theo tiến độ thi công.

- Các loại máy móc, thiết bị thi công phải đảm bảo chất lượng và còn trong thời hạn được đăng kiểm hoặc kiểm định.

## d. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

## - Nhà thầu chịu trách nhiệm lập trình tự thi công sửa chữa phù hợp với phạm vi, khối lượng công việc yêu cầu được nêu tại Điểm 2 Mục I chương V của E- HSMT, đảm bảo hợp lý, có tính khả thi cao và không chồng chéo. Quy trình sửa chữa bảo dưỡng, các biện pháp kiểm tra, thí nghiệm chi tiết cho từng công đoạn, cho từng thiết bị phải phù hợp với tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc quốc gia/quốc tế có liên quan.

## - Vật tư thay thế mới phải phù hợp, tương thích với các thiết bị hiện có.

- Việc sửa chữa, thay thế mới các chi tiết không được làm sai lệch các thông số thiết kế ban đầu của thiết bị.

## e. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

## - Nhà thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng do mình thực hiện và chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện (nếu có).

## - Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phải phù hợp với phạm vi, khối lượng công việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư được nêu tại Điểm 2 Mục I chương V của E-HSMT, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng của nhà thầu.

## - Nhà thầu phải có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư được sử dụng cho gói thầu; lập biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và máy móc thiết bị.

- Sau khi kết thúc hoàn thành công việc, Nhà thầu phải nộp cho Chủ  đầu tư  bản vẽ hoàn công (nếu có) hoặc tài liệu kỹ thuật liên quan đến các loại vật tư đã được thay thế trong quá trình thi công để tiện theo dõi cho việc thực hiện bảo hành và xác định công việc cho chu kỳ sửa chữa tiếp theo.

f. Yêu cầu về nghiệm thu, vận hành chạy thử:

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập và trình Chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn (từng phần), nghiệm thu hoàn thành bàn giao thiết bị.

## - Chủ đầu tư nghiệm thu các công việc, hạng mục/thiết bị hoàn thành khi các công việc, hạng mục/thiết bị do Nhà thầu thi công đã đảm bảo chất lượng theo quy định.

## - Căn cứ nghiệm thu là các bản vẽ thiết kế của Nhà chế tạo thiết bị (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư chấp thuận); thuyết minh, chỉ dẫn kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm ...

## - Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm: Đại diện Chủ đầu tư và Đại diện Nhà thầu.

## - Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao bao gồm nhưng không giới hạn:

+ Phương án kỹ thuật thi công chi tiết (Mẫu BBNT-SCL-01);

+ Nhật ký thi công (Mẫu BBNT-SCL-02);

+ Biên bản chốt thông số vận hành hệ thống thiết bị (Mẫu BBNT-SCL-03);

+ Biên bản bàn giao mặt bằng thi công, thiết bị công trình (Mẫu BBNT-SCL-04);

+ Biên bản kiểm tra kỹ thuật sau mở máy (Mẫu BBNT-SCL-05);

+ Biên bản nghiệm thu và bàn giao vật tư thiết bị bên A cấp (Mẫu BBNT-SCL-06);

+ Biên bản kiểm tra vật tư bên B cấp (Mẫu BBNT-SCL-07);

+ Đề nghị nghiệm thu công việc (Mẫu BBNT-SCL-08);

+ Biên bản nghiệm thu công việc lắp đặt tĩnh, nén áp lực, thí nghiệm (Mẫu BBNT-SCL-09);

+ Chương trình chạy thử (Mẫu BBNT-SCL-10);

+ Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải (Mẫu BBNT-SCL-11);

+ Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải (Mẫu BBNT-SCL-12);

+ Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải (Mẫu BBNT-SCL-13);

+ Biên bản xác nhận khối lượng phát sinh (Mẫu BBNT-SCL-14);

+ Biên bản kiểm điểm tiến độ (Mẫu BBNT-SCL-15);

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành chạy thử tổng hợp (72h) (Mẫu BBNT-SCL-16);

+ Biên bản nghiệm thu bào giao đưa vào sử dụng (thời gian cùng nghiệm thu sau 72h);

+ Biên bản kiểm tra, bàn giao vật tư, thiết bị thu hồi (Mẫu BBNT-SCL-19);

+ Biên bản hoàn trả vật tư, thiết bị, (Mẫu BBNT-SCL-20);

+ Biên bản nghiệm thu vật tư thiết bị thực hiện lắp đặt (Mẫu BBNT-SCL-21);

+ Biên bản quyết toán vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình BDSCL (Mẫu BBNT-SCL-22);

+ Bảng kê khối lượng, nội dung các công việc đã thực hiện hoặc không thực hiện đối chiếu với PAKT theo từng Danh mục (Mẫu BM-SCL-07);

+ Bảng kê khối lượng vật tư thiết bị đã thực hiện lắp đặt đối chiếu với PAKT theo từng Danh mục (Mẫu BM-SCL-08).

- Phòng Kỹ thuật và An toàn thuộc Công ty Nhiệt điện Uông Bí chủ trì kiểm tra, giám sát, tổ chức nghiệm thu kỹ thuật trong suốt quá trình thi công của Nhà thầu (nghiệm thu vật tư trước khi đưa vào thay thế sửa chữa và lắp đặt, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị, nghiệm thu chạy thử đơn động và liên động hệ thống thiết bị, nghiệm thu khối lượng và tiến độ công trình). Phòng Kỹ thuật và An toàn kết hợp với Phân xưởng chủ quản và ca vận hành kiểm tra, giám sát, nghiệm thu quá trình chạy thử, nghiệm thu thiết bị sau sửa chữa.

- Sau khi hoàn thành công tác đại tu, hệ thống các thiết bị phải được nghiệm thu chạy thử mang tải vận hành ổn định, đảm bảo bằng hoặc tiệm cận so với thông số thiết kế của Nhà sản xuất.

- Nhà thầu phải có cam kết và bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị thi công để kịp thời xử lý, sửa chữa nhanh các khiếm khuyết xuất hiện trong quá trình nghiệm thu chạy thử tổng hợp 72 giờ.

## 1.3.3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường, an toàn lao động:

## 1.3.3.1. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

## - Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, của Chủ đầu tư về phòng chống cháy nổ:

## + Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2025;

## + Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

## + Thông tư số 41/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ QCVN 25:2025BCT;

## + Thông tư số 20/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/7/2011 của Bộ LĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đối với máy hàn điện và công việc hàn điện QCVN 03:2011/BLĐTBXH;

## + Quy định an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-EVN ngày 25/02/2026;

## + Quy trình An toàn ban hành kèm theo Quyết định số 278/QĐ-EVN ngày 25/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

## - Nhà thầu phải lập biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thực hiện hợp đồng. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy do Nhà thầu lập phải hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của Chủ đầu tư về phòng cháy, chữa cháy.

## * Đối với công tác PCCC&CNCH của nhà thầu:

## - Nhà thầu phải có phương án chữa cháy khi xảy ra cháy tại nơi làm việc của đơn vị thi công, cần thực hiện theo tiêu lệnh chữa cháy (Quy định an toàn trong EVN số số 278/QĐ-EVN ngày 25/02/2026)

## + Khi xuất hiện đám cháy cần bình tĩnh xác định nhanh điểm xảy ra cháy. Báo động cho mọi người xung quanh biết bằng cách nhanh nhất, hô hoán mọi người thông báo cho nhau, nhấn nút chuông của hệ thống báo cháy.

## + Cắt điện toàn khu vực bị cháy, Dùng các dụng cụ như kìm điện, ủng, găng tay cách điện để cắt cầu dao điện, ngắt attomat toàn khu vực bị cháy.

## + Nếu có người bị nạn tại nơi xảy ra cháy cần ưu tiên cứu những người bị nạn, những người có khả năng thoát được đám cháy nếu có và tiến hành cấp cứu người bị nạn theo quy trình DRCAB và nhanh chóng đưa người bị nạn tới cơ sở y tế gần nhất.

## + Cần nhanh chóng đưa ra các giải pháp để chữa cháy, chống cháy lan sang khu vực khác.

## + Sử dụng các phương tiện chữa cháy có sẵn để dập tắt đám cháy như bình bột chữa cháy MFZ, bình chữa cháy khí CO2, nước (tránh dùng nước chữa cháy khi chất cháy là dầu, xăng) nếu có vòi chữa cháy và lăng trụ phun nước thì nhanh chóng kéo vòi và phun vào đám cháy.

## + Nếu xét thấy đám cháy có nguy cơ phát triển lớn, với các phương tiện hiện tại không thể dập tắt được đám cháy thì phải bằng mọi cách thoát ra bên ngoài và nhanh chóng gọi điện báo cháy trưởng ca vận hành sđt 02033.663.531, cho lực lượng chữa cháy chuyên nghành Công ty sđt 02036.273.821. Nếu đám cháy không khống chế được thì gọi cho Đội chữa cháy chuyên nghiệp CS PCCC và CNCH theo sđt 114.

## + Lưu ý: Khi cháy thiết bị điện hoặc thiết bị tại buồng kín tại nơi làm việc nên sử dụng bình chữa cháy CO2.

## - Phối hợp với bộ phận phòng chống cháy nổ của Chủ đầu tư để xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy trước khi thi công công trình.

## - Nếu để xảy cháy, nổ nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, mọi chi phí chữa cháy và thiệt hại do đám cháy gây ra.

## - Khi phát hiện có cháy nổ phía ngoài công trường, cho dù không thuộc phạm vi trách nhiệm của Nhà thầu, cần sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện chữa cháy hiện có để tham gia tiếp ứng chữa cháy.

## - Nhà thầu cần trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy:

## + Kho vật tư nhà thầu cần trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy (bình MFZ, C02).

## + Các vị trí khi thi công có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao cần trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy.

## * Đối với công việc hàn, cắt (điện, hơi, khí…):

## Thực hiện nghiêm túc quy định tại Quy trình An toàn ban hành kèm theo Quyết định số 278/QĐ-EVN ngày 25/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

## i). Yêu cầu đối với người thực hiện công tác hàn.

## Những người được phép tiến hành công tác hàn phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

## - Chỉ những người được đào tạo về chuyên môn, được cấp chứng chỉ, hoặc giấy chứng nhận về công việc hàn và được huấn luyện, kiểm tra sát hạch về quy trình kỹ thuật an toàn-bảo hộ lao động, được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ an toàn về an toàn lao động do mới được phép thực hiện công việc hàn. Việc đào tạo, sát hạch và chứng nhận đối với thợ hàn áp lực tuân thủ theo Quy phạm kỹ thuật an toàn các nồi hơi, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực.

## - Việc huấn luyện định kỳ về an toàn lao động cho công nhân hàn điện phải được tiến hành ít nhất mỗi năm 01 lần, công nhân hàn hơi phải được huấn luyện định kỳ về an toàn lao động, vệ sinh lao động được tiến hành ít nhất 1 lần trong 6 tháng.

## - Được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

## - Sử dụng đầy đủ các PTBVCN: mặt nạ có kính hàn, quần áo, mũ, găng tay bằng vật liệu khó cháy, cách điện và chịu được các tác động cơ học.

## ii). Yêu cầu chung về thực hiện công tác hàn

## - Bảo đảm khoảng cách an toàn hoặc di chuyển vật tư thiết bị dễ cháy hoặc che chắn không để vảy hàn rơi xuống tối thiểu 10m. Những tầng tiến hành hàn điện, hàn hơi và các tầng phía dưới (khi không có sàn chống cháy bảo vệ) phải dọn sạch các chất dễ cháy nổ trong bán kính không nhỏ hơn 5m, còn đối với vật liệu và thiết bị có khả năng bị nổ phải di chuyển đi nơi khác. Người CHTT chịu trách nhiệm giám sát an toàn trong quá trình hàn cắt, khi kết thúc phải kiểm tra lại khu vực hàn, cắt, không để xảy ra cháy nổ.

## - Khi cắt các bộ phận của kết cấu phải có biện pháp chống sụp đổ của bộ phận được cắt.

## - Không được phép hàn cắt bằng ngọn lửa trần các thiết bị đang chịu áp lực hoặc đang chứa các chất cháy nổ, các chất độc hại.

## - Khi hàn điện, hàn hơi trong không gian hạn chế phải tiến hành thông gió tốt. Tốc độ gió phải đạt được từ 0,3 đến 1,5m/giây. Đồng thời phải bố trí người ở ngoài quan sát để xử lý kịp thời khi có nguy hiểm. Trước khi hàn trong các thùng kín, bể chứa có hơi khí độc, chất dễ cháy phải kiểm tra nồng độ hơi khí đó. Chỉ sau khi đã được thông gió và không còn nguy cơ độc hại mới cho người vào làm việc.

## - Khi hàn cắt các thiết bị mà trước đó đã chứa chất cháy lỏng hoặc axít, phải xúc rửa sạch rồi sấy khô.

## - Trước khi hàn ở khu vực có hơi khí cháy nổ (như hydro ở gian máy phát điện), độc hại phải kiểm tra nồng độ các hơi khí đó, trường hợp cần thiết phải tiến hành thông gió bảo đảm không còn nguy cơ cháy nổ, độc hại mới bắt đầu công việc.

## - Không được tiến hành đồng thời cả hàn hơi và hàn điện trong các thùng kín.

## - Khi hàn trong các thùng kín (trong không gian hạn chế) phải có đèn chiếu sáng đặt ở bên ngoài hoặc dùng đèn di động cầm tay, điện áp không lớn hơn 36V. Phải dùng biến áp cách ly cho đèn chiếu sáng và đặt máy biến áp ở bên ngoài thùng kín. Cấm dùng biến áp tự ngẫu để hạ áp.

## - Nghiêm cấm sử dụng và bảo quản các chất dễ bắt lửa như xăng, axêton, spirit trắng ở gần vị trí hàn. Nghiêm cấm tiến hành hàn ở khoảng cách dưới 5m so với vị trí để các chất dễ cháy nổ. Phải bố trí bình chữa cháy đặt cạnh khu vực thực hiện công tác hàn.
	- Khi kết thúc công việc, sau khi ngắt điện khỏi thiết bị hàn phải sắp xếp ngăn nắp chỗ làm việc, thu dọn dây, các dụng cụ bảo vệ và xếp đặt cẩn thận chúng vào vị trí riêng, phải chắc chắn rằng sau khi làm việc không còn để lại các vật cháy âm ỉ như giẻ, mảnh gỗ, vật liệu cách điện.

## iii). Công việc hàn, cắt nơi có nguy cơ cháy, nổ cao.

## - Khi tiến hành công việc hàn, cắt nói chung tại những nơi có nguy cơ cháy, nổ phải tuân theo các quy định an toàn phòng chống cháy, nổ. Phải được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ PCCC do cơ quan có thẩm quyền cấp.

## - Có các biện pháp che chắn cần thiết khi phải thực hiện hàn điện, hàn cắt kim loại nhằm tránh để tàn lửa, kim loại nóng chảy bắn ra xung quanh.

## - Cấm công nhân và những người tham gia công trình hút thuốc lá hoặc gây phát sinh tàn lửa trong công trường làm việc.

## - Bố trí các thiết bị chữa cháy, bình chữa cháy MFZ và CO2 tại các vị trí xung quanh các vị trí thi công tại các vị trí thuận lợi cho di chuyển và thao tác chữa cháy.

## - Có các thiết bị bảo vệ quá tải, chạm chập tại tủ điện nguồn phân phối tổng (tủ tạm thời khi thi công) nhằm tránh hiện tượng chập cháy dây dẫn khi quá tải. Luôn bố trí dây dẫn cung cấp nguồn điện phù hợp cho các thiết bị thi công.

## - Khi nghỉ giữa giờ, hết ngày, hoặc kết thúc công việc cần thu gọn dụng cụ đồ nghề, cắt điện tất cả các nguồn dẫn đến các thiết bị, dụng cụ điện…

## 1.3.3.2. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường:

## *. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

## - Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

## - Trong quá trình vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công và phế thải sau quá trình sửa chữa phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

## - Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện hợp đồng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

## - Nhà thầu để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

## - Trên cơ sở yêu cầu về vệ sinh môi trường đã nêu trên, Nhà thầu trình bày các biện pháp vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành.

## *. Yêu cầu về bảo vệ môi trường:

## Căn cứ pháp lý:

## - Quy định Quản lý và Bảo vệ môi trường trong Nhà máy điện Uông Bí ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-EVNGENCO1 ngày 03/02/2016.

## - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 của Công ty Nhiệt điện Uông Bí kèm theo bộ quy trình ISO 14001 – quản lý môi trường Công ty Nhiệt điện Uông Bí ban hành ngày 27/9/2025

## Biện pháp bảo vệ môi trường:

## Trong phương án thi công, biện pháp an toàn trình Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu phải xây dựng biện pháp bảo vệ môi trường, trong đó nêu rõ đầy đủ nội dung biện pháp môi trường trong quá trình thi công. Tối thiểu gồm:

## - Đối với chất thải: rác sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại: Nêu rõ loại và lượng dự kiến phát sinh, biện pháp phân loại, thu gom, vị trí lưu giữ, nhãn cảnh báo, biện pháp xử lý.

## - Đối với nước thải: Nêu rõ vị trí xả thải, lượng nước thải, biện pháp giảm thiểu thu gom xử lý.

## - Đối với bụi: Nêu rõ nguồn phát sinh, biện pháp giảm thiểu, xử lý.

## - Đối với nguồn nước sử dụng phục vụ thi công: Nêu rõ nguồn nước, mục đích sử dụng, lượng sử dụng. biện pháp giảm thiểu và thu gom xử lý.

## - Đối với sự cố môi trường như về rò gỉ dầu, bụi, bông kính, tràn đổ nước bẩn, hóa chất, rác, chất thải nguy hại ra ngoài môi trường: nêu rõ các vị trí có nguy cơ cao về sự cố môi trường trên, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, vật tư thiết bị sẵn sàng ứng phó.

## - Nhà thầu bố trí nhân lực vệ sinh công nghiệp hàng ngày thuộc phạm vi mặt bằng bàn giao thi công sửa chữa. Nêu rõ công việc, tần suất thực hiện.

## Yêu cầu về môi trường trong quá trình thi công trên hiện trường:

## - Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu trong phương án thi công, biện pháp an toàn.

## - Định kỳ 1 tuần/lần hoặc đột xuất nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư về kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong thi công công trình thông qua phòng KTAT của Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

## - Nhà thầu có trách nhiệm bố trí người dọn vệ sinh 02 lần/ngày bao gồm: quét dọn vệ sinh khu vực thi công, thu gom chất thải về điểm tập kết, bàn giao chất thải về điểm tập kết cho Công ty Nhiệt điện Uông Bí để xử lý 01 ngày/lần vào 16h00 hàng ngày.

## - Khi sửa chữa các thiết bị tại chỗ, Nhà thầu phải có bạt để trải sàn tránh các thiết bị, dụng cụ, dầu mỡ lọt rơi làm mất an toàn và ảnh hưởng đến môi trường.

## - Nhà thầu ký cam kết tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường. Trường hợp nhắc nhở từ 02 lần trở lên thì nhà thầu sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

## 1.3.3.3. Yêu cầu về an toàn lao động:

## - Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị và công trình có trên mặt bằng thi công, kể cả cho các thiết bị và công trình phụ cận.

## - Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

## - Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công. Nếu Nhà thầu để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

## - Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.

## - Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.

## - Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

- Ngoài ra, Nhà thầu còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác an toàn, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định sau:

Công tác Huấn luyện và hồ sơ theo dõi công tác ATVSLĐ theo Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định như sau:

- Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cấp giấy chứng nhận sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.

- Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn trước khi bố trí làm công việc này.

- Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động phải được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và được cấp thẻ an toàn.

- Nhà thầu cần lập hồ sơ theo dõi  công tác huấn luyện ATVSLĐ như hồ sơ năng lực của đơn vị huấn luyện; có sổ theo dõi công tác huấn luyện; có quyết định công bố kết quả huấn luyện theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Quy định an toàn về sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Nhà thầu cần quản lý, sử dụng các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt tuân thủ theo quy định của pháp luật như:

- Lập danh mục các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt của đơn vị trong đó có các thông tin cơ bản về kỹ thuật, vị trí, ngày kiểm định lần đầu, đợt kiểm định định kỳ gần nhất và dự kiến đợt kiểm định tiếp theo.

- Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải có nguồn gốc, xuất xử rõ ràng, trong thời hạn sử dụng, bảo đảm chất lượng, phải được kiểm  định theo quy định

- Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng bởi tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Các loại máy khi đưa vào sử dụng, phải khai báo với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại địa phương trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt theo quy định khoản 2, Điều 16, Chương II, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

- Có đầy đủ lý lịch và các biên bản, giấy chứng nhận kết quả kiểm định, phiếu khai báo sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt.

- Nghiêm cấm sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt chưa được kiểm định đạt yêu cầu, kết quả kiểm định không đạt, quá hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Công tác huấn luyện ATĐ theo Thông tư số 06/2025/TT-BCT; Quy trình Quy trình An toàn ban hành kèm theo Quyết định số 278/QĐ-EVN ngày 25/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên.

- Người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

- Người lao động làm nghề vận hành, sửa chữa, dịch vụ điện cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Điều 7. Tổ chức huấn luyện

- Nhà thầu cần lập hồ sơ theo dõi công tác huấn luyện ATĐ như hồ sơ năng lực của đơn vị huấn luyện nếu thuê (hồ sơ năng lực đơn vị tự huấn luyện nếu đáp ứng theo yêu cầu Thông tư số 05/2021/TT-BCT); có sổ theo dõi công tác huấn luyện; có quyết định công bố kết quả huấn luyện…

* Quy trình An toàn ban hành kèm theo Quyết định số 278/QĐ-EVN ngày 25/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định chức danh thực hiện PCT, LCT:

- Khoản 11, điều 3 những quy định chung để đảm bảo ATĐ quy định: Các tổ chức, cá nhân khi đến làm việc ở công trình và thiết bị điện thuộc quyền quản lý của EVN phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng quy định pháp luật về an toàn.

- Tại khoản 1 điều 46 Đăng ký công tác. Đơn vị công tác đăng ký công tác theo mẫu 2, phụ lục 9 đến Đơn vị QLVH để đơn vị này lập kế hoạch đăng ký cắt điện, cấp PCT, LCT.

- Khoản 2, điều 56 người giám sát ATĐ có bậc 4 ATĐ trở lên được đơn vị công tác cử để làm nhiệm vụ giám sát ATĐ cho Đơn vị công tác.

- Điều 60 người chỉ huy trực tiếp: Người chỉ huy trực tiếp phải nắm vững thời gian, địa điểm, nội dung công việc được giao và các biện pháp an toàn phù hợp với yêu cầu của công việc; được Đơn vị công tác cử để thực hiện công việc. Có bậc 4 ATĐ trở lên khi thực hiện PCT, bậc 3 ATĐ trở lên khi thực hiện LCT đối với công việc về điện (không yêu cầu bậc ATĐ đối với công việc không có chuyên môn về điện).

Quy trình An toàn ban hành kèm theo Quyết định số 278/QĐ-EVN ngày 25/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

Tại khoản 9, điều 3 Quy định an toàn chung quy định: Đơn vị ngoài Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam khi đến làm việc ở công trình, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam phải được trang bị đầy đủ PTBVCN theo đúng quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và văn bản hướng dẫn thi hành luật, đồng thời phải tuân thủ hướng dẫn về an toàn của Đơn vị quản lý vận hành.

Tại khoản 4, khoản 8, điều 52 An toàn khi làm việc liên quan đến nước quy định (Quy trình an toàn số 881/QĐ-EVN):

-  Người làm việc trên nước phải được huấn luyện và có chứng nhận về bơi lội.

-  Xây dựng các phương án ứng phó sự cố khẩn cấp và phương án sơ cấp cứu để sẵn sàng ứng cứu trong những trường hợp khẩn cấp.

Tại mục 3.3.3 Quy định đảm bảo an toàn khi vận hành dụng cụ điện cầm tay (Thông tư số 34/2012/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2012):

- Mục 3.3.3.1. Chỉ những người đã được huấn luyện về an toàn điện và sử dụng dụng cụ điện cầm tay, được cấp thẻ an toàn mới được sử dụng dụng cụ.

- Mục 3.3.4.9. Phải thử định kỳ cho các dụng cụ điện cầm tay và các phụ tùng thiết bị đi kèm (biến áp, thiết bị đổi tần, thiết bị cắt điện bảo vệ, dây nguồn...) ít nhất 6 tháng một lần.

- Nhà thầu cần lập hồ sơ theo dõi thiết bị dụng cụ điện cầm tay, biên bản thử nghiệm định kỳ dụng cụ điện cầm tay.

Tại Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/2/2014 về việc hướng dẫn chế độ thực hiện phương tiện bảo vệ cá nhân:

Tại khoản 2, Điều 6 Thông tư 04 quy định: Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao thì người sử dụng lao động (hoặc người được ủy quyền cấp phát) phải kiểm tra để bảo đảm chất lượng, quy cách trước khi cấp, đồng thời định kỳ kiểm tra trong quá trình sử dụng và ghi sổ theo dõi; không sử dụng các phương tiện không đạt yêu cầu kỹ thuật hoặc quá hạn sử dụng.

## 1.3.4. Yêu cầu bảo hành dịch vụ sửa chữa

## - Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu hoàn thành gói thầu để đưa vào sử dụng, Nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành trong thời gian tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao toàn bộ hệ thống thiết bị đưa vào sử dụng. Nếu trong thời gian bảo hành, thiết bị bị hư hỏng phải ngừng để sửa chữa (theo trách nhiệm bảo hành do lỗi của Nhà thầu như: lắp sai tiêu chuẩn, chi tiết thay thế không đạt yêu cầu, Nhà thầu cung cấp vật tư, phụ tùng, thiết bị thay thế không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật...) thì thời gian bảo hành đương nhiên được kéo dài thêm một khoảng thời gian tương ứng thời gian ngừng để khắc phục hư hỏng.

## - Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa miễn phí các hư hỏng thuộc phạm vi bảo hành. Thời gian tối đa để bắt đầu tiến hành khắc phục hư hỏng (kể từ ngày Chủ đầu tư phát hành văn bản yêu cầu) là 07 ngày. Sau thời gian trên, Chủ đầu tư có quyền tự thực hiện hoặc thuê Nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện khắc phục hư hỏng. Mọi chi phí để khắc phục những hư hỏng này, Nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả và được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Danh mục bản vẽ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### STT | Tên bản vẽ | Mã hiệu | Mục đích sử dụng |
| 1 | Bản vẽ chi tiết ruột bơm cấp TM330 | Castridge assembly for Boiler feed pump- Type CHTC 5-6SP (UB330MW) | Nhà thầu tham khảo |
| 2 | Bản vẽ khớp nối thủy lực bơm cấp TM330 | R17K.2-E UONG BI 2- VOITH | Nhà thầu tham khảo |
| 3 | Bản vẽ bơm tăng áp bơm cấp TM330 | Booster pump drawing | Nhà thầu tham khảo |