## PL1,
Phụ lục 01 Nội dung công việc chi tiết-đính kèm E-HSMT
STT | Tên thiết bị | Mã thiết bị (KKS) | ĐVT | Số lượng | Lịch sử SCBD | Tình trạng thiết bị | Đề xuất, kiến nghị | Tài liệu dẫn chứng
[9 empty] | Công việc thực hiện | Nội dung công việc | ĐVT | KL
1 | Xử lý nước sơ bộ |  | Danh mục | 1
1.1 | Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B |  | Hạng mục | 1
1.1.1 | Cơ - Nhiệt | H.C.1.2.1 | Thiết bị | 1
1.1.1.1 | Bể định lượng phèn số 2 | H.C.1.2.1.2 | Bể | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Ngày 16/5/2024 kiểm tra sửa chữa các van và đường ống | + Bể: - Bể bị bong tróc sơn. Làm việc trong môi trường hóa chất - Bể nhiều bùn (khoảng 1m3). + Van và đường ống: - Van nhựa DN32: 01 van xả hóa chất, 01 van nước phục vụ, 01 van xả đáy, 01 van ra bơm khó thao tác đóng mở(bị kẹt); được thay thế từ đợt đại tu trước. - Đường ống nhựa DN32 thay từ đợt đại tu trước. Đường ống bị lão hóa do làm việc trong môi trường hóa chất. | + Bể: - Vệ sinh bể. - Sơn: Thành và đáy bể. + Van và đường ống: - Thay: Van (04 van). | - QN4.H.C.1.2.1.2. BBKT Bể định lượng phèn số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.2. Be dinh luong phen so 2. Tren mat be; QN4.H.C.1.2.1.2. Be dinh luong phen so 2. Trong be; QN4.H.C.1.2.1.2.Be dinh luong phen so 2 | Bể định lượng phèn số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa | Bình | 1
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan
Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ thiết bị
sửa chữa các khiếm khuyết
Lắp lại toàn bộ bồn và các thiết bị có liên quan
Lắp lại, van, ống dẫn vào bình chứa nước;
Thay thế thiết bị hỏng.
Sơn ăn mòn phía trong và phía ngoài.
Cho nước vào bồn Kiểm tra chạy thử
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm Thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bể định lượng phèn số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.2 | Bể định lượng Polyme số 2 | H.C.1.2.1.3 | Bể | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 10/2021 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2022 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2023 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2024 - Rò dung dịch tại đường xả đáy 25/04/2023 - Ngày 08/06/2024 kiểm tra, sửa chữa van và đường ống | + Bể: - Bể bị bong tróc sơn. Làm việc trong môi trường hóa chất - Bể nhiều bùn (khoảng 1m3). + Van và đường ống: - Van nhựa DN32: 01 van xả hóa chất, 01 van nước phục vụ, 01 van xả đáy, 01 van ra bơm khó thao tác đóng mở(bị kẹt); được thay thế từ đợt đại tu trước. - Đường ống nhựa DN32 thay từ đợt đại tu trước. Đường ống bị lão hóa do làm việc trong môi trường hóa chất. | + Bể: - Vệ sinh bể. - Sơn: Thành và đáy bể. + Van và đường ống: - Bảo dưỡng các van. | - QN4.H.C.1.2.1.3. BBKT Bể định lượng Polyme số 2 - Ảnh: - QN4.H.C.1.2.1.3. Be dinh luong Polyme. Tren mat be; - QN4.H.C.1.2.1.3. Be dinh luong Polyme. Trong be; - QN4.H.C.1.2.1.3. Be dinh luong Polyme | Bể định lượng Polyme số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa | Bình | 1
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan
Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ thiết bị
sửa chữa các khiếm khuyết
Lắp lại toàn bộ bồn và các thiết bị có liên quan
Lắp lại, van, ống dẫn vào bình chứa nước;
Thay thế thiết bị hỏng.
Sơn ăn mòn phía trong và phía ngoài.
Cho nước vào bồn Kiểm tra chạy thử
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm Thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bể định lượng Polyme số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.3 | Bể lắng số 2 | H.C.1.2.1.4 | Bể | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Van lấy mẫu bị kẹt tháng 07/2024 - Ngày 06/08/2024 kiểm tra ,sửa chữa tấm nghiêng, các van và đường ống | + Bể lắng: - Trong bể ( 570m2), thành ngoài bể lắng (242m2): Sơn bong tróc, bám nhiều bùn. - Lan can, cầu thang, đường ống( 71m2): Bị bong sơn, han gỉ. - Tấm nghiêng (68m3) bị hỏng, giá đỡ tấm nghiêng bị han gỉ. + Van và đường ống: - Van: 01 van nước vào DN300 đóng không kín, 01 van nước ra DN 300 bám bùn đĩa van. - Van xả đáy: 01 van cổng DN200, 01 van cổng DN50 kẹt khó thao tác, 01 van điện DN200 đóng không kín. - Van lấy mẫu: 04 van bị kẹt, khó thao tác đóng mở. Có hiện tượng rò nước tại ti van. | + Đại tu bể lắng số 2: - Vệ sinh bể lắng. - Sơn toàn bộ bể lắng. + Van và đường ống: - Thay: tấm nghiêng. - Sửa chữa, bảo dưỡng các van. - Sơn lại van, đường ống. | - QN4.H.C.1.2.1.4. BBKT Bể lắng số 2. - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.4. Be Lang so 2. Phan tren: QN4.H.C.1.2.1.4. Be Lang so 2; QN4.H.C.1.2.1.4. Be Lang so 2. be mat tam nghieng; QN4.H.C.1.2.1.4. Be Lang so 2. Van dau ra; QN4.H.C.1.2.1.4. Be Lang so 2. Van dau vao | Bể lắng số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa | Bể | 1
Xả hết nước trong bồn;
Vệ sinh bùn đọng trong khoang phản ứng, khoang chứa bùn;
Căn chỉnh các tấm loại dòng xoáy;
Thay thế lớp đệm sinh học.
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan
Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ thiết bị
Lắp giàn giáo phục vụ Công tác Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.
sửa chữa các khiếm khuyết, xử lý các vị trí bị mục, ăn mòn
sửa chữa hoặc Thay thế các van bị hư hỏng.
Lắp lại toàn bộ bồn và các thiết bị có liên quan
Sơn chống ăn mòn toàn bộ bên trong và bên ngoài bồn
Cho nước vào bồn Kiểm tra chạy thử
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm Thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bể lắng số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản..
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.4 | Tháp lọc áp lực số 2 | H.C.1.2.1.5 | Tháp | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - 26/06/2024 kiểm tra tình trạng lớp vật liệu lọc trong tháp | + Tháp lọc: - Tháp lọc áp lực: Bị bong tróc sơn. - Vật liệu lọc: Bị bám cáu cặn, bùn, khả năng lọc bị giảm. - Núm lọc bị tắc. + Van à đường ống: - Van điện cánh bướm, đường ống: 01 van DN 80, 05 van DN 250, 02 van DN 125 cánh van bám nhiều cáu cặn, đóng không kín hết. Đường ống bị han gi. Các van và đường ống được bảo dưỡng phục hồi từ lần đại tu trước. | + Đại tu tháp lọc áp lực số 2: - Tháp lọc áp lực: Sơn lại toàn bộ tháp; kiểm tra và vệ sinh, thay thế núm lọc nếu bị hỏng. - Vật liệu lọc: Thay vật liệu lọc. + Van à đường ống: - Van và đường ống: Bảo dưỡng, sửa chữa van, sơn van và đường ống. | - QN4.H.C.1.2.1.5. Tháp lọc áp lực số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.5. Thap loc ap luc. Van va duong ong; QN4.H.C.1.2.1.5. Thap loc ap luc. Van va duong ong1; QN4.H.C.1.2.1.5. Thap loc ap luc. Van va duong ong5; QN4.H.C.1.2.1.5. Thap loc ap luc; QN4.H.C.1.2.1.5.Thap loc ap luc. Van va duong ong2; QN4.H.C.1.2.1.5.Thap loc ap luc. Van va duong ong3; QN4.H.C.1.2.1.5.Thap loc ap luc. Van va duong ong4. | Đại tu tháp lọc áp lực số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa. | Bể | 1
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan;
Vận chuyển lớp cát ra ngoài
Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ thiết bị
Sửa chữa các khiếm khuyết;
Thay thế các roăng bích, đoạn ống bị mọt, thủng
Thay thế các chụp lọc
Sơn chống ăn mòn toàn bộ thiết bị;
Thay thế đoạn ống hút khí bị mọt thủng;
Mở cửa cơ khí khoang chứa cát;
Lắp cầu thang bôi lên đỉnh bể.
Vận chuyển cát lọc mới vào bể;
Lắp lại toàn bộ bộ lọc và các thiết bị có liên quan
Cho nước vào Kiểm tra chạy thử , nghiệm Thu
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm Thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống tháp lọc áp lực số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.5 | Bơm nước thô số 2 | H.C.1.2.1.7 | Bơm | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Ngày 12/3/2024 kiểm tra sửa chữa vành chèn cơ khí | + Bơm nước thô: - Công suất: 184/200 m3/h, ảnh hưởng tới công suất vận hành hệ thống xử lý nước sơ bộ. Khi vận hành 4 tổ máy sẽ không đáp ứng đủ lượng nước trong phục vụ sản xuất. - Vành chèn cơ khí chưa được thay trong đợt đại tu trước, gioăng mặt tĩnh, mặt động bị lão hóa. - Bánh công tác, buồng công tác có nhiều cáu cặn. - Bơm bị bong tróc sơn. + Van và đường ống: - Van của bơm: 01 van đầu đẩy DN 200, 01 van một chiều DN 200, 01 van đầu hút DN 200 đóng không kín. - Van tổng: 02 van cánh bướm DN 400 đóng không kín. - Đường ống: Bị bong tróc sơn, han gỉ. | + Đại tu bơm nước thô số 2: - Thay vành chèn cơ khí. - Vệ sinh, bảo dưỡng bánh công tác, buồng công tác. - Sơn lại thân bơm. + Van và đường ống: - Sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết: Van dầu đẩy, van đầu hút, van một chiều. - Sơn: Van, đường ống. | - QN4.H.C.1.2.1.7. BBKT Bơm nước thô số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.7. Bom nuoc tho so 2. Van dau day; QN4.H.C.1.2.1.7. Bom nuoc tho so 2. Van dau hut; QN4.H.C.1.2.1.7. Bom nuoc tho so 2. Van mot chieu; QN4.H.C.1.2.1.7. Bom nuoc tho so 2; QN4.H.C.1.2.1.7.Bom nuoc tho so 2. Duong ong. | Bơm nước thô số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm nước thô số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.6 | Bơm công nghiệp số 2 | H.C.1.2.1.8 | Bơm | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Ngày 15/2/2024 kiểm tra sửa chữa vành chèn cơ khí | + Bơm công nghiệp: - Công suất: 160/180 m3/h, ảnh hưởng tới công suất cung cấp nước công nghiệp trong nhà máy, giảm hiệu suất và tuổi thọ của bơm. - Chưa thay vành chèn cơ khí, khóa chặn, lò so bị han gỉ. - Bánh công tác, buồng công tác bị bám bùn. - Bơm bị bong tróc sơn. + Van và đường ống: - Van của bơm: 01 van cánh bướm DN 200, 01 van 1 chiều DN 200, 01 van cánh bướm DN 250 đĩa van bám bùn, van đóng không kín. - Van tổng: 02 van cánh bướm DN 400 đóng không kín. - Đường ống bị bong tróc sơn, han gỉ. | + Đại tu bơm công nghiệp số 2: - Thay vành chèn cơ khí. - Vệ sinh, bảo dưỡng bánh công tác, buồng công tác. - Sơn lại thân bơm. + Van và đường ống: - Sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết van đầu đẩy, đầu hút, van một chiều. - Sơn: Van, đường ống. | - QN4.H.C.1.2.1.8. BBKT Bơm công nghiệp số 2 Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.8. Bom cong nghiep so 2. Duong ong; QN4.H.C.1.2.1.8. Bom cong nghiep so 2. Van dau day; QN4.H.C.1.2.1.8. Bom cong nghiep so 2. Van dau hut; QN4.H.C.1.2.1.8. Bom cong nghiep so 2. van mot chieu; QN4.H.C.1.2.1.8. Bom cong nghiep so 2 | Đại tu bơm nước công nghiệp 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm nước công nghiệp số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.7 | Bơm định lượng phèn số 2 | H.C.1.2.1.9 | Bơm | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 10/2021 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2022 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2023 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2024 - Ngày 02/06/2024 kiểm tra sửa chữa van, bộ lọc chữ Y và đường ống - Ngày 29/05/2023 kiểm tra sửa chữa tắc van một chiều đầu hút, đầu đẩy. Hỏng răc co đường ống đầu hút bơm | + Bơm định lượng phèn: - Công suất: 70/85 l/h, ảnh hưởng tới công suất vận hành của bể lắng hệ thống xử lý nước sơ bộ, giảm hiệu suất và tuổi thọ của bơm. - Màng bơm đàn hồi kém, bị giãn - Gioăng chắn dầu bị xuống cấp, giảm tính đàn hồi. - Lò so giảm tính đàn hồi. - Vòng bi: 01 vòng bi 6203 đã được thay từ đợt đại tu trước. 02 vòng bi 6303 chưa được thay thế. - Bơm bị bong tróc sơn. + Van và đường ống: - Van nhựa: Van đầu đẩy DN 20, van đầu hút DN 25 thay từ đợt đại tu trước. - Van an toàn: Thay từ đợt đại tu trước. - Bộ lọc chữ Y: DN 25 thay từ đợt đại tu trước. - Đường ống: Đường ống đầu đẩy phi 27, ống đầu hút phi 34 được thay từ đợt đại tu trước. | + Đại tu bơm định lượng phèn số 2: - Thay: Màng bơm. - Thay: Các gioăng chắn dầu, lò so. - Thay: Các vòng bi. - Sơn lại bơm. + Van và đường ống: - Sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết van, bộ lọc chữ Y. | - QN4.H.C.1.2.1.9. BBKT Bơm định lượng phèn số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.9. Bom dinh luong phen. Van dau day. Van an toan; QN4.H.C.1.2.1.9. Bom dinh luong phen. Van dau hut. Bo loc chu Y; QN4.H.C.1.2.1.9. Bom dinh luong phen. | Bơm định lượng phèn số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm định lượng phèn số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.8 | Bơm định lượng polyme số 2 | H.C.1.2.1.10 | Bơm | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 10/2021 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2022 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2023 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2024 - Tắc van 1 chiều dầu hút, đầu đẩy 01/2024 - Ngày 14/02/2024 kiểm tra sửa chữa van, bộ lọc chữ Y và đường ống | + Bơm định lượng polyme: - Công suất: 361/400 l/h, ảnh hưởng tới công suất vận hành của bể lắng hệ thống xử lý nước sơ bộ, giảm hiệu suất và tuổi thọ của bơm. - Màng bơm đàn hồi kém. Làm việc trong môi trường hóa chất - Gioăng chắn dầu bị lão hóa, lò so đàn hồi yếu. - Vòng bi: 01 vòng bi 6203 thay từ đợt đại tu trước. 02 vòng bi 6303 chưa được thay. - Bơm bị bong tróc sơn. + Van và đường ống: - Đã thay các van từ đợt đại tu trước. - Van an toàn, bộ lọc chữ Y: Thay từ đợt đại tu trước. - Đường ống bình thường. | + Đại tu bơm định lượng polyme: - Thay: Màng bơm. - Thay: Các gioăng chắn dầu, lò so. - Thay: Các vòng bi. - Sơn lại bơm. + Van và đường ống: - Thay: Bộ lọc chữ Y. - Bảo dưỡng các van. | - QN4.H.C.1.2.1.10. BBKT Bơm định lượng polyme số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.10. Bom dinh luong Polyme so 2. Van dau day. Van an toan; QN4.H.C.1.2.1.10. Bom dinh luong Polyme so 2. Van dau hut. Bo loc chu Y; QN4.H.C.1.2.1.10. Bom dinh luong Polyme so 2. | Bơm định lượng polyme số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi sửa chữa.
Tháo các thiết bị liên quan đến công tác sửa chữa.
Vệ sinh, kiểm tra các thông số kỹ thuật của hộp giảm tốc và đũa khuấy.
Kiểm tra, thay thế các Phớt và các ổ bi.
Khắc phục các khuyết điểm, hoàn thiện đũa khuấy và sơn chống ăn mòn.
Kiểm tra xử lý cong trục (nếu có).
Lắp ráp, cân chỉnh, chạy thử nghiệm thu.
Ghi nhận các thông số kỹ thuật của đũa khuấy sau sửa chữa.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm định lượng polyme số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.9 | Bơm nước đọng số 2 | H.C.1.2.1.11 | Bơm | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 10/2021 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2022 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2023 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2024 - Ngày 20/5/2024 kiểm tra sửa chữa lỗi rò nước vành chèn cơ khí, bơm vận hành có tiếng kêu lạ | + Bơm nước đọng số 2: - Công suất: 9/12 m3/h. Làm giảm lưu lượng xả thải nước hố xả đọng nhà bơm định lượng hóa chất hệ thống xử lý nước sơ bộ, giảm hiệu suất và tuổi thọ của bơm. - Vành chèn cơ khí chưa thay, lò so bị han gỉ, gioăng bị lão hóa. - Bánh công tác và buồng công tác nhiều cáu cặn. - Bơm rung, kêu to (Do vòng bi dơ). - Thân bơm bị bong chóc sơn. + Van và đường ống: - Van đầu đẩy DN 50 thao tác đóng mở bị kẹt. - Van một chiều DN 50 đóng không kín. - Đường ống bị han gỉ. | + Đại tu nước đọng số 2: - Thay vành chèn cơ khí, vòng bi 6306 và 7306. - Vệ sinh, bảo dưỡng bánh công tác, buồng công tác, trục bơm. - Sơn lại toàn bộ bơm. + Van và đường ống: - Bảo dưỡng, sửa chữa van đầu đẩy và van một chiều. - Sơn lại van và đường ống. | - QN4.H.C.1.2.1.11. BBKT Bơm nước đọng số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.11. Bom nuoc dong so 2. Van mot chieu. Van dau day; QN4.H.C.1.2.1.11.Bom nuoc dong so 2. Duong ong; QN4.H.C.1.2.1.11.Bom nuoc dong so 2. | Bơm nước đọng số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm nước đọng số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.10 | Máy khuấy bể lắng số 2 | H.C.1.2.1.12 | Máy | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Bị tuột puly máy khuấy 01/2024 | + Máy khuấy: - Dây cu roa bị mòn. - Hộp giảm tốc kêu to, ồn. - Các vòng bi: 30308, 32032 chưa được thay thế. - Các phớt chắn dầu, các gioăng không kín. + Cánh khuấy: - Cánh khuấy bị han gỉ, tăng đơ và dây căng cánh khuấy, trục cánh khuấy bị ăn mòn do làm việc trong môi trường hóa | + Đại tu máy khuấy bể lắng số 2: - Thay dây cu roa. - Bảo dưỡng, sữa chữa hộp giảm tốc, thay thế các vòng bi. - Thay thế các phớt chắn dầu. + Cánh khuấy: - Thay tăng đơ căng cáp. - Sơn lại trục, cánh khuấy. | - QN4.H.C.1.2.1.12. BBKT Máy khuấy bể lắng số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.12. May khuay be lang so 2 | Đại tu máy khuấy bể lắng số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tâm khớp nối của hộp giảm tốc và động cơ.
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo hộp giảm tốc.
Tháo hộp giảm tốc đến vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ hộp giảm tốc, vệ sinh, kiểm tra tình trạng chi tiết, đo đạc ghi lại các thông số kỹ thuật."
Khắc phục khuyết điểm, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Vệ sinh, làm đồng, sơn cánh và vỏ bộ trộn.
Nghiệm thu lắp lại các chi tiết, bộ phận hộp giảm tốc.
Lắp hộp giảm tốc vào vị trí.
Cân tâm các khớp nối.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.11 | Máy cào bùn bể lắng số 2 | H.C.1.2.1.13 | Máy | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Ngày 12/6/2024 kiểm tra sửa chữa lỗi rò dầu, vận hành có tiếng kêu lạ | + Máy cáo bùn: - Hộp giảm tốc kêu to, ồn. - Các vòng bi: 30313, 32026 được thay thế từ đợt đại tu trước. - Các phớt chắn dầu, các gioăng không kín. + Cánh cào bùn: - Cánh cào bùn bị han gỉ, tăng đơ bị ăn mòn, dây căng cánh cào bùn bị han gỉ. - Trục bị han gỉ. | + Đại tum máy cào bùn: - Bảo dưỡng, sữa chữa hộp giảm tốc. - Thay thế các vòng bi. - Thay phớt chắn dầu. + Cánh cào bùn: - Thay tăng đơ căng cáp. - Sơn lại trục, cánh cào bùn. | - QN4.H.C.1.2.1.13. BBKT Máy cào bùn bể lắng số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.13. May cao bun be lang so 2; QN4.H.C.1.2.1.13.9 May cao bun be lang so 2 | Đại tu máy cáo bùn bể lắng số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tâm khớp nối của hộp giảm tốc và động cơ;
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo hộp giảm tốc.
Tháo hộp giảm tốc đến vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ hộp giảm tốc, vệ sinh, đo đạc ghi lại các thông số kỹ thuật.
Khắc phục khuyết điểm, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Vệ sinh, làm đồng, sơn tay cào.
Nghiệm thu lắp lại các chi tiết, bộ phận hộp giảm tốc.
Lắp hộp giảm tốc vào vị trí.
Cân tâm hộp giảm tốc và động cơ
Cân chỉnh dây xích.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.12 | Bơm sau lắng số 2 | H.C.1.2.1.14 | Bơm | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 10/2021 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2022 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2023 - Bảo dưỡng định kỳ tháng: 01, 04, 07, 10/2024 - Ngày 15/02/2024 kiểm tra sửa chữa hộp dầu, tết chèn | + Bơm: - Công suất tối đa của bơm 176/200m3/h. Ảnh hưởng tới công suất vận hành hệ thống xử lý nước sơ bộ, giảm hiệu suất và tuổi thọ của bơm. - Thân bơm bị bong sơn, bị han gỉ. - Bơm bị rung do bạc nhựa bị ăn mòn. - Khe hở vòng bi tăng dần. - Phớt chắn dầu, tết chèn thay từ đợt đại tu năm 2021. - Bánh công tác, buồng công tác có bám nhiều bùn. + Van và đường ống: - Van: 01 van cổng DN 200, 01 van một chiều DN 200 mặt chính xác bám nhiều cặn đóng không kín. | + Bơm: - Thay vòng bi, bạc lót trục, phớt chắn dầu, tết chèn. - Bảo dưỡng bánh công tác, buồng công tác. - Sơn lại toàn bộ bơm. + Van và đường ống: - Bảo dưỡng, sửa chữa các van. - Sơn lại van và đường ống. | - QN4.H.C.1.2.1.14. BBKT Bơm sau lắng số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.14. Bom sau lang so 2. Duong ong; QN4.H.C.1.2.1.14. Bom sau lang so 2. Van dau day; QN4.H.C.1.2.1.14. Bom sau lang so 2. Van mot chieu; QN4.H.C.1.2.1.14. Bom sau lang so 2 | Đại tu bơm sau lắng số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm sau lắng số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản..
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.13 | Quạt gió tháp lọc áp lực số 2 | H.C.1.2.1.15 | Quạt | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Ngày 14/6/2024 kiểm tra sửa chữa phớt chắn dầu, khớp nối mềm | + Quạt gió: - Công suất tối đã của quạt 9,6/10,8 m3/h. Ảnh hưởng tới quá trình sục khí, xới ngược tháp lọc áp lực hệ thống xử lý nước sơ bộ - Dây cu roa bị mòn. - Phớt chắn dầu thay từ đợt đại tu trước. - Thân quạt gió bị bong tróc sơn. + Van và đường ống: - Van: 01 van đầu đẩy DN 125, van khí bị kẹt, khó thao tác. - Van: 01 van một chiều DN 125 khi vận hành kêu to. - Bộ lọc khí đầu hút bẩn, vỏ bọc bên ngoài bị han gỉ. - Khớp nối mềm DN 125 bị oxy hóa. | + Đại tu quạt gió tháp lọc áp lực số 2: - Đại tu quạt gió. - Bảo dưỡng cánh quạt, buồng công tác. - Thay:Phớt chắn dầu, dây cu roa. - Kiểm tra vòng bi. - Sơn lại quạt gió. + Van và đường ống: - Thay khớp nối mềm. - Sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ các van. - Sơn lại van, đường ống. | - QN4.H.C.1.2.1.15. BBKT Quạt gió tháp lọc áp lực số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.15. Qua gio thap loc ap luc so 2. Van an toan; QN4.H.C.1.2.1.15. Qua gio thap loc ap luc so 2. Van mot chieu; QN4.H.C.1.2.1.15. Qua gio thap loc ap luc so 2. Van xa khi; QN4.H.C.1.2.1.15.Qua gio thap loc ap luc so 2 | Đại tu quạt gió tháp lọc áp lực số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo thiết bị.
Kiểm tâm quạt và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo quạt chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ máy, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh quạt và vỏ quạt.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của quạt
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp quạt vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của máy.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống quạt gió tháp lọc áp lực số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.14 | Bơm sau lọc áp lực số 2 | H.C.1.2.1.16 | Bơm | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Ngày 02/08/2024 kiểm tra sửa chữa hộp dầu, tết chèn | + Bơm: - Công suất: 170/190 m3/h, ảnh hưởng tới công suất vận hành hệ thống xử lý nước sơ bộ, giảm hiệu suất và tuổi thọ của bơm. - Thân bơm bị han gỉ, bám nhiều cáu cặn. - Bạc nhựa lót trục bị ăn mòn, bơm bị rung. - Vòng bi bị dơ. - Phớt chắn dầu, tết chèn thay từ đợt đại tu năm 2021. - Bánh công tác, buồng công tác có nhiều cáu cặn. + Van và đường ống: - Van: 01 van cổng DN 200 đóng không kín, 01 van một chiều DN 200 bị bám nhiều cáu ở mặt chính xác. | + Đại tu bơm sau lọc áp lực số 2: - Thay vòng bi, bạc lót trục, phớt chắn dầu, tết chèn. - Bảo dưỡng bánh công tác, buồng công tác. - Sơn lại toàn bộ bơm. + Van và đường ống: - Bảo dưỡng, sửa chữa các van. - Sơn lại van và đường ống. | - QN4.H.C.1.2.1.16. BBKT Bơm sau lọc áp lực số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.16. Bom sau loc so 2. Van dau day; QN4.H.C.1.2.1.16. Bom sau loc so 2. Van mot chieu; QN4.H.C.1.2.1.16. Bom sau loc so . | Đại tu bơm sau lọc áp lực số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm sau lọc áp lực số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản..
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.15 | Bơm xới ngược tháp lọc áp lực số 2 | H.C.1.2.1.17 | Bơm | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Hỏng bạc 25/12/2023 | + Bơm: - Công suất tối đa của bơm 330/350 m3/h. Ảnh hưởng tới quá trình xới ngược tháp lọc áp lực hệ thống xử lý nước sơ bộ, giảm hiệu suất và tuổi thọ của bơm. - Thân bơm, trục bơm bám nhiều bùn, bị han gỉ. - Bạc nhựa ăn mòn bị mài mòn. - Vòng bi, phớt chắn dầu, tết chèn chưa được thay thế. - Bánh công tác, buồng công tác bám cáu cặn. + Van và đường ống: - Van: 01 van cổng DN 200 bị kẹt khó thao tác, 01 van một chiều DN 200 đóng không kín. | + Đại tu bơm xới ngược tháp lọc áp lực số 2: - Thay vòng bi, bạc lót trục, phớt chắn dầu, tết chèn. - Bảo dưỡng bánh công tác, buồng công tác. - Sơn lại toàn bộ bơm. + Van và đường ống: - Bảo dưỡng, sửa chữa các van. - Sơn lại van và đường ống. | - QN4.H.C.1.2.1.17. BBKT Bơm xới ngược tháp lọc áp lực số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.17. Bom xoi nguoc thap loc ap luc so 2. Van dau day; QN4.H.C.1.2.1.17. Bom xoi nguoc thap loc ap luc so 2. Van mot chieu; QN4.H.C.1.2.1.17. Bom xoi nguoc thap loc ap luc so 2 | Bơm nước xới ngược tháp lọc áp lực | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm xới ngược tháp lọc áp lực số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản..
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.16 | Bơm phục vụ số 2 | H.C.1.2.1.18 | Bơm | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Ngày 11/08/2024 kiểm tra sửa chữa vành chèn cơ khí | + Bơm: - Công suất: 90/110 m3/h. Ảnh hưởng tới công suất cung cấp nước phục vụ trong nhà máy - Vành chèn cơ khí thay từ đợt đại tu trước, bị dò nước. - Bánh công tác, buồng công tác có nhiều cáu cặn. - Thân bơm bị han gỉ. + Van và đường ống: - Van: 01 van đầu hút DN 200, 01 van một chiều DN 200, 01 van đầu đẩy DN 200, 02 van tổng DN 350 đóng không kín. - Van, đường ống bị bong tróc sơn. | + Đại tu bơm phục vụ số 2: - Thay vành chèn cơ khí. - Bảo dưỡng bánh công tác, buồng công tác. - Sơn lại thân bơm. + Van và đường ống: - Sửa chữa, bảo dưỡng: Van đầu hút, van một chiều, van đầu đẩy, van tổng. - Sơn: Van, đường ống. | - QN4.H.C.1.2.1.18. BBKT Bơm phục vụ số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.18. Bom phuc vu so 2. Van dau hut; QN4.H.C.1.2.1.18. Bom phuc vu so 2. Van mot chieu; QN4.H.C.1.2.1.18. Bom phuc vu so 2; QN4.H.C.1.2.1.18. Bom phuc vu so 2. Van dau day | Đại tu bơm nước phục vụ số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm phục vụ số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản..
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.1.17 | Bơm sinh hoạt số 2 | H.C.1.2.1.19 | Bơm | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Ngày 15/07/2024 kiểm tra sửa chữa lỗi rò nước trục bơm, bơm vận hành có tiếng kêu lạ | + Bơm: - Công suất: 68/80 m3/h. Ảnh hưởng tới công suất cung cấp nước sinh hoạt phục vụ trong nhà máy - Vành chèn cơ khí bị rò nước. - Vòng bi, bạc lót trục chưa thay. - Bánh công tác, buồng công tác bám nhiều cáu cặn. - Thân bơm bị han gỉ. + Van và đường ống: - Van: 01 đầu đẩy DN 80, 01 van đầu hút DN 100 bị kẹt khó vận hành, 01 van một chiều DN 80, 01 van tổng DN 150 đóng không kín. - Khớp nối mềm bị lão hóa, đường ống tái và mồi bơm chưa được thay thế. -Van, đường ống bị han gỉ. | + Đại tu bơm sinh hoạt số 2: - Thay vành chèn cơ khí. - Thay: Vòng bi, bạc lót. - Sửa chữa, bảo dưỡng: Bánh công tác, buồng công tác. - Sơn lại thân bơm. + Van và đường ống: - Thay: Van đầu đẩy, đầu hút,van tổng. - Thay: Khớp nối mềm, đường ống tái. - Bảo dưỡng van một chiều. - Sơn: Đường ống. | - QN4.H.C.1.2.1.19. BBKT Bơm sinh hoạt số 2 - Ảnh: QN4.H.C.1.2.1.19. Bom sinh hoat so 2. Than bom; QN4.H.C.1.2.1.19. Bom sinh hoat so 2. Van dau day; QN4.H.C.1.2.1.19. Bom sinh hoat so 2. Van dau hut; QN4.H.C.1.2.1.19. Bom sinh hoat so 2. Van va duong ong; QN4.H.C.1.2.1.19. Bom sinh hoat so 2 | Đại tu bơm sinh hoạt số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm sinh hoạt số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
1.1.2 | Điện | H.E.1.2.1 | Thiết bị | 1
1.1.2.1 | Động cơ bơm nước thô số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.1 | Thiết bị | 1 | 15.5.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm nước thô số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bạc màu, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu Y2-160L-4V1; Công suất 15 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 28,9 A; Tốc độ 1460 v/p. - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC THÔ SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.06.06 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra ;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút rotor ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa rotor vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình ;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ.
1.1.2.2 | Động cơ bơm công nghiệp số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.2 | Thiết bị | 1 | 22.8.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm công nghiệp số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bạc màu, xuống cấp. - Môi trường làm việc có độ ẩm cao. - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu Y2-280S-4V1; Công suất 75 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 132,4 A; Tốc độ 1480 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM CÔNG NGHIỆP SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.11 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
1.1.2.3 | Động cơ bơm định lượng phèn số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.3 | Thiết bị | 1 | 11.6.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm định lượng phèn số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ bạc màu, xuống cấp - Môi trường làm việc khắc nghiệt độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu YSJ7114; Công suất 0,25 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 0,83 A; Tốc độ 1400 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM ĐỊNH LƯỢNG PHÈN SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
1.1.2.4 | Động cơ bơm định lượng polyme số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.4 | Thiết bị | 1 | 11.6.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm định lượng polyme số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ bạc màu, xuống cấp, han gỉ. - Môi trường làm việc khắc nghiệt độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu YSJ7114; Công suất 0,25 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 0,83 A; Tốc độ 1400 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM ĐỊNH LƯỢNG POLYME SỐ 2 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
1.1.2.5 | Động cơ bơm nước đọng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.5 | Thiết bị | 1 | 14.6.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm nước đọng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ bạc màu, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ, xuống cấp. - Môi trường làm việc có độ ẩm cao. - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu; Công suất 2,2 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm A; Tốc độ 1470 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC ĐỌNG SỐ 2 (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
1.1.2.6 | Động cơ bơm pha muối số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.6 | Thiết bị | 1 | 23.6.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm pha muối số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ bạc màu, xuống cấp, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ. - Môi trường làm việc khắc nghiệt độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu; Công suất 1,5 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm A; Tốc độ 1460 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHA MUỐI SỐ 2 (B01.01.03.05.02 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
1.1.2.7 | Động cơ bơm định lượng NaCLO số 2 cho sơ bộ Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.7 | Thiết bị | 1 | 25.7.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm định lượng NaCLO số 2 cho sơ bộ Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ bạc màu, xuống cấp, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ. - Môi trường làm việc khắc nghiệt độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu C71T17FZ5C; Công suất 0,25 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 0,7 A; Tốc độ 1700 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM ĐỊNH LƯỢNG NACLO SỐ 2 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
1.1.2.8 | Động cơ bơm định lượng NaCLO số 2 cho nước sinh hoạt Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.8 | Thiết bị | 1 | 28.2.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm định lượng NaCLO số 2 cho nước sinh hoạt Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ bạc màu, xuống cấp, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ. - Môi trường làm việc khắc nghiệt độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu C71T17FZ5C; Công suất 0,25 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 0,7 A; Tốc độ 1700 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM ĐỊNH LƯỢNG NACLO SỐ 2 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
1.1.2.9 | Động cơ máy khuấy bể lắng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.9 | Thiết bị | 1 | 25.5.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ máy khuấy bể lắng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ bạc màu, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ, xuống cấp. - Môi trường làm việc có độ ẩm cao. - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu; Công suất 3 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 6,2 A; Tốc độ 1400 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐỘNG CƠ MÁY KHUẤY BỂ LẮNG SỐ 2 (B01.01.03.06.03 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra ;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút rotor ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa rotor vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình ;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ.
1.1.2.10 | Động cơ máy cào bùn bể lắng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.10 | Thiết bị | 1 | 12.3.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ máy cào bùn bể lắng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bạc màu, xuống cấp. - Môi trường làm việc ngoài trời, có độ ẩm cao. - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu Y2-180L-4; Công suất 22 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 40,8 A; Tốc độ 1460 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ MÁY CÀO BÙN BỂ LẮNG SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.07 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
1.1.2.11 | Động cơ bơm sau lắng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.11 | Thiết bị | 1 | 19.3.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm sau lắng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bạc màu, xuống cấp. - Môi trường làm việc ngoài trời, có độ ẩm cao. - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu Y180M4; Công suất 22 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 40,8 A; Tốc độ 1470 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM SAU LẮNG SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.03.07 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra ;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút rotor ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa rotor vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình ;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ.
1.1.2.12 | Quạt gió tháp lọc áp lực số 2 | H.E.1.2.1.12 | Thiết bị | 1 | 27.3.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ quạt gió tháp lọc áp lực số 2 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bị han gỉ, xuống cấp. - Môi trường làm việc ngoài trời, có độ ẩm cao. - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu Y2-180M-4; Công suất 18,5 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 34,7 A; Tốc độ 1470 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU QUẠT GIÓ THÁP LỌC ÁP LỰC SỐ 2 (B01.01.03.05.07 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
1.1.2.13 | Động cơ bơm sau lọc áp lực số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.13 | Thiết bị | 1 | 7.8.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm sau lọc áp lực số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bị han gỉ, xuống cấp. - Môi trường làm việc ngoài trời, có độ ẩm cao. - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu Y2225M4TBQLT; Công suất 45 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 80,4 A; Tốc độ 1475 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM SAU LỌC ÁP LỰC SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.10 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
1.1.2.14 | Động cơ bơm xới ngược tháp lọc áp lực số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.14 | Thiết bị | 1 | 16.8.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm xới ngược tháp lọc áp lực số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bạc màu, xuống cấp. - Môi trường làm việc có độ ẩm cao. - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu Y2-250M-4; Công suất 55 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 97,6 A; Tốc độ 1480 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM XỚI NGƯỢC THÁP LỌC ÁP LỰC SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.10 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
1.1.2.15 | Động cơ bơm phục vụ số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.15 | Thiết bị | 1 | 22.8.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm phục vụ số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bạc màu, xuống cấp. - Môi trường làm việc có độ ẩm cao. - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu Y2250M4V1; Công suất 55 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 97,6 A; Tốc độ 1480 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHỤC VỤ SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.10 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
1.1.2.16 | Động cơ bơm sinh hoạt số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | H.E.1.2.1.16 | Thiết bị | 1 | 22.8.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm sinh hoạt số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ, xuống cấp. - Môi trường làm việc có độ ẩm cao. - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | Động cơ kiểu Y2-200L-4; Công suất 30 kW; Điện áp 0,4 kV; Iđm 55,1 A; Tốc độ 1470 v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM SINH HOẠT SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.08 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
2 | Xử lý nước khử khoáng |  | Danh mục | 1
2.1 | Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B |  | Hạng mục | 1
2.1.1 | Cơ - Nhiệt | H.C.2.2 | Thiết bị | 1
2.1.1.1 | Téc chứa Axit HCl đặc số 2 | H.C.2.2.1 | Thiết bị | 1 | - Van xả axit bị hỏng gioăng 17/05/2024 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 02,05,08,11 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 18/09/2024 kiểm tra, sửa chữa lỗi kẹt khi thao tác đóng mở các van của téc | - Téc: + Thân téc bị bong tróc sơn, han gỉ. Làm việc trong môi trường hóa chất + Chân đế bê tông bị ăn mòn. + Thước đo mức: Bị ăn mòn. - Van và đường ống: + Van: 06 van màng DN 80, 03 van màng DN 50, 02 van màng DN40, 02 van màng DN 25 bị kẹt và khó thao tác, do ty van bị mòn và màng van bị lão hóa sau thời gian vận hành lâu dài. + Đường ống: Đường ống xả hóa chất xuống bình định lượng, đường ống xả đáy chưa thay lần nào, nhiều vị trí bị lão hóa cong vênh. | - Téc: + Sơn lại thân tháp, kiểm tra sửa chữa lớp cao su lót thành bên trong tháp. + Sửa chữa chân đế bê tông. + Thay thước đo mức. - Van và đường ống: + Thay toàn bộ van. + Thay đường ống xả hóa chất xuống bình định lượng, đường ống xả đáy: Phi 90, phi 60, phi 34. | - QN4.H.C.2.2.1.1 BBKT Téc chứa Axit HCl đặc số 2 - QN4.H.C.2.2.1.1 Tec chua axit dac so 2 - QN4.H.C.2.2.1.1 Tec chua axit dac so 2. Van xa day - QN4.H.C.2.2.1.1 Tec chua axit dac so 2. Van xa axit xuong binh dinh luong - QN4.H.C.2.2.1.1 Tec chua axit dac so 2. Van xa axit xuong be dinh luong2 - QN4.H.C.2.2.1.1 Tec chua axit dac so 2. do muc | Đại tu téc chứa Axit HCl đặc số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa | Bể | 1
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan
Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ thiết bị
Bọc lót và Phòng mòn các điểm bong tróc
sửa chữa các khiếm khuyết
Lắp lại toàn bộ bồn và các thiết bị có liên quan
Lắp lại, van, ống dẫn vào bình định lượng;
Thay thế bộ đo mức.
Sơn ăn mòn phía trong và phía ngoài.
Cho nước vào bồn Kiểm tra chạy thử
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm Thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống téc chứa Axit HCl đặc số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 5
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.2 | Téc chứa Kiềm NaOH đặc số 2 | H.C.2.2.2 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 02, 05, 08, 11 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 08/10/2024 kiểm tra, sửa chữa lỗi kẹt khi thao tác đóng mở các van của téc | - Téc: + Thân téc bị bong tróc sơn, han gỉ. Làm việc trong môi trường hóa chất + Chân đế bê tông bị ăn mòn. + Thước đo mức: Bị ăn mòn. - Van và đường ống: + Van: 06 van màng DN 80, 03 van màng DN 50, 02 van màng DN40, 02 van màng DN 25 bị kẹt và khó thao tác, do ty van bị mòn và màng van bị lão hóa sau thời gian vận hành lâu dài. + Đường ống: Đường ống xả hóa chất xuống bình định lượng, đường ống xả đáy chưa thay lần nào, nhiều vị trí bị lão hóa cong vênh. | - Téc: + Sơn lại thân tháp, kiểm tra sửa chữa lớp cao su lót thành bên trong tháp. + Sửa chữa chân đế bê tông. + Thay thước đo mức. - Van và đường ống: + Thay toàn bộ van. + Thay đường ống xả hóa chất xuống bình định lượng, đường ống xả đáy: Phi 90, phi 60, phi 34. | - QN4.H.C.2.2.1.2 BBKT Téc chứa Kiềm NaOH đặc số 2 - QN4.H.C.2.2.1.2 Tec chua kiem dac so 2 - QN4.H.C.2.2.1.2 Tec chua kiem dac so 2. Van xa kiem xuong be dinh luong - QN4.H.C.2.2.1.2 Tec chua kiem dac so 2. Van xa day - QN4.H.C.2.2.1.2 Tec chua kiem dac so 2. Do muc | Đại tu téc chứa Kiềm NaOH đặc số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa. | Bể | 1
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan.
Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ thiết bị.
bọc lót và Phòng mòn các điểm bong tróc.
Sửa chữa các khiếm khuyết.
Lắp lại toàn bộ bồn và các thiết bị có liên quan.
Lắp lại, van, ống dẫn vào bình định lượng.
Thay thế bộ đo mức.
Sơn ăn mòn phía trong và phía ngoài.
Cho nước vào bồn Kiểm tra chạy thử.
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm Thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống téc chứa Kiềm NaOH đặc số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 5
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.3 | Tháp lọc carbone số 3 | H.C.2.2.4 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 01,04,07,10 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 12/2/2024 kiểm tra sửa chữa các van của tháp | - Tháp: + Sơn bị bong tróc. + Hạt than hoạt tính hết khả năng hấp thụ. + Lớp sỏi thạch anh bị lẫn than hoạt tính. - Van và đường ống: + Van: 02 van khí nén DN 200, 03 van khí nén DN 150, 01 van khí nén DN 40, 01 van tay DN 200, 03 van tay DN 150 được sửa chữa bảo dưỡng từ đợt đại tu trước. + Đường ống: Bị bong tróc sơn. | - Tháp: + Sơn lại tháp, kiểm tra và sửa chữa lớp lót cao su trong tháp. + Thay than hoạt tính. + Thay 2 lớp sỏi thạch anh phi 1-2 mm, 3-4 mm. - Van và đường ống: + Bảo dưỡng các chi tiết của van. + Sơn lại đường ống, van. | - QN4.H.C.2.2.1.4 BBKT Tháp lọc carbone số 3 - QN4.H.C.2.2.1.4 Thap cac bon so 3 - QN4.H.C.2.2.1.4 Thap cac bon so 3. Van va duong ong | Đại tu tháp lọc carbone số 3 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa | Tháp | 1
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan
vận chuyển vật liệu lọc cũ ra; bao tải
Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ thiết bị
Sửa chữa các khiếm khuyết
Sơn chống ăn mòn toàn bộ thiết bị
Lắp lại toàn bộ bộ lọc và các thiết bị có liên quan
Cho nước vào kiểm tra chạy thử , nghiệm thu
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống tháp lọc carbone số 3 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 8
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.4 | Tháp lọc carbone số 4 | H.C.2.2.4 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 01,04,07,10 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 12/2/2024 kiểm tra sửa chữa các van của tháp | - Tháp: + Sơn bị bong tróc. + Hạt than hoạt tính hết khả năng hấp thụ. + Lớp sỏi thạch anh bị lẫn than hoạt tính. - Van và đường ống: + Van: 02 van khí nén DN 200, 03 van khí nén DN 150, 01 van khí nén DN 40, 01 van tay DN 200, 03 van tay DN 150 được sửa chữa bảo dưỡng từ đợt đại tu trước. + Đường ống: Bị bong tróc sơn. | - Tháp: + Sơn lại tháp, kiểm tra và sửa chữa lớp lót cao su trong tháp. + Thay than hoạt tính. + Thay 2 lớp sỏi thạch anh phi 1-2 mm, 3-4 mm. - Van và đường ống: + Bảo dưỡng các chi tiết của van. + Sơn lại đường ống, van. | - QN4.H.C.2.2.1.4 BBKT Tháp lọc carbone số 3 - QN4.H.C.2.2.1.4 Thap cac bon so 3 - QN4.H.C.2.2.1.4 Thap cac bon so 3. Van va duong ong | Đại tu tháp lọc carbone số 4 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa | Tháp | 1
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan
vận chuyển vật liệu lọc cũ ra; bao tải
Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ thiết bị
Sửa chữa các khiếm khuyết
Sơn chống ăn mòn toàn bộ thiết bị
Lắp lại toàn bộ bộ lọc và các thiết bị có liên quan
Cho nước vào kiểm tra chạy thử , nghiệm thu
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống tháp lọc carbone số 4 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 8
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.5 | Tháp trao đổi Cation số 2 | H.C.2.2.6 | Thiết bị | 1 | - Hỏng màng van nước vào 23/10/2021 - Van cấp axit vào tháp hỏng 30/11/2021 - Hỏng màng van nước vào vận hành 27/10/2023 - Van cấp axit vào tháp bị kẹt 20/02/2024 - Bảo dưỡng đình kỳ theo kế hoạch vào các tháng 02, 05, 08, 11 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 09/08/2024 Kiểm tra sửa chữa van xả đáy của tháp | - Tháp: + Lớp sơn thành ngoài tháp bị bong tróc. + Hạt nhựa trao đổi cation được thay thế từ kỳ đại tu trước đến giờ đã bị lão hóa. Làm việc trong môi trường hóa chất + Lớp sỏi thạch anh bị lẫn hạt. - Van và đường ống: + Van: 02 van khí nén DN 150, 07 van khí nén DN 100, 01 van khí nén DN 40, 01 van tay DN 150 được sửa chữa bảo dưỡng từ đợt đại tu trước. Van xả đáy của tháp(van màng điều khiển bằng khí nén DN100) bị han gỉ, ăn mòn phần bầu khí. | - Tháp: + Sơn lại tháp, kiểm tra và sửa chữa lớp lót cao su, giàn thoát nước trung gian trong tháp. + Thay hạt nhựa trao đổi ion. + Thay 2 lớp sỏi thạch anh phi 1-2 mm, 3-4 mm. - Van và đường ống: + Kiểm tra màng van, bảo dưỡng các chi tiết của van. + Thay van xả đáy của tháp. + Sơn lại đường ống, van. | - QN4.H.C.2.2.1.6 BBKT Tháp trao đổi Cation số 2 - QN4.H.C.2.2.1.6 Thap cation so 2 - QN4.H.C.2.2.1.6 Thap cation so 2. Cac van va duong ong | Đại tu tháp trao đổi Cation số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa | Tháp | 1
Tách, cách li thiết bị ra khỏi dây truyền vận hành.
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan;
Mở các cửa chui, Vận chuyển hạt Cation cũ ra ngoài, Vận chuyển lớp cát thạch anh ra ngoài
Vệ sinh sạch phía trong.
Phun rửa bề mặt phía trong.
Lắp giàn giáo phía trong bể.
Tháo các thiết bị điện liên quan.
Tháo giàn phân phối phía trên, giữa, dưới;
Làm sạch bề mặt toàn bộ phía trong bể, Hàn vá các điểm bị gỉ, ngấm nước, sửa chữa các vấu đỡ.
Sơn chống ăn mòn toàn bộ thiết bị,(Sơn, bọc lót chống ăn mòn phía trong, Sơn phủ phía ngoài).
sửa chữa, Thay thế các van, bích, bu lông, gioăng bị hỏng.
Vận chuyển vật liệu lọc vào anh vào (Bổ sung cát thạch anh bị thiếu).
Kiểm tra hoàn tất Công việc (Đóng các cửa chui)
Cấp nươc thử độ kín, ngâm vả rửa ngược sạch vật liệu lọc.
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm Thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống tháp trao đổi Cation số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 8
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.6 | Tháp khử khí CO2 số 2 | H.C.2.2.7 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng đình kỳ theo kế hoạch vào các tháng 02, 05, 08, 11 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 15/07/2024 kiểm tra tình trạng quả cầu nhựa trong tháp | - Tháp: + Thành ngoài tháp bị bong tróc lớp sơn. + Quả cầu nhựa được thay thế từ kỳ đại tu trước đến nay đã bị lão hóa, vỡ. Làm việc trong môi trường hóa chất - Van và đường ống: + Đường ống bị han gỉ. | - Tháp: + Sơn lại tháp, kiểm tra và sửa chữa lớp lót cao su trong tháp. Vệ sinh các giàn phân phối. + Thay quả cầu nhựa phi 50. - Van và đường ống: + Sơn lại đường ống. | - QN4.H.C.2.2.1.7 BBKT Tháp khử khí CO2 số 2 - QN4.H.C.2.2.1.7 Thap khu khi so 2 | Đại tu tháp khử khí CO2 số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa. | Tháp | 1
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan;
Vận chuyển vật liệu chia nước ra ngoài;
Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ thiết bị
Sửa chữa các khiếm khuyết;
Phòng mòn lại các vị trí bị bong tróc, han gỉ;
Lắp lại toàn bộ bồn và các thiết bị có liên quan;
Sơn ăn mòn phía trong và phía ngoài;
Vận chuyển vật liệu chia nướcvào trong tháp;
Cho nước vào bồn kiểm tra chạy thử;
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm Thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống tháp khử khí CO2 số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 3
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.7 | Bể trung gian số 2 | H.C.2.2.8 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 01,04,07,10 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 25/06/2024 kiểm tra sửa chữa các van nước vào bể | - Bể: + Thành bể bị bong tróc lớp sơn. - Van và đường ống: + Van: 01 van tay DN 50, 02 van tay DN 40 sửa chữa bảo dưỡng từ đợt đại tu trước. + Đường ống bị han gỉ. | - Bể: + Sơn lại bể, kiểm tra và sửa chữa lớp lót cao su trong bể. - Van và đường ống: + Bảo dưỡng, sửa chữa, sơn lại van, đường ống | - QN4.H.C.2.2.1.8 BBKT Bể trung gian số 2 - QN4.H.C.2.2.1.8 Be trung gian so 2 - QN4.H.C.2.2.1.8 Be trung gian. bao muc - QN4.H.C.2.2.1.8 Be trung gian. Van nuoc ra | Đại tu bể trung gian số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa. | Bể | 1
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan.
Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ thiết bị
sửa chữa các khiếm khuyết.
Phòng mòn lại các vị trí bị bong tróc, han gỉ.
Lắp lại toàn bộ bồn và các thiết bị có liên quan.
Sơn ăn mòn phía trong và phía ngoài.
Cho nước vào bồn Kiểm tra chạy thử
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm Thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bể trung gian số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 2
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.8 | Tháp trao đổi Anion số 2 | H.C.2.2.9 | Thiết bị | 1 | - Van nước ra: Bục màng van 05/2021 - Van xả đáy: Bục màng khí nén 05/2021 - Bảo dưỡng đình kỳ theo kế hoạch vào các tháng 02, 05, 08, 11 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 20/07/2024 kiểm tra sửa chữa các van của tháp | - Tháp: + Lớp sơn thành ngoài tháp bị bong tróc. + Hạt nhựa trao đổi anion được thay thế từ kỳ đại tu trước đến giờ đã bị lão hóa. Làm việc trong môi trường hóa chất + Lớp sỏi thạch anh bị lẫn hạt. - Van và đường ống: + Van: 02 van khí nén DN 150, 07 van khí nén DN 100, 01 van khí nén DN 40, 01 van tay DN 150 được sửa chữa bảo dưỡng từ đợt đại tu trước. + Đường ống: Bị bong tróc lớp sơn. | - Tháp: + Sơn lại tháp, kiểm tra và sửa chữa lớp lót cao su, giàn thoát nước trung gian trong tháp. + Thay hạt nhựa trao đổi ion. + Thay 2 lớp sỏi thạch anh phi 1-2 mm, 3-4 mm. - Van và đường ống: + Kiểm tra màng van, bảo dưỡng các chi tiết của van. + Sơn lại đường ống, van. | - QN4.H.C.2.2.1.9 BBKT Tháp trao đổi Anion số 2 - QN4.H.C.2.2.1.9 Thap anion so 2 - QN4.H.C.2.2.1.9 Thap anion so 2. Van va duong ong | Đại tu tháp trao đổi Anion số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa. | Tháp | 1
Tách, cách li thiết bị ra khỏi dây truyền Vận hành.
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan;
Mở các cửa chui, Vận chuyển hạt Cation cũ ra ngoài, Vận chuyển lớp cát thạch anh ra ngoài.
Vệ sinh sạch phía trong.
Phun rửa bề mặt phía trong.
Lắp giàn giáo phía trong bể.
Tháo các thiết bị điện liên quan.
Tháo giàn phân phối phía trên, giữa, dưới;
Làm sạch bề mặt toàn bộ phía trong bể, Hàn vá các điểm bị gỉ, ngấm nước, sửa chữa các vấu đỡ.
Sơn chống ăn mòn toàn bộ thiết bị,(Sơn, bọc lót chống ăn mòn phía trong, Sơn phủ phía ngoài).
sửa chữa, Thay thế các van, bích, bu lông, gioăng bị hỏng.
Vận chuyển vật liệu lọc vào anh vào (Bổ sung cát thạch anh bị thiếu).
Kiểm tra hoàn tất Công việc (Đóng các cửa chui)
Cấp nươc thử độ kín, ngâm vả rửa ngược sạch vật liệu lọc.
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm Thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống tháp trao đổi Anion số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 8
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.9 | Tháp trao đổi Hỗn hợp MBP số 2 | H.C.2.2.10 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 01,04,07,10 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 14/07/2024 kiểm tra sửa chữa các van của tháp | - Tháp: + Lớp sơn thành ngoài tháp bị bong tróc. + Hạt nhựa trao đổi cation, anion được thay thế từ kỳ đại tu trước đến giờ đã bị lão hóa. Làm việc trong môi trường hóa chất - Van và đường ống: + Van: 02 van khí nén DN 200, 01 van khí nén DN 125, 03 van khí nén DN 100, 02 van khí nén DN 80, 01 van khí nén DN 50, 01 van khí nén DN 40, 01 van tay DN 200 và DN 100 được sửa chữa bảo dưỡng từ đợt đại tu trước. + Đường ống: Bị bong tróc sơn. | - Tháp: + Sơn lại tháp, kiểm tra và sửa chữa lớp lót cao su, núm thu gom nước, giàn phân phối, giàn trung gian trong tháp. + Thay hạt trao đổi ion. - Van và đường ống: + Thay màng van, bảo dưỡng các chi tiết của van. + Sơn lại đường ống, van. | - QN4.H.C.2.2.1.10 BBKT Tháp trao đổi hỗn hợp MBP số 2 - QN4.H.C.2.2.1.10 Thap hon hop so 2 - QN4.H.C.2.2.1.10 Thap hon hop so 2. Cac van va duong ong | Đại tu t trao đổi Hỗn hợp MBP số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa. | Tháp | 1
Tách, cách li thiết bị ra khỏi dây truyền Vận hành.
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan.
Mở các cửa chui, Vận chuyển hạt Cation cũ ra ngoài, Vận chuyển lớp cát thạch anh ra ngoài.
Vệ sinh sạch phía trong.
Phun rửa bề mặt phía trong.
Lắp giàn giáo phía trong bể.
Tháo các thiết bị điện liên quan.
Tháo giàn phân phối phía trên, giữa, dưới.
Làm sạch bề mặt toàn bộ phía trong bể, Hàn vá các điểm bị gỉ, ngấm nước, sửa chữa các vấu đỡ.
Sơn chống ăn mòn toàn bộ thiết bị,(Sơn, bọc lót chống ăn mòn phía trong, Sơn phủ phía ngoài).
Sửa chữa, Thay thế các van, bích, bu lông, gioăng bị hỏng.
Vận chuyển vật liệu lọc vào anh vào (Bổ sung cát thạch anh bị thiếu);
Kiểm tra hoàn tất Công việc (Đóng các cửa chui);
Cấp nươc thử độ kín, ngâm vả rửa ngược sạch vật liệu lọc.
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm Thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống tháp trao đổi Hỗn hợp MBP số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 8
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.10 | Bộ gom hạt số 2 | H.C.2.2.11 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 01,04,07,10 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 30/07/2024 Kiểm tra, sửa chữa các van của bộ gom hạt số 2 | - Bộ gom hạt: + Thân bị bong tróc sơn. - Van và đường ống: + Van: 01 van tay DN 200, 01 van tay DN 50 được bảo dưỡng, sửa chữa từ đợt đại tu trước. | - Bộ gom hạt: + Sơn lại thân, kiểm tra sửa chữa lớp lót cao su và lưới chặn hạt. - Van và đường ống: + Bảo dưỡng, sửa chữa, sơn lại van. | - QN4.H.C.2.2.1.11 BBKT Bộ gom hạt số 2 - QN4.H.C.2.2.1.11 Bo gom hat - QN4.H.C.2.2.1.11 Bo gom hat. Van nuoc ra | Đại tu bộ gom hạt số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa | Cái | 1
Bơm hết nước trong bể
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan
Tháo, lắp giàn giáo phục vụ Công tác kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.
Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ thiết bị
Sửa chữa các khiếm khuyết
Lắp lại toàn bộ các thiết bị, đường ống liên quan.
Cho nước vào bể kiểm tra chạy thử.
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.11 | Bể chứa nước khử khoáng số 2 | H.C.2.2.12 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng đình kỳ theo kế hoạch vào các tháng 02, 05, 08, 11 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 30/09/2024 kiểm tra, sửa chữa các van của bể chứa nước khử khoáng số 2 | - Bể: + Thành bể và cầu thang bị bong tróc sơn. + Thước đo mức cơ: Dây bị mòn, thước mờ. - Van và đường ống: + Van: 01 van tay DN 300 bị hỏng, 01 van tay DN 250 bị kẹt, 01 van tay DN 150 bị kẹt, đóng không kín. + Đường ống: Bị bong tróc sơn, han gỉ. | - Bể: + Sơn: Thành ngoài và cầu thang, sơn thành trong và đáy bể. + Thước đo mức: Thay dây, vạch lại thước đo mức. - Van và đường ống: + Van: Thay các van. + Đường ống: Sơn lại đường ống. + Thước đo mức: Thay dây, vạch lại thước đo mức. | - QN4.H.C.2.2.1.12 BBKT Bể chứa nước khử khoáng số 2 - QN4.H.C.2.2.1.12 Be khu khoang - QN4.H.C.2.2.1.12 Be khu khoang. Van nuoc vao ra - QN4.H.C.2.2.1.12 Be khu khoang. Van xa day | Đại tu bể chứa nước khử khoáng số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa. | Bể | 1
Xả hết nước trong bồn.
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan.
Vệ sinh, Kiểm tra toàn bộ thiết bị.
Lắp giàn giáo phục vụ Công tác Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.
Sửa chữa các khiếm khuyết, xử lý các vị trí bị mục, ăn mòn
sửa chữa hoặc Thay thế các van bị hư hỏng.
Lắp lại toàn bộ bồn và các thiết bị có liên quan
Sơn chống ăn mòn toàn bộ bên trong và bên ngoài bồn
Cho nước vào bồn Kiểm tra chạy thử
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm Thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bể chứa nước khử khoáng số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 5
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản..
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.12 | Bơm trung hoà số 3 | H.C.2.2.13 | Thiết bị | 1 | - Bơm bị kẹt trục 21/06/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 01,04,07,10 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 12/12/2024 kiểm tra, sửa chữa van tay đầu đẩy, van một chiều của bơm | - Bơm: + Công suất: 41/50 m3/h. Làm giảm lưu lượng bơm thải bể trung hòa sau quá trình hoàn nguyên hệ thống xử lý nước khử khoáng + Thân bơm bị han gỉ. Bơm làm việc trong môi trường hóa chất - Van và đường ống: + Van: 01 van tay DN 100 bị kẹt, 01 van một chiều DN 100 đóng không kín, 02 van khí nén DN 150 đóng không kín. | - Bơm: + Sửa chữa, bảo dưỡng bơm. + Sơn thân bơm. - Van và đường ống: + Van: Thay 01 van tay DN 100, 01 van một chiều DN 100. Bảo dưỡng 02 van khí nén DN 150 + Đường ống: Sơn đường ống. | - QN4.H.C.2.2.1.13 BBKT Bơm trung hoà số 3 - QN4.H.C.2.2.1.13 Bom trung hoa so 3 - QN4.H.C.2.2.1.13 Bom trung hoa so 3. Van xiphong - QN4.H.C.2.2.1.13 Bom trung hoa so 3. Van mot chieu - QN4.H.C.2.2.1.13 Bom trung hoa so 3. Van dau day | Đại tu bơm trung hoà số 3 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm trung hoà số 3 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 2
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.13 | Bơm trung hoà số 4 | H.C.2.2.14 | Thiết bị | 1 | - Rò nước ở trục bơm 02/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 01,04,07,10 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 13/07/2024 kiểm tra sửa chữa van tay đầu đẩy, van một chiều của bơm | - Bơm: + Công suất: 43/50 m3/h. Làm giảm lưu lượng bơm thải bể trung hòa sau quá trình hoàn nguyên hệ thống xử lý nước khử khoáng + Thân bơm bị han gỉ. Bơm làm việc trong môi trường hóa chất - Van và đường ống: + Van: 01 van tay DN 100 bị kẹt, 01 van một chiều DN 100 đóng không kín, 02 van khí nén DN 150 đóng không kín. | - Bơm: + Sửa chữa, bảo dưỡng bơm. + Sơn thân bơm. - Van và đường ống: + Van: Thay 01 van tay DN 100, 01 van một chiều DN 100. Bảo dưỡng 02 van khí nén DN 150 + Đường ống: Sơn đường ống. | - QN4.H.C.2.2.1.14 BBKT Bơm trung hoà số 4 - QN4.H.C.2.2.1.14 Bom trung hoa so 4 - QN4.H.C.2.2.1.14 Bom trung hoa so 4. Van xiphong - QN4.H.C.2.2.1.14 Bom trung hoa so 4. Van mot chieu - QN4.H.C.2.2.1.14 Bom trung hoa so 4. Van dau day | Đại tu bơm trung hoà số 4 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm trung hoà số 4 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 2
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.14 | Quạt sục khí bể trung hoà số 2 | H.C.2.2.15 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 01,04,07,10 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 12/6/2024 kiểm tra, sửa chữa dây curoa, khớp nối mềm của quạt | - Quạt: + Công suất: 8,0/8,86 m3/h. Ảnh hưởng tới quá trình sục khí bể trung hòa + Thân quạt bị han gỉ. Quạt làm việc trong môi trường hóa chất + Dây cu roa thay từ đợt đại tu trước, phớt chắn dầu, vòng bi thay chưa được thay. - Van và đường ống: + Van: 01 van đầu đẩy DN 100, 01 van một chiều DN 100, 01 van DN 15 đóng không kín. + Khớp nối mềm DN 100 bị ô xy hóa, mút xốp lọc bụi thay từ đợt đai tu trước. | - Quạt: + Đại tu quạt sục khí. + Thay: Dây cu roa, phớt chắn dầu, vòng bi(nếu cần) + Sửa chữa, bảo dưỡng quạt khí, sơn lại thân quạt. - Van và đường ống: + Thay: Khớp nối mềm, mút xốp lọc bụi. + Sửa chữa, bảo dưỡng các van. + Sơn lại van và đường ống. | - QN4.H.C.2.2.1.15 BBKT Quạt sục khí bể trung hoà số 2 - QN4.H.C.2.2.1.15 Quat suc khi be trung hoa 2 - QN4.H.C.2.2.1.15 Quat suc khi be trung hoa 2. Van dau day - QN4.H.C.2.2.1.15 Quat suc khi be trung hoa 2. Van dau day. - QN4.H.C.2.2.1.15 Quat suc khi be trung hoa 2. Van an toan - QN4.H.C.2.2.1.15 Quat suc khi be trung hoa 2. | Đại tu quạt sục khí bể trung hoà số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo thiết bị.
Kiểm tâm quạt và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo quạt chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ máy, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh quạt và vỏ quạt.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của quạt.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp quạt vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của máy.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống quạt sục khí bể trung hoà số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 2
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.15 | Bơm nước trong số 2 | H.C.2.2.16 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng đình kỳ theo kế hoạch vào các tháng 02, 05, 08, 11 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 20/8/2024 kiểm tra, sửa chữa van một chiều - Ngày 25/10/2024 kiểm tra sửa chữa vành chèn cơ khí | - Bơm: + Công suất: 110/130 m3/h. Ảnh hưởng tới công suất vận hành hệ thống xử lý nước khử khoáng + Bánh công tác, buồng công tác bám nhiều cáu cặn, vành chèn cơ khí chưa được thay. - Van và đường ống: + Van: 01 van đầu hút DN 200, 01 van 1 chiều DN 200, 01 van đầu đẩy DN 200, 02 van tổng DN 350 đóng không kín. + Van, đường ống bị han gỉ. | - Bơm: + Bơm: Vệ sinh, bảo dưỡng bánh công tác, buồng công tác. + Thay: Vành chèn cơ khí. + Sơn lại thân bơm. - Van và đường ống: + Van: Sửa chữa, bảo dưỡng các van. + Sơn: Van, đường ống. | - QN4.H.C.2.2.1.16 BBKT Bơm nước trong số 2 - QN4.H.C.2.2.1.16 Bom nuoc trong so 2 - QN4.H.C.2.2.1.16 Bom nuoc trong so 2. Van mot chieu - QN4.H.C.2.2.1.16 Bom nuoc trong so 2. Van dau hut - QN4.H.C.2.2.1.16 Bom nuoc trong so 2. Van dau day | Đại tu bơm nước trong số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm nước trong số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 3
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.16 | Bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 | H.C.2.2.17 | Thiết bị | 1 | - Hỏng van một chiều 09/08/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 01,04,07,10 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 14/02/2024 Kiểm tra sửa chữa van một chiều - Ngày 01/06/2024 kiểm tra lỗi rò nước trục bơm | - Bơm: + Công suất: 185/200 m3/h. Ảnh hưởng tới quá trình xới ngược tháp lọc các bon hoat tính hệ thống xử lý nước khử khoáng + Bánh công tác, buồng công tác bám nhiều cáu cặn. + Vành chèn cơ khí chưa được thay. + Thân bơm bị han gỉ. - Van và đường ống: + Van: 01 van đầu hút DN 200, 01 van 1 chiều DN 200, 01 van đầu đẩy DN 200, 02 van tổng DN 350 đóng không kín. + Van, đường ống bị han gỉ. | - Bơm: + Bơm: Vệ sinh, bảo dưỡng bánh công tác, buồng công tác. + Thay: Vành chèn cơ khí. + Sơn lại thân bơm. - Van và đường ống: + Van: Sửa chữa, bảo dưỡng các van. + Sơn:Van, đường ống. | - QN4.H.C.2.2.1.17 BBKT Bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 - QN4.H.C.2.2.1.17 Bom xoi nguoc thap cac bon 2 - QN4.H.C.2.2.1.17 Bom xoi nguoc thap cac bon 2. Van mot chieu - QN4.H.C.2.2.1.17 Bom xoi nguoc thap cac bon 2. Van dau hut - QN4.H.C.2.2.1.17 Bom xoi nguoc thap cac bon 2. Van dau day | Đại tu bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 3
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.17 | Quạt gió tháp khử CO2 số 2 | H.C.2.2.18 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng đình kỳ theo kế hoạch vào các tháng 02, 05, 08, 11 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 02/04/2024 Kiểm tra sửa chữa lưới lọc khí của quạt | - Công suất: 3300/3600 m3/h. Ảnh hưởng tới quá trình khử khí CO2 có trong nước ra tháp trao đổi Cation hệ thống xử lý nước khử khoáng - Thân quạt, cánh công tác bị han gỉ. - Lưới lọc khí bị rách. | - Sơn: Thân quạt, cánh quạt. - Thay: Lưới lọc khí. | - QN4.H.C.2.2.1.18 BBKT Quạt gió tháp khử CO2 số 2 - QN4.H.C.2.2.1.18 Quat gio so 2 - QN4.H.C.2.2.1.18 Quat gio so 2. | Đại tu quạt gió tháp khử CO2 số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho sửa chữa. | Quạt | 1
Tháo hệ thống đường ống và thiết bị có liên quan.
Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ thiết bị.
Sửa chữa các khiếm khuyết.
Phòng mòn lại các vị trí bị bong tróc, han gỉ.
Lắp lại toàn bộ bồn và các thiết bị có liên quan.
Sơn ăn mòn phía trong và phía ngoài.
kiểm tra chạy thử, nghiệm thu.
Thu dọn mặt bằng thi Công, nghiệm Thu thiết bị.
2.1.1.18 | Bơm trung gian số 2 | H.C.2.2.19 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 03,06,09,12 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 23/3/2024 kiểm tra sửa chữa phớt chắn dầu, vòng bi, vành chèn cơ khí của bơm | - Bơm: + Công suất: 110/125 m3/h. Ảnh hưởng tới công suất vận hành hệ thống xử lý nước khử khoáng + Vành chèn cơ khí chưa được thay. + 02 phớt chắn dầu, 02 vòng bi, gioăng của bơm thay từ đợt đại tu trước. - Van và đường ống: + 01 van đầu đẩy DN 150,01 van một chiều DN 150, 01 van đầu hút DN 200 đóng không kín, van bị han gỉ. + Đường ống: Bị han gỉ. | - Đại tu bơm: + Vệ sinh, bảo dưỡng bánh công tác, buồng công tác. + Thay vành chèn cơ khí, phớt chắn dầu, vòng bi, gioăng của bơm, cao su giảm chấn khớp nối. Thay dầu bôi trơn. + Sơn lại thân bơm. - Van, đường ống: + Sửa chữa, bảo dưỡng các van. + Sơn các van, đường ống. | - QN4.H.C.2.2.1.19 BBKT Bơm trung gian số 2 - QN4.H.C.2.2.1.19 Bom trung gian so 2 - QN4.H.C.2.2.1.19 Bom trung gian so 2. Van mot chieu - QN4.H.C.2.2.1.19 Bom trung gian so 2. Van dau day | Đại tu bơm trung gian số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm trung gian số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 3
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.19 | Bơm cấp nước khử khoáng số 3 | H.C.2.2.20 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 03,06,09,12 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 20/3/2024 Kiểm tra sửa chữa phớt chắn dầu, vòng bi, vành chèn cơ khí của bơm | - Bơm: + Công suất: 70/80 m3/h. Ảnh hưởng tới quá trình cấp nước khử khoáng cho bể bổ sung nước ngưng các tổ máy + Vành chèn cơ khí chưa được thay. + 02 phớt chắn dầu, 02 vòng bi, gioăng của bơm thay từ đợt đại tu trước. - Van và đường ống: + 01 van đầu đẩy DN 125,01 van một chiều DN 125, 01 van đầu hút DN 200 đóng không kín, van bị han gỉ. + Đường ống: Bị han gỉ. | - Đại tu bơm: + Vệ sinh, bảo dưỡng bánh công tác, buồng công tác. + Thay vành chèn cơ khí, phớt chắn dầu, vòng bi, gioăng của bơm, cao su giảm chấn khớp nối. Thay dầu bôi trơn. + Sơn lại thân bơm. - Van, đường ống: + Sửa chữa, bảo dưỡng các van. + Sơn các van, đường ống. | - QN4.H.C.2.2.1.20 BBKT Bơm cấp nước khử khoáng số 3 - QN4.H.C.2.2.1.20 Bom cap nuoc khu khoang so 3 - QN4.H.C.2.2.1.20 Bom cap nuoc khu khoang so 3. Van mot chieu - QN4.H.C.2.2.1.20 Bom cap nuoc khu khoang so 3. Van dau hut - QN4.H.C.2.2.1.20 Bom cap nuoc khu khoang so 3. Van dau day | Đại tu bơm cấp nước khử khoáng số 3 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm cấp nước khử khoáng số 3 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 3
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.1.20 | Bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 | H.C.2.2.21 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch vào các tháng 01,04,07,10 trong các năm 2022, 2023, 2024 - Ngày 29/08/2024 Kiểm tra sửa chữa vành chèn cơ khí, phớt chắn dầu, vòng bi của bơm | - Bơm: + Công suất: 60/75 m3/h. Ảnh hưởng tới quá trình hoàn nguyên các tháp trao đổi ion hệ thống xử lý nước khử khoáng + Vành chèn cơ khí thay từ đợt đại tu trước. + 02 phớt chắn dầu, 02 vòng bi, gioăng của bơm thay từ đợt đại tu trước. - Van và đường ống: + 01 van đầu đẩy DN 100,01 van một chiều DN 100, 01 van đầu hút DN 200 đóng không kín, van bị han gỉ. + Đường ống: Bị han gỉ. | - Đại tu bơm: + Vệ sinh, bảo dưỡng bánh công tác, buồng công tác. + Thay vành chèn cơ khí, phớt chắn dầu, vòng bi, gioăng của bơm, cao su giảm chấn khớp nối. Thay dầu bôi trơn. + Sơn lại thân bơm. - Van, đường ống: + Sửa chữa, bảo dưỡng các van. + Sơn các van, đường ống. | - QN4.H.C.2.2.1.21 BBKT Bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 - QN4.H.C.2.2.1.21 Bom phuc vu hoan nguyen so 2 - QN4.H.C.2.2.1.21 Bom phuc vu hoan nguyen so 2. Van mot chieu. - QN4.H.C.2.2.1.21 Bom phuc vu hoan nguyen so 2. Van dau hut. - QN4.H.C.2.2.1.21 Bom phuc vu hoan nguyen so 2. Van dau day | Đại tu bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 3
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
2.1.2 | Điện | H.E.2.2 | Thiết bị | 1
2.1.2.1 | Động cơ bơm trung hoà số 3 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | H.E.2.2.1 | Thiết bị | 1 | 17.5.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm trung hoà số 3 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bạc màu, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, hóa chất - Vận hành động cơ có hiện tượng rung lắc, nhiệt độ các gối động cơ tăng cao | Động cơ kiểu: Y2-160L; Pđm=15kW; Uđm= 400V; Iđm= 28,9A; f=50Hz; n=1460v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM TRUNG HOÀ SỐ 3 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.06 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
2.1.2.2 | Động cơ bơm trung hoà số 4 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | H.E.2.2.2 | Thiết bị | 1 | 18.5.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm trung hoà số 4 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bạc màu, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, hóa chất - Vận hành động cơ có hiện tượng rung lắc, nhiệt độ các gối động cơ tăng cao | Động cơ kiểu: Y2-160L; Pđm=15kW; Uđm= 400V; Iđm= 28,9A; f=50Hz; n=1460v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM TRUNG HÒA SỐ 4 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.06 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
2.1.2.3 | Quạt sục khí bể trung hoà số 2 | H.E.2.2.3 | Thiết bị | 1 | 22.5.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ quạt sục khí bể trung hoà số 2 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bạc màu, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, hóa chất - Vận hành nhiệt độ các gối động cơ có hiện tượng tăng cao | Động cơ kiểu:; Pđm= kW; Uđm= 400V; Iđm= A; f=50Hz; n=1460v/p - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ QUẠT SỤC KHÍ BỂ TRUNG HOÀ SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
2.1.2.4 | Động cơ bơm nước trong số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | H.E.2.2.4 | Thiết bị | 1 | 12.7.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm nước trong số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao - Vận hành động cơ có hiện tượng rung lắc, nhiệt độ các gối động cơ tăng cao | Động cơ kiểu: Y2-225S-4P1; Pđm=37kW; Uđm=400V; Iđm= 66,8A; f=50Hz; n=1475v/p; Tổ nối dây: ∆; Cấp cách điện: F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC TRONG SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.09 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
2.1.2.5 | Động cơ bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | H.E.2.2.5 | Thiết bị | 1 | 15.9.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, - Vận hành động cơ có hiện tượng rung lắc, nhiệt độ các gối động cơ tăng cao | Động cơ kiểu: Y2-225M-4; Pđm-45kW ; Uđm=400V; Iđm=79,7A; f=50Hz; n=1475v/p; Tổ nối dây: ∆; Cấp cách điện: F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM XỚI NGƯỢC THÁP THAN HOẠT TÍNH SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.10 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
2.1.2.6 | Quạt gió tháp khử CO2 số 2 | H.E.2.2.6 | Thiết bị | 1 | 14.9.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ quạt gió tháp khử CO2 số 2 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, - Vận hành động cơ có hiện tượng rung lắc, nhiệt độ các gối động cơ tăng cao | Động cơ kiểu: Y112M2 Công suất: 4kW Điện áp: 0.4kV Dòng điện định mức: 8.2A Tổ nối dây: ∆ Tốc độ: 2890r/m Cấp cách điện: F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ QUẠT GIÓ THÁP KHỬ CO2 SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.04 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
2.1.2.7 | Động cơ bơm trung gian số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | H.E.2.2.7 | Thiết bị | 1 | 14.2.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm trung gian số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt han gỉ xuống cấp. - Môi trường làm việc có độ ẩm cao. - Vận hành động cơ có hiện tượng rung lắc, nhiệt độ các gối động cơ tăng cao | Động cơ kiểu: Y2-226S-4; Pđm=37kW; Uđm=400V; Iđm= 6,68A; f=50Hz; n=1475 v/p; Tổ nối dây: ∆; Cấp cách điện: F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM TRUNG GIAN SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.09 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
2.1.2.8 | Động cơ bơm cấp nước khử khoáng số 3 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | H.E.2.2.8 | Thiết bị | 1 | 11.2.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm cấp nước khử khoáng số 3 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt han gỉ xuống cấp. - Môi trường làm việc có độ ẩm cao. - Vận hành động cơ có hiện tượng rung lắc, nhiệt độ các gối động cơ tăng cao | Động cơ kiểu: Y2-180L-41; Pđm=22kW; Uđm=400V; Iđm=40,8A; f=50Hz; n=1470v/p; Tổ nối dây: ∆; Cấp cách điện: F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM CẤP NƯỚC KHỬ KHOÁNG SỐ 3 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.07 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
2.1.2.9 | Động cơ bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | H.E.2.2.9 | Thiết bị | 1 | 23.6.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt han gỉ xuống cấp. - Môi trường làm việc có độ ẩm cao. - Vận hành động cơ có hiện tượng rung lắc, nhiệt độ các gối động cơ tăng cao | Động cơ kiểu: Y2-180L-41; Pđm=22kW; Uđm=400V; Iđm=40,8A; f=50Hz; n=1470v/p; Tổ nối dây: ∆; Cấp cách điện: F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHỤC VỤ HOÀN NGUYÊN SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.07 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3 | Xử lý nước lò |  | Danh mục | 1
3.1 | Hệ thống xử lý nước lò tổ máy số 1 |  | Hạng mục | 1
3.1.1 | Cơ - Nhiệt | QNS1.1L.C.15.1 | Thiết bị | 1
3.1.1.1 | Bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.1 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Bình bù áp, van an toàn, bộ lọc chữ Y được đại tu từ lần đại tu trước. - Ngày 15/10/2024 kiểm tra, sửa chữa bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 | + Bơm: - Bơm đi dung dịch ở công suất 28% (do màng bơm đàn hồi kém), rò dầu tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Bơm vận hành kêu to (do vòng bi bị dơ). - Bề mặt thân bơm bong tróc lớp sơn cũ. + Van, đường ống: - Bình bù áp bị mất áp, van an toàn bám nhiều cáu, bộ lọc chữ Y bị bám cáu thường xuyên bị tắc - Van đầu đẩy và van đầu hút kẹt, khó thao tác. | + Đại tu bơm NH3 nước ngưng: - Thay mới 01 bộ màng bơm. - Thay mới 02 gioăng( O-ring) làm kín tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Thay mới 02 vòng bi của bơm. - Đánh rỉ, sơn lại thân bơm. - Thay dầu bánh răng. + Van, đường ống: - Bảo dưỡng 01 van an toàn, 01 bình bù áp, 01 bộ lọc chữ Y. - Bảo dưỡng 01 van đầu đẩy và 01 van đầu hút. | - QN1.1L.C.15.1.1 BBKT Bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.1. Bom NH3 so 1. Binh bu ap; QN1.1L.C.15.1.1. Bom NH3 so 1. Van an toan; QN1.1L.C.15.1.1. Bom NH3 so 1. Van dau day. van mot chieu; QN1.1L.C.15.1.1. Bom NH3 so 1. Van dau hut. bo loc chu Y | Đại tu bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 2
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
3.1.1.2 | Bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.2 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Bình bù áp, van an toàn, bộ lọc chữ Y được đại tu từ lần đại tu trước. - Ngày 23/04/2024 kiểm tra, sửa chữa bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 | + Bơm: - Bơm đi dung dịch ở công suất 27% (do màng bơm đàn hồi kém), rò dầu tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Bơm vận hành kêu to (do vòng bi bị dơ). - Bề mặt thân bơm bong tróc lớp sơn cũ. + Van, đường ống: - Bình bù áp bị mất áp, van an toàn bám nhiều cáu, bộ lọc chữ Y bị bám cáu thường xuyên bị tắc - Van đầu đẩy và van đầu hút kẹt, khó thao tác. | + Đại tu bơm NH3 nước ngưng: - Thay mới 01 bộ màng bơm. - Thay mới 02 gioăng( O-ring) làm kín tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Thay mới 02 vòng bi của bơm. - Đánh rỉ, sơn lại thân bơm. - Thay dầu bánh răng. + Van, đường ống: - Bảo dưỡng 01 van an toàn, 01 bình bù áp, 01 bộ lọc chữ Y. - Bảo dưỡng 01 van đầu đẩy và 01 van đầu hút. | - QN1.1L.C.15.1.2 BBKT Bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.2. Bom NH3 du phong; QN1.1L.C.15.1.2. Bom NH3 nuoc ngung DP1; QN1.1L.C.15.1.2. Bom NH3 nuoc ngung DP2 | Đại tu bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
3.1.1.3 | Bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.3 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Bình bù áp, van an toàn, bộ lọc chữ Y được đại tu từ lần đại tu trước. - Ngày 04/09/2024 kiểm tra, sửa chữa bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 | + Bơm: - Bơm đi dung dịch ở công suất 25% (do màng bơm đàn hồi kém), rò dầu tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Bơm vận hành kêu to (do vòng bi bị dơ). - Bề mặt thân bơm bong tróc lớp sơn cũ. + Van, đường ống: - Bình bù áp bị mất áp, van an toàn bám nhiều cáu, bộ lọc chữ Y bị bám cáu thường xuyên bị tắc - Van đầu đẩy và van đầu hút kẹt, khó thao tác. | + Đại tu bơm NH3 nước ngưng: - Thay mới 01 bộ màng bơm. - Thay mới 02 gioăng( O-ring) làm kín tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Thay mới 02 vòng bi của bơm. - Đánh rỉ, sơn lại thân bơm. - Thay dầu bánh răng. + Van, đường ống: - Bảo dưỡng 01 van an toàn, 01 bình bù áp, 01 bộ lọc chữ Y. - Bảo dưỡng 01 van đầu đẩy và 01 van đầu hút. | - QN1.1L.C.15.1.3 BBKT Bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.3. NH3 nuoc cap so 1. 01; QN1.1L.C.15.1.3. NH3 nuoc cap so 1. 02; QN1.1L.C.15.1.3. NH3 nuoc cap so 1. 03 | Đại tu bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 2
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
3.1.1.4 | Bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.4 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Bình bù áp, van an toàn, bộ lọc chữ Y được đại tu từ lần đại tu trước. - Hỏng chốt hãm điều chỉnh công suất bơm 31/03/2022 - Ngày 06/06/2024 kiểm tra, sửa chữa bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 | + Bơm: - Bơm đi dung dịch ở công suất 30% (do màng bơm đàn hồi kém), rò dầu tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Bơm vận hành kêu to (do vòng bi bị dơ). - Bề mặt thân bơm bong tróc lớp sơn cũ. + Van, đường ống: - Bình bù áp bị mất áp, van an toàn bám nhiều cáu, bộ lọc chữ Y bị bám cáu thường xuyên bị tắc - Van đầu đẩy và van đầu hút kẹt, khó thao tác. | + Đại tu bơm NH3 nước ngưng: - Thay mới 01 bộ màng bơm. - Thay mới 02 gioăng( O-ring) làm kín tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Thay mới 01 vòng bi của bơm. - Đánh rỉ, sơn lại thân bơm. - Thay dầu bánh răng. + Van, đường ống: - Bảo dưỡng 01 van an toàn, 01 bình bù áp, 01 bộ lọc chữ Y. - Bảo dưỡng 01 van đầu đẩy và 01 van đầu hút. | - QN1.1L.C.15.1.4 BBKT Bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.4. Bom NH3 du phong nuoc cap. Binh bu ap; QN1.1L.C.15.1.4. Bom NH3 du phong nuoc cap. Van dau day. van mot chieu; QN1.1L.C.15.1.4. Bom NH3 du phong nuoc cap. Van dau hut. bo loc chu Y; QN1.1L.C.15.1.4. Bom NH3 du phong nuoc cap | Đại tu bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
3.1.1.5 | Máy khuấy NH3 số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.5 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 10/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2024 - Hỏng 2 vòng bi 07/11/2022 - Ngày 01/09/2024 kiểm tra, sửa chữa máy khuấy NH3 số 1 tổ máy số 1 | + Máy khuấy: - Máy khuấy kêu to khi vận hành (Do vòng bi bị dơ). + Trục và cánh khuấy: - Trục và cánh khuấy bị bám nhiều cáu cặn. | + Đại tu máy khuấy: - Thay mới các vòng bi của máy khuấy. + Trục và cánh khuấy: - Vệ sịnh trục và cánh khuấy của máy khuấy. | - QN1.1L.C.15.1.5 BBKT Máy khuấy NH3 số 1 tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.5. May khuay pha NH3. 01; QN1.1L.C.15.1.5. May khuay pha NH3. 02; QN1.1L.C.15.1.5. May khuay pha NH3. 03 | Đại tu máy khuấy NH3 số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi sửa chữa.
Tháo các thiết bị liên quan đến công tác sửa chữa.
Vệ sinh, kiểm tra các thông số kỹ thuật của hộp giảm tốc và đũa khuấy.
Kiểm tra, thay thế các phớt và các ổ bi.
Khắc phục các khuyết điểm, hoàn thiện đũa khuấy và sơn chống ăn mòn.
Kiểm tra xử lý cong trục (nếu có).
Lắp ráp, cân chỉnh, chạy thử nghiệm thu.
Ghi nhận các thông số kỹ thuật của đũa khuấy sau sửa chữa.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
3.1.1.6 | Bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.6 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 10/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2024 - Ngày 10/05/2024 kiểm tra, sửa chữa bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 | + Bơm: - Bơm đi dung dịch ở công suất 25%(do màng bơm đàn hồi kém), có hiện tượng rò dầu tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Bơm vận hành kêu to (do vòng bi bị dơ). - Bề mặt thân bơm: Một số vị trí bị bong tróc, han rỉ. + Van và đường ống: - Van an toàn bị rò dung dịch khi bơm vận hành ở công suất 95%, bộ lọc chữ Y làm bình thường. | + Đại tu Bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1: - Thay mới 01 bộ màng bơm. - Thay mới 02 gioăng( O-ring) làm kín tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Thay mới 01 vòng bi của bơm. - Đánh rỉ, sơn lại thân bơm - Thay dầu bánh răng. + Van và đường ống: - Bảo dưỡng 01 van an toàn. - Vệ sinh 01 bộ lọc chữ Y, 01 van đầu đẩy và 01 van đầu hút. | - QN1.1L.C.15.1.6 BBKT Bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.6. N2H4 nuoc cap so 1. 01; QN1.1L.C.15.1.6. N2H4 nuoc cap so 1. 02; QN1.1L.C.15.1.6. N2H4 nuoc cap so 1. 03 | Đại tu bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 2
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
3.1.1.7 | Bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.7 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Ngày 25/07/2024 kiểm tra, sửa chữa bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 | + Bơm: - Bơm đi dung dịch ở công suất 26%(do màng bơm đàn hồi kém), có hiện tượng rò dầu tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Bơm vận hành kêu to (do vòng bi bị dơ). - Bề mặt thân bơm: Một số vị trí bị bong tróc, han rỉ. + Van và đường ống: - Van an toàn bị rò dung dịch khi bơm vận hành ở công suất 95%, bộ lọc chữ Y làm bình thường. - Van đầu đẩy và van đầu hút chặt, khó thao tác. | + Đại tu bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1: - Thay mới 01 bộ màng bơm. - Thay mới 02 gioăng( O-ring) làm kín tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Thay mới 01 vòng bi của bơm. - Đánh rỉ, sơn lại thân bơm - Thay dầu bánh răng. + Van và đường ống: - Bảo dưỡng 01 van an toàn. - Vệ sinh 01 bộ lọc chữ Y, 01 van đầu đẩy và 01 van đầu hút. | - QN1.1L.C.15.1.7 BBKT Bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.7. Bom N2H4 nuoc cap du phong. Van dau day, van mot chieu, binh bu ap; QN1.1L.C.15.1.7. Bom N2H4 nuoc cap du phong. Van dau hut, bo loc chu Y; QN1.1L.C.15.1.7. Bom N2H4 nuoc cap du phong; QN1.1L.C.15.1.7. Bom N2H4 nuoc cap du phong. Van an toan | Đại tu bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
3.1.1.8 | Máy khuấy N2H4 số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.8 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 11/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 02, 05, 08, 11/2024 - Ngày 17/07/2024 kiểm tra, sửa chữa máy khuấy N2H4 số 1 tổ máy số 1 | + Máy khuấy: - Hộp giảm tốc bị nóng, máy khuấy kêu to. + Trục và cánh khuấy: - Trục và cánh khuấy bị bám nhiều cáu cặn. | + Đại tu máy khuấy: - Thay mới các vòng bi của máy khuấy. + Trục và cánh khuấy: - Vệ sịnh trục và cánh khuấy của máy khuấy. | - QN1.1L.C.15.1.8 BBKT Máy khuấy N2H4 số 1 tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.8. May khuay pha N2H4. 01; QN1.1L.C.15.1.8. May khuay pha N2H4. 02; QN1.1L.C.15.1.8. May khuay pha N2H4. 03 | Đại tu máy khuấy N2H4 số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi sửa chữa.
Tháo các thiết bị liên quan đến công tác sửa chữa.
Vệ sinh, kiểm tra các thông số kỹ thuật của hộp giảm tốc và đũa khuấy.
Kiểm tra, thay thế các phớt và các ổ bi.
Khắc phục các khuyết điểm, hoàn thiện đũa khuấy và sơn chống ăn mòn.
Kiểm tra xử lý cong trục (nếu có).
Lắp ráp, cân chỉnh, chạy thử nghiệm thu.
Ghi nhận các thông số kỹ thuật của đũa khuấy sau sửa chữa.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
3.1.1.9 | Bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.9 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 10/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2024 - Ngày 11/11/2024 kiểm tra, sửa chữa bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 | + Bơm: - Bơm đi dung dịch ở công suất 20%(do màng bơm đàn hồi kém), có hiện tượng rò dầu tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Bơm vận hành kêu to (do vòng bi bị dơ). - Bề mặt thân bơm: Một số vị trí bị bong tróc, han rỉ. + Van và đường ống: - Van an toàn rò dung dịch khi bơm vận hành ở công suất 90%. - Bộ lọc chữ Y bình thường. - Van đầu đẩy và van đầu hút bình | + Đại tu bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1: - Thay mới 01 bộ màng bơm. - Thay mới 02 gioăng( O-ring) làm kín tại núm điều chỉnh công suất bơm. - Thay mới 01 vòng bi của bơm. - Đánh rỉ, sơn lại thân bơm - Thay dầu bánh răng. + Van và đường ống: - Vệ sinh 01 bộ lọc chữ Y, 01 van an toàn, 01 van đầu đẩy và 01 van đầu hút. | - QN1.1L.C.15.1.9 BBKT Bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.9. Bom N2H4 nuoc tu dung so 1. Van dau hut. bo loc chu Y; QN1.1L.C.15.1.9. Bom N2H4 nuoc tu dung so 1. Binh bu ap. van dau day. van mot chieu; QN1.1L.C.15.1.9. Bom N2H4 nuoc tu dung so 1 | Đại tu bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
3.1.1.10 | Bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.10 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 10/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2024 - Hỏng van liên thông 16/04/2022 - Bị hỏng màng van 23/09/2022 - Hỏng van đầu đẩy 29/03/2022 - Hỏng van liên thông 23/12/2023 - Ngày 10/10/2024 kiểm tra sửa chữa bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 | + Bơm: - Bơm đi dung dịch ở công suất 25%: do màng bơm đàn hồi kém, van bù thủy lực không giữ được dầu, bi van và đế van bị mài mòn trong quá trình vận hành, bình bù áp làm việc không hiệu quả. - Có hiện tượng rò dầu tại núm điều chỉnh công suất bơm: do phớt chắn dầu làm việc kém. - Bơm kêu to (do vòng bi bị dơ). - Bơm thường xuyên không đi dung dịch. - Khi khởi động có tiếng kêu ở bán khớp: do giảm chấn khớp nối trục bị lão hóa. - Dầu bánh răng, dầu thủy lực bị nhiễm bẩn. - Thân bơm: một số vị trí bị bong tróc lớp sơn. + Van và đường ống: - Bộ lọc chữ Y thường xuyên tắc. - Van an toàn hở khi chạy ở công suất trên 90%. | + Đại tu Bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1. - Thay mới 01 van bù thủy lực, 04 đế van. - Thay mới 02 vòng bi, 02 phớt chắn dầu của bơm, 01 giảm chấn khớp nối trục. - Thay mới 01 bộ phận cân chỉnh bạc đạn của bơm, 02 ổ đỡ bạc đạn. - Thay dầu bánh răng, dầu thủy lực. - Đánh rỉ, sơn lại thân bơm. + Van và đường ống: - Thay mới 01 van an toàn. - Vệ sinh bộ lọc chữ Y,van tay đầu hút. - Thay mới van đầu đẩy của bơm. | - QN1.1L.C.15.1.10 BBKT Bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.10. Bom phot phat so 1. 01; QN1.1L.C.15.1.10. Bom phot phat so 1. 02; QN1.1L.C.15.1.10. Bom phot phat so 1. 03; QN1.1L.C.15.1.10. Bom phot phat so 1. 04 | Đại tu bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 1
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
3.1.1.11 | Bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.11 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 10/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2024 - Hỏng màng bơm 11/10/2021 - Hỏng van liên thông 29/3/2022 - Ngày 05/08/2024 kiểm tra sửa chữa bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 | + Bơm: - Bơm đi dung dịch ở công suất 25%: do màng bơm đàn hồi kém, van bù thủy lực không giữ được dầu, bi van và đế van bị mài mòn trong quá trình vận hành, bình bù áp làm việc không hiệu quả. - Có hiện tượng rò dầu tại núm điều chỉnh công suất bơm: do phớt chắn dầu làm việc kém. - Bơm kêu to (do vòng bi bị dơ). - Bơm thường xuyên không đi dung dịch. - Khi khởi động có tiếng kêu ở bán khớp: do giảm chấn khớp nối trục bị lão hóa. - Dầu bánh răng, dầu thủy lực bị nhiễm bẩn. - Thân bơm: một số vị trí bị bong tróc lớp sơn. + Van và đường ống: - Bộ lọc chữ Y thường xuyên tắc. - Van an toàn hở khi chạy ở công suất trên 90%. | + Đại tu bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1: - Thay mới 01 van bù thủy lực, 04 đế van. - Thay mới 02 vòng bi, 02 phớt chắn dầu của bơm, 01 giảm chấn khớp nối trục. - Thay mới 01 bộ phận cân chỉnh bạc đạn của bơm, 02 ổ đỡ bạc đạn. - Thay dầu bánh răng, dầu thủy lực. - Đánh rỉ, sơn lại thân bơm. + Van và đường ống: - Thay mới 01 van an toàn. - Vệ sinh bộ lọc chữ Y,van tay đầu hút. - Thay mới van đầu đẩy của bơm. | - QN1.1L.C.15.1.11 BBKT Bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.11. Bom PO4 du phong. Van; QN1.1L.C.15.1.11. Bom PO4 du phong; QN1.1L.C.15.1.11. Bom PO4 du phong. Van 2 | Đại tu bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi tháo bơm.
Kiểm tâm bơm và động cơ.
Tháo các đường ống và thiết bị liên quan.
Tháo bơm chuyển tới vị trí sửa chữa.
Tháo toàn bộ bơm, vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết, đo đạc ghi chép các thông số.
Khắc phục các khiếm khuyết, thay thế các chi tiết bị hỏng hoặc mòn quá mức cho phép.
Kiểm tra xử lý cong trục, xử lý hư hỏng cánh bơm và vỏ bơm.
Nghiệm thu, lắp lại các chi tiết, bộ phận của bơm.
Sơn phòng mòn, sơn màu cho các chi tiết liên quan
Lắp bơm vào vị trí và lắp lại các đường ống, thiết bị liên quan.
Cân tâm, chạy thử nghiệm thu và đo đạc ghi nhận các thông số hoạt động của bơm.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
[9 empty] | Van và đường ống bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. | Cái | 2
Tháo rời và vệ sinh sạch các chi tiết.
Kiểm tra độ cong, nắn thẳng, kiểm tra, đo đạc độ mòn phần làm việc của ren.
Kiểm tra phần tiếp xúc với chèn.
Đĩa van
Đai ốc
Kiểm tra nứt, rà phẳng mặt lắp ghép giữa nắp van và thân van.
Kiểm tra ổ chèn, ống síết chèn và bu lông.
Thay Joint, chèn.
Ráp toàn bộ, sơn bảo quản.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
3.1.1.12 | Máy khuấy pha Phostphát số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.12 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 10/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2024 - Ngày 23/01/2024 kiểm tra, sửa chữa máy khuấy pha Phostphát số 1 tổ máy số 1 | + Máy khuấy: - Hộp giảm tốc bị nóng, máy khuấy kêu to. + Trục và cánh khuấy: - Trục và cánh khuấy bị bám nhiều cáu cặn. | + Đại tu máy khuấy: - Thay mới các vòng bi của máy khuấy. + Trục và cánh khuấy: - Vệ sịnh trục và cánh khuấy của máy khuấy. | - QN1.1L.C.15.1.12 BBKT Máy khuấy pha Phostphát số 1 tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.12. May khuay pha PO4 so 1 | Đại tu máy khuấy pha Phostphát số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa. | Cái | 1
Kiểm tra các thông số vận hành trước khi sửa chữa.
Tháo các thiết bị liên quan đến công tác sửa chữa.
Vệ sinh, kiểm tra các thông số kỹ thuật của hộp giảm tốc và đũa khuấy.
Kiểm tra, thay thế các phớt và các ổ bi.
Khắc phục các khuyết điểm, hoàn thiện đũa khuấy và sơn chống ăn mòn.
Kiểm tra xử lý cong trục (nếu có).
Lắp ráp, cân chỉnh, chạy thử nghiệm thu.
Ghi nhận các thông số kỹ thuật của đũa khuấy sau sửa chữa.
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị.
3.1.1.13 | Panel mẫu nước lò số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.16 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 10/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2024 - SP6 bị hỏng van 12/02/2022 - SP7 bị hỏng van 23/07/2022 - SP6 bị hỏng van 30/06/2023 - SP4 bị hỏng van 30/06/2023 - Ngày 10/04/2024 kiểm tra, sửa chữa Panel mẫu nước lò số 1 tổ máy số 1 | - Các van từ đường mẫu SP1 đến SP7, các van xả cao áp của 13 đường mẫu: Đóng không kín( lậu van). Các van thường bị xì hơi, nước ở các rắc co kết nối van và ở ti van. - Thiết bị làm mát cấp 1A và cấp 1B các đường mẫu đơn nhiều cặn bám khiến khả năng trao đổi nhiệt giảm. Nhiệt độ mẫu nước đầu ra cao (khoảng 55 độ C ÷ 65 độ C). - Thiết bị lọc cao áp và hạ áp các đường mẫu đơn nhiều cặn. - Đồng hồ đo và điều chỉnh lưu lượng các đường mẫu đơn bị vỡ, hỏng. - Van lấy mẫu bằng tay các đường mẫu (SP1 ÷ SP7) đóng không kín. - Van điều chỉnh áp suất tại các đường mẫu SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, bị lậu. | + Đại tu Panel mẫu nước lò: - Thay thế các van nhị thứ số 1,2,3 của các đường mẫu SP1 ÷ SP3( tổng 9 van). - Thay thế các van nhị thứ số 1,2,3,4 của các đường mẫu SP4 ÷ SP7( tổng 16 van). - Thay thế 13 van xả cao áp. - Vệ sinh các thiết bị làm mát cấp 1A, 1B của các đường mẫu. - Thay thế 13 van tay lấy mẫu. - Thay thế hạt trao đổi cho các cột trao đổi Cation trên các đường mẫu SP1, SP4, SP6, SP7. - Thay thế 05 van điều chỉnh áp suất. | - QN1.1L.C.15.1.16 BBKT Panel mẫu nước lò số 1 tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.16. Panel mau so 1. Cac van nhi thu; QN1.1L.C.15.1.16. Panel mau so 1. Diem lay mau bang tay; QN1.1L.C.15.1.16. Panel mau so 1 | Đại tu Panel mẫu nước lò số 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ phục vụ sửa chữa | Bộ | 1
Tháo bảo ôn nắp bộ làm mát và các đường ống liên quan.
Tháo nắp bộ làm mát và các đường ống liên quan.
Vệ sinh bộ ống trao đổi nhiệt.
Nghiệm thu, lắp lại nắp bộ làm mát và các đường ống liên quan.
Thử kín bộ làm mát.
Lắp lại bảo ôn hoàn chỉnh.
3.1.1.14 | Bộ chiller làm mát mẫu panel 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.C.15.1.17 | Thiết bị | 1 | - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 10/2021 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2022 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2023 - Bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch tháng: 01, 04, 07, 10/2024 - Ngày 09/11/2024 kiểm tra, sửa chữa bộ chiller làm mát mẫu panel 1 tổ máy số 1 | + Máy nén, bơm: - Máy nén làm việc kém, máy chạy rất nóng tại vị trí vỏ ngoài động cơ, thường xuyên tự ngừng. - Phin lọc ga bị tắc trong quá trình vận hành. - Van tiết lưu làm việc kém. - Gas bị hao hụt. - Bơm làm mát thứ cấp đi lưu lượng yếu. + Bình trao đổi nhiệt: - Bể trao đổi nhiệt bị đóng nhiều cáu cặn xung quanh bề mặt bên trong và các ống ruột gà. Khả năng trao đổi nhiệt kém (nhiệt độ mẫu nước ra cao, khoảng hơn 35 độ C). - Giàn lạnh đóng cáu cặn bề mặt thành trong. | + Máy nén, bơm: - Đại tu Bộ chiller làm mát mẫu. - Thay thế 01 phin lọc ga, 01 van tiết lưu. - Thay thế ga điều hòa R22. - Bảo dưỡng bơm làm mát thứ cấp. + Bình trao đổi nhiệt: - Tháo vệ sinh thiết bị giàn lạnh. - Vệ sinh cáu cặn xung quanh bề mặt bên trong và các ống ruột gà của bể trao đổi nhiệt. | - QN1.1L.C.15.1.17 BBKT Bộ chiller làm mát mẫu panel 1 tổ máy số 1 - Ảnh: QN1.1L.C.15.1.17. Chiller so 1. 01; QN1.1L.C.15.1.17. Chiller so 1. 02; QN1.1L.C.15.1.17. Chiller so 1. 03 | Đại tu bộ chiller làm mát mẫu panel 1 tổ máy số 1 | Chuẩn bị dụng cụ phục vụ sửa chữa | Bộ | 1
Tháo bảo ôn nắp bộ làm mát và các đường ống liên quan.
Tháo nắp bộ làm mát và các đường ống liên quan.
Vệ sinh bộ ống trao đổi nhiệt.
Nghiệm thu, lắp lại nắp bộ làm mát và các đường ống liên quan.
Thử kín bộ làm mát.
Lắp lại bảo ôn hoàn chỉnh.
3.1.2 | Điện | QNS1.1L.E.15.1 | Thiết bị | 1
3.1.2.1 | Động cơ bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.E.15.1.1 | Thiết bị | 1 | 3.6.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bạc màu, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao - Vận hành động cơ có tiếng kêu bất thường, có hiện tượng rung lắc | Động cơ kiểu: Y802-4TH; 0.75kW; 0.4kV; 1.95A; 1390r/m; Y; F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NH3 NƯỚC NGƯNG SỐ 1(B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3.1.2.2 | Động cơ bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 | QNS1.1L.E.15.1.2 | Thiết bị | 1 | 23.4.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Vận hành động cơ có tiếng kêu bất thường, có hiện tượng rung lắc | Động cơ kiểu: Y802-4TH; 0.75kW; 0.4kV; 1.95A; 1390r/m; Y; F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NH3 NƯỚC NGƯNG DỰ PHÒNG (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3.1.2.3 | Động cơ bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.E.15.1.3 | Thiết bị | 1 | 23.4.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Vận hành động cơ có tiếng kêu bất thường, có hiện tượng rung lắc | Động cơ kiểu: Y712-4TH; 0.37kW; 0.4kV; 1.05A; 1400r/m; Y; F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NH3 NƯỚC CẤP SỐ 1 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3.1.2.4 | Động cơ bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 | QNS1.1L.E.15.1.4 | Thiết bị | 1 | 25.6.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Vận hành động cơ có tiếng kêu bất thường, có hiện tượng rung lắc | Động cơ kiểu: Y712-4TH; 0.37kW; 0.4kV; 1.05A; 1400r/m; Y; F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NH3 NƯỚC CẤP DỰ PHÒNG (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3.1.2.5 | Động cơ máy khuấy NH3 số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.E.15.1.5 | Thiết bị | 1 | 24.6.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ máy khuấy NH3 số 1 tổ máy số 1 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Vận hành động cơ có tiếng kêu bất thường, có hiện tượng rung lắc | Động cơ kiểu: Y2-90L-6TH; 1.1kW; 0.4kV; 3.02A; 910r/m; Y; F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ MÁY KHUẤY NH3 SỐ 1 (B01.01.03.05.02 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3.1.2.6 | Động cơ bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.E.15.1.6 | Hệ thống | 1 | 18.6.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Vận hành động cơ có tiếng kêu bất thường, có hiện tượng rung lắc | Động cơ kiểu: Y712-4TH; 0.37kW; 0.4kV; 1.05A; 1400r/m; Y; F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM N2H4 CHO NƯỚC CẤP SỐ 1 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3.1.2.7 | Động cơ bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 | QNS1.1L.E.15.1.7 | Thiết bị | 1 | 17.6.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Vận hành động cơ có tiếng kêu bất thường, có hiện tượng rung lắc | Động cơ kiểu: Y712-4TH; 0.37kW; 0.4kV; 1.05A; 1400r/m; Y; F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM N2H4 DỰ PHÒNG CHO NƯỚC CẤP (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3.1.2.8 | Động cơ máy khuấy N2H4 số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.E.15.1.8 | Thiết bị | 1 | 26.9.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ máy khuấy N2H4 số 1 tổ máy số 1 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Vận hành động cơ có tiếng kêu bất thường, có hiện tượng rung lắc | Động cơ kiểu: Y2-90L-6TH; 1.1kW; 0.4kV; 3.02A; 910r/m; Y; F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ MÁY KHUẤY N2H4 SỐ 1 (B01.01.03.05.02 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3.1.2.9 | Động cơ bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.E.15.1.9 | Thiết bị | 1 | 25.9.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô han gỉ, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Vận hành động cơ có tiếng kêu bất thường, có hiện tượng rung lắc | Động cơ kiểu: Y712-4TH; 0.37kW; 0.4kV; 1.05A; 1400r/m; Y; F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM N2H4 CHO NƯỚC TỰ DÙNG SỐ 1 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3.1.2.10 | Động cơ bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.E.15.1.10 | Thiết bị | 1 | 4.6.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bạc màu, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Vận hành động cơ có tiếng kêu bất thường, có hiện tượng rung lắc | Động cơ kiểu: Y100L1-4TH; 2.2kW; 0.4kV; 4.8A; 1420 r/m; Y; F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHOSTPHÁT SỐ 1 (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3.1.2.11 | Động cơ bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 | QNS1.1L.E.15.1.11 | Thiết bị | 1 | 4.6.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bạc màu, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Vận hành động cơ có tiếng kêu bất thường, có hiện tượng rung lắc | Động cơ kiểu: Y100L1-4TH; 2.2kW; 0.4kV; 4.8A; 1420 r/m; Y; F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHOSTPHÁT DỰ PHÒNG (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3.1.2.12 | Động cơ máy khuấy pha Phostphát số 1 tổ máy số 1 | QNS1.1L.E.15.1.12 | Hệ thống | 1 | 12.2.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ máy khuấy pha Phostphát số 1 tổ máy số 1 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt, nắp ca pô bạc màu, xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất - Vận hành động cơ có tiếng kêu bất thường, có hiện tượng rung lắc | Động cơ kiểu: Y2-90L-6TH; 1.1kW; 0.4kV; 3.02A; 910r/m; Y; F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ MÁY KHUẤY PHA PHOSTPHÁT SỐ 1 (B01.01.03.05.02 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3.1.2.13 | Động cơ quạt hút thông khí phòng hoá chất nước lò tổ máy số 1 | QNS1.1L.E.15.1.13 | Thiết bị | 1 | 14.2.2024 Vệ sinh bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết nếu có hộp đầu cốt, nắp ca pô, động cơ quạt hút thông khí phòng hoá chất nước lò tổ máy số 1 - Động cơ đã được thay thế vòng bi từ năm 2021 | - Thân động cơ, hộp đầu cốt xuống cấp - Môi trường làm việc có độ ẩm cao - Vận hành động cơ có tiếng kêu bất thường, có hiện tượng rung lắc | Động cơ kiểu: YB2-100L1-4; 2.2kW; 0.4kV; 4.9A; 1420 r/m; Y; F - Đại tu động cơ + Thay vòng bi hai gối | - Các công việc: Tháo rút rotor, kiểm tra, sơn và sấy lại cuộn dây stator, loại bỏ bỏ ẩm, nâng cao cách điện động cơ... không thực hiện được trong chu kỳ bảo dưỡng mà chỉ thực hiện được trong chu kỳ sửa chữ lớn" | ĐẠI TU ĐỘNG CƠ QUẠT HÚT THÔNG KHÍ PHÒNG HOÁ CHẤT NƯỚC LÒ (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | Chuẩn bị dụng cụ và vật tư; | 01 Động cơ | 1
Vệ sinh động cơ trước khi đưa ra đại tu;
Kiểm tra điện trở 1 chiều, cách điện động cơ trước khi đại tu;
Đưa động cơ ra vị trí bảo dưỡng;
Rút roto ra khỏi stator;
Kiểm tra, vệ sinh rotor;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 1, ổ đỡ gối trục số 1 và thay vòng bi gối 1;
Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gối trục số 2, ổ đỡ gối trục số 2 và thay vòng bi gối 2;
Kiểm tra, vệ sinh, sơn tẩm cuộn dây stator;
Đưa roto vào stator;
Lắp hoàn thiện động cơ;
Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ động cơ;
Đưa động cơ vào vị trí;
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu cáp động cơ;
Thực hiện, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình đại tu;
Thu dọn vệ sinh khu vực làm việc;
Chạy thử động cơ;
Nghiệm thu động cơ
3.1.3 | C&I (xong 20.1.2025) | QNS1.1L.I.15.1 | Thiết bị | 1
3.1.3.1 | Các thiết bị đo lường điều khiển tổ máy số 1 | QNS1.1L.I.15.1.1 | Hệ thống | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Các thiết bị đo lường điều khiển tổ máy số 1 đang vân hành tuy nhiên: + Các tủ chứa thiết bị cũ, han gỉ, bố trí chưa trực quan + Aptomat cấp nguồn cho thiết bị: tiếp điểm bị oxy hóa, thiếu tin cậy + Các đường ống cấp xung cong, gẫy, rò nước... | Đaị tu các thiết bị đo lường điều khiển tổ máy số 1 và thay thế các thiết bị sau: + Thay mới tủ chứa thiết bị: 04 cái + Thay mới Aptomat cấp nguồn cho thiết bị: 20 cái + Thay mới cầu đấu dây | Các tủ thiết bị và Attomat cấp nguồn, cầu đấu dây làm việc trong môi trường độ ẩm cao, nóng dẫn đến bị oxy hóa Hình ảnh tủ thiêt bị, hệ thống nguồn cấp, cầu đấu dây BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Aptomat cấp nguồn cho hệ thống phân tích | Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật | Cái | 1
Kiểm tra tình trạng bên ngoài, vệ sinh thiết bị.
Đo điện trở cách điện.
Kiểm tra điện trở tiếp xúc, thay thế Aptomat hư hỏng
Đo điện trở 1 chiều cuộn điều khiển, bảo vệ.
Kiểm tra hoạt động của cơ cấu điều khiển, bảo vệ.
Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh.
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.
[9 empty] | Đại tu hệ thống cầu đấu nối tín hiệu gửi về DCS | Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa. | Cái | 1
Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật liệu thi công.
Tháo gỡ thiết bị cũ, lắp đặt thiết bị mới đảm bảo vận hành.
[9 empty] | Đại tu tủ chứa thiết bị phân tích nước lò tổ máy số 1 | Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa; | 01 Tủ | 1
Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật liệu thi công;
Tháo gỡ thiết bị cũ, lắp đặt mới đảm bảo điều kiện vận hành.
3.1.3.2 | Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | QNS1.1L.I.15.1.10 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 đang vân hành Van tay đầu vào đường lấy mẫu, bộ điều chỉnh lưu lượng, cảm biến đo độ dẫn điện, màn hình hiển thị đang vận hành, tuy nhiên: + Giá trị đo sai số >10% so với giá trị phân tích + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen | Đề xuất đại tu, hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào nước cấp Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị sau: + Thay mới lõi lọc lấy mẫu nước: 01 cái | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo kiểm tra các đầu nối dây
Tháo sensor đo độ dẫn vệ sinh kiểm tra
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới lõi lọc mẫu nước
Kiểm tra van tay đầu vào đường lấy mẫu
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích độ dẫn
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ dẫn
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hóa
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.3 | Thiết bị đo độ dẫn CC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | QNS1.1L.I.15.1.11 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo độ dẫn CC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 đang hư hỏng + Cảm biến đo độ dẫn điện bị hỏng, không có tín hiệu. + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. + Núm điều chỉnh lưu lượng khó thao tác | Đề xuất đại tu Thiết bị đo độ dẫn CC đầu vào nước cấp Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị sau: + Thay mới cảm biến đo độ dẫn điện: 01 cái + Thay mới lõi lọc mẫu nước: 01 cái + Thay mới bộ điều chỉnh lưu lượng: 01 cái | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. Hình ảnh cảm biến hư hỏng Hình ảnh bộ điều chỉnh lưu lượng lỗi BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo độ dẫn CC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo kiểm tra các đầu nối dây
Tháo sensor đo độ dẫn và thay mới Cảm biến đo độ dẫn điện
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới Lõi lọc mẫu nước, thay mới Bộ điều chỉnh lưu lượng
Kiểm tra van tay đầu vào đường lấy mẫu
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích độ dẫn
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ dẫn
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hóa
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.4 | Thiết bị đo PH đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | QNS1.1L.I.15.1.12 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo PH đầu vào nước cấp tổ máy số 1 hư hỏng, không hiển thị về DCS + Cảm biến đo pH đo sai. + Dây cáp kết nối cảm biến đo pH bị hỏng, không có tín hiệu. + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. + Núm điều chỉnh bộ điều chỉnh lưu lượng khó thao tác | Đề xuất đại tu, hiệu chuẩn Thiết bị đo pH đầu vào nước cấp Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị sau: + Thay mới cảm biến đo pH: 01 cái. + Thay mới dây cáp kết nối cảm biến đo pH: 01 cái + Thay mới lõi lọc mẫu nước: 01 cái. + Thay mới bộ điều chỉnh lưu lượng: 01 cái | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. Hình ảnh cảm biến pH hư hỏng Hình ảnh bộ điều chỉnh lưu lượng lỗi BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo PH đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | Tháo kiểm tra các đầu nối dây | Cái | 1
Tháo sensor đo pH và thay mới cảm biến đo pH
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới lõi lọc mẫu nước, thay mới Bộ điều chỉnh lưu lượng
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích nồng độ pH
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và thay mới cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại kiểm tra mạch điện
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ nồng độ pH
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hoá
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.5 | Thiết bị đo độ dẫn SC nước làm mát kín tổ máy số 1 - SP8 | QNS1.1L.I.15.1.13 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Van tay đầu vào đường lấy mẫu, bộ điều chỉnh lưu lượng, cảm biến đo độ dẫn điện, màn hình hiển thị đang vận hành, tuy nhiên: + Giá trị đo sai số >10% so với giá trị phân tích + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen | Đề xuất đại tu, hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn SC nước làm mát kín Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị sau: + Thay mới lõi lọc mẫu nước: 01 cái | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC nước làm mát kín tổ máy số 1 - SP8 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo kiểm tra các đầu nối dây
Tháo sensor đo độ dẫn vệ sinh kiểm tra
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới bộ lọc mẫu nước
Kiểm tra van tay đầu vào đường lấy mẫu
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích độ dẫn
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ dẫn
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hóa
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.6 | Thiết bị đo PH nước làm mát kín tổ máy số 1 - SP8 | QNS1.1L.I.15.1.14 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo PH nước làm mát kín tổ máy số 1 đang lỗi tín hiệu gửi về DCS + Cảm biến đo pH bị hỏng, không có tín hiệu. + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. + Núm điều chỉnh bộ điều chỉnh lưu lượng khó thao tác | Đề xuất đại tu Thiết bị đo pH nước làm mát kín Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị sau: + Thay mới cảm biến đo pH: 01 cái + Thay mới lõi lọc mẫu nước: 01 cái + Thay mới bộ điều chỉnh lưu lượng: 01 cái | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. Hình ảnh cảm biến pH hư hỏng Hình ảnh bộ điều chỉnh lưu lượng lỗi BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo PH nước làm mát kín tổ máy số 1 - SP8 | Tháo kiểm tra các đầu nối dây | Cái | 1
Tháo sensor đo pH cũ và thay mới cảm biến pH
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới lõi lọc mẫu nước, thay mới Bộ điều chỉnh lưu lượng
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích nồng độ pH
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại kiểm tra mạch điện
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ nồng độ pH
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hoá
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.7 | Thiết bị đo độ dẫn SC nước bao hơi tổ máy số 1 - SP5 | QNS1.1L.I.15.1.15 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo độ dẫn SC nước bao hơi tổ máy số 1 đang vân hành không chính xác + Giá trị đo sai số >5% so với giá trị phân tích Van tay đầu vào đường lấy mẫu, cảm biến đo độ dẫn điện, màn hình hiển thị đang vận hành, tuy nhiên: + Núm điều chỉnh lưu lượng bị hỏng. + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. | 'Đề xuất đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC nước bao hơi Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị sau: + Thay mới bộ điều chỉnh lưu lượng: 01 cái. + Thay mới lõi lọc mẫu nước: 01 cái. | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC nước bao hơi tổ máy số 1 - SP5 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo kiểm tra các đầu nối dây
Tháo sensor đo độ dẫn vệ sinh kiểm tra
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới lõi lọc mẫu nước, thay mới Bộ điều chỉnh lưu lượng
Kiểm tra van tay đầu vào đường lấy mẫu
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích độ dẫn
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ dẫn
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hóa
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.8 | Thiết bị đo PH nước bao hơi tổ máy số 1 - SP5 | QNS1.1L.I.15.1.16 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo PH nước bao hơi tổ máy số 1 đang báo lỗi trên DCS + Cảm biến đo pH đo sai. + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. + Núm điều chỉnh lưu lượng khó thao tác | Đề xuất đại tu Thiết bị đo pH nước bao hơi Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị sau: + Thay mới cảm biến đo pH: 01 cái. + Thay mới lõi lọc mẫu nước: 01 cái. + Thay mới bộ điều chỉnh lưu lượng: 01 cái | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo PH nước bao hơi tổ máy số 1 - SP5 | Tháo kiểm tra các đầu nối dây | Cái | 1
Tháo sensor đo pH cũ và thay mới cảm biến đo pH
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới lõi lọc mẫu nước, thay mới Bộ điều chỉnh lưu lượng
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích nồng độ pH
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại kiểm tra mạch điện
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ nồng độ pH
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hoá
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.9 | Thiết bị đo Silica SiO2 nước bao hơi tổ máy số 1 có phốt phát - SP5 | QNS1.1L.I.15.1.17 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo Silica SiO2 nước bao hơi có phốt phát tổ máy số 1 đang hư hỏng không gửi tín hiệu được về DCS + Bơm hóa chất 1 bị hỏng. + Giá trị đo sai. | Đề xuất đại tu, sửa chữa, hiệu chuẩn Thiết bị đo silica nước bao hơi có phốt phát Tổ máy số 1 và thay thế phụ tùng, vật tư tiêu hao sau: + Thay mới bơm hóa chất: 03 cái + Đường ống vận chuyển hóa chất: 03 bộ | Hình ảnh bơm hóa chất bị hỏng Hình ảnh đường truyền hóa chất kẹt cứng BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo Silica SiO2 nước bao hơi tổ máy số 1 có phốt phát - SP5 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo kiểm tra các đầu nối dây
Kiểm tra, vệ sinh các đường ống vận chuyển mẫu từ các can hoá chất
Kiểm tra van tay đầu vào đường lấy mẫu
Kiểm tra hai động cơ hút mẫu vào bộ đo quang, thay thế van điện từ
Tháo kiểm tra vệ sinh bộ đo quang, thay thế đèn LED, cảm biến ánh sáng
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Kiểm tra màn hình giám sát của bộ phân tích silica
Lắp thiết bị và đấu nối lại
Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống (mạch điện và các đường ống mấu)
Truy cập vào màn hình để kiểm tra các thông số của thiết bộ phân tích Silica
Hiệu chỉnh máy phân tích Silica
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.10 | Thiết bị đo Silica SiO2 hơi bão hòa tổ máy số 1 không có phốt phát - SP6 | QNS1.1L.I.15.1.18 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo Silica SiO2 hơi bão hòa không có phốt phát tổ máy số 1 bị hỏng, không gửi tín hiệu về DCS | Đề xuất thay mới, hiệu chuẩn Thiết bị đo silica nước bão hòa không có phốt phát tổ máy số 1: 01 cái. | Hình ảnh: Thiết bị đo silica hơi bão hòa không có phốt phát bị hư hỏng BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo Silica SiO2 hơi bão hòa tổ máy số 1 không có phốt phát - SP6 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo kiểm tra các đầu nối dây
Kiểm tra, vệ sinh các đường ống vận chuyển mẫu từ các can hoá chất
Kiểm tra van tay đầu vào đường lấy mẫu
Tháo hai động cơ hút mẫu vào bộ đo quang
Tháo bộ đo quang
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Kiểm tra màn hình giám sát của bộ phân tích silica
Thay mới Thiết bị đo silica nước bão hòa không có phốt phát Tổ máy số 1
Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống (mạch điện và các đường ống mấu)
Truy cập vào màn hình để kiểm tra các thông số của thiết bộ phân tích Silica
Hiệu chỉnh máy phân tích Silica
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.11 | Thiết bị đo độ dẫn CC hơi quá nhiệt tổ máy số 1 - SP7 | QNS1.1L.I.15.1.19 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo độ dẫn CC hơi quá nhiệt tổ máy số 1 đang vân hành: + Giá trị đo sai số >9% so với giá trị phân tích Van tay đầu vào đường lấy mẫu, bộ điều chỉnh lưu lượng, cảm biến đo độ dẫn điện, màn hình hiển thị đang vận hành, tuy nhiên: + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. | Đề xuất đại tu, hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn CC hơi quá nhiệt Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị sau: + Thay mới lõi lọc mẫu nước: 01 cái. | Hình ảnh: Lõi lọc mẫu nước bẩn, chuyển màu đen. BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo độ dẫn CC hơi quá nhiệt tổ máy số 1 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo kiểm tra các đầu nối dây
Tháo sensor đo độ dẫn vệ sinh kiểm tra
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới bộ lọc mẫu nước
Kiểm tra van tay đầu vào đường lấy mẫu
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích độ dẫn
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ dẫn
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hóa
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.12 | Thiết bị đo độ dẫn CC nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | QNS1.1L.I.15.1.2 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Van tay đầu vào đường lấy mẫu, bộ điều chỉnh lưu lượng, cảm biến đo độ dẫn điện, màn hình hiển thị đang vận hành, tuy nhiên: + Giá trị đo sai số >10% so với giá trị phân tích + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. | Đề xuất đại tu, hiệu chuẩn thiết bị đo độ dẫn CC nước ngưng tổ máy số 1 và thay thế các thiết bị sau: - Lõi lọc mẫu nước: 01 cái | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo độ dẫn CC nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo kiểm tra các đầu nối dây
Tháo sensor đo độ dẫn vệ sinh kiểm tra
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới bộ lọc mẫu nước
Kiểm tra van tay đầu vào đường lấy mẫu
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích độ dẫn
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ dẫn
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hóa
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.13 | Thiết bị đo PH nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | QNS1.1L.I.15.1.3 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo PH nước ngưng tổ máy số 1 đang hư hỏng Van tay đầu vào đường lấy mẫu, màn hình hiển thị đang vận hành, tuy nhiên: + Cảm biến đo pH đo sai. + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. + Núm điều chỉnh lưu lượng thao tác khó | Đề xuất đại tu, hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn CC đầu vào nước cấp Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị sau: + Thay mới cảm biến đo pH: 01 cái + Thay mới lõi lọc mẫu nước: 01 cái + Thay mới bộ điều chỉnh lưu lượng: 01 cái | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. Hình ảnh cảm biến đo pH bị hỏng Hình ảnh Thiết bị điều chỉnh lưu lượng BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo PH nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | Tháo kiểm tra các đầu nối dây | Cái | 1
Tháo sensor đo pH cũ và thay mới cảm biến đo pH
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới lõi lọc mẫu nước, thay mới Bộ điều chỉnh lưu lượng
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích nồng độ pH
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại kiểm tra mạch điện
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ nồng độ pH
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hoá
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.14 | Thiết bị Ô xi hòa tan nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | QNS1.1L.I.15.1.4 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị Ô xi hòa tan nước ngưng tổ máy số 1 đang báo lỗi trên DCS Van tay đầu vào đường lấy mẫu, màn hình hiển thị đang vận hành, tuy nhiên: + Cảm biến đo oxy đo sai. + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. + Núm điều chỉnh lưu lượng thao tác khó | Đề xuất đại tu, hiệu chuẩn Thiết bị đo oxy hòa tan nước ngưng Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị, vật tư tiêu hao sau: + Nắp quang cho cảm biến oxy hòa tan: 01 cái. + Thay mới lõi lọc mẫu nước: 01 cái. + Thay mới bộ điều chỉnh lưu lượng: 01 cái | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. Hình ảnh cảm biến đo oxy đo bị hỏng Hình ảnh Thiết bị điều chỉnh lưu lượng BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị Ô xi hòa tan nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo kiểm tra các đầu nối dây
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới lõi lọc mẫu nước, thay mới Bộ điều chỉnh lưu lượng
Kiểm tra van tay đầu vào đường lấy mẫu
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích oxy hoà tan, thay mới Nắp quang cho cảm biến oxy hòa tan
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị đấu nối và kiểm tra mạch điện
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích oxy hoà tan
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hoá
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.15 | Thiết bị đo độ dẫn SC đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | QNS1.1L.I.15.1.5 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo độ dẫn SC đầu ra khử khí tổ máy số 1 đang vân hành có thông số lên DCS dao động lớn Van tay đầu vào đường lấy mẫu, bộ điều chỉnh lưu lượng, cảm biến đo độ dẫn điện, màn hình hiển thị đang vận hành, tuy nhiên: + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. | Đề xuất đại tu, hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn SC đầu ra khử khí Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị sau: + Thay mới lõi lọc mẫu nước: 01 cái. | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo kiểm tra các đầu nối dây
Tháo sensor đo độ dẫn vệ sinh kiểm tra
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới lõi lọc mẫu nước
Kiểm tra van tay đầu vào đường lấy mẫu
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích độ dẫn
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ dẫn
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hóa
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.16 | Thiết bị đo PH đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | QNS1.1L.I.15.1.6 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo PH đầu ra khử khí tổ máy số 1 đang hư hỏng, không hiển thị tại màn hình tại chỗ và DCS Van tay đầu vào đường lấy mẫu, màn hình hiển thị đang vận hành, tuy nhiên: + Cảm biến đo pH bị hỏng, không có tín hiệu. + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. + Núm điều chỉnh lưu lượng khó thao tác | Đề xuất đại tu, hiệu chuẩnThiết bị đo pH đầu ra khử khí Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị sau: + Thay mới cảm biến đo pH: 01 cái. + Thay mới lõi lọc mẫu nước: 01 cái. + Thay mới bộ điều chỉnh lưu lượng: 01 cái | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. Hình ảnh cảm biến đo pH bị hỏng Hình ảnh Thiết bị điều chỉnh lưu lượng BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo PH đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | Tháo kiểm tra các đầu nối dây | Cái | 1
Tháo sensor đo pH cũ và thay mới cảm biến đo pH
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới lõi lọc mẫu nước, thay mới Bộ điều chỉnh lưu lượng
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích nồng độ pH
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại kiểm tra mạch điện
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ nồng độ pH
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hoá
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.17 | Thiết bị Ô xi hòa tan đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | QNS1.1L.I.15.1.7 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị Ô xi hòa tan đầu ra khử khí tổ máy số 1 đang vân hành với thông số không ổn định, dao động lớn, không chính xác với giá trị phân tích bằng tay Van tay đầu vào đường lấy mẫu, bộ điều chỉnh lưu lượng, cảm biến đo oxy hòa tan, màn hình hiển thị đang vận hành, tuy nhiên: + Cảm biến đo oxy đo sai. + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. + Núm điều chỉnh lưu lượng khó thao tác | Đề xuất đại tu, hiệu chuẩn Thiết bị đo oxy hòa tan đầu ra khử khí Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị, vật tư tiêu hao sau: + Nắp quang cho cảm biến oxy hòa tan: 01 cái. + Thay mới lõi lọc mẫu nước: 01 cái. + Thay mới bộ điều chỉnh lưu lượng: 01 cái | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. Hình ảnh cảm biến oxy hòa tan bị hỏng Hình ảnh Thiết bị điều chỉnh lưu lượng BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị Ô xi hòa tan đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo kiểm tra các đầu nối dây
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới lõi lọc mẫu nước, thay mới Bộ điều chỉnh lưu lượng
Kiểm tra van tay đầu vào đường lấy mẫu
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích oxy hoà tan, thay mới Nắp quang cho cảm biến oxy hòa tan
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị đấu nối và kiểm tra mạch điện
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích oxy hoà tan
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hoá
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.18 | Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào khử khí tổ máy số 1 - SP3 | QNS1.1L.I.15.1.8 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào khử khí tổ máy số 1 đang vân hành không ổn định, thông số gửi về DCS thi thoảng báo lỗi Van tay đầu vào đường lấy mẫu, bộ điều chỉnh lưu lượng, cảm biến đo độ dẫn điện, màn hình hiển thị đang vận hành, nhưng: + Lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. | Đề xuất đại tu, hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào khử khí Tổ máy số 1 và thay thế thiết bị sau: + Thay mới lõi lọc mẫu nước: 01 cái. | Hình ảnh lõi lọc mẫu nước bị bẩn, chuyển màu đen. BBKT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 BBNT_Các thiết bị phân tích nước lò ngày 17/9/2024 | Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào khử khí tổ máy số 1 - SP3 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo kiểm tra các đầu nối dây
Tháo sensor đo độ dẫn vệ sinh kiểm tra
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới lõi lọc mẫu nước
Kiểm tra van tay đầu vào đường lấy mẫu
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích độ dẫn
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ dẫn
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hóa
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.19 | Thiết bị đo hidrain N2H4 đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | QNS1.1L.I.15.1.9 | Thiết bị | 1 | + Vệ sinh, kiểm tra xì hở, siết chặt, kiểm định lại thiết bị. + Chu kỳ SCBD 6 tháng/lần, theo môi trường làm việc và thực tế vận hành + Bảo dưỡng gần nhất tháng 09/2024 | Thiết bị đo hidrain N2H4 đầu vào nước cấp tổ máy số 1 đang vân hành bình thường tuy nhiên: + Các đường xung tắc + Giá trị về DCS sai số >5% so với giá trị mẫu | Đại tu và hiệu chuẩn thiết bị đo hidrain N2H4 đầu vào nước cấp tổ máy số 1 | Thiết bị đo hidrain N2H4 đầu vào nước cấp tổ máy số 1 chưa được hiệu chuẩn trong quá trình vận hành | Đại tu Thiết bị đo hidrain N2H4 đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo sensor đo nồng độ kiểm tra vệ sinh thiết bị
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích nồng độ HYDRAZINE
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị đấu nối lại và kiểm tra mạch điện
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ nồng độ HYDRAZINE
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hoá
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
3.1.3.20 | Thiết bị đo độ dẫn CC hơi bão hòa tổ máy số 1 không có phốt phát - SP6 |  | Thiết bị | 1 |  |  |  |  | Đại tu Thiết bị đo độ dẫn CC hơi bão hòa tổ máy số 1 không có phốt phát - SP6 | Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị mặt bằng, Vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công. | Cái | 1
Tháo kiểm tra các đầu nối dây
Tháo sensor đo độ dẫn vệ sinh kiểm tra
Kiểm tra thông rửa các đường ống lấy mẫu vào thiết bị phân tích, thay mới lõi lọc đầu lấy mẫu
Kiểm tra van tay đầu vào đường lấy mẫu
Tháo kiểm tra bo mạch phân tích độ dẫn
Kiểm tra màn hình giám sát và bàn phím điều khiển
Kiểm tra cáp nguồn và cáp tín hiệu
Lắp thiết bị và đấu nối lại
Truy cập vào màn hình giám sát để cài đặt các thông số chức năng
Hiệu chỉnh thiết bị phân tích độ dẫn
So sánh kết quả phân tích so với phân tích hóa
Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao
Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
4 | Định mức ngoài nghành |  | Danh mục | 1
4.1 | Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B |  | Hạng mục | 1
4.1.1 | Bể lắng số 2 |  | Bể | 1 |  |  |  |  | Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công trong bể (570,8m2) | Vận chuyển giáo đến vị trí thi công và lắp dựng giàn giáo trong bể đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (570,8m2: S đáy 55,4 + S thành 146.4 + S thành vát đáy 30 + S máng thu 66.1+ S khoang phản ứng, khuấy, cào 272.9) | Bể | 1
[9 empty] | Sơn ngoài bể lắng (diện tích 242,4m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, sơn lót 1 nước + 2 nước sơn phủ theo đúng quy trình (diện tích 242,4 m2: S thành, máng thu 167.2 +S mái che, cột chống 75.2). | Bể | 1
[9 empty] | Đánh sạch gỉ kết cấu thép cầu thang, lan ca, đường ống nước vào nước ra (diện tích 70,8m2) | Đánh sạch gỉ bề mặt thép, vệ sinh sạch bề mặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 70,8m2: Lan can trên bể 26.69+ Bậc cầu thang 14.09 + Thành cầu thang 10.4 + Lan can cầu thang 8.72 + Đường ống dẫn nước 10.88) | Bể | 1
[9 empty] | Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép cầu tháng, lan can, đường ống nước vào nước ra (diện tích 70,8m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét chất biến đổi làm sạch hoàn toàn bề mặt théptrước khi thi công chống ăn mòn (diện tích 70,8m2: Lan can trên bể 26.69+ Bậc cầu thang 14.09 + Thành cầu thang 10.4 + Lan can cầu thang 8.72 + Đường ống dẫn nước 10.88) | Bể | 1
[9 empty] | Quét lớp sơn lót gốc Epoxy cầu thang, lan can, đường ống nước vào nước ra (diện tích 70,8m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét lớp sơn lót phủ kín bề mặt kết cấu theo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 70,8m2: Lan can trên bể 26.69+ Bậc cầu thang 14.09 + Thành cầu thang 10.4 + Lan can cầu thang 8.72 + Đường ống dẫn nước 10.88)). | Bể | 1
[9 empty] | Sơn hoàn thiện cầu thang, lan can, đường ống nước vào nước ra bằng sơn phủ Topcoat (diện tích 70,8m2) | Vận chuyển vật tư, thiết bị đến vị trí thi công; Sơn hoàn thiện bằng sơn phủ gốc Polyurethane (Clearthane 3000) (diện tích 70,8m2: Lan can trên bể 26.69+ Bậc cầu thang 14.09 + Thành cầu thang 10.4 + Lan can cầu thang 8.72 + Đường ống dẫn nước 10.88). | Bể | 1
[9 empty] | Vệ sinh, mài sạch bề mặt bê tông thành trong và đáy bể (570,8m2) | Diện tích bên trong bể lắng 570.8 m2 ( Sđáy 55,4 + S thành 146.4 + S thành vát đáy 30 + S máng thu 66.1+ S khoang phản ứng, khuấy, cào 272.9); - Vệ sinh, mài sạch bề mặt bê tông thành trong và đáy bể, khoang phản ứng.; - Rửa bằng nước sạch. | Bể | 1
[9 empty] | Chống thấm, chống ăn mòn thành trong và đáy bể (570,8m2) | Diện tích bên trong bể lắng 570.8 m2 ( Sđáy 55,4 + S thành 146.4 + S thành vát đáy 30 + S máng thu 66.1+ S khoang phản ứng, khuấy, cào 272.9). - Chống thấm, chống ăn mòn thành trong và đáy bể: + Quét lớp sơn lót gốc Epoxy (Primer FP100). + Phun phủ lớp chống thấm, chống ăn mòn gốc Polyurea (Polytop 200) dày 1,2mm bằng máy ở nhiệt độ và áp suất cao. | Bể | 1
[9 empty] | Sơn hoàn thiện thành trong và đáy bể (570,8m2) | Vận chuyển vật tư, thiết bị đến vị trí thi công; Sơn hoàn thiện bằng sơn phủ gốc Polyurethane (Clearthane 3000) (diện tích 570,8m2). Diện tích bên trong bể lắng 570.8 m2 ( Sđáy 55,4 + S thành 146.4 + S thành vát đáy 30 + S máng thu 66.1+ S khoang phản ứng, khuấy, cào 272.9). | Bể | 1
[9 empty] | Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài bể (diện tích 242,4m2) | Vận chuyển giáo đến vị trí thi công và lắp dựng giàn giáo trong bể đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 242,4m2: S thành, máng thu 167.2 +S mái che, cột chống 75.2). | Bể | 1
[9 empty] | Vệ sinh, cạo bỏ rêu mốc và lớp sơn cũ đã hư hỏng ngoài bể (diện tích 242,4m2) | Vệ sinh, cạo sạch toàn bộ rêu mốc và lớp sơn cũ đã bị hư hỏng và rửa sạch bằng nước (diện tích 242,4m2: S thành, máng thu 167.2 +S mái che, cột chống 75.2) | Bể | 1
4.1.2 | Tháp lọc áp lực số 2 |  | Tháp | 1 |  |  |  |  | Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công trong tháp (diện tích 80m2) | Vận chuyển giáo đến vị trí thi công và lắp dựng giàn giáo trong bể đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 80m2: Diện tích thành bể và thành trong lỗ thăm bể 47.75 + Đáy và nóc bể 16.08 + Diện tích sàn lọc 16.08). | Tháp | 1
[9 empty] | Đánh sạch gỉ bên trong tháp (diện tích 80m2) | Vệ sinh, đánh sạch gỉ thép bên trong bể, vệ sinh sạch (diện tích 80m2: Diện tích thành bể và thành trong lỗ thăm bể 47.75 + Đáy và nóc bể 16.08 + Diện tích sàn lọc 16.08). | Tháp | 1
[9 empty] | Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 98m2) | Đánh sạch gỉ bề mặt thép, vệ sinh sạch bề mặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 98m2: Diện tích thành bể và thành ngoài lỗ thăm bể 47.75 + Đáy và nóc bể 16.08 + Diện tích chân bể 10.35 + Diện tích đường ống 23.65). | Tháp | 1
[9 empty] | Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 98m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét chất biến đổi làm sạch hoàn toàn bề mặt thép (diện tích 98m2: Diện tích thành bể và thành ngoài lỗ thăm bể 47.75 + Đáy và nóc bể 16.08 + Diện tích chân bể 10.35 + Diện tích đường ống 23.65). | Tháp | 1
[9 empty] | Sơn hoàn thiện 1 lớp sơn lót gốc Epoxy, 2 lớp sơn phủ mặt ngoài tháp, đường ống bằng sơn phủ (diện tích 98m2) | Vận chuyển vật tư, thiết bị đến vị trí thi công; Sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ (diện tích 98m2: Diện tích thành bể và thành ngoài lỗ thăm bể 47.75 + Đáy và nóc bể 16.08 + Diện tích chân bể 10.35 + Diện tích đường ống 23.65) | Tháp | 1
[9 empty] | Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép trong tháp (diện tích 80m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét chất biến đổi làm sạch hoàn toàn bề mặt thép (diện tích 80m2: Diện tích thành bể và thành trong lỗ thăm bể 47.75 + Đáy và nóc bể 16.08 + Diện tích sàn lọc 16.08). | Tháp | 1
[9 empty] | Chống ăn mòn bên trong tháp (diện tích 80m2 | Vận chuyển vật tư, thiết bị đến vị trí thi công; Quét lớp sơn lót gốc Epoxy (Primer FP100); Phun phủ lớp chống ăn mòn gốc Polyurea (Polytop 200) dày 1,2mm bằng máy ở nhiệt độ và áp suất cao (diện tích 80m2: Diện tích thành bể và thành trong lỗ thăm bể 47.75 + Đáy và nóc bể 16.08 + Diện tích sàn lọc 16.08). | Tháp | 1
[9 empty] | Sơn hoàn thiện trong tháp (diện tích 80m2) | Vận chuyển vật tư, thiết bị đến vị trí thi công; Sơn hoàn thiện bằng sơn phủ gốc Polyurethane (Clearthane 3000) (diện tích 80m2: Diện tích thành bể và thành trong lỗ thăm bể 47.75 + Đáy và nóc bể 16.08 + Diện tích sàn lọc 16.08). | Tháp | 1
[9 empty] | Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 98m2) | Vận chuyển giáo đến vị trí thi công và lắp dựng giàn giáo trong bể đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 98m2: Diện tích thành bể và thành ngoài lỗ thăm bể 47.75 + Đáy và nóc bể 16.08 + Diện tích chân bể 10.35 + Diện tích đường ống 23.65). | Tháp | 1
4.2 | Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B |  | Hạng mục | 1
4.2.1 | Tháp lọc carbone số 3 |  | Tháp | 1 |  |  |  |  | Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 88,2m2) | Vận chuyển giáo đến vị trí thi công và lắp dựng giàn giáo ngoài tháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 88,2m2: Diện tích ngoài tháp 63.05 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 14.8). | Tháp | 1
[9 empty] | Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | Đánh sạch gỉ bề mặt thép, vệ sinh sạch bề mặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 88,2m2: Diện tích ngoài tháp 63.05 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 14.8). | Tháp | 1
[9 empty] | Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét chất biến đổi làm sạch hoàn toàn bề mặt thép (diện tích 88,2m2: Diện tích ngoài tháp 63.05 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 14.8). | Tháp | 1
[9 empty] | Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | Vận chuyển vật tư, thiết bị đến vị trí thi công; Sơn hoàn thiện bằng 1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ gốc Polyurethane (Clearthane 3000) (diện tích 88,2m2: Diện tích ngoài tháp 63.05 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 14.8). | Tháp | 1
4.2.2 | Tháp trao đổi Cation số 2 |  | Tháp | 1 |  |  |  |  | Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 86,5m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét chất biến đổi làm sạch hoàn toàn bề mặt thép (diện tích 86,5m2: Diện tích ngoài tháp 56.74 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 19.42). | Tháp | 1
[9 empty] | Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 86,5m2) | Vận chuyển vật tư, thiết bị đến vị trí thi công; Sơn hoàn thiện bằng 1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ gốc Polyurethane (Clearthane 3000) (diện tích 86,5m2: Diện tích ngoài tháp 56.74 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 19.42). | Tháp | 1
[9 empty] | Hạng mục:Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 86,5m2) | Vận chuyển giáo đến vị trí thi công và lắp dựng giàn giáo ngoài tháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 86,5m2: Diện tích ngoài tháp 56.74 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 19.42). | Tháp | 1
[9 empty] | Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 86,5m2) | Đánh sạch gỉ bề mặt thép, vệ sinh sạch bề mặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 86,5m2: Diện tích ngoài tháp 56.74 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 19.42). | Tháp | 1
4.2.3 | Tháp khử khí - Bể trung gian số 2 |  | Tháp | 1 |  |  |  |  | Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 76.99m2) | Vận chuyển giáo đến vị trí thi công và lắp dựng giàn giáo trong bể đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 76.99m2: Diện tích ngoài tháp 59.37 + Diện tích ống thoát khí 15.01 + Diện tích đường ống 2.61). | Tháp | 1
[9 empty] | Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 76.99m2) | Đánh sạch gỉ bề mặt thép, vệ sinh sạch bề mặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 76.99m2: Diện tích ngoài tháp 59.37 + Diện tích ống thoát khí 15.01 + Diện tích đường ống 2.61). | Tháp | 1
[9 empty] | Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 76.99m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét chất biến đổi làm sạch hoàn toàn bề mặt thép (diện tích 76.99m2: Diện tích ngoài tháp 59.37 + Diện tích ống thoát khí 15.01 + Diện tích đường ống 2.61). | Tháp | 1
[9 empty] | Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 76.99m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét 1 lớp sơn lót phủ, 2 lớp sơn phủ gốc Polyurethane (Clearthane 3000) kín bề mặt kết cấu theo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 76.99m2: Diện tích ngoài tháp 59.37 + Diện tích ống thoát khí 15.01 + Diện tích đường ống 2.61). | Tháp | 1
4.2.4 | Tháp trao đổi anion số 2 |  | Tháp | 1 |  |  |  |  | Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 101.2m2) | Vận chuyển giáo đến vị trí thi công và lắp dựng giàn giáo trong bể đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 101.2m2: Diện tích ngoài tháp 71.01 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 19.85). | Tháp | 1
[9 empty] | Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 101.2m2) | Đánh sạch gỉ bề mặt thép, vệ sinh sạch bề mặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 101.2m2: Diện tích ngoài tháp 71.01 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 19.85). | Tháp | 1
[9 empty] | Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 101,2m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét chất biến đổi làm sạch hoàn toàn bề mặt thép (diện tích 101.2m2: Diện tích ngoài tháp 71.01 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 19.85). | Tháp | 1
[9 empty] | Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 101,2m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét 1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ gốc Polyurethane (Clearthane 3000) phủ kín bề mặt kết cấu theo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 101.2m2: Diện tích ngoài tháp 71.01 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 19.85). | Tháp | 1
4.2.5 | Tháp trao đổi hỗn hợp số 2 |  | Tháp | 1 |  |  |  |  | Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 232.9m2) | Vận chuyển giáo đến vị trí thi công và lắp dựng giàn giáo trong bể đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 232.87m2: Diện tích ngoài tháp 34.44 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 17.48 + Diện tích đường ống dọc nhà 170.6). | Tháp | 1
[9 empty] | Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 232.9m2) | Đánh sạch gỉ bề mặt thép, vệ sinh sạch bề mặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 232.87m2: Diện tích ngoài tháp 34.44 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 17.48 + Diện tích đường ống dọc nhà 170.6). | Tháp | 1
[9 empty] | Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 232.9m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét chất biến đổi làm sạch hoàn toàn bề mặt thép (diện tích 232.87m2: Diện tích ngoài tháp 34.44 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 17.48 + Diện tích đường ống dọc nhà 170.6). | Tháp | 1
[9 empty] | Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 232.9m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét 1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ gốc Polyurethane (Clearthane 3000) phủ kín bề mặt kết cấu theo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 232.87m2: Diện tích ngoài tháp 34.44 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 17.48 + Diện tích đường ống dọc nhà 170.6). | Tháp | 1
4.2.6 | Bể chứa nước khử khoáng số 2 |  | Bể | 1 |  |  |  |  | Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công trong bể (diện tích 942,9m2) | Vận chuyển giáo đến vị trí thi công và lắp dựng giàn giáo trong bể đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 942,93m2: Diện tích thành bể và thành trong lỗ thăm đáy 568.3 + Đáy, nóc bể và thành trong lỗ thăm đỉnh 366.64 + Thành cầu thang trong bể 5.9 + Bậc cầu thang trong bể 2.09). | Bể | 1
[9 empty] | Đánh sạch gỉ bên trong bể (diện tích 942,9m2) | Vệ sinh, đánh sạch gỉ thép bên trong bể, vệ sinh sạch (diện tích 942,93m2: Diện tích thành bể và thành trong lỗ thăm đáy 568.3 + Đáy, nóc bể và thành trong lỗ thăm đỉnh 366.64 + Thành cầu thang trong bể 5.9 + Bậc cầu thang trong bể 2.09). | Bể | 1
[9 empty] | Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép trong bể (diện tích 942,9m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét chất biến đổi làm sạch hoàn toàn bề mặt thép (diện tích 942,93m2: Diện tích thành bể và thành trong lỗ thăm đáy 568.3 + Đáy, nóc bể và thành trong lỗ thăm đỉnh 366.64 + Thành cầu thang trong bể 5.9 + Bậc cầu thang trong bể 2.09). | Bể | 1
[9 empty] | Chống ăn mòn bên trong bể (diện tích 942,9m2) | Vận chuyển vật tư, thiết bị đến vị trí thi công; Quét lớp sơn lót gốc Epoxy (Primer FP100); Phun phủ lớp chống ăn mòn gốc Polyurea (Polytop 200) dày 1,2mm bằng máy ở nhiệt độ và áp suất cao (diện tích 942,93m2: Diện tích thành bể và thành trong lỗ thăm đáy 568.3 + Đáy, nóc bể và thành trong lỗ thăm đỉnh 366.64 + Thành cầu thang trong bể 5.9 + Bậc cầu thang trong bể 2.09). | Bể | 1
[9 empty] | Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài bể, cầu thang, lan can, đường ống (diện tích 927,6m2) | Đánh sạch gỉ bề mặt thép, vệ sinh sạch bề mặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 927,62m2: Diện tích thành bể và thành ngoài lỗ thăm đáy 568.3 + Diện tích nóc bể và thành ngoài lỗ thăm đỉnh 197.01 + Diện tích sàn công tác đỉnh bể 14.14 + Diện tích ống thoát hơi đỉnh bể 0.5 + Diện tích các đường ống quanh bể 80.5 + Lan can trên bể 33.88 + Bậc cầu thang 25.73 + Lan can cầu thang 7.57). | Bể | 1
[9 empty] | Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài bể, cầu tháng, lan can, đường ống (diện tích 927,6m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét chất biến đổi làm sạch hoàn toàn bề mặt thép (diện tích 927,62m2: Diện tích thành bể và thành ngoài lỗ thăm đáy 568.3 + Diện tích nóc bể và thành ngoài lỗ thăm đỉnh 197.01 + Diện tích sàn công tác đỉnh bể 14.14 + Diện tích ống thoát hơi đỉnh bể 0.5 + Diện tích các đường ống quanh bể 80.5 + Lan can trên bể 33.88 + Bậc cầu thang 25.73 + Lan can cầu thang 7.57). | Bể | 1
[9 empty] | Sơn hoàn thiện mặt ngoài bể, đường ống (diện tích 927,6m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét 1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ gốc Polyurethane (Clearthane 3000) phủ kín bề mặt kết cấu theo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 927,62m2: Diện tích thành bể và thành ngoài lỗ thăm đáy 568.3 + Diện tích nóc bể và thành ngoài lỗ thăm đỉnh 197.01 + Diện tích sàn công tác đỉnh bể 14.14 + Diện tích ống thoát hơi đỉnh bể 0.5 + Diện tích các đường ống quanh bể 80.5 + Lan can trên bể 33.88 + Bậc cầu thang 25.73 + Lan can cầu thang 7.57). | Bể | 1
[9 empty] | Sơn hoàn thiện trong bể (diện tích 942,9m2) | Vận chuyển vật tư, thiết bị đến vị trí thi công; Sơn hoàn thiện bằng sơn phủ gốc Polyurethane (Clearthane 3000) (diện tích 942,93m2: Diện tích thành bể và thành trong lỗ thăm đáy 568.3 + Đáy, nóc bể và thành trong lỗ thăm đỉnh 366.64 + Thành cầu thang trong bể 5.9 + Bậc cầu thang trong bể 2.09). | Bể | 1
[9 empty] | Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài bể (diện tích 927,6m2) | Vận chuyển giáo đến vị trí thi công và lắp dựng giàn giáo trong bể đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 927,62m2: Diện tích thành bể và thành ngoài lỗ thăm đáy 568.3 + Diện tích nóc bể và thành ngoài lỗ thăm đỉnh 197.01 + Diện tích sàn công tác đỉnh bể 14.14 + Diện tích ống thoát hơi đỉnh bể 0.5 + Diện tích các đường ống quanh bể 80.5 + Lan can trên bể 33.88 + Bậc cầu thang 25.73 + Lan can cầu thang 7.57). | Bể | 1
4.2.7 | Tháp lọc carbone số 4 |  | Tháp | 1 |  |  |  |  | Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | Vận chuyển vật tư đến vị trí thi công, quét chất biến đổi làm sạch hoàn toàn bề mặt thép (diện tích 88,2m2: Diện tích ngoài tháp 63.05 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 14.8). | Tháp | 1
[9 empty] | Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | Vận chuyển vật tư, thiết bị đến vị trí thi công; Sơn hoàn thiện bằng 1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ gốc Polyurethane (Clearthane 3000) (diện tích 88,2m2: Diện tích ngoài tháp 63.05 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 14.8). | Tháp | 1
[9 empty] | Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 88,2m2) | Vận chuyển giáo đến vị trí thi công và lắp dựng giàn giáo ngoài tháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 88,2m2: Diện tích ngoài tháp 63.05 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 14.8). | Tháp | 1
[9 empty] | Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | Đánh sạch gỉ bề mặt thép, vệ sinh sạch bề mặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (diện tích 88,2m2: Diện tích ngoài tháp 63.05 + Diện tích chân tháp 10.35 + Diện tích đường ống 14.8). | Tháp | 1

## PL2- chi tiết chào giá
Phụ lục 02 Danh mục dịch vụ chi tiết để chào giá-đính kèm E-HSMT
STT | Danh mục dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí) | Tổng cộng giá dự thầu của đã bao gồm thuế, phí, lệ phí | Mức thuế GTGT | Ghi chú
I | Vật tư thiết bị thay thế | 0 | Hệ thống
1 | Áp tô mát | 20 | Cái
2 | Bộ màng bơm | 2 | Bộ
3 | Bộ màng bơm | 1 | Bộ
4 | Bộ màng bơm | 1 | Bộ
5 | Bộ màng bơm | 2 | Bộ
6 | Bộ màng bơm | 5 | Bộ
7 | Bơm hóa chất | 3 | Cái
8 | Bu lông | 16 | Bộ
9 | Bu lông | 16 | Bộ
10 | Bu lông | 270 | Bộ
11 | Bu lông | 48 | Bộ
12 | Bu lông | 56 | Bộ
13 | Bu lông | 16 | Bộ
14 | Bu lông | 32 | Bộ
15 | Cảm biến ánh sáng | 1 | Cái
16 | Cảm biến đo ph | 5 | Cái
17 | Cao su tấm chịu axit | 69 | M2
18 | Cát thạch anh | 13 | m3
19 | Cát thạch anh | 8 | m3
20 | Cát thạch anh | 5 | m3
21 | Cầu đấu | 64 | Cái
22 | Chất đóng rắn | 4 | Kg
23 | Chất tẩy gỉ | 306.61 | Lít
24 | Cột trao đổi cation | 4 | Bộ
25 | Dầu bánh răng công nghiệp | 40 | Lít
26 | Dầu thủy lực | 20 | Lít
27 | Dầu tuabin | 30 | Lít
28 | Dây cáp inox bọc nhựa | 30 | Mét
29 | Dây cáp tín hiệu | 1 | Cái
30 | Dây curoa | 3 | Cái
31 | Dây curoa | 3 | Cái
32 | Dây điện | 15 | Mét
33 | Dây dù | 1000 | Mét
34 | Đế van | 4 | Cái
35 | Đệm vi sinh dạng cầu | 5 | M3
36 | Đèn led | 1 | Cái
37 | Đồng hồ đo và điều chỉnh lưu lượng | 18 | Cái
38 | Đồng hồ đo và điều chỉnh lưu lượng | 9 | Cái
39 | Ga công nghiệp | 3.94 | Bình
40 | Giảm chấn khớp nối trục | 2 | Cái
41 | Gioăng | 20 | Cái
42 | Gioăng | 2 | Cái
43 | Hạt trao đổi anion | 12250 | Lít
44 | Hạt trao đổi anion | 3140 | Lít
45 | Hạt trao đổi cation | 1570 | Lít
46 | Hạt trao đổi cation | 7850 | Lít
47 | Hóa chất chạy máy | 1 | Bộ
48 | Khớp nối mềm | 1 | Cái
49 | Khớp nối mềm | 1 | Cái
50 | Khớp nối mềm | 1 | Cái
51 | Lò so | 2 | Cái
52 | Lọc len | 20 | Cái
53 | Lưới thép | 0.16 | M2
54 | Nhựa tròn đặc | 2 | Mét
55 | Nhựa tròn đặc | 1 | Mét
56 | Ống co nhiệt hạ thế | 10 | Mét
57 | O-Ring | 14 | Cái
58 | Phớt | 4 | Cái
59 | Phớt | 6 | Cái
60 | Phớt | 2 | Cái
61 | Phớt | 3 | Cái
62 | Phớt | 2 | Cái
63 | Phớt | 1 | Cái
64 | Phớt | 14 | Cái
65 | Que hàn diện | 8 | Kg
66 | Ruy băng thủy tinh (không chứa kiềm định hướng) | 177.29 | Mét
67 | Sơn | 10.5 | Kg
68 | Sơn | 11.2 | Kg
69 | Sơn | 54 | Kg
70 | Sơn cách điện | 5.8 | Kg
71 | Sơn cách điện cao áp | 13 | Bình
72 | Sơn chống gỉ | 57.4 | Kg
73 | Sơn chống thấm, chống ăn mòn gốc polyurea | 2485.66 | Kg
74 | Sơn epoxy + chất đóng rắn | 10 | Kg
75 | Sơn lót | 638.47 | Kg
76 | Sơn phủ | 8.9 | Kg
77 | Sơn phủ | 953.23 | Kg
78 | Tấm lắng lamen | 60 | M3
79 | Tăng đơ | 18 | Cái
80 | Than hoạt tính | 7250 | Kg
81 | Thanh cài thiết bị | 1 | Mét
82 | Thép ống (giàn giáo) | 250.6 | Cây
83 | Thép tròn đặc | 20 | Mét
84 | Thép tròn đặc | 15.7 | Mét
85 | Tủ điện | 4 | Cái
86 | Vải thủy tinh chống cháy | 2 | Cuộn
87 | Van bi tay gạt nối ren trong | 1 | Cái
88 | Van bướm tay quay, nối bích | 2 | Cái
89 | Van bướm tay quay, nối bích | 1 | Cái
90 | Van bướm tay quay, nối bích | 1 | Cái
91 | Van cầu, tay quay, nối bích | 1 | Cái
92 | Van cổng tay quay, nối bích | 1 | Cái
93 | Van điện từ | 1 | Cái
94 | Van điện từ | 1 | Cái
95 | Van điều chỉnh áp suất | 7 | Cái
96 | Van kim cao áp, nối hàn | 28 | Cái
97 | Van kim tay quay nối hàn | 15 | Cái
98 | Van kim tay quay nối hàn | 3 | Cái
99 | Van kim tay quay, nối hàn | 1 | Cái
100 | Van màng, dẫn động khí nén, nối bích | 1 | Cái
101 | Van màng, tay quay, nối bích | 4 | Cái
102 | Van màng, tay quay, nối bích | 6 | Cái
103 | Van màng, tay quay, nối bích | 6 | Cái
104 | Van một chiều, nối bích | 1 | Cái
105 | Van tay | 9 | Cái
106 | Van tiết lưu | 1 | Cái
107 | Vành chèn cơ khí | 1 | Bộ
108 | Vành chèn cơ khí | 2 | Bộ
109 | Vành chèn cơ khí | 1 | Bộ
110 | Vòng bi | 6 | Vòng
111 | Vòng bi | 2 | Vòng
112 | Vòng bi | 3 | Vòng
113 | Vòng bi | 2 | Vòng
114 | Vòng bi | 4 | Vòng
115 | Vòng bi | 1 | Vòng
116 | Vòng bi | 1 | Vòng
117 | Vòng bi | 2 | Vòng
118 | Vòng bi | 2 | Vòng
119 | Vòng bi | 3 | Vòng
120 | Vòng bi | 2 | Vòng
121 | Vòng bi | 1 | Vòng
122 | Vòng bi | 4 | Vòng
123 | Vòng bi | 2 | Vòng
124 | Vòng bi | 5 | Vòng
125 | Vòng bi | 6 | Vòng
126 | Vòng bi | 12 | Vòng
127 | Vòng bi | 5 | Vòng
128 | Vòng bi cầu một dãy | 5 | Vòng
129 | Vòng bi cầu một dãy | 10 | Vòng
130 | Vòng bi cầu một dãy | 6 | Vòng
131 | Vòng bi cầu một dãy | 2 | Vòng
132 | Vòng bi cầu một dãy | 2 | Vòng
133 | Vòng bi cầu một dãy | 2 | Vòng
134 | Vòng bi cầu một dãy | 7 | Vòng
135 | Vòng bi côn 1 dãy | 2 | Vòng
136 | Vòng đệm chắn dầu | 2 | Cái
II | Vật tư tiêu hao | 4945.216
1 | Băng dính cách điện hạ áp | 38.1 | Cuộn
2 | Bao tải dứa | 3280 | Cái
3 | Chổi đánh rỉ ( đánh bằng máy) | 2 | Cái
4 | Chổi quét sơn (loại nhỏ) | 38 | Cái
5 | Chổi quét sơn (loại to) | 49.05 | Cái
6 | Cồn | 0.44 | Lít
7 | Đá cắt | 212.75 | Viên
8 | Đá mài inox | 219.75 | Viên
9 | Đất sét công nghiệp | 1.5 | Kg
10 | Dầu chống rỉ sét | 77 | Chai
11 | Dầu diesel (do) | 83 | Lít
12 | Dây thít | 20 | Cái
13 | Giấy nhám | 76.057 | Tờ
14 | Giấy nhám | 138.75 | Tờ
15 | Giấy nhám | 138.75 | Tờ
16 | Giẻ lau | 348.119 | Kg
17 | Gỗ ván | 92.9 | M2
18 | Khí axetylen | 36 | Chai
19 | Khí oxy | 68.4 | Chai
20 | Vải phin trắng | 2.15 | Mét
21 | Xăng | 22.5 | Lít
III | Dịch vụ nhân công | 0 | Hệ thống
1 | 1: Xử lý nước sơ bộ | 0 | Danh mục
2 | 1.1: Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Hạng mục
3 | 1.1.1: Cơ - Nhiệt | 0 | Thiết bị
4 | 1.1.1.1: Bể định lượng phèn số 2 | 0 | Bể
5 | 1.1.1.1.1: Bể định lượng phèn số 2 | 1 | Bình
6 | 1.1.1.1.2: Van và đường ống bể định lượng phèn số 2 | 1 | Cái
7 | 1.1.1.2: Bể định lượng Polyme số 2 | 0 | Bể
8 | 1.1.1.2.1: Bể định lượng Polyme số 2 | 1 | Bình
9 | 1.1.1.2.2: Van và đường ống bể định lượng Polyme số 2 | 1 | Cái
10 | 1.1.1.3: Bể lắng số 2 | 0 | Bể
11 | 1.1.1.3.1: Bể lắng số 2 | 1 | Bể
12 | 1.1.1.3.2: Van và đường ống bể lắng số 2 | 1 | Cái
13 | 1.1.1.4: Tháp lọc áp lực số 2 | 0 | Tháp
14 | 1.1.1.4.1: Đại tu tháp lọc áp lực số 2 | 1 | Bể
15 | 1.1.1.4.2: Van và đường ống tháp lọc áp lực số 2 | 1 | Cái
16 | 1.1.1.5: Bơm nước thô số 2 | 0 | Bơm
17 | 1.1.1.5.1: Bơm nước thô số 2 | 1 | Cái
18 | 1.1.1.5.2: Van và đường ống bơm nước thô số 2 | 1 | Cái
19 | 1.1.1.6: Bơm công nghiệp số 2 | 0 | Bơm
20 | 1.1.1.6.1: Đại tu bơm nước công nghiệp 2 | 1 | Cái
21 | 1.1.1.6.2: Van và đường ống bơm nước công nghiệp số 2 | 1 | Cái
22 | 1.1.1.7: Bơm định lượng phèn số 2 | 0 | Bơm
23 | 1.1.1.7.1: Bơm định lượng phèn số 2 | 1 | Cái
24 | 1.1.1.7.2: Van và đường ống bơm định lượng phèn số 2 | 1 | Cái
25 | 1.1.1.8: Bơm định lượng polyme số 2 | 0 | Bơm
26 | 1.1.1.8.1: Bơm định lượng polyme số 2 | 1 | Cái
27 | 1.1.1.8.2: Van và đường ống bơm định lượng polyme số 2 | 1 | Cái
28 | 1.1.1.9: Bơm nước đọng số 2 | 0 | Bơm
29 | 1.1.1.9.1: Bơm nước đọng số 2 | 1 | Cái
30 | 1.1.1.9.2: Van và đường ống bơm nước đọng số 2 | 1 | Cái
31 | 1.1.1.10: Máy khuấy bể lắng số 2 | 0 | Máy
32 | 1.1.1.10.1: Đại tu máy khuấy bể lắng số 2 | 1 | Cái
33 | 1.1.1.11: Máy cào bùn bể lắng số 2 | 0 | Máy
34 | 1.1.1.11.1: Đại tu máy cáo bùn bể lắng số 2 | 1 | Cái
35 | 1.1.1.12: Bơm sau lắng số 2 | 0 | Bơm
36 | 1.1.1.12.1: Đại tu bơm sau lắng số 2 | 1 | Cái
37 | 1.1.1.12.2: Van và đường ống bơm sau lắng số 2 | 1 | Cái
38 | 1.1.1.13: Quạt gió tháp lọc áp lực số 2 | 0 | Quạt
39 | 1.1.1.13.1: Đại tu quạt gió tháp lọc áp lực số 2 | 1 | Cái
40 | 1.1.1.13.2: Van và đường ống quạt gió tháp lọc áp lực số 2 | 1 | Cái
41 | 1.1.1.14: Bơm sau lọc áp lực số 2 | 0 | Bơm
42 | 1.1.1.14.1: Đại tu bơm sau lọc áp lực số 2 | 1 | Cái
43 | 1.1.1.14.2: Van và đường ống bơm sau lọc áp lực số 2 | 1 | Cái
44 | 1.1.1.15: Bơm xới ngược tháp lọc áp lực số 2 | 0 | Bơm
45 | 1.1.1.15.1: Bơm nước xới ngược tháp lọc áp lực | 1 | Cái
46 | 1.1.1.15.2: Van và đường ống bơm xới ngược tháp lọc áp lực số 2 | 1 | Cái
47 | 1.1.1.16: Bơm phục vụ số 2 | 0 | Bơm
48 | 1.1.1.16.1: Đại tu bơm nước phục vụ số 2 | 1 | Cái
49 | 1.1.1.16.2: Van và đường ống bơm phục vụ số 2 | 1 | Cái
50 | 1.1.1.17: Bơm sinh hoạt số 2 | 0 | Bơm
51 | 1.1.1.17.1: Đại tu bơm sinh hoạt số 2 | 1 | Cái
52 | 1.1.1.17.2: Van và đường ống bơm sinh hoạt số 2 | 1 | Cái
53 | 1.1.2: Điện | 0 | Thiết bị
54 | 1.1.2.1: Động cơ bơm nước thô số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
55 | 1.1.2.1.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC THÔ SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.06.06 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
56 | 1.1.2.2: Động cơ bơm công nghiệp số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
57 | 1.1.2.2.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM CÔNG NGHIỆP SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.11 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
58 | 1.1.2.3: Động cơ bơm định lượng phèn số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
59 | 1.1.2.3.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM ĐỊNH LƯỢNG PHÈN SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
60 | 1.1.2.4: Động cơ bơm định lượng polyme số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
61 | 1.1.2.4.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM ĐỊNH LƯỢNG POLYME SỐ 2 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
62 | 1.1.2.5: Động cơ bơm nước đọng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
63 | 1.1.2.5.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC ĐỌNG SỐ 2 (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
64 | 1.1.2.6: Động cơ bơm pha muối số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
65 | 1.1.2.6.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHA MUỐI SỐ 2 (B01.01.03.05.02 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
66 | 1.1.2.7: Động cơ bơm định lượng NaCLO số 2 cho sơ bộ Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
67 | 1.1.2.7.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM ĐỊNH LƯỢNG NACLO SỐ 2 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
68 | 1.1.2.8: Động cơ bơm định lượng NaCLO số 2 cho nước sinh hoạt Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
69 | 1.1.2.8.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM ĐỊNH LƯỢNG NACLO SỐ 2 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
70 | 1.1.2.9: Động cơ máy khuấy bể lắng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
71 | 1.1.2.9.1: ĐỘNG CƠ MÁY KHUẤY BỂ LẮNG SỐ 2 (B01.01.03.06.03 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
72 | 1.1.2.10: Động cơ máy cào bùn bể lắng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
73 | 1.1.2.10.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ MÁY CÀO BÙN BỂ LẮNG SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.07 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
74 | 1.1.2.11: Động cơ bơm sau lắng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
75 | 1.1.2.11.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM SAU LẮNG SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.03.07 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
76 | 1.1.2.12: Quạt gió tháp lọc áp lực số 2 | 0 | Thiết bị
77 | 1.1.2.12.1: ĐẠI TU QUẠT GIÓ THÁP LỌC ÁP LỰC SỐ 2 (B01.01.03.05.07 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
78 | 1.1.2.13: Động cơ bơm sau lọc áp lực số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
79 | 1.1.2.13.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM SAU LỌC ÁP LỰC SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.10 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
80 | 1.1.2.14: Động cơ bơm xới ngược tháp lọc áp lực số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
81 | 1.1.2.14.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM XỚI NGƯỢC THÁP LỌC ÁP LỰC SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.10 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
82 | 1.1.2.15: Động cơ bơm phục vụ số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
83 | 1.1.2.15.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHỤC VỤ SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.10 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
84 | 1.1.2.16: Động cơ bơm sinh hoạt số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
85 | 1.1.2.16.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM SINH HOẠT SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.08 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
86 | 2: Xử lý nước khử khoáng | 0 | Danh mục
87 | 2.1: Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Hạng mục
88 | 2.1.1: Cơ - Nhiệt | 0 | Thiết bị
89 | 2.1.1.1: Téc chứa Axit HCl đặc số 2 | 0 | Thiết bị
90 | 2.1.1.1.1: Đại tu téc chứa Axit HCl đặc số 2 | 1 | Bể
91 | 2.1.1.1.2: Van và đường ống téc chứa Axit HCl đặc số 2 | 5 | Cái
92 | 2.1.1.2: Téc chứa Kiềm NaOH đặc số 2 | 0 | Thiết bị
93 | 2.1.1.2.1: Đại tu téc chứa Kiềm NaOH đặc số 2 | 1 | Bể
94 | 2.1.1.2.2: Van và đường ống téc chứa Kiềm NaOH đặc số 2 | 5 | Cái
95 | 2.1.1.3: Tháp lọc carbone số 3 | 0 | Thiết bị
96 | 2.1.1.3.1: Đại tu tháp lọc carbone số 3 | 1 | Tháp
97 | 2.1.1.3.2: Van và đường ống tháp lọc carbone số 3 | 8 | Cái
98 | 2.1.1.4: Tháp lọc carbone số 4 | 0 | Thiết bị
99 | 2.1.1.4.1: Đại tu tháp lọc carbone số 4 | 1 | Tháp
100 | 2.1.1.4.2: Van và đường ống tháp lọc carbone số 4 | 8 | Cái
101 | 2.1.1.5: Tháp trao đổi Cation số 2 | 0 | Thiết bị
102 | 2.1.1.5.1: Đại tu tháp trao đổi Cation số 2 | 1 | Tháp
103 | 2.1.1.5.2: Van và đường ống tháp trao đổi Cation số 2 | 8 | Cái
104 | 2.1.1.6: Tháp khử khí CO2 số 2 | 0 | Thiết bị
105 | 2.1.1.6.1: Đại tu tháp khử khí CO2 số 2 | 1 | Tháp
106 | 2.1.1.6.2: Van và đường ống tháp khử khí CO2 số 2 | 3 | Cái
107 | 2.1.1.7: Bể trung gian số 2 | 0 | Thiết bị
108 | 2.1.1.7.1: Đại tu bể trung gian số 2 | 1 | Bể
109 | 2.1.1.7.2: Van và đường ống bể trung gian số 2 | 2 | Cái
110 | 2.1.1.8: Tháp trao đổi Anion số 2 | 0 | Thiết bị
111 | 2.1.1.8.1: Đại tu tháp trao đổi Anion số 2 | 1 | Tháp
112 | 2.1.1.8.2: Van và đường ống tháp trao đổi Anion số 2 | 8 | Cái
113 | 2.1.1.9: Tháp trao đổi Hỗn hợp MBP số 2 | 0 | Thiết bị
114 | 2.1.1.9.1: Đại tu t trao đổi Hỗn hợp MBP số 2 | 1 | Tháp
115 | 2.1.1.9.2: Van và đường ống tháp trao đổi Hỗn hợp MBP số 2 | 8 | Cái
116 | 2.1.1.10: Bộ gom hạt số 2 | 0 | Thiết bị
117 | 2.1.1.10.1: Đại tu bộ gom hạt số 2 | 1 | Cái
118 | 2.1.1.11: Bể chứa nước khử khoáng số 2 | 0 | Thiết bị
119 | 2.1.1.11.1: Đại tu bể chứa nước khử khoáng số 2 | 1 | Bể
120 | 2.1.1.11.2: Van và đường ống bể chứa nước khử khoáng số 2 | 5 | Cái
121 | 2.1.1.12: Bơm trung hoà số 3 | 0 | Thiết bị
122 | 2.1.1.12.1: Đại tu bơm trung hoà số 3 | 1 | Cái
123 | 2.1.1.12.2: Van và đường ống bơm trung hoà số 3 | 2 | Cái
124 | 2.1.1.13: Bơm trung hoà số 4 | 0 | Thiết bị
125 | 2.1.1.13.1: Đại tu bơm trung hoà số 4 | 1 | Cái
126 | 2.1.1.13.2: Van và đường ống bơm trung hoà số 4 | 2 | Cái
127 | 2.1.1.14: Quạt sục khí bể trung hoà số 2 | 0 | Thiết bị
128 | 2.1.1.14.1: Đại tu quạt sục khí bể trung hoà số 2 | 1 | Cái
129 | 2.1.1.14.2: Van và đường ống quạt sục khí bể trung hoà số 2 | 2 | Cái
130 | 2.1.1.15: Bơm nước trong số 2 | 0 | Thiết bị
131 | 2.1.1.15.1: Đại tu bơm nước trong số 2 | 1 | Cái
132 | 2.1.1.15.2: Van và đường ống bơm nước trong số 2 | 3 | Cái
133 | 2.1.1.16: Bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 | 0 | Thiết bị
134 | 2.1.1.16.1: Đại tu bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 | 1 | Cái
135 | 2.1.1.16.2: Van và đường ống bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 | 3 | Cái
136 | 2.1.1.17: Quạt gió tháp khử CO2 số 2 | 0 | Thiết bị
137 | 2.1.1.17.1: Đại tu quạt gió tháp khử CO2 số 2 | 1 | Quạt
138 | 2.1.1.18: Bơm trung gian số 2 | 0 | Thiết bị
139 | 2.1.1.18.1: Đại tu bơm trung gian số 2 | 1 | Cái
140 | 2.1.1.18.2: Van và đường ống bơm trung gian số 2 | 3 | Cái
141 | 2.1.1.19: Bơm cấp nước khử khoáng số 3 | 0 | Thiết bị
142 | 2.1.1.19.1: Đại tu bơm cấp nước khử khoáng số 3 | 1 | Cái
143 | 2.1.1.19.2: Van và đường ống bơm cấp nước khử khoáng số 3 | 3 | Cái
144 | 2.1.1.20: Bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 | 0 | Thiết bị
145 | 2.1.1.20.1: Đại tu bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 | 1 | Cái
146 | 2.1.1.20.2: Van và đường ống bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 | 3 | Cái
147 | 2.1.2: Điện | 0 | Thiết bị
148 | 2.1.2.1: Động cơ bơm trung hoà số 3 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
149 | 2.1.2.1.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM TRUNG HOÀ SỐ 3 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.06 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
150 | 2.1.2.2: Động cơ bơm trung hoà số 4 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
151 | 2.1.2.2.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM TRUNG HÒA SỐ 4 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.06 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
152 | 2.1.2.3: Quạt sục khí bể trung hoà số 2 | 0 | Thiết bị
153 | 2.1.2.3.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ QUẠT SỤC KHÍ BỂ TRUNG HOÀ SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
154 | 2.1.2.4: Động cơ bơm nước trong số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
155 | 2.1.2.4.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC TRONG SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.09 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
156 | 2.1.2.5: Động cơ bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
157 | 2.1.2.5.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM XỚI NGƯỢC THÁP THAN HOẠT TÍNH SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.10 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
158 | 2.1.2.6: Quạt gió tháp khử CO2 số 2 | 0 | Thiết bị
159 | 2.1.2.6.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ QUẠT GIÓ THÁP KHỬ CO2 SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.04 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
160 | 2.1.2.7: Động cơ bơm trung gian số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
161 | 2.1.2.7.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM TRUNG GIAN SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.09 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
162 | 2.1.2.8: Động cơ bơm cấp nước khử khoáng số 3 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
163 | 2.1.2.8.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM CẤP NƯỚC KHỬ KHOÁNG SỐ 3 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.07 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
164 | 2.1.2.9: Động cơ bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
165 | 2.1.2.9.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHỤC VỤ HOÀN NGUYÊN SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.07 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
166 | 3: Xử lý nước lò | 0 | Danh mục
167 | 3.1: Hệ thống xử lý nước lò tổ máy số 1 | 0 | Hạng mục
168 | 3.1.1: Cơ - Nhiệt | 0 | Thiết bị
169 | 3.1.1.1: Bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
170 | 3.1.1.1.1: Đại tu bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
171 | 3.1.1.1.2: Van và đường ống bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 | 2 | Cái
172 | 3.1.1.2: Bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
173 | 3.1.1.2.1: Đại tu bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 | 1 | Cái
174 | 3.1.1.2.2: Van và đường ống bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 | 1 | Cái
175 | 3.1.1.3: Bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
176 | 3.1.1.3.1: Đại tu bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
177 | 3.1.1.3.2: Van và đường ống bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 2 | Cái
178 | 3.1.1.4: Bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
179 | 3.1.1.4.1: Đại tu bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 | 1 | Cái
180 | 3.1.1.4.2: Van và đường ống bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 | 1 | Cái
181 | 3.1.1.5: Máy khuấy NH3 số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
182 | 3.1.1.5.1: Đại tu máy khuấy NH3 số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
183 | 3.1.1.6: Bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
184 | 3.1.1.6.1: Đại tu bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
185 | 3.1.1.6.2: Van và đường ống bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 2 | Cái
186 | 3.1.1.7: Bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
187 | 3.1.1.7.1: Đại tu bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 | 1 | Cái
188 | 3.1.1.7.2: Van và đường ống bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 | 1 | Cái
189 | 3.1.1.8: Máy khuấy N2H4 số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
190 | 3.1.1.8.1: Đại tu máy khuấy N2H4 số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
191 | 3.1.1.9: Bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
192 | 3.1.1.9.1: Đại tu bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
193 | 3.1.1.9.2: Van và đường ống bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
194 | 3.1.1.10: Bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
195 | 3.1.1.10.1: Đại tu bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
196 | 3.1.1.10.2: Van và đường ống bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
197 | 3.1.1.11: Bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
198 | 3.1.1.11.1: Đại tu bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 | 1 | Cái
199 | 3.1.1.11.2: Van và đường ống bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 | 2 | Cái
200 | 3.1.1.12: Máy khuấy pha Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
201 | 3.1.1.12.1: Đại tu máy khuấy pha Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
202 | 3.1.1.13: Panel mẫu nước lò số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
203 | 3.1.1.13.1: Đại tu Panel mẫu nước lò số 1 tổ máy số 1 | 1 | Bộ
204 | 3.1.1.14: Bộ chiller làm mát mẫu panel 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
205 | 3.1.1.14.1: Đại tu bộ chiller làm mát mẫu panel 1 tổ máy số 1 | 1 | Bộ
206 | 3.1.2: Điện | 0 | Thiết bị
207 | 3.1.2.1: Động cơ bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
208 | 3.1.2.1.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NH3 NƯỚC NGƯNG SỐ 1(B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
209 | 3.1.2.2: Động cơ bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
210 | 3.1.2.2.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NH3 NƯỚC NGƯNG DỰ PHÒNG (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
211 | 3.1.2.3: Động cơ bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
212 | 3.1.2.3.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NH3 NƯỚC CẤP SỐ 1 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
213 | 3.1.2.4: Động cơ bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
214 | 3.1.2.4.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NH3 NƯỚC CẤP DỰ PHÒNG (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
215 | 3.1.2.5: Động cơ máy khuấy NH3 số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
216 | 3.1.2.5.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ MÁY KHUẤY NH3 SỐ 1 (B01.01.03.05.02 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
217 | 3.1.2.6: Động cơ bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 0 | Hệ thống
218 | 3.1.2.6.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM N2H4 CHO NƯỚC CẤP SỐ 1 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
219 | 3.1.2.7: Động cơ bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
220 | 3.1.2.7.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM N2H4 DỰ PHÒNG CHO NƯỚC CẤP (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
221 | 3.1.2.8: Động cơ máy khuấy N2H4 số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
222 | 3.1.2.8.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ MÁY KHUẤY N2H4 SỐ 1 (B01.01.03.05.02 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
223 | 3.1.2.9: Động cơ bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
224 | 3.1.2.9.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM N2H4 CHO NƯỚC TỰ DÙNG SỐ 1 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
225 | 3.1.2.10: Động cơ bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
226 | 3.1.2.10.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHOSTPHÁT SỐ 1 (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
227 | 3.1.2.11: Động cơ bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
228 | 3.1.2.11.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHOSTPHÁT DỰ PHÒNG (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
229 | 3.1.2.12: Động cơ máy khuấy pha Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 0 | Hệ thống
230 | 3.1.2.12.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ MÁY KHUẤY PHA PHOSTPHÁT SỐ 1 (B01.01.03.05.02 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
231 | 3.1.2.13: Động cơ quạt hút thông khí phòng hoá chất nước lò tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
232 | 3.1.2.13.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ QUẠT HÚT THÔNG KHÍ PHÒNG HOÁ CHẤT NƯỚC LÒ (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
233 | 3.1.3: C&I (xong 20.1.2025) | 0 | Thiết bị
234 | 3.1.3.1: Các thiết bị đo lường điều khiển tổ máy số 1 | 0 | Hệ thống
235 | 3.1.3.1.1: Đại tu Aptomat cấp nguồn cho hệ thống phân tích (hệ số NC:20.0) | 1 | Cái
236 | 3.1.3.1.2: Đại tu Aptomat cấp nguồn cho hệ thống phân tích (hệ số NC:20.0) | 1 | Cái
237 | 3.1.3.1.3: Đại tu hệ thống cầu đấu nối tín hiệu gửi về DCS (hệ số NC:64.0) | 1 | Cái
238 | 3.1.3.1.4: Đại tu tủ chứa thiết bị phân tích nước lò tổ máy số 1 (hệ số NC:4.0) | 1 | 01 Tủ
239 | 3.1.3.2: Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 0 | Thiết bị
240 | 3.1.3.2.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 1 | Cái
241 | 3.1.3.3: Thiết bị đo độ dẫn CC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 0 | Thiết bị
242 | 3.1.3.3.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn CC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 1 | Cái
243 | 3.1.3.4: Thiết bị đo PH đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 0 | Thiết bị
244 | 3.1.3.4.1: Đại tu Thiết bị đo PH đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 1 | Cái
245 | 3.1.3.5: Thiết bị đo độ dẫn SC nước làm mát kín tổ máy số 1 - SP8 | 0 | Thiết bị
246 | 3.1.3.5.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC nước làm mát kín tổ máy số 1 - SP8 | 1 | Cái
247 | 3.1.3.6: Thiết bị đo PH nước làm mát kín tổ máy số 1 - SP8 | 0 | Thiết bị
248 | 3.1.3.6.1: Đại tu Thiết bị đo PH nước làm mát kín tổ máy số 1 - SP8 | 1 | Cái
249 | 3.1.3.7: Thiết bị đo độ dẫn SC nước bao hơi tổ máy số 1 - SP5 | 0 | Thiết bị
250 | 3.1.3.7.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC nước bao hơi tổ máy số 1 - SP5 | 1 | Cái
251 | 3.1.3.8: Thiết bị đo PH nước bao hơi tổ máy số 1 - SP5 | 0 | Thiết bị
252 | 3.1.3.8.1: Đại tu Thiết bị đo PH nước bao hơi tổ máy số 1 - SP5 | 1 | Cái
253 | 3.1.3.9: Thiết bị đo Silica SiO2 nước bao hơi tổ máy số 1 có phốt phát - SP5 | 0 | Thiết bị
254 | 3.1.3.9.1: Đại tu Thiết bị đo Silica SiO2 nước bao hơi tổ máy số 1 có phốt phát - SP5 | 1 | Cái
255 | 3.1.3.10: Thiết bị đo Silica SiO2 hơi bão hòa tổ máy số 1 không có phốt phát - SP6 | 0 | Thiết bị
256 | 3.1.3.10.1: Đại tu Thiết bị đo Silica SiO2 hơi bão hòa tổ máy số 1 không có phốt phát - SP6 | 1 | Cái
257 | 3.1.3.11: Thiết bị đo độ dẫn CC hơi quá nhiệt tổ máy số 1 - SP7 | 0 | Thiết bị
258 | 3.1.3.11.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn CC hơi quá nhiệt tổ máy số 1 | 1 | Cái
259 | 3.1.3.12: Thiết bị đo độ dẫn CC nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | 0 | Thiết bị
260 | 3.1.3.12.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn CC nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | 1 | Cái
261 | 3.1.3.13: Thiết bị đo PH nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | 0 | Thiết bị
262 | 3.1.3.13.1: Đại tu Thiết bị đo PH nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | 1 | Cái
263 | 3.1.3.14: Thiết bị Ô xi hòa tan nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | 0 | Thiết bị
264 | 3.1.3.14.1: Đại tu Thiết bị Ô xi hòa tan nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | 1 | Cái
265 | 3.1.3.15: Thiết bị đo độ dẫn SC đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | 0 | Thiết bị
266 | 3.1.3.15.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | 1 | Cái
267 | 3.1.3.16: Thiết bị đo PH đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | 0 | Thiết bị
268 | 3.1.3.16.1: Đại tu Thiết bị đo PH đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | 1 | Cái
269 | 3.1.3.17: Thiết bị Ô xi hòa tan đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | 0 | Thiết bị
270 | 3.1.3.17.1: Đại tu Thiết bị Ô xi hòa tan đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | 1 | Cái
271 | 3.1.3.18: Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào khử khí tổ máy số 1 - SP3 | 0 | Thiết bị
272 | 3.1.3.18.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào khử khí tổ máy số 1 - SP3 | 1 | Cái
273 | 3.1.3.19: Thiết bị đo hidrain N2H4 đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 0 | Thiết bị
274 | 3.1.3.19.1: Đại tu Thiết bị đo hidrain N2H4 đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 1 | Cái
275 | 3.1.3.20: Thiết bị đo độ dẫn CC hơi bão hòa tổ máy số 1 không có phốt phát - SP6 | 0 | Thiết bị
276 | 3.1.3.20.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn CC hơi bão hòa tổ máy số 1 không có phốt phát - SP6 | 1 | Cái
277 | 4: Định mức ngoài nghành | 0 | Danh mục
278 | 4.1: Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Hạng mục
279 | 4.1.1: Bể lắng số 2 | 0 | Bể
280 | 4.1.1.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công trong bể (570,8m2) | 1 | Bể
281 | 4.1.1.2: Vệ sinh, mài sạch bề mặt bê tông thành trong và đáy bể (570,8m2) | 1 | Bể
282 | 4.1.1.3: Chống thấm, chống ăn mòn thành trong và đáy bể (570,8m2) | 1 | Bể
283 | 4.1.1.4: Sơn hoàn thiện thành trong và đáy bể (570,8m2) | 1 | Bể
284 | 4.1.1.5: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài bể (diện tích 242,4m2) | 1 | Bể
285 | 4.1.1.6: Vệ sinh, cạo bỏ rêu mốc và lớp sơn cũ đã hư hỏng ngoài bể (diện tích 242,4m2) | 1 | Bể
286 | 4.1.1.7: Sơn ngoài bể lắng (diện tích 242,4m2) | 1 | Bể
287 | 4.1.1.8: Đánh sạch gỉ kết cấu thép cầu thang, lan ca, đường ống nước vào nước ra (diện tích 70,8m2) | 1 | Bể
288 | 4.1.1.9: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép cầu tháng, lan can, đường ống nước vào nước ra (diện tích 70,8m2) | 1 | Bể
289 | 4.1.1.10: Quét lớp sơn lót gốc Epoxy cầu thang, lan can, đường ống nước vào nước ra (diện tích 70,8m2) | 1 | Bể
290 | 4.1.1.11: Sơn hoàn thiện cầu thang, lan can, đường ống nước vào nước ra bằng sơn phủ Topcoat (diện tích 70,8m2) | 1 | Bể
291 | 4.1.2: Tháp lọc áp lực số 2 | 0 | Tháp
292 | 4.1.2.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công trong tháp (diện tích 80m2) | 1 | Tháp
293 | 4.1.2.2: Đánh sạch gỉ bên trong tháp (diện tích 80m2) | 1 | Tháp
294 | 4.1.2.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép trong tháp (diện tích 80m2) | 1 | Tháp
295 | 4.1.2.4: Chống ăn mòn bên trong tháp (diện tích 80m2 | 1 | Tháp
296 | 4.1.2.5: Sơn hoàn thiện trong tháp (diện tích 80m2) | 1 | Tháp
297 | 4.1.2.6: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 98m2) | 1 | Tháp
298 | 4.1.2.7: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 98m2) | 1 | Tháp
299 | 4.1.2.8: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 98m2) | 1 | Tháp
300 | 4.1.2.9: Sơn hoàn thiện 1 lớp sơn lót gốc Epoxy, 2 lớp sơn phủ mặt ngoài tháp, đường ống bằng sơn phủ (diện tích 98m2) | 1 | Tháp
301 | 4.2: Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Hạng mục
302 | 4.2.1: Tháp lọc carbone số 3 | 0 | Tháp
303 | 4.2.1.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
304 | 4.2.1.2: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
305 | 4.2.1.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
306 | 4.2.1.4: Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
307 | 4.2.2: Tháp trao đổi Cation số 2 | 0 | Tháp
308 | 4.2.2.1: Hạng mục:Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 86,5m2) | 1 | Tháp
309 | 4.2.2.2: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 86,5m2) | 1 | Tháp
310 | 4.2.2.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 86,5m2) | 1 | Tháp
311 | 4.2.2.4: Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 86,5m2) | 1 | Tháp
312 | 4.2.3: Tháp khử khí - Bể trung gian số 2 | 0 | Tháp
313 | 4.2.3.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 76.99m2) | 1 | Tháp
314 | 4.2.3.2: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 76.99m2) | 1 | Tháp
315 | 4.2.3.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 76.99m2) | 1 | Tháp
316 | 4.2.3.4: Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 76.99m2) | 1 | Tháp
317 | 4.2.4: Tháp trao đổi anion số 2 | 0 | Tháp
318 | 4.2.4.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 101.2m2) | 1 | Tháp
319 | 4.2.4.2: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 101.2m2) | 1 | Tháp
320 | 4.2.4.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 101,2m2) | 1 | Tháp
321 | 4.2.4.4: Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 101,2m2) | 1 | Tháp
322 | 4.2.5: Tháp trao đổi hỗn hợp số 2 | 0 | Tháp
323 | 4.2.5.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 232.9m2) | 1 | Tháp
324 | 4.2.5.2: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 232.9m2) | 1 | Tháp
325 | 4.2.5.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 232.9m2) | 1 | Tháp
326 | 4.2.5.4: Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 232.9m2) | 1 | Tháp
327 | 4.2.6: Bể chứa nước khử khoáng số 2 | 0 | Bể
328 | 4.2.6.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công trong bể (diện tích 942,9m2) | 1 | Bể
329 | 4.2.6.2: Đánh sạch gỉ bên trong bể (diện tích 942,9m2) | 1 | Bể
330 | 4.2.6.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép trong bể (diện tích 942,9m2) | 1 | Bể
331 | 4.2.6.4: Chống ăn mòn bên trong bể (diện tích 942,9m2) | 1 | Bể
332 | 4.2.6.5: Sơn hoàn thiện trong bể (diện tích 942,9m2) | 1 | Bể
333 | 4.2.6.6: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài bể (diện tích 927,6m2) | 1 | Bể
334 | 4.2.6.7: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài bể, cầu thang, lan can, đường ống (diện tích 927,6m2) | 1 | Bể
335 | 4.2.6.8: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài bể, cầu tháng, lan can, đường ống (diện tích 927,6m2) | 1 | Bể
336 | 4.2.6.9: Sơn hoàn thiện mặt ngoài bể, đường ống (diện tích 927,6m2) | 1 | Bể
337 | 4.2.7: Tháp lọc carbone số 4 | 0 | Tháp
338 | 4.2.7.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
339 | 4.2.7.2: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
340 | 4.2.7.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
341 | 4.2.7.4: Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
IV | Máy thi công | 0 | Hệ thống
1 | Máy phun sơn Polytop chuyên dụng GRACO E10 | 44.16 | ca |  |  |  |  | Máy phun sơn Polytop chuyên dụng GRACO E10
2 | Lò nấu sơn YHK 3A | 36.16 | ca |  |  |  |  | Lò nấu sơn YHK 3A
3 | Bộ cảo vòng bi | 7 | ca |  |  |  |  | Bộ cảo vòng bi
4 | Bơm nước áp lực | 0.75 | ca |  |  |  |  | Bơm nước áp lực
5 | Đồng hồ vạn năng | 4.69 | ca |  |  |  |  | Đồng hồ vạn năng
6 | Máy cắt cầm tay 1200W | 12.75 | ca |  |  |  |  | Máy cắt cầm tay 1200W
7 | Máy gia nhiệt vòng bi | 11 | ca |  |  |  |  | Máy gia nhiệt vòng bi
8 | Máy hàn điện 23 Kw | 0.6 | ca |  |  |  |  | Máy hàn điện 23 Kw
9 | Máy hàn Tig 23 Kw | 1.5 | ca |  |  |  |  | Máy hàn Tig 23 Kw
10 | Máy mài cầm tay 1200W | 76.5 | ca |  |  |  |  | Máy mài cầm tay 1200W
11 | Máy nén khí 150m3/h | 35.02 | ca |  |  |  |  | Máy nén khí 150m3/h
12 | Máy nén khí 56m3/h | 39 | ca |  |  |  |  | Máy nén khí 56m3/h
13 | Máy phân tích độ dẫn mẫu | 2.25 | ca |  |  |  |  | Máy phân tích độ dẫn mẫu
14 | Máy phân tích Oxy mẫu | 0.05 | ca |  |  |  |  | Máy phân tích Oxy mẫu
15 | Máy phân tích pH mẫu | 1.875 | ca |  |  |  |  | Máy phân tích pH mẫu
16 | Mê gôm mét 500V | 2.375 | ca |  |  |  |  | Mê gôm mét 500V
17 | Palăng tay 1 tấn | 4.5 | ca |  |  |  |  | Palăng tay 1 tấn
18 | Palăng tay 2 tấn | 4 | ca |  |  |  |  | Palăng tay 2 tấn
19 | Palăng tay 3 tấn | 102.5 | ca |  |  |  |  | Palăng tay 3 tấn
20 | Tời điện 0,5 tấn | 12 | ca |  |  |  |  | Tời điện 0,5 tấn
21 | Xe nâng 2,5 tấn | 4 | ca |  |  |  |  | Xe nâng 2,5 tấn
22 | Thiết bị tạo dòng điện | 0.38 | ca |  |  |  |  | Thiết bị tạo dòng điện
23 | Mê gôm mét | 7.3 | ca |  |  |  |  | Mê gôm mét
24 | Máy phun sơn | 10.7 | ca |  |  |  |  | Máy phun sơn
25 | Máy đo điện trở tiếp xúc | 0.8 | ca |  |  |  |  | Máy đo điện trở tiếp xúc
26 | Máy đo điện trở một chiều | 6 | ca |  |  |  |  | Máy đo điện trở một chiều
27 | Bộ cảo bi thủy lực | 19.5 | ca |  |  |  |  | Bộ cảo bi thủy lực
28 | Máy hàn hơi | 13 | ca |  |  |  |  | Máy hàn hơi
29 | Máy phân tích N2H4 | 0.125 | ca |  |  |  |  | Máy phân tích N2H4
Note on B506: Administrator: Bổ sung quy định tương đương mục 1,2

## PL3- Vật tư thay thế
Phụ lục 03 Danh mục Vật tư thiết bị thay thế-đính kèm E-HSMT
STT | Danh mục dịch vụ | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của E-HSMT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của E-HSDT | Tuýp mác mã/model (chào thầu) | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Ghi chú
I | Vật tư thiết bị thay thế
1 | Áp tô mát | Mã hiệu: A9K24103 (hoặc tương đương) 1 pha; 1 cực; Điện áp: 230VAC; Dòng điện: 3A; Dòng ngắn mạch: 6kA; DIN rails
2 | Bộ màng bơm | Mã hiệu: SRPM011; Hãng sản xuất Milton Roy (hoặc tương đương) Vật liệu màng: TEFLON, vật liệu bi van: SUS 316; phụ kiện của bơm định lượng RB030
3 | Bộ màng bơm | Mã hiệu: SRPM066; Hãng sản xuất Milton Roy (hoặc tương đương) Vật liệu màng: PTFE; Vật liệu van đầu hút, đầu xả: PVC; phụ kiện của bơm GM0090
4 | Bộ màng bơm | Mã hiệu: SRPM069; Hãng sản xuất Milton Roy (hoặc tương đương) Vật liệu màng: PTFE, Vật liệu van đầu hút, đầu xả: PVC; phụ kiện của bơm định lượng GM0303
5 | Bộ màng bơm | Mã hiệu: SRPM080; Hãng sản xuất Milton Roy (hoặc tương đương) Vật liệu màng: TEFLON, vật liệu bi van: SUS 316; phụ kiện của bơm định lượng MBH101
6 | Bộ màng bơm | Mã hiệu: SRPM002; Hãng sản xuất Milton Roy (hoặc tương đương) Vật liệu màng: TEFLON, vật liệu bi van: SUS 316;phụ kiện của bơm định lượng RA060
7 | Bơm hóa chất | Mã hiệu: 58 091 265; Hãng sản xuất METTLER TOLEDO Group (hoặc tương đương) Reagent Pump assembly, the part no 12 for service and repair of the 2800Si Analyzer (Dùng để bơm hóa chất trong máy 2800Si)
8 | Bu lông | M16x90;Vật liêu: SUS304
9 | Bu lông | M12x70; vật liệu: SUS304
10 | Bu lông | M16x60; vật liệu: SUS316
11 | Bu lông | M16x60; vật liệu: SUS304
12 | Bu lông | M16x100; vật liệu: SUS316
13 | Bu lông | M16x160; vật liệu: SUS304
14 | Bu lông | M16x90; cấp bền 8.8, bạc lót phi 29x20mm
15 | Cảm biến ánh sáng | Mã hiệu: 58 091 264; Hãng sản xuất METTLER TOLEDO Group (hoặc tương đương) Photo Detector
16 | Cảm biến đo ph | Mã hiệu: 52003821; Hãng sản xuất METTLER TOLEDO Group (hoặc tương đương) PH Sensor Pure Water pHure ISM; Sample temperature: 0–80°C; short term to 100°C (212 °F); Sample pH: 1–11 pH; Sample flowrate: 50–150 mL/min
17 | Cao su tấm chịu axit | Bề rộng 1.2m độ dầy: 4mm; Vật liệu: Rubber EPDM
18 | Cát thạch anh | Phi 0,6 - 1,2mm
19 | Cát thạch anh | Phi 1 - 2mm
20 | Cát thạch anh | Phi 2 - 4mm
21 | Cầu đấu | Mã hiệu: UK 5 N; Hãng sản xuất Phoenix contact (hoặc tương đương) Feed-through terminal block, nom. voltage: 800V, nominal current: 32 A, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm² ... 6 mm²
22 | Chất đóng rắn | Mã hiệu: T31 (hoặc tương đương) Ngoại quan: Chất lỏng trong suốt màu đỏ nâu- Độ nhớt (mpa.S/25 ℃): 200-500- Chỉ số amin (mgKOH/g): 480±20- Đương lượng amin: 53- Độ màu (Fe-Co): ≤7"
23 | Chất tẩy gỉ | Mã hiệu: B-05 (hoặc tương đương) Tỷ trọng: 1.18 ± 0.02 Độ PH: ≤3 Hàm lượng chất rắn: 25% ÷ 35% Hàm lượng ion Clorua: < 1%
24 | Cột trao đổi cation | Mã hiệu: J/2155/403 (hoặc tương đương) Acrylic column – complete with6 mm (1/4 in.) Couplings and a resin pack
25 | Dầu bánh răng công nghiệp | Mã hiệu: PLC Angla 460 (hoặc tương đương) Độ nhớt động học ở 40˚C: 455 ÷ 470 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 90; Điểm chớp cháy cốc hở: ≥ 220 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -6 ˚C; Hàm lượng nước, max 0.05 % TT; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 50/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5˚C: ≤ 50/0 ml/ml
26 | Dầu thủy lực | Mã hiệu: PLC AW Hydroil HM 32; Hãng sản xuất PLC (hoặc tương đương) ISO VG 32Độ nhớt động học ở 40˚C: 29 ÷ 34 cStChỉ số độ nhớt: ≥ 97Điểm chớp cháy: ≥ 200 ˚CNhiệt độ đông đặc: ≤ -12 ˚CĐặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 50/0 ml/mlHàm lượng nước: KhôngĐặc tính phá nhũ: chiều cao lớp nhũ (sau 30 phút): ≤ 3 ml"
27 | Dầu tuabin | Mã hiệu: PLC Turbine EP 32; Hãng sản xuất PLC (hoặc tương đương) Độ nhớt động học ở 40˚C: 30.0 ÷ 34.0 cSt; Chỉ số độ nhớt: ≥ 100; Điểm chớp cháy: ≥ 210 ˚C; Nhiệt độ đông đặc: ≤ -15 ˚C; Trị số trung hòa: ≤ 0.2 mgKOH/g; Độ tách khí ở 50 ˚C ≤ 5.0 phút; Khả năng tách nước, phút ≤ 30; Đặc tính tạo bọt tại 24˚C: ≤ 10/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93.5˚C: ≤ 10/0 ml/ml; Đặc tính tạo bọt tại 93,5/24˚C ≤ 10/0 ml/ml; Ăn mòn đồng (100˚C, 3 giờ): Max 1b; Hàm lượng cặn carbon conradson: ≤ 0.01 % KL
28 | Dây cáp inox bọc nhựa | Đường kính lõi: 2mm; Độ dày lớp nhựa: 0.5mm – 1mm; Chất liệu nhựa: PVC
29 | Dây cáp tín hiệu | Mã hiệu: AK9/3m (Material No.: 59902193) Length: 3m ; Hãng sản xuất METTLER TOLEDO Group (hoặc tương đương)
30 | Dây curoa | Mã hiệu: MITSUSUMI 5V 1000 (hoặc tương đương)
31 | Dây curoa | Mã hiệu: A55 (hoặc tương đương)
32 | Dây điện | Mã hiệu: CV 1x1.5 (hoặc tương đương) 1x1.5mm2; Cấp điện áp: 0.6/1kV; Ruột dẫn: Gồm nhiều sợi đồng mềm được xoắn lại với nhau
33 | Dây dù | PHI 5
34 | Đế van | Mã hiệu: S2240099016; Hãng sản xuất Milton Roy (hoặc tương đương) Vật liệu: SUS 316; phụ kiện của bơm định lượng MBH101
35 | Đệm vi sinh dạng cầu | Kích thước (D): 50; Vật liệu: nhựa PP; Nhiệt độ làm việc: 5-80 độ C; Áp lực: 1-3bar; Bề mặt tiếp xúc: 300; Số lượng quả cầu/m3: 6000
36 | Đèn led | Mã hiệu: 58 091 262; Hãng sản xuất METTLER TOLEDO Group (hoặc tương đương) LED assembly
37 | Đồng hồ đo và điều chỉnh lưu lượng | Mã hiệu: TZ37 (hoặc tương đương) Nominal pressure 1.0MPa; Range: 40-400ml/min; Material: organic glass; Connection method threaded connection Interface size: M14×1.5
38 | Đồng hồ đo và điều chỉnh lưu lượng | Mã hiệu: TZ38 (hoặc tương đương) Nominal pressure 1.0MPa; Range: 10-160L/h; Material: organic glass; Connection method threaded connection Interface size: M14×1.5
39 | Ga công nghiệp | 45 kg/bình
40 | Giảm chấn khớp nối trục | Mã hiệu: GR-28 (hoặc tương đương) Quy cách: OD = 65mm; ED = 36mm; ID = 30mm; H = 15mm; Z = 08, vật liệu T-PUR, độ cứng 98
41 | Gioăng | Mã hiệu: S2250075075; Hãng sản xuất Milton Roy (hoặc tương đương) Phụ kiện của bơm định lượng MBH101
42 | Gioăng | Mã hiệu: S4080095111; Hãng sản xuất Milton Roy (hoặc tương đương) Phụ kiện bơm định lượng MBH101
43 | Hạt trao đổi anion | Mã hiệu: A400 (hoặc tương đương) Cấu tạo phân tử: Gel polystyrene crosslinked with divinylbenzene; Dạng: Hạt trong, không bết dính; Nhóm chức năng: Type I Quanternary Ammonium; Dạng Ionic: Cl¯; Trọng lượng vận chuyển 680-695 g/l; Tỷ trọng riêng: 1.08 g/ml; Cỡ hạt khoảng xấp xỉ : 0.3 – 1.20 mm; Độ ẩm: 42 – 54% Cl¯ form; Trương nở: 20% (Cl- →OH-), max; Tổng hiệu suất trao đổi, Cl-,: 1.3 eq/l min; Nhiệt độ vận hành, Cl¯ Form: 100ºC max; pH vận hành: 1 - 8, OH¯ Form; Hóa chất tái sinh: NaOH nồng độ 4-6%; Phương thức tái sinh: Tái sinh tại trong tháp
44 | Hạt trao đổi anion | Mã hiệu: A400 MB (hoặc tương đương) Cấu tạo phân tử: Gel polystyrene crosslinked with divinylbenzene; Dạng: Hạt trong, không bết dính; Nhóm chức năng: Type I Quanternary Ammonium; Dạng Ionic: Cl¯; Trọng lượng vận chuyển 680-715 g/l; Tỷ trọng riêng: 1.08 g/ml; Cỡ hạt khoảng xấp xỉ : 0.3 – 1.20 mm; Độ ẩm: 42 – 54% Cl¯ form; Trương nở: 20% (Cl- →OH-), max; Tổng hiệu suất trao đổi, Cl-,: 1.3 eq/l min; Nhiệt độ vận hành, Cl¯ Form: 100ºC max; pH vận hành: 1 - 10, OH¯ Form; Hóa chất tái sinh: NaOH nồng độ 4-6%; Phương thức tái sinh: Tái sinh tại trong tháp
45 | Hạt trao đổi cation | Mã hiệu: C100MB (hoặc tương đương) Cấu tạo phân tử: crosslinked polystyrene divinylbenzene; Dạng: Hạt hình cầu, trong suốt; Nhóm chức năng: Sulfonic Acid; Dạng Ionic: Sodium - Na+; Khối lượng vận chuyển: 800-840 g/l; Khoảng cỡ hạt xấp xỉ : 0.425 - 1.2 mm; Độ ẩm: 44-48% Na+ form; Trương nở Na+ --> H+: 8% max; Tỷ trọng riêng: 1.28; Tổng hiệu suất trao đổi, Na+ form,: 2.0 eq/l min; Nhiệt độ vận hành, Na+ Form: 120°C; pH, ổn định: 0 – 14; pH vận hành, tuần hoàn Na+: 6 – 10; Hóa chất tái sinh: HCl nồng độ 4-6%; Phương thức tái sinh: Tái sinh trong tháp; Hệ số đồng nhất: 1.7
46 | Hạt trao đổi cation | Mã hiệu: C100 (hoặc tương đương) Cấu tạo phân tử: crosslinked polystyrene divinylbenzene; Dạng: Hạt hình cầu, trong suốt; Nhóm chức năng: Sulfonic Acid; Dạng Ionic: Sodium - Na+; Khối lượng vận chuyển: 850 g/l; Khoảng cỡ hạt xấp xỉ : 0.3 - 1.2 mm; Độ ẩm: 44-48% Na+ form; Trương nở Na+ --> H+: 5% max; Tỷ trọng riêng: 1.29; Tổng hiệu suất trao đổi, Na+ form,: 2.0 eq/l min; Nhiệt độ vận hành, Na+ Form: 120°C; pH, ổn định: 0 – 14; pH vận hành, tuần hoàn Na+: 6 – 10; Hóa chất tái sinh: HCl nồng độ 4-6%; Phương thức tái sinh: Tái sinh trong tháp; Hệ số đồng nhất: 1.6
47 | Hóa chất chạy máy | Mã hiệu: 58091251; Hãng sản xuất METTLER TOLEDO Group (hoặc tương đương) Consumables Kit 2800Si no PO4
48 | Khớp nối mềm | cao su DN80, Pn 1.6, nối bích 2 mặt
49 | Khớp nối mềm | DN 125 PN 1.6; Thân: Cao su tổng hợp; Nối bích
50 | Khớp nối mềm | Mã hiệu: SREJ-0100-16 (hoặc tương đương) Kích thước: DN100 PN16; Chất liệu bích: Thép; Lớp gia cường: Cao su chống rung; Kiểu kết nối: Nối bích, Tiêu chuẩn: JIS 10K-BS
51 | Lò so | Mã hiệu: S08001870017N; Hãng sản xuất Milton Roy (hoặc tương đương) Phụ kiện của bơm định lượng GM0090
52 | Lọc len | Mã hiệu: SG-M-6H (hoặc tương đương) The outer shell is made of plexiglass; Nominal pressure: ≤0.8Mpa; Applicable medium: instrument sample water; Applicable temperature: ≤60℃
53 | Lưới thép | Kích thước mắt lưới 10mmx10mmx1mm, Vật liệu SUS 304
54 | Nhựa tròn đặc | Phi 60; Vật liệu:PTFE; Tỉ trọng ~2.4g/cm3; Sức căng ≥15 khoảng 20~45 Mpa; Thời gian giãn nở ≥150 khoảng 200~350%; Sức nén 24Mpa; Hệ số ma sát: 0,01
55 | Nhựa tròn đặc | Phi 70; Vật liệu:PTFE; Tỉ trọng ~2.4g/cm3; Sức căng ≥15 khoảng 20~45 Mpa; Thời gian giãn nở ≥150 khoảng 200~350%; Sức nén 24Mpa; Hệ số ma sát: 0,01
56 | Ống co nhiệt hạ thế | Phi 30mm; điện áp định mức: (0-1)kV
57 | O-Ring | Mã hiệu: 4080068032; Hãng sản xuất Milton Roy (hoặc tương đương) Vật liệu: Urethane; phụ kiện của bơm định lượng RB030S103
58 | Phớt | Mã hiệu: HMSA10 RG; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Kích thước: 52x73x6.5; Vật liệu Nitrile rubber (NBR)
59 | Phớt | Mã hiệu: HMSA10 RG; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) kích thước:55x72x10; Vật liệu Nitrile rubber (NBR)
60 | Phớt | kích thước:160x200x16; Vật liệu Nitrile rubber (NBR)
61 | Phớt | Mã hiệu: HMSA10 RG; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) kích thước: 110x140x12; Vật liệu Nitrile rubber (NBR)
62 | Phớt | Mã hiệu: HMSA10 RG (hoặc tương đương) kích thước: 40x60x10; Vật liệu Nitrile rubber (NBR)
63 | Phớt | Mã hiệu: HMSA10 RG; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Kích thước: 130x165x13, vật liệu NBR
64 | Phớt | kích thước 18x24x4 TC, Vật liệu Nitrile rubber (NBR)
65 | Que hàn diện | Mã hiệu: E7016 (hoặc tương đương) Phi 3.2(1/8")x350mm
66 | Ruy băng thủy tinh (không chứa kiềm định hướng) | Kích thước: (0.3×25)mm
67 | Sơn | Mã hiệu: S.AK-P;Đe-06 (hoặc tương đương) màu đen
68 | Sơn | Mã hiệu: MD273 (hoặc tương đương) màu cam
69 | Sơn | Mã hiệu: S.AK-P1;XL-01 (hoặc tương đương) Màu xanh
70 | Sơn cách điện | Mã hiệu: VA42 (hoặc tương đương) Cấp chịu nhiệt cấp H (180ºC);
71 | Sơn cách điện cao áp | Mã hiệu: INSULECT SK-03H (hoặc tương đương) 400ml
72 | Sơn chống gỉ | Mã hiệu: S.AK-N (hoặc tương đương)
73 | Sơn chống thấm, chống ăn mòn gốc polyurea | Mã hiệu: Polytop PT-200; Hãng sản xuất ATEK (hoặc tương đương) Sản phẩm gồm hai thành phần: thành phần “A” đóng trong phuy 226kg và thành phần “B” đóng trong phuy 204 kg 100% polyurea nguyên chất; VOC 0%, không độc hại Độ đặc 100%; - Lực kéo dãn: trên 4300psi - Độ dãn dài: trên 250% - Độ mài mòn: nhỏ hơn17mg - Độ bám dính trên nền thép: trên 2,5Mpa - Độ bền hoá chất: Không phá huỷ - Thời gian khô: nhỏ hơn 20 giây"
74 | Sơn epoxy + chất đóng rắn | Chế tạo trên cơ sở nhựa epoxy, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt; gồm 2 hợp phần là sơn gốc S.EP-P1 và chất đóng rắn CĐR.EP-P1.
75 | Sơn lót | Mã hiệu: Primer FP100; Hãng sản xuất ATEK (hoặc tương đương) Gốc Epoxy. Độ bám dính trên nền bê tông 30 MPa: ≥2.5Mpa - Độ bám dính trên nền thép: ≥ 4.0Mpa; - Độ kéo dãn: ≥15Mpa - Độ bền hoá chất (axit, kiềm, muối): Không phá huỷ - Không độc hại
76 | Sơn phủ | Mã hiệu: A.Sk-P1; XL-01 (hoặc tương đương) Màu xanh lam
77 | Sơn phủ | Mã hiệu: Cleanthan 3000; Hãng sản xuất ATEK (hoặc tương đương) Topcoat gốc Polyurethane. Cường độ chịu kéo: ≥ 15MPa; - Độ bám dính trên bề mặt bê tông: ≥ 2.0Mpa; - Độ bám dính trên bề mặt thép: ≥ 4.0Mpa; - Khả năng chịu hoá chất (Axit; kiềm …): Không phá huỷ; - Hàm lượng chất khô: ≥ 65%; - Chống mài mòn: < 60mg; - Tính thân thiện môi trường: Không gây nguy hại cho sức khỏe, đồ ăn và nước uống;
78 | Tấm lắng lamen | Kích thước tấm : 1006 x 1000 (mm) Góc nghiêng : 60 độ; Kích thước khối ; 1000 x 1000 x 866 (mm) Nhiệt độ làm việc: 5-45 độ C; Vật liệu : PEE
79 | Tăng đơ | Kích thước tăng đơ (mm): 14; Tải trọng (N): 10850; Dài (mm): 280
80 | Than hoạt tính | Mã hiệu: Norit PK1-3 M (hoặc tương đương) Chỉ số Iodine: min. 800; Kích thước hạt > 3.35 mm: max. 10; Kích thước hạt <0.71 mm: max. 5; Hấp phụ xanh Methylene: 19 g/100 g; Tổng tiết diện bề mặt (B.E.T.): 875 m2/g; Tỷ trọng: 270 kg/m3; Tỷ trọng rửa xả: 230 kg/m3; Effective Size D10: 1.9 mm; Hệ số đồng nhất: 1.2; Độ tro: 8; Giá trị khử Clo: 5 cm;
81 | Thanh cài thiết bị | Mã hiệu: 16-700DIN (hoặc tương đương) Extruded aluminum DIN rail, SE Relays, for 782/782H relays; Complementary: Height: 7.65 mm/ Width: 35 mm/ Depth: 7.5 mm
82 | Thép ống (giàn giáo) | Thép ống giàn giáo, BS1139 mã kẽm, kích thước: dài 6000mm, dầy 2mm, đường kính phi 48,3mm
83 | Thép tròn đặc | Phi 14; vật liệu: SUS304
84 | Thép tròn đặc | Phi 12; vật liệu: CT3
85 | Tủ điện | Vật liệu: inox, có sơn tĩnh điện; Kích thước: Cao 2200mm; Rộng: 1500mm; Sâu: 50mm; Dày: 3mm; Có cửa kính quan sát
86 | Vải thủy tinh chống cháy | Màu sắc: Trắng; Khổ rộng 1 m; được cuộn tròn; nhiệt độ: từ 250- 550 độ C; chiều dài 100- 200m; loại 1kg =5m2; 36 kg/cuộn
87 | Van bi tay gạt nối ren trong | Mã hiệu: Q11F-16R (hoặc tương đương) DN15; PN 1.6MPa; 200 độ C
88 | Van bướm tay quay, nối bích | Mã hiệu: D371J-16C (hoặc tương đương) DN100; PN1.6; Vật liệu thân van bằng thép đúc
89 | Van bướm tay quay, nối bích | Mã hiệu: D371J-10 (hoặc tương đương) DN150; PN1.0; Vật liệu thân van bằng thép đúc
90 | Van bướm tay quay, nối bích | Mã hiệu: D371J-10C (hoặc tương đương) DN250; PN1.0; Vật liệu thân van bằng thép đúc
91 | Van cầu, tay quay, nối bích | Mã hiệu: J41T-16 (hoặc tương đương) DN100; Áp lực làm việc: PN16; Vật liệ thân van: WCB
92 | Van cổng tay quay, nối bích | Mã hiệu: RVHX-0080 (hoặc tương đương) DN80 PN16; Vật liệu thân van: Gang cầu FCD450; thân van sơn phủ epoxy
93 | Van điện từ | Mã hiệu: 58 091 254; Hãng sản xuất METTLER TOLEDO Group (hoặc tương đương) Type 2-way solenoid valve
94 | Van điện từ | Mã hiệu: 58 091 257; Hãng sản xuất METTLER TOLEDO Group (hoặc tương đương) Type 3-way solenoid valve
95 | Van điều chỉnh áp suất | Mã hiệu: TZ02B (hoặc tương đương) Vật liệu thân van: SUS316, Áp suất danh định: 4.0 Mpa, nhiệt độ làm việc 0-150 độ C
96 | Van kim cao áp, nối hàn | Mã hiệu: NUHSS-MTS16-9-G (hoặc tương đương) Body Material: 316 SS, NUH Series Needle Valve, Union Bonnet, 16 mm Tube Socket Weld, Graphite Packing, 10000psig (690bar), -65°F to 1200°F (-54°C to 649°C), 0.39" Orifice
97 | Van kim tay quay nối hàn | Mã hiệu: J61W-320P (hoặc tương đương) DN10; PN 32MPa; 425 độ C; Vật liệu: SUS304
98 | Van kim tay quay nối hàn | Mã hiệu: J61Y-320P (hoặc tương đương) Đường kính: DN20; Áp suất: 32MPa; Nhiệt độ: 425 độ C; Vật liệu: SUS304
99 | Van kim tay quay, nối hàn | Size: DN6; Áp lực: 32Mpa; Nhiệt độ: 650 độ C, Vật liệu thân van SUS 316
100 | Van màng, dẫn động khí nén, nối bích | Mã hiệu: EG641J-10 (hoặc tương đương) DN100; PN 1.0MPa; 100 độ C; Vật liệu thân van: WCB+Lót cao su
101 | Van màng, tay quay, nối bích | Mã hiệu: V14MHFTF1, TYPE14 (hoặc tương đương) DN40; Body: CPVC; Màng van: FKM; Trục van: Inox; Vòng đệm làm kín: FPM( VITON); Áp lực làm việc tối đa: 10 kgf/cm2
102 | Van màng, tay quay, nối bích | Mã hiệu: V14MHFTF1, TYPE14 (hoặc tương đương) DN50; Body: CPVC; Màng van: FKM; Trục van: Inox; Vòng đệm làm kín: FPM( VITON); Áp lực làm việc tối đa: 10 kgf/cm2
103 | Van màng, tay quay, nối bích | Mã hiệu: V14MHFTF1, TYPE14 (hoặc tương đương) DN80; Body: CPVC; Màng van: FKM; Trục van: Inox; Vòng đệm làm kín: FPM( VITON); Áp lực làm việc tối đa: 10 kgf/cm2
104 | Van một chiều, nối bích | Mã hiệu: H44J (hoặc tương đương) DN100 PN 16, vật liệu : WCB, phủ lớp cao su chống ăn mòn;
105 | Van tay | Mã hiệu: TZ31 (hoặc tương đương) Vật liệu SS304, kết nối ren vít M14x1.5, nhiệt độ làm việc max 200 độ C.
106 | Van tiết lưu | Mã hiệu: 068Z3209- TEX 2 (hoặc tương đương) Bầu nhiệt độ làm bằng thép không gỉ để có thể lắp đặt dễ dàng và có thể truyền nhiệt độ từ vị trí cảm biến tới van tiết lưu một cách nhanh nhất; Chiều dài dây cảm biến: 1.5m; Nhiệt độ làm việc lớn nhất của bầu cảm biến: 100C; Nhiệt độ làm việc thấp nhất của bầu cảm biến: -60C; Áp suất kiểm tra lớn nhất: 38bar; Áp suất làm việc lớn nhất: 34bar;Đường kính ống kết nối van tiết lưu là: 3/8″ x 1/2″
107 | Vành chèn cơ khí | Mã hiệu: M7N-45; Hãng sản xuất Burgmann (hoặc tương đương)
108 | Vành chèn cơ khí | Mã hiệu: M7N-55; Hãng sản xuất Burgmann (hoặc tương đương)
109 | Vành chèn cơ khí | Mã hiệu: MG1/65-G6; Hãng sản xuất Burgmann (hoặc tương đương) Đường kính trục phi: 65mm
110 | Vòng bi | Mã hiệu: 6311; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong ( d ): 55 mm ;Đường kính ngoài ( D ): 120 mm ; Độ dày ( B ): 29 mm
111 | Vòng bi | Mã hiệu: 6314-C3; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong ( d ): 70 mm; Đường kính ngoài ( D ): 150 mm; Độ dày ( B ): 35 mm
112 | Vòng bi | Mã hiệu: 6006 ; Hãng sản xuất SKF(hoặc tương đương) Đường kính trong ( d ): 30 mm;Đường kính ngoài (D): 55 mm; Độ dày ( B ): 13 mm
113 | Vòng bi | Mã hiệu: 6308-2Z ; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong (d): 40 mm;Đường kính ngoài (D): 90 mm; Độ dày (B): 23 mm
114 | Vòng bi | Mã hiệu: 6313.2RSR; Hãng sản xuất FAG (hoặc tương đương) Đường kính trong ( d ): 65 mm ;Đường kính ngoài ( D ): 140 mm; Độ dày ( B ): 33 mm;
115 | Vòng bi | Mã hiệu: 7306B-TVP; Hãng sản xuất FAG (hoặc tương đương) Đường kính trong (d): 30 mm;Đường kính ngoài (D): 72 mm; Độ dày (B): 19 mm.
116 | Vòng bi | Mã hiệu: 7316BEP; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong (d): 80; mmĐường kính ngoài (D): 170 mm; Độ dày (B): 39 mm
117 | Vòng bi | Mã hiệu: 17580/17520 ; Hãng sản xuất TIMKEN (hoặc tương đương) Đường kính trong (mm): 15.875Đường kính ngoài (mm): 42.863; Độ dày (mm): 16.67
118 | Vòng bi | Mã hiệu: 6203-C3; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong ( d ): 17 mm;Đường kính ngoài (D): 40 mm; Độ dày ( B ): 12 mm
119 | Vòng bi | Mã hiệu: 30206-XL; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương). Đường kính trong (d): 30 mmĐường kính ngoài (D): 62 mm Độ dày (B): 16 mm Độ dày (T): 17.25 mm
120 | Vòng bi | Mã hiệu: 30308 J2/Q; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong (d): 40 mm;Đường kính ngoài (D): 90 mm;Độ dày (B): 23 mm;Độ dày (T): 25.25 mm
121 | Vòng bi | Mã hiệu: 30313; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong (d): 65 mm;Đường kính ngoài (D): 140 mm;Độ dày (B): 33.0 mm
122 | Vòng bi | Mã hiệu: 4T-21075/21212; Hãng sản xuất NTN (hoặc tương đương) Đường kính trong (d): 19.05mm ;Đường kính ngoài vòng bi (D): 53.975mm ;Độ dày (B): 21.839mm; Độ dày (T): 22.225
123 | Vòng bi | Mã hiệu: 32032; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong (d): 160 mm;Đường kính ngoài (D): 240 mm; Độ dày (B): 51 mm
124 | Vòng bi | Mã hiệu: 6202-2Z/C3; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong (d): 15 mm;Đường kính ngoài (D): 35 mm;Độ dày (B): 11 mm
125 | Vòng bi | Mã hiệu: 6303-2RSR-C3; Hãng sản xuất FAG (hoặc tương đương) Đường kính trong (d): 17 mm;Đường kính ngoài (D): 47 mm; Độ dày (B): 14 mm;
126 | Vòng bi | Mã hiệu: 6204-2Z; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong ( d ): 20 mm;Đường kính ngoài (D): 47 mm; Độ dày ( B ): 14 mm;
127 | Vòng bi | Mã hiệu: A4059/A 4138; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong d: 14.989 mm; ;Đường kính ngoài D: 34.988 mm; Độ dày B: 10.988 mm;
128 | Vòng bi cầu một dãy | Mã hiệu: 6203-2Z; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong ( d ): 17 mm; Đường kính ngoài ( D ): 40 mm; Độ dày ( B ): 12 mm
129 | Vòng bi cầu một dãy | Mã hiệu: 6205-2Z; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong ( d ): 25 mm; Đường kính ngoài ( D ): 52 mm; Độ dày ( B ): 15 mm
130 | Vòng bi cầu một dãy | Mã hiệu: 6206-2Z; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong ( d ): 30 mm; Đường kính ngoài ( D ): 62 mm; Độ dày ( B ): 16 mm
131 | Vòng bi cầu một dãy | Mã hiệu: 6206-2Z; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong ( d ): 30 mm; Đường kính ngoài ( D ): 62 mm; Độ dày ( B ): 16 mm
132 | Vòng bi cầu một dãy | Mã hiệu: 6309-2Z; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong ( d ): 45 mm;Đường kính ngoài (D): 100 mm; Độ dày ( B ): 25 mm
133 | Vòng bi cầu một dãy | Mã hiệu: 6311-2Z/C3; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong ( d ): 55 mm ; Đường kính ngoài ( D ): 120 mm; Độ dày ( B ): 29 mm2 nắp chặn thép
134 | Vòng bi cầu một dãy | Mã hiệu: 6313-C3, Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong ( d ): 65 mm;Đường kính ngoài (D): 140 mm ; Độ dày ( B ): 33 mm
135 | Vòng bi côn 1 dãy | Mã hiệu: 32026 X; Hãng sản xuất SKF (hoặc tương đương) Đường kính trong 140 mm,Đường kính ngoài 200 mm, độ dày 45 mm
136 | Vòng đệm chắn dầu | Mã hiệu: S35330; Hãng sản xuất Milton Roy (hoặc tương đương) Phụ kiện của bơm định lượng GM0090

## PL4 - Vật tư tiêu hao
Phụ lục 04 Danh mục Vật tư tiêu hao-đính kèm E-HSMT
STT | Danh mục dịch vụ | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của E-HSMT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của E-HSDT | Tuýp mác mã/model (chào thầu) | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Ghi chú
II | Vật tư tiêu hao
1 | Băng dính cách điện hạ áp | Chất liệu PVC; Chiều rộng: 18mm; Độ dầy: 0,12mm; chiều dài: 20Y
2 | Bao tải dứa | Loại 50kg (10cái=1kg)
3 | Chổi đánh rỉ ( đánh bằng máy) | Phi 16xphi 90x40mm
4 | Chổi quét sơn (loại nhỏ) | Bản rộng 50mm
5 | Chổi quét sơn (loại to) | Bản rộng 100mm
6 | Cồn | 90 độ
7 | Đá cắt | Độ dày lưới cắt: 1.5mm; đường kính lỗ: 16mm; đường kính đá: 100mm
8 | Đá mài inox | Đường kính ngoài: 100 mm, đường kính trong phi 16 mm , dày 6mm.
9 | Đất sét công nghiệp | Mã hiệu: Neoseal B3 (hoặc tương đương) Nitto Chemical; bịt kín nước; chống dẫn điện; chống dẫn nhiệt; mềm dẻo.
10 | Dầu chống rỉ sét | Mã hiệu: RP7 (hoặc tương đương) Trọng lượng: 350 gram
11 | Dầu diesel (do) | 0,05%S
12 | Dây thít | Vật liệu: nhựa; thông số: (6x300)mm
13 | Giấy nhám | Độ nhám: P1000, Kích thước 230mmx280mm
14 | Giấy nhám | Độ nhám P600, Kích thước 230mmx280mm
15 | Giấy nhám | Độ nhám P320, Kích thước 230mmx280mm
16 | Giẻ lau | Chất vải cotton; khổ (20×35)cm
17 | Gỗ ván | Kích thước: 1200x2400x10mm, Vật liệu: Gỗ ép
18 | Khí axetylen | Khí đóng bình từ 5.5 tới 6.5 kg / bình có độ tinh khiết ≥ 99.9%
19 | Khí oxy | Bình 40L chứa khí Oxy có độ tinh khiết ≥ 99.9%; áp suất nạp khí (sử dụng) từ 130-150 at
20 | Vải phin trắng | Khổ rộng 800, vật liệu: 100% cotton
21 | Xăng | Mã hiệu: RON95-IV

## PL5 - nhân công
Phụ lục 5 Nội dung, phạm vi công việc của gói thầu-đính kèm E-HSMT
STT | Danh mục dịch vụ | Số lượng | ĐVT
Số lượng
III | Nhân công | 0 | Hệ thống
1 | 1: Xử lý nước sơ bộ | 0 | Danh mục
2 | 1.1: Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Hạng mục
3 | 1.1.1: Cơ - Nhiệt | 0 | Thiết bị
4 | 1.1.1.1: Bể định lượng phèn số 2 | 0 | Bể
5 | 1.1.1.1.1: Bể định lượng phèn số 2 | 1 | Bình
6 | 1.1.1.1.2: Van và đường ống bể định lượng phèn số 2 | 1 | Cái
7 | 1.1.1.2: Bể định lượng Polyme số 2 | 0 | Bể
8 | 1.1.1.2.1: Bể định lượng Polyme số 2 | 1 | Bình
9 | 1.1.1.2.2: Van và đường ống bể định lượng Polyme số 2 | 1 | Cái
10 | 1.1.1.3: Bể lắng số 2 | 0 | Bể
11 | 1.1.1.3.1: Bể lắng số 2 | 1 | Bể
12 | 1.1.1.3.2: Van và đường ống bể lắng số 2 | 1 | Cái
13 | 1.1.1.4: Tháp lọc áp lực số 2 | 0 | Tháp
14 | 1.1.1.4.1: Đại tu tháp lọc áp lực số 2 | 1 | Bể
15 | 1.1.1.4.2: Van và đường ống tháp lọc áp lực số 2 | 1 | Cái
16 | 1.1.1.5: Bơm nước thô số 2 | 0 | Bơm
17 | 1.1.1.5.1: Bơm nước thô số 2 | 1 | Cái
18 | 1.1.1.5.2: Van và đường ống bơm nước thô số 2 | 1 | Cái
19 | 1.1.1.6: Bơm công nghiệp số 2 | 0 | Bơm
20 | 1.1.1.6.1: Đại tu bơm nước công nghiệp 2 | 1 | Cái
21 | 1.1.1.6.2: Van và đường ống bơm nước công nghiệp số 2 | 1 | Cái
22 | 1.1.1.7: Bơm định lượng phèn số 2 | 0 | Bơm
23 | 1.1.1.7.1: Bơm định lượng phèn số 2 | 1 | Cái
24 | 1.1.1.7.2: Van và đường ống bơm định lượng phèn số 2 | 1 | Cái
25 | 1.1.1.8: Bơm định lượng polyme số 2 | 0 | Bơm
26 | 1.1.1.8.1: Bơm định lượng polyme số 2 | 1 | Cái
27 | 1.1.1.8.2: Van và đường ống bơm định lượng polyme số 2 | 1 | Cái
28 | 1.1.1.9: Bơm nước đọng số 2 | 0 | Bơm
29 | 1.1.1.9.1: Bơm nước đọng số 2 | 1 | Cái
30 | 1.1.1.9.2: Van và đường ống bơm nước đọng số 2 | 1 | Cái
31 | 1.1.1.10: Máy khuấy bể lắng số 2 | 0 | Máy
32 | 1.1.1.10.1: Đại tu máy khuấy bể lắng số 2 | 1 | Cái
33 | 1.1.1.11: Máy cào bùn bể lắng số 2 | 0 | Máy
34 | 1.1.1.11.1: Đại tu máy cáo bùn bể lắng số 2 | 1 | Cái
35 | 1.1.1.12: Bơm sau lắng số 2 | 0 | Bơm
36 | 1.1.1.12.1: Đại tu bơm sau lắng số 2 | 1 | Cái
37 | 1.1.1.12.2: Van và đường ống bơm sau lắng số 2 | 1 | Cái
38 | 1.1.1.13: Quạt gió tháp lọc áp lực số 2 | 0 | Quạt
39 | 1.1.1.13.1: Đại tu quạt gió tháp lọc áp lực số 2 | 1 | Cái
40 | 1.1.1.13.2: Van và đường ống quạt gió tháp lọc áp lực số 2 | 1 | Cái
41 | 1.1.1.14: Bơm sau lọc áp lực số 2 | 0 | Bơm
42 | 1.1.1.14.1: Đại tu bơm sau lọc áp lực số 2 | 1 | Cái
43 | 1.1.1.14.2: Van và đường ống bơm sau lọc áp lực số 2 | 1 | Cái
44 | 1.1.1.15: Bơm xới ngược tháp lọc áp lực số 2 | 0 | Bơm
45 | 1.1.1.15.1: Bơm nước xới ngược tháp lọc áp lực | 1 | Cái
46 | 1.1.1.15.2: Van và đường ống bơm xới ngược tháp lọc áp lực số 2 | 1 | Cái
47 | 1.1.1.16: Bơm phục vụ số 2 | 0 | Bơm
48 | 1.1.1.16.1: Đại tu bơm nước phục vụ số 2 | 1 | Cái
49 | 1.1.1.16.2: Van và đường ống bơm phục vụ số 2 | 1 | Cái
50 | 1.1.1.17: Bơm sinh hoạt số 2 | 0 | Bơm
51 | 1.1.1.17.1: Đại tu bơm sinh hoạt số 2 | 1 | Cái
52 | 1.1.1.17.2: Van và đường ống bơm sinh hoạt số 2 | 1 | Cái
53 | 1.1.2: Điện | 0 | Thiết bị
54 | 1.1.2.1: Động cơ bơm nước thô số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
55 | 1.1.2.1.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC THÔ SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.06.06 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
56 | 1.1.2.2: Động cơ bơm công nghiệp số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
57 | 1.1.2.2.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM CÔNG NGHIỆP SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.11 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
58 | 1.1.2.3: Động cơ bơm định lượng phèn số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
59 | 1.1.2.3.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM ĐỊNH LƯỢNG PHÈN SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
60 | 1.1.2.4: Động cơ bơm định lượng polyme số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
61 | 1.1.2.4.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM ĐỊNH LƯỢNG POLYME SỐ 2 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
62 | 1.1.2.5: Động cơ bơm nước đọng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
63 | 1.1.2.5.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC ĐỌNG SỐ 2 (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
64 | 1.1.2.6: Động cơ bơm pha muối số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
65 | 1.1.2.6.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHA MUỐI SỐ 2 (B01.01.03.05.02 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
66 | 1.1.2.7: Động cơ bơm định lượng NaCLO số 2 cho sơ bộ Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
67 | 1.1.2.7.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM ĐỊNH LƯỢNG NACLO SỐ 2 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
68 | 1.1.2.8: Động cơ bơm định lượng NaCLO số 2 cho nước sinh hoạt Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
69 | 1.1.2.8.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM ĐỊNH LƯỢNG NACLO SỐ 2 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
70 | 1.1.2.9: Động cơ máy khuấy bể lắng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
71 | 1.1.2.9.1: ĐỘNG CƠ MÁY KHUẤY BỂ LẮNG SỐ 2 (B01.01.03.06.03 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
72 | 1.1.2.10: Động cơ máy cào bùn bể lắng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
73 | 1.1.2.10.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ MÁY CÀO BÙN BỂ LẮNG SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.07 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
74 | 1.1.2.11: Động cơ bơm sau lắng số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
75 | 1.1.2.11.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM SAU LẮNG SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.03.07 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
76 | 1.1.2.12: Quạt gió tháp lọc áp lực số 2 | 0 | Thiết bị
77 | 1.1.2.12.1: ĐẠI TU QUẠT GIÓ THÁP LỌC ÁP LỰC SỐ 2 (B01.01.03.05.07 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
78 | 1.1.2.13: Động cơ bơm sau lọc áp lực số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
79 | 1.1.2.13.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM SAU LỌC ÁP LỰC SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.10 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
80 | 1.1.2.14: Động cơ bơm xới ngược tháp lọc áp lực số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
81 | 1.1.2.14.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM XỚI NGƯỢC THÁP LỌC ÁP LỰC SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.10 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
82 | 1.1.2.15: Động cơ bơm phục vụ số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
83 | 1.1.2.15.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHỤC VỤ SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.10 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
84 | 1.1.2.16: Động cơ bơm sinh hoạt số 2 Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Thiết bị
85 | 1.1.2.16.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM SINH HOẠT SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SƠ BỘ NHÁNH B (B01.01.03.05.08 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
86 | 2: Xử lý nước khử khoáng | 0 | Danh mục
87 | 2.1: Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Hạng mục
88 | 2.1.1: Cơ - Nhiệt | 0 | Thiết bị
89 | 2.1.1.1: Téc chứa Axit HCl đặc số 2 | 0 | Thiết bị
90 | 2.1.1.1.1: Đại tu téc chứa Axit HCl đặc số 2 | 1 | Bể
91 | 2.1.1.1.2: Van và đường ống téc chứa Axit HCl đặc số 2 | 5 | Cái
92 | 2.1.1.2: Téc chứa Kiềm NaOH đặc số 2 | 0 | Thiết bị
93 | 2.1.1.2.1: Đại tu téc chứa Kiềm NaOH đặc số 2 | 1 | Bể
94 | 2.1.1.2.2: Van và đường ống téc chứa Kiềm NaOH đặc số 2 | 5 | Cái
95 | 2.1.1.3: Tháp lọc carbone số 3 | 0 | Thiết bị
96 | 2.1.1.3.1: Đại tu tháp lọc carbone số 3 | 1 | Tháp
97 | 2.1.1.3.2: Van và đường ống tháp lọc carbone số 3 | 8 | Cái
98 | 2.1.1.4: Tháp lọc carbone số 4 | 0 | Thiết bị
99 | 2.1.1.4.1: Đại tu tháp lọc carbone số 4 | 1 | Tháp
100 | 2.1.1.4.2: Van và đường ống tháp lọc carbone số 4 | 8 | Cái
101 | 2.1.1.5: Tháp trao đổi Cation số 2 | 0 | Thiết bị
102 | 2.1.1.5.1: Đại tu tháp trao đổi Cation số 2 | 1 | Tháp
103 | 2.1.1.5.2: Van và đường ống tháp trao đổi Cation số 2 | 8 | Cái
104 | 2.1.1.6: Tháp khử khí CO2 số 2 | 0 | Thiết bị
105 | 2.1.1.6.1: Đại tu tháp khử khí CO2 số 2 | 1 | Tháp
106 | 2.1.1.6.2: Van và đường ống tháp khử khí CO2 số 2 | 3 | Cái
107 | 2.1.1.7: Bể trung gian số 2 | 0 | Thiết bị
108 | 2.1.1.7.1: Đại tu bể trung gian số 2 | 1 | Bể
109 | 2.1.1.7.2: Van và đường ống bể trung gian số 2 | 2 | Cái
110 | 2.1.1.8: Tháp trao đổi Anion số 2 | 0 | Thiết bị
111 | 2.1.1.8.1: Đại tu tháp trao đổi Anion số 2 | 1 | Tháp
112 | 2.1.1.8.2: Van và đường ống tháp trao đổi Anion số 2 | 8 | Cái
113 | 2.1.1.9: Tháp trao đổi Hỗn hợp MBP số 2 | 0 | Thiết bị
114 | 2.1.1.9.1: Đại tu t trao đổi Hỗn hợp MBP số 2 | 1 | Tháp
115 | 2.1.1.9.2: Van và đường ống tháp trao đổi Hỗn hợp MBP số 2 | 8 | Cái
116 | 2.1.1.10: Bộ gom hạt số 2 | 0 | Thiết bị
117 | 2.1.1.10.1: Đại tu bộ gom hạt số 2 | 1 | Cái
118 | 2.1.1.11: Bể chứa nước khử khoáng số 2 | 0 | Thiết bị
119 | 2.1.1.11.1: Đại tu bể chứa nước khử khoáng số 2 | 1 | Bể
120 | 2.1.1.11.2: Van và đường ống bể chứa nước khử khoáng số 2 | 5 | Cái
121 | 2.1.1.12: Bơm trung hoà số 3 | 0 | Thiết bị
122 | 2.1.1.12.1: Đại tu bơm trung hoà số 3 | 1 | Cái
123 | 2.1.1.12.2: Van và đường ống bơm trung hoà số 3 | 2 | Cái
124 | 2.1.1.13: Bơm trung hoà số 4 | 0 | Thiết bị
125 | 2.1.1.13.1: Đại tu bơm trung hoà số 4 | 1 | Cái
126 | 2.1.1.13.2: Van và đường ống bơm trung hoà số 4 | 2 | Cái
127 | 2.1.1.14: Quạt sục khí bể trung hoà số 2 | 0 | Thiết bị
128 | 2.1.1.14.1: Đại tu quạt sục khí bể trung hoà số 2 | 1 | Cái
129 | 2.1.1.14.2: Van và đường ống quạt sục khí bể trung hoà số 2 | 2 | Cái
130 | 2.1.1.15: Bơm nước trong số 2 | 0 | Thiết bị
131 | 2.1.1.15.1: Đại tu bơm nước trong số 2 | 1 | Cái
132 | 2.1.1.15.2: Van và đường ống bơm nước trong số 2 | 3 | Cái
133 | 2.1.1.16: Bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 | 0 | Thiết bị
134 | 2.1.1.16.1: Đại tu bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 | 1 | Cái
135 | 2.1.1.16.2: Van và đường ống bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 | 3 | Cái
136 | 2.1.1.17: Quạt gió tháp khử CO2 số 2 | 0 | Thiết bị
137 | 2.1.1.17.1: Đại tu quạt gió tháp khử CO2 số 2 | 1 | Quạt
138 | 2.1.1.18: Bơm trung gian số 2 | 0 | Thiết bị
139 | 2.1.1.18.1: Đại tu bơm trung gian số 2 | 1 | Cái
140 | 2.1.1.18.2: Van và đường ống bơm trung gian số 2 | 3 | Cái
141 | 2.1.1.19: Bơm cấp nước khử khoáng số 3 | 0 | Thiết bị
142 | 2.1.1.19.1: Đại tu bơm cấp nước khử khoáng số 3 | 1 | Cái
143 | 2.1.1.19.2: Van và đường ống bơm cấp nước khử khoáng số 3 | 3 | Cái
144 | 2.1.1.20: Bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 | 0 | Thiết bị
145 | 2.1.1.20.1: Đại tu bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 | 1 | Cái
146 | 2.1.1.20.2: Van và đường ống bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 | 3 | Cái
147 | 2.1.2: Điện | 0 | Thiết bị
148 | 2.1.2.1: Động cơ bơm trung hoà số 3 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
149 | 2.1.2.1.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM TRUNG HOÀ SỐ 3 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.06 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
150 | 2.1.2.2: Động cơ bơm trung hoà số 4 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
151 | 2.1.2.2.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM TRUNG HÒA SỐ 4 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.06 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
152 | 2.1.2.3: Quạt sục khí bể trung hoà số 2 | 0 | Thiết bị
153 | 2.1.2.3.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ QUẠT SỤC KHÍ BỂ TRUNG HOÀ SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
154 | 2.1.2.4: Động cơ bơm nước trong số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
155 | 2.1.2.4.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC TRONG SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.09 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
156 | 2.1.2.5: Động cơ bơm xới ngược tháp than hoạt tính số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
157 | 2.1.2.5.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM XỚI NGƯỢC THÁP THAN HOẠT TÍNH SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.10 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
158 | 2.1.2.6: Quạt gió tháp khử CO2 số 2 | 0 | Thiết bị
159 | 2.1.2.6.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ QUẠT GIÓ THÁP KHỬ CO2 SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.04 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
160 | 2.1.2.7: Động cơ bơm trung gian số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
161 | 2.1.2.7.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM TRUNG GIAN SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.09 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
162 | 2.1.2.8: Động cơ bơm cấp nước khử khoáng số 3 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
163 | 2.1.2.8.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM CẤP NƯỚC KHỬ KHOÁNG SỐ 3 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.07 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
164 | 2.1.2.9: Động cơ bơm phục vụ hoàn nguyên số 2 Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Thiết bị
165 | 2.1.2.9.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHỤC VỤ HOÀN NGUYÊN SỐ 2 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC KHỬ KHOÁNG NHÁNH B (B01.01.03.05.07 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
166 | 3: Xử lý nước lò | 0 | Danh mục
167 | 3.1: Hệ thống xử lý nước lò tổ máy số 1 | 0 | Hạng mục
168 | 3.1.1: Cơ - Nhiệt | 0 | Thiết bị
169 | 3.1.1.1: Bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
170 | 3.1.1.1.1: Đại tu bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
171 | 3.1.1.1.2: Van và đường ống bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 | 2 | Cái
172 | 3.1.1.2: Bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
173 | 3.1.1.2.1: Đại tu bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 | 1 | Cái
174 | 3.1.1.2.2: Van và đường ống bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 | 1 | Cái
175 | 3.1.1.3: Bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
176 | 3.1.1.3.1: Đại tu bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
177 | 3.1.1.3.2: Van và đường ống bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 2 | Cái
178 | 3.1.1.4: Bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
179 | 3.1.1.4.1: Đại tu bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 | 1 | Cái
180 | 3.1.1.4.2: Van và đường ống bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 | 1 | Cái
181 | 3.1.1.5: Máy khuấy NH3 số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
182 | 3.1.1.5.1: Đại tu máy khuấy NH3 số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
183 | 3.1.1.6: Bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
184 | 3.1.1.6.1: Đại tu bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
185 | 3.1.1.6.2: Van và đường ống bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 2 | Cái
186 | 3.1.1.7: Bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
187 | 3.1.1.7.1: Đại tu bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 | 1 | Cái
188 | 3.1.1.7.2: Van và đường ống bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 | 1 | Cái
189 | 3.1.1.8: Máy khuấy N2H4 số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
190 | 3.1.1.8.1: Đại tu máy khuấy N2H4 số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
191 | 3.1.1.9: Bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
192 | 3.1.1.9.1: Đại tu bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
193 | 3.1.1.9.2: Van và đường ống bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
194 | 3.1.1.10: Bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
195 | 3.1.1.10.1: Đại tu bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
196 | 3.1.1.10.2: Van và đường ống bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
197 | 3.1.1.11: Bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
198 | 3.1.1.11.1: Đại tu bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 | 1 | Cái
199 | 3.1.1.11.2: Van và đường ống bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 | 2 | Cái
200 | 3.1.1.12: Máy khuấy pha Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
201 | 3.1.1.12.1: Đại tu máy khuấy pha Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 1 | Cái
202 | 3.1.1.13: Panel mẫu nước lò số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
203 | 3.1.1.13.1: Đại tu Panel mẫu nước lò số 1 tổ máy số 1 | 1 | Bộ
204 | 3.1.1.14: Bộ chiller làm mát mẫu panel 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
205 | 3.1.1.14.1: Đại tu bộ chiller làm mát mẫu panel 1 tổ máy số 1 | 1 | Bộ
206 | 3.1.2: Điện | 0 | Thiết bị
207 | 3.1.2.1: Động cơ bơm NH3 nước ngưng số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
208 | 3.1.2.1.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NH3 NƯỚC NGƯNG SỐ 1(B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
209 | 3.1.2.2: Động cơ bơm NH3 nước ngưng dự phòng tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
210 | 3.1.2.2.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NH3 NƯỚC NGƯNG DỰ PHÒNG (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
211 | 3.1.2.3: Động cơ bơm NH3 nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
212 | 3.1.2.3.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NH3 NƯỚC CẤP SỐ 1 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
213 | 3.1.2.4: Động cơ bơm NH3 nước cấp dự phòng tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
214 | 3.1.2.4.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM NH3 NƯỚC CẤP DỰ PHÒNG (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
215 | 3.1.2.5: Động cơ máy khuấy NH3 số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
216 | 3.1.2.5.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ MÁY KHUẤY NH3 SỐ 1 (B01.01.03.05.02 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
217 | 3.1.2.6: Động cơ bơm N2H4 cho nước cấp số 1 tổ máy số 1 | 0 | Hệ thống
218 | 3.1.2.6.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM N2H4 CHO NƯỚC CẤP SỐ 1 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
219 | 3.1.2.7: Động cơ bơm N2H4 dự phòng cho nước cấp tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
220 | 3.1.2.7.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM N2H4 DỰ PHÒNG CHO NƯỚC CẤP (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
221 | 3.1.2.8: Động cơ máy khuấy N2H4 số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
222 | 3.1.2.8.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ MÁY KHUẤY N2H4 SỐ 1 (B01.01.03.05.02 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
223 | 3.1.2.9: Động cơ bơm N2H4 cho nước tự dùng số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
224 | 3.1.2.9.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM N2H4 CHO NƯỚC TỰ DÙNG SỐ 1 (B01.01.03.05.01 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
225 | 3.1.2.10: Động cơ bơm Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
226 | 3.1.2.10.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHOSTPHÁT SỐ 1 (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
227 | 3.1.2.11: Động cơ bơm Phostphát dự phòng tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
228 | 3.1.2.11.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ BƠM PHOSTPHÁT DỰ PHÒNG (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
229 | 3.1.2.12: Động cơ máy khuấy pha Phostphát số 1 tổ máy số 1 | 0 | Hệ thống
230 | 3.1.2.12.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ MÁY KHUẤY PHA PHOSTPHÁT SỐ 1 (B01.01.03.05.02 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
231 | 3.1.2.13: Động cơ quạt hút thông khí phòng hoá chất nước lò tổ máy số 1 | 0 | Thiết bị
232 | 3.1.2.13.1: ĐẠI TU ĐỘNG CƠ QUẠT HÚT THÔNG KHÍ PHÒNG HOÁ CHẤT NƯỚC LÒ (B01.01.03.05.03 (ĐMNS)) | 1 | 01 Động cơ
233 | 3.1.3: C&I (xong 20.1.2025) | 0 | Thiết bị
234 | 3.1.3.1: Các thiết bị đo lường điều khiển tổ máy số 1 | 0 | Hệ thống
235 | 3.1.3.1.1: Đại tu Aptomat cấp nguồn cho hệ thống phân tích (hệ số NC:20.0) | 1 | Cái
236 | 3.1.3.1.2: Đại tu Aptomat cấp nguồn cho hệ thống phân tích (hệ số NC:20.0) | 1 | Cái
237 | 3.1.3.1.3: Đại tu hệ thống cầu đấu nối tín hiệu gửi về DCS (hệ số NC:64.0) | 1 | Cái
238 | 3.1.3.1.4: Đại tu tủ chứa thiết bị phân tích nước lò tổ máy số 1 (hệ số NC:4.0) | 1 | 01 Tủ
239 | 3.1.3.2: Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 0 | Thiết bị
240 | 3.1.3.2.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 1 | Cái
241 | 3.1.3.3: Thiết bị đo độ dẫn CC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 0 | Thiết bị
242 | 3.1.3.3.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn CC đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 1 | Cái
243 | 3.1.3.4: Thiết bị đo PH đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 0 | Thiết bị
244 | 3.1.3.4.1: Đại tu Thiết bị đo PH đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 1 | Cái
245 | 3.1.3.5: Thiết bị đo độ dẫn SC nước làm mát kín tổ máy số 1 - SP8 | 0 | Thiết bị
246 | 3.1.3.5.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC nước làm mát kín tổ máy số 1 - SP8 | 1 | Cái
247 | 3.1.3.6: Thiết bị đo PH nước làm mát kín tổ máy số 1 - SP8 | 0 | Thiết bị
248 | 3.1.3.6.1: Đại tu Thiết bị đo PH nước làm mát kín tổ máy số 1 - SP8 | 1 | Cái
249 | 3.1.3.7: Thiết bị đo độ dẫn SC nước bao hơi tổ máy số 1 - SP5 | 0 | Thiết bị
250 | 3.1.3.7.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC nước bao hơi tổ máy số 1 - SP5 | 1 | Cái
251 | 3.1.3.8: Thiết bị đo PH nước bao hơi tổ máy số 1 - SP5 | 0 | Thiết bị
252 | 3.1.3.8.1: Đại tu Thiết bị đo PH nước bao hơi tổ máy số 1 - SP5 | 1 | Cái
253 | 3.1.3.9: Thiết bị đo Silica SiO2 nước bao hơi tổ máy số 1 có phốt phát - SP5 | 0 | Thiết bị
254 | 3.1.3.9.1: Đại tu Thiết bị đo Silica SiO2 nước bao hơi tổ máy số 1 có phốt phát - SP5 | 1 | Cái
255 | 3.1.3.10: Thiết bị đo Silica SiO2 hơi bão hòa tổ máy số 1 không có phốt phát - SP6 | 0 | Thiết bị
256 | 3.1.3.10.1: Đại tu Thiết bị đo Silica SiO2 hơi bão hòa tổ máy số 1 không có phốt phát - SP6 | 1 | Cái
257 | 3.1.3.11: Thiết bị đo độ dẫn CC hơi quá nhiệt tổ máy số 1 - SP7 | 0 | Thiết bị
258 | 3.1.3.11.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn CC hơi quá nhiệt tổ máy số 1 | 1 | Cái
259 | 3.1.3.12: Thiết bị đo độ dẫn CC nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | 0 | Thiết bị
260 | 3.1.3.12.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn CC nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | 1 | Cái
261 | 3.1.3.13: Thiết bị đo PH nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | 0 | Thiết bị
262 | 3.1.3.13.1: Đại tu Thiết bị đo PH nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | 1 | Cái
263 | 3.1.3.14: Thiết bị Ô xi hòa tan nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | 0 | Thiết bị
264 | 3.1.3.14.1: Đại tu Thiết bị Ô xi hòa tan nước ngưng tổ máy số 1 - SP1 | 1 | Cái
265 | 3.1.3.15: Thiết bị đo độ dẫn SC đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | 0 | Thiết bị
266 | 3.1.3.15.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | 1 | Cái
267 | 3.1.3.16: Thiết bị đo PH đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | 0 | Thiết bị
268 | 3.1.3.16.1: Đại tu Thiết bị đo PH đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | 1 | Cái
269 | 3.1.3.17: Thiết bị Ô xi hòa tan đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | 0 | Thiết bị
270 | 3.1.3.17.1: Đại tu Thiết bị Ô xi hòa tan đầu ra khử khí tổ máy số 1 - SP2 | 1 | Cái
271 | 3.1.3.18: Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào khử khí tổ máy số 1 - SP3 | 0 | Thiết bị
272 | 3.1.3.18.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn SC đầu vào khử khí tổ máy số 1 - SP3 | 1 | Cái
273 | 3.1.3.19: Thiết bị đo hidrain N2H4 đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 0 | Thiết bị
274 | 3.1.3.19.1: Đại tu Thiết bị đo hidrain N2H4 đầu vào nước cấp tổ máy số 1 - SP4 | 1 | Cái
275 | 3.1.3.20: Thiết bị đo độ dẫn CC hơi bão hòa tổ máy số 1 không có phốt phát - SP6 | 0 | Thiết bị
276 | 3.1.3.20.1: Đại tu Thiết bị đo độ dẫn CC hơi bão hòa tổ máy số 1 không có phốt phát - SP6 | 1 | Cái
277 | 4: Định mức ngoài nghành | 0 | Danh mục
278 | 4.1: Hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh B | 0 | Hạng mục
279 | 4.1.1: Bể lắng số 2 | 0 | Bể
280 | 4.1.1.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công trong bể (570,8m2) | 1 | Bể
281 | 4.1.1.2: Vệ sinh, mài sạch bề mặt bê tông thành trong và đáy bể (570,8m2) | 1 | Bể
282 | 4.1.1.3: Chống thấm, chống ăn mòn thành trong và đáy bể (570,8m2) | 1 | Bể
283 | 4.1.1.4: Sơn hoàn thiện thành trong và đáy bể (570,8m2) | 1 | Bể
284 | 4.1.1.5: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài bể (diện tích 242,4m2) | 1 | Bể
285 | 4.1.1.6: Vệ sinh, cạo bỏ rêu mốc và lớp sơn cũ đã hư hỏng ngoài bể (diện tích 242,4m2) | 1 | Bể
286 | 4.1.1.7: Sơn ngoài bể lắng (diện tích 242,4m2) | 1 | Bể
287 | 4.1.1.8: Đánh sạch gỉ kết cấu thép cầu thang, lan ca, đường ống nước vào nước ra (diện tích 70,8m2) | 1 | Bể
288 | 4.1.1.9: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép cầu tháng, lan can, đường ống nước vào nước ra (diện tích 70,8m2) | 1 | Bể
289 | 4.1.1.10: Quét lớp sơn lót gốc Epoxy cầu thang, lan can, đường ống nước vào nước ra (diện tích 70,8m2) | 1 | Bể
290 | 4.1.1.11: Sơn hoàn thiện cầu thang, lan can, đường ống nước vào nước ra bằng sơn phủ Topcoat (diện tích 70,8m2) | 1 | Bể
291 | 4.1.2: Tháp lọc áp lực số 2 | 0 | Tháp
292 | 4.1.2.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công trong tháp (diện tích 80m2) | 1 | Tháp
293 | 4.1.2.2: Đánh sạch gỉ bên trong tháp (diện tích 80m2) | 1 | Tháp
294 | 4.1.2.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép trong tháp (diện tích 80m2) | 1 | Tháp
295 | 4.1.2.4: Chống ăn mòn bên trong tháp (diện tích 80m2 | 1 | Tháp
296 | 4.1.2.5: Sơn hoàn thiện trong tháp (diện tích 80m2) | 1 | Tháp
297 | 4.1.2.6: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 98m2) | 1 | Tháp
298 | 4.1.2.7: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 98m2) | 1 | Tháp
299 | 4.1.2.8: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 98m2) | 1 | Tháp
300 | 4.1.2.9: Sơn hoàn thiện 1 lớp sơn lót gốc Epoxy, 2 lớp sơn phủ mặt ngoài tháp, đường ống bằng sơn phủ (diện tích 98m2) | 1 | Tháp
301 | 4.2: Hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B | 0 | Hạng mục
302 | 4.2.1: Tháp lọc carbone số 3 | 0 | Tháp
303 | 4.2.1.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
304 | 4.2.1.2: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
305 | 4.2.1.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
306 | 4.2.1.4: Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
307 | 4.2.2: Tháp trao đổi Cation số 2 | 0 | Tháp
308 | 4.2.2.1: Hạng mục:Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 86,5m2) | 1 | Tháp
309 | 4.2.2.2: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 86,5m2) | 1 | Tháp
310 | 4.2.2.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 86,5m2) | 1 | Tháp
311 | 4.2.2.4: Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 86,5m2) | 1 | Tháp
312 | 4.2.3: Tháp khử khí - Bể trung gian số 2 | 0 | Tháp
313 | 4.2.3.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 76.99m2) | 1 | Tháp
314 | 4.2.3.2: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 76.99m2) | 1 | Tháp
315 | 4.2.3.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 76.99m2) | 1 | Tháp
316 | 4.2.3.4: Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 76.99m2) | 1 | Tháp
317 | 4.2.4: Tháp trao đổi anion số 2 | 0 | Tháp
318 | 4.2.4.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 101.2m2) | 1 | Tháp
319 | 4.2.4.2: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 101.2m2) | 1 | Tháp
320 | 4.2.4.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 101,2m2) | 1 | Tháp
321 | 4.2.4.4: Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 101,2m2) | 1 | Tháp
322 | 4.2.5: Tháp trao đổi hỗn hợp số 2 | 0 | Tháp
323 | 4.2.5.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 232.9m2) | 1 | Tháp
324 | 4.2.5.2: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 232.9m2) | 1 | Tháp
325 | 4.2.5.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 232.9m2) | 1 | Tháp
326 | 4.2.5.4: Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 232.9m2) | 1 | Tháp
327 | 4.2.6: Bể chứa nước khử khoáng số 2 | 0 | Bể
328 | 4.2.6.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công trong bể (diện tích 942,9m2) | 1 | Bể
329 | 4.2.6.2: Đánh sạch gỉ bên trong bể (diện tích 942,9m2) | 1 | Bể
330 | 4.2.6.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép trong bể (diện tích 942,9m2) | 1 | Bể
331 | 4.2.6.4: Chống ăn mòn bên trong bể (diện tích 942,9m2) | 1 | Bể
332 | 4.2.6.5: Sơn hoàn thiện trong bể (diện tích 942,9m2) | 1 | Bể
333 | 4.2.6.6: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài bể (diện tích 927,6m2) | 1 | Bể
334 | 4.2.6.7: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài bể, cầu thang, lan can, đường ống (diện tích 927,6m2) | 1 | Bể
335 | 4.2.6.8: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài bể, cầu tháng, lan can, đường ống (diện tích 927,6m2) | 1 | Bể
336 | 4.2.6.9: Sơn hoàn thiện mặt ngoài bể, đường ống (diện tích 927,6m2) | 1 | Bể
337 | 4.2.7: Tháp lọc carbone số 4 | 0 | Tháp
338 | 4.2.7.1: Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thi công ngoài tháp (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
339 | 4.2.7.2: Đánh sạch gỉ kết cấu thép mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
340 | 4.2.7.3: Làm sạch hoàn toàn bề mặt thép ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp
341 | 4.2.7.4: Sơn hoàn thiện mặt ngoài tháp, đường ống (diện tích 88,2m2) | 1 | Tháp