MỤC LỤC

CHƯƠNG 5 –YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 						              TRANG

Mục I:	Phạm vi cung cấp và tiến độ	I-1

Mục II:	Đặc tính kỹ thuật	II-1

Mục III:	Khai báo thông số kỹ thuật	III-1

Mục IV:	Bản vẽ/Đính kèm	IV-1

### Mục 1:  PHẠM VI CUNG CẤP VÀ TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

### Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống)

# PHẠM VI CUNG CẤP:

| STT | Danh mục hàng hóa | Mã thiết bị | K.L mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa (1) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điều khiển bảo vệ cho ngăn B02 số 1, đặt trong nhà: | 36296 | 1 | Tủ | Tủ gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  |  |  |  |  | - Bộ điều khiển và giao tiếp với hệ thống điều khiển trung tâm (Bay controller) cho LAN: 01 bộ |  |
|  |  |  |  |  | - Sơ đồ mimic (màu xanh lá) trạng thái bao gồm các khoá chế độ, khoá điều khiển cho máy cắt và dao cách ly, các hiển thị trạng thái cho dao nối đất …: 01 lô |  |
|  |  |  |  |  | - Nút nhấn kiểm tra đèn báo, giải trừ cho rơle cắt và khóa (có thể tích hợp: 01 lô |  |
|  |  |  |  |  | -Khóa chọn hệ thống điều khiển với hai vị trí "Emergency/Computer": 01 lô |  |
|  |  |  |  |  | - Khóa chọn cho liên động với hai vị trí "On/Off": 01 lô |  |
|  |  |  |  |  | - Khóa chọn Hòa đồng bộ với hai vị trí "Bypass/synchro check": 01 lô |  |
|  |  |  |  |  | - Rơle bảo vệ máy cắt hư hỏng (50BF) và hòa đồng bộ (25): 02 bộ |  |
|  |  |  |  |  | - 06 bộ Rơle giám sát mạch cắt (74), loại giám sát 01 pha; không tích hợp trong rơle bảo vệ khác |  |
|  |  |  |  |  | - 02 bộ Rơle trip khóa (86) |  |
|  |  |  |  |  | - 01 lô khối thử nghiệm mạch dòng và áp |  |
|  |  |  |  |  | - Tất cả các nút nhấn, khóa chức năng bảo vệ, rơle phụ, ổn áp, cầu chì, thanh nối, MCB, thiết bị I/O, khối thử nghiệm, hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp, (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn. ...để hoàn tất: 01 lô |  |
| 2 | Tủ điều khiển bảo vệ cho ngăn B02 số 2, đặt trong nhà: | 36296 | 1 | Tủ | Tủ gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  |  |  |  |  | - 01 bộ Rơle quá dòng và quá dòng chạm đất có hướng |  |
|  |  |  |  |  | - 01 bộ Rơle so lệch thanh dẫn phía 500kV (87S) có thể tích hợp trong rơle 67/67N của ngăn tổng hoặc rơle khác (lưu ý có đặc tính có hãm) |  |
|  |  |  |  |  | -Sẵn sàn vị trí lắp các khóa mạng cho ngăn B02 và khóa mạng hệ thống máy tính |  |
|  |  |  |  |  | - 01 lô khối thử nghiệm mạch dòng và áp |  |
|  |  |  |  |  | - Tất cả các nút nhấn, khóa chức năng bảo vệ, rơle phụ, ổn áp, cầu chì, thanh nối, MCB, thiết bị I/O, khối thử nghiệm, hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp, (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn. ...để hoàn tất: 01 lô |  |
| 3 | Tủ điều khiển bảo vệ cho ngăn B01/B02, B03/B04 (ngăn máy cắt giữa), đặt trong nhà: | 36296 | 2 | Tủ | Mỗi tủ gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  |  |  |  |  | - Bộ điều khiển và giao tiếp với hệ thống điều khiển trung tâm (Bay controller) cho LAN: 01 bộ |  |
|  |  |  |  |  | - Sơ đồ mimic (màu xanh lá) trạng thái bao gồm các khoá chế độ, khoá điều khiển cho máy cắt và dao cách ly, các hiển thị trạng thái cho dao nối đất …: 01 lô |  |
|  |  |  |  |  | - Một lô nút nhấn kiểm tra đèn báo, giải trừ cho rơle cắt và khóa (có thể tích hợp) |  |
|  |  |  |  |  | Khóa chọn hệ thống điều khiển với hai vị trí "Emergency/Computer" |  |
|  |  |  |  |  | - Khóa chọn cho liên động với hai vị trí "On/Off" |  |
|  |  |  |  |  | - Khóa chọn Hòa đồng bộ với hai vị trí "Bypass/synchro check" |  |
|  |  |  |  |  | - 02 bộ Rơle bảo vệ máy cắt hư hỏng (50BF) và hòa đồng bộ/tự đóng lại (25/79) |  |
|  |  |  |  |  | - Khóa chọn tự đóng lại với vị trí "Off/1P/3P/1P&3P" |  |
|  |  |  |  |  | - 06 Rơle giám sát mạch cắt (74) , loại giám sát 01 pha; không tích hợp trong rơle bảo vệ khác |  |
|  |  |  |  |  | - 02 Rơle trip khóa (86), mỗi bộ MC trang bị 2 bộ, không tích hợp trong rơle bảo vệ khác |  |
|  |  |  |  |  | - 01 lô khối thử nghiệm mạch dòng và áp |  |
|  |  |  |  |  | - Tất cả các nút nhấn, khóa chức năng bảo vệ, rơle phụ, ổn áp, cầu chì, thanh nối, MCB, thiết bị I/O, khối thử nghiệm, hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp, (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn. ...để hoàn tất: 01 lô |  |
| 4 | Hệ thống điều khiển bảo vệ máy biến áp 500kV AT1 số 1, đặt trong nhà: | 36296 | 1 | Tủ | Tủ gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  |  |  |  |  | - 01 bộ Rơle bảo vệ so lệch MBA 3 cuộn dây (tích hợp các bảo vệ như bảo vệ so lệch thứ tự không, bảo vệ quá tải, quá dòng và quá dòng chạm đất, ghi nhận sự cố...) |  |
|  |  |  |  |  | - Bộ điều khiển và giao tiếp với hệ thống điều khiển trung tâm (Bay controller) kết nối các tín hiệu MBA cho LAN: 01 bộ |  |
|  |  |  |  |  | - Một lô các các rơle phụ trip cắt nhanh lặp lại tín hiệu sự cố của máy biến áp lực như: |  |
|  |  |  |  |  | + Rơle hơi cắt A, B, C |  |
|  |  |  |  |  | + Nhiệt độ dầu cắt A, B, C |  |
|  |  |  |  |  | + Nhiệt độ cuộn dây cắt A, B, C |  |
|  |  |  |  |  | + Rơle áp suất đột biến MBA cắt A, B, C |  |
|  |  |  |  |  | + Van xả áp lực của MBA cắt A, B, C |  |
|  |  |  |  |  | + Rơle bảo vệ áp suất của bộ OLTC pha A |  |
|  |  |  |  |  | + Rơle bảo vệ áp suất của bộ OLTC pha B |  |
|  |  |  |  |  | + Rơle bảo vệ áp suất của bộ OLTC pha C |  |
|  |  |  |  |  | + Rơle dòng dầu bảo vệ bộ OLTC pha A |  |
|  |  |  |  |  | + Rơle dòng dầu bảo vệ bộ OLTC pha B |  |
|  |  |  |  |  | + Rơle dòng dầu bảo vệ bộ OLTC pha C |  |
|  |  |  |  |  | + Các tín hiệu sự cố A, B, C khác… |  |
|  |  |  |  |  | - 01 lô khối thử nghiệm mạch dòng và áp |  |
|  |  |  |  |  | - 01 bộ Rơle quá áp thứ tự không phía 35kV |  |
|  |  |  |  |  | - Một lô điện trở cho cuộn tam giác hở để chống công hưởng sắt từ và mạch bypass Đặc tính trở phù hợp (các điện trở này có thể đặt trong các hộp biến điện áp 22kV) |  |
|  |  |  |  |  | - Tất cả các nút nhấn, khóa chức năng bảo vệ, rơle phụ, ổn áp, cầu chì, thanh nối, MCB, thiết bị I/O, khối thử nghiệm, hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp, (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn. ...để hoàn tất: 01 lô |  |
| 5 | Hệ thống điều khiển bảo vệ máy biến áp 500kV AT1 số 2, đặt trong nhà: | 36296 | 1 | Tủ | Tủ gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  |  |  |  |  | - Rơle bảo vệ so lệch MBA 3 cuộn dây (tích hợp các bảo vệ như bảo vệ quá tải, quá dòng và quá dòng chạm đất, ghi nhận sự cố...) |  |
|  |  |  |  |  | - 01 bộ Rơle so lệch thanh dẫn phía 220kV (87S) có thể tích hợp trong rơle 67/67N của ngăn tổng hoặc rơle khác (lưu ý có đặc tính có hãm) |  |
|  |  |  |  |  | - Rơle tự động điều chỉnh điện áp |  |
|  |  |  |  |  | - Khóa chọn hệ thống điều khiển với hai vị trí "Emergency/Computer" |  |
|  |  |  |  |  | - Hoàn tất điều khiển và giám sát hệ thống làm mát của máy biến áp lực (được thực hiện tại vị trí hệ thống điều khiển máy tính và mimic bởi khóa auto/manual cho hệ thống quạt, on/off quạt làm mát nhóm 1, on/off quạt làm mát nhóm 1, khóa auto/manual cho hệ thống bơm…. ): 01 lô |  |
|  |  |  |  |  | - Hoàn tất điều khiển và giám sát hệ thống điều khiển và chỉ thị nấc của máy biến áp lực và vận hành song song 2 máy biến áp AT1 và AT2 (được thực hiện tại vị trí hệ thống điều khiển máy tính và mimic bởi khóa master/follower/independent, khóa tăng giảm nấc, Khóa dừng khẩn cấp chuyển nấc MBA, có mạch khóa không thực hiện điều chỉnh nấc máy biến áp (bằng tay hoặc tự động) để tăng điện áp phía hạ áp hoặc trung áp khi điện áp phía cao áp đã thấp dưới -5% so với điện áp danh định…. ): 01 lô |  |
|  |  |  |  |  | - 01 lô khối thử nghiệm mạch dòng và áp |  |
|  |  |  |  |  | - Tất cả các nút nhấn, khóa chức năng bảo vệ, rơle phụ, ổn áp, cầu chì, thanh nối, MCB, thiết bị I/O, khối thử nghiệm, hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp, (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn. ...để hoàn tất: 01 lô |  |
| 6 | Tủ điều khiển bảo vệ cho ngăn B01, B03 số 1, đặt trong nhà: | 36296 | 2 | Tủ | Mỗi tủ gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  |  |  |  |  | - Bộ điều khiển và giao tiếp với hệ thống điều khiển trung tâm (Bay controller) cho LAN: 01 bộ |  |
|  |  |  |  |  | - Sơ đồ mimic (màu xanh lá) trạng thái bao gồm các khoá chế độ, khoá điều khiển cho máy cắt dao cách ly và dao đất đường dây , các hiển thị trạng thái cho dao nối đất …: 01 lô |  |
|  |  |  |  |  | - Một lô nút nhấn kiểm tra đèn báo, giải trừ cho rơle cắt và khóa |  |
|  |  |  |  |  | Khóa chọn hệ thống điều khiển với hai vị trí "Emergency/Computer" |  |
|  |  |  |  |  | - Khóa chọn cho liên động với hai vị trí "On/Off" |  |
|  |  |  |  |  | - Khóa chọn Hòa đồng bộ với hai vị trí "Bypass/synchro check" |  |
|  |  |  |  |  | - 02 Rơle bảo vệ máy cắt hư hỏng (50BF) và và hòa đồng bộ/tự đóng lại (25/79) |  |
|  |  |  |  |  | - 06 Rơle giám sát mạch cắt (74) , loại giám sát 01 pha; không tích hợp trong rơle bảo vệ khác |  |
|  |  |  |  |  | - 02 Rơle trip khóa (86), mỗi bộ MC trang bị 2 bộ, không tích hợp trong rơle bảo vệ khác |  |
|  |  |  |  |  | - 01 lô khối thử nghiệm mạch dòng và áp |  |
|  |  |  |  |  | - Tất cả các nút nhấn, khóa chức năng bảo vệ, rơle phụ, ổn áp, cầu chì, thanh nối, MCB, thiết bị I/O, khối thử nghiệm, hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp, (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn. ...để hoàn tất: 01 lô |  |
| 7 | Tủ điều khiển bảo vệ cho ngăn B01, B03 số 2, đặt trong nhà: | 36296 | 2 | Tủ | Mỗi tủ gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  |  |  |  |  | - 02 bộ Rơle so lệch dọc đường dây (bao gồm cả ghi nhận sự cố, bảo vệ khoảng cách, bảo vệ quá điện áp, điện áp thấp, quá dòng và chạm đất có hướng, ...). - Iđm=1A, 50 Hz; Vaux=220Vdc; 87L, SOTF, 50-STUB, 67/67N, 50/51, 50/51N, 27/59, 60, 85, FR, FL, …02 cổng quang TX RX kiểu đa mốt; - Đồng bộ lộ ra tại TBA 500kV Thái Bình sử dụng rơle 87L mã hiệu RED670*2.2-B42X00-B05B35C34P23-B1X0-BE-CB-B-A6-CE1AE1AE1XXX-KKXXABXXXXXY của hãng Hitachi Energy; - Trọn bộ phụ kiện kết nối đến bộ chuyển đổi quang điện chuẩn G703 (phù hợp đầu đối diện) đặt tại tủ thông tin |  |
|  |  |  |  |  | - 01 Rơle khoảng cách (bao gồm cả ghi nhận sự cố, bảo vệ khoảng cách, bảo vệ quá điện áp, điện áp thấp, quá dòng và chạm đất có hướng, ...) |  |
|  |  |  |  |  | - Khóa chọn hai vị trí "Off/On " cho mạch truyền cắt F85 |  |
|  |  |  |  |  | - 02 Khóa chọn tự đóng lại với vị trí "Off/1P/3P/1P&3P" |  |
|  |  |  |  |  | - 01 lô khối thử nghiệm mạch dòng và áp |  |
|  |  |  |  |  | - Sẵn sàn vị trí lắp các khóa mạng cho ngăn B01 B03 và khóa mạng hệ thống máy tính |  |
|  |  |  |  |  | - Tất cả các nút nhấn, khóa chức năng bảo vệ, rơle phụ, ổn áp, cầu chì, thanh nối, MCB, thiết bị I/O, khối thử nghiệm, hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp, (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn. ...để hoàn tất: 01 lô |  |
|  |  |  |  |  | Bộ định vị sự cố (FL) cho mỗi ngăn (01 bộ/1 ngăn) |  |
| 8 | Hệ thống định vị sự cố (FL) sẵn sàng 01 đầu các ngăn lộ phía 500kV tại TBA 500kV Hải Phòng (02 ngăn lộ) cho đường dây 500kV Thái Bình đặt trong nhà: | 36296 | 1 | Hệ thống | Trọn bộ hệ thống gồm: |  |
|  |  |  |  |  | Bộ định vị sự cố (FL) cho mỗi ngăn (thiết bị được trang bị trong mỗi tủ điều khiển bảo vệ ngăn đường dây) |  |
|  |  |  |  |  | Thiết bị đồng bộ thời gian, anten cáp đồng trục và phụ kiện để hoàn tất đấu nối các bộ định vị sự cố |  |
|  |  |  |  |  | Hệ thống định vị sự cố (FL) sẵn sàng 01 đầu các ngăn lộ phía 500kV tại TBA 500kV Hải Phòng (02 ngăn lộ) cho đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình (tại TBA 500kV Thái Bình sử dụng loại SFL-3000 của hãng kinkei/ Nhật Bản) |  |
|  |  |  |  |  | Máy tính và phần mềm tính toán hệ thống định vị sự cố |  |
|  |  |  |  |  | Trọn bộ Tất cả các khối thử nghiệm, hàng kẹp, dây dẫn, cáp ...toàn bộ các phụ kiện cần thiết ..để hoàn thiện Hệ thống định vị sự cố cho ngăn lộ đường dây 500kV đi Thái Bình |  |
| 9 | Tủ công tơ đo đếm phía 500kV - M | 36295 | 1 | Tủ | Tủ gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  |  |  |  |  | 03 đồng hồ điện năng kế loại số đo kWh, kVArh, …. Với cấp chính xác của kWh là class 0.5, có cổng RS485 để giao tiếp với hệ thống thu thập công tơ đo đếm | Các công tơ không được tích hợp trong thiết bị điện tử khác. Công tơ đa chức năng phải được phê duyệt mẫu, kiểm định bởi các tổ chức kiểm định độc lập trong nước có thẩm quyền và đặc tính kỹ thuật phù hợp Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tiêu chuẩn kỹ thuật công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. |
|  |  |  |  |  | Một lô khối thử nghiệm mạch dòng, áp đủ cho 6 ngăn |  |
|  |  |  |  |  | - 02 Bộ lặp lại RS485 để kết nối các công tơ 500kV vào hệ thống hiện hữu |  |
|  |  |  |  |  | Trọn bộ các bộ khuyết đại, cáp CAT6 loại chống nhiễu kèm ống mềm PVC ruột gà luồn cáp, cáp nguồn, cáp quang, phụ kiện ....để hoàn tất kết nối vào hệ thống đọc công tơ: 01 bộ |  |
| 10 | Hệ thống bảo vệ thanh cái 500kV số 1 (TC51), mỗi hệ thống bao gồm | 36296 | 2 | Hệ thống | 02 hệ thống được lắp chung, 01 tủ và mỗi hệ thống gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  | Loại lắp đặt trong nhà |  |  |  | a) Rơle so lệch thanh cái (tích hợp ghi nhận sự cố, chống hư hỏng máy cắt...). Là loại tổng trở thấp, loại tập trung hoặc phân tán, kỹ thuật số, Iđm=1A, 50 Hz; Vaux=220Vdc; cho sơ đồ hai thanh cái thanh cái thanh đơn cho 08 ngăn |  |
|  |  |  |  |  | d) Khóa lựa chọn 02 vị trí dùng để tách chức năng bảo vệ F87B ('loại khóa phản hồi) |  |
|  |  |  |  |  | e) Khóa chọn on/off 50BF (Sử dụng trường hợp 50BF được tích hợp) |  |
|  |  |  |  |  | f)Tất cả các nút nhấn, khóa, rơle phụ, ổn áp, cầu chì, thanh nối, MCB, khối thử nghiệm, hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn. ...để hoàn tất: 01 lô |  |
| 11 | Hệ thống bảo vệ thanh cái 500kV số 2 (TC52), mỗi hệ thống bao gồm | 36296 | 2 | Hệ thống | 02 hệ thống được lắp chung, 01 tủ và mỗi hệ ghống gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  | Loại lắp đặt trong nhà |  |  |  | a) Rơle so lệch thanh cái (tích hợp ghi nhận sự cố, chống hư hỏng máy cắt...). Là loại tổng trở thấp, loại tập trung hoặc phân tán, kỹ thuật số, Iđm=1A, 50 Hz; Vaux=220Vdc; cho sơ đồ hai thanh cái thanh cái thanh đơn cho 08 ngăn |  |
|  |  |  |  |  | d) Khóa lựa chọn 02 vị trí dùng để tách chức năng bảo vệ F87B ('loại khóa phản hồi) |  |
|  |  |  |  |  | e) Khóa chọn on/off 50BF (Sử dụng trường hợp 50BF được tích hợp) |  |
|  |  |  |  |  | f)Tất cả các nút nhấn, khóa, rơle phụ, ổn áp, cầu chì, thanh nối, MCB, khối thử nghiệm, hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn. ...để hoàn tất: 01 lô |  |
| 12 | Tủ đấu dây ngoài trời phía 500kV | 36200 | 5 | Tủ | Trọn bộ các vật tư thiết bị như hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp, (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn. ...để hoàn tất tủ. |  |
| 13 | Hộp đấu dây cho các biến điện áp phía 500kV, 35kV, đặt ngoài trời | 36300 | 6 | Hộp | Trọn bộ các vật tư thiết bị như hàng kẹp, dây dẫn, aptomat bảo vệ, tiếp điểm phụ, sưởi, đèn. ...để hoàn tất tủ. |  |
| 14 | Tủ điều khiển bảo vệ Ngăn lộ 220kV máy biến áp lực AT2 = D13-RCP, đặt trong nhà: | 36296 | 1 | Tủ | Mỗi tủ gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  |  |  |  |  | a) Một rơle quá dòng có hướng được tích hợp các chức năng: |  |
|  |  |  |  |  | - Bảo vệ quá dòng và quá dòng chạm đất có hướng (F67/67N) |  |
|  |  |  |  |  | - Bảo vệ quá dòng và quá dòng chạm đất (F50/51, 50/51N). |  |
|  |  |  |  |  | - Bảo vệ quá áp và thấp áp (F27/59) |  |
|  |  |  |  |  | - Bảo vệ máy cắt hư hỏng (F50BF). |  |
|  |  |  |  |  | -…. |  |
|  |  |  |  |  | c) Một bộ điều khiển và giao tiếp với hệ thống điều khiển trung tâm (Bay controller) cho LAN với tích hợp thêm các chức năng sau: |  |
|  |  |  |  |  | - Đo kW, kVAr, A, V, pF, kWh, kVAr ….; - Hiển thị giá trị đo lường và mimic; - Lập trình logic điều khiển;-….. |  |
|  |  |  |  |  | d) Sơ đồ mimic theo kiểu truyền thống cho sơ đồ 02 thanh cái với thanh cái vòng bao gồm các khoá chế độ, khoá điều khiển cho máy cắt, dao cách ly và dao nối đất….: 01 lô |  |
|  |  |  |  |  | e) Một khóa chọn cho liên động với hai vị trí "On/Off" (Sử dụng để off liên động khi BCU không vận hành liên động) |  |
|  |  |  |  |  | f) Một khóa chọn hệ thống điều khiển với hai vị trí "Emergency/Computer" |  |
|  |  |  |  |  | g) Một khóa chọn Hòa đồng bộ với hai vị trí "Bypass/synchro check" |  |
|  |  |  |  |  | h) 06 rơle giám sát mạch cắt một pha |  |
|  |  |  |  |  | i) 02 bộ rơle cắt và khóa (Mỗi bộ MC trang bị 2 bộ, không được tích hợp trong rơle bảo vệ) |  |
|  |  |  |  |  | j) Một lô nút reset cho rơle cắt và khóa (có thể tích hợp) |  |
|  |  |  |  |  | o) Trọn bộ các vật tư thiết bị như các nút nhấn, khóa, rơle phụ, ổn áp, cầu chì, thanh nối, MCB, thiết bị I/O, khối thử nghiệm, hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp, (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn, toàn bộ các thiết bị cho mạch chuyển đồi mạch dòng về ngăn vòng làm ngăn thay thế ...để hoàn tất tủ: 01 lô |  |
| 15 | Tủ điều khiển ngăn lộ ra 220kV (Gia Lộc =D19+CP; =D20+CP) | 36296 | 2 | Tủ | Mỗi tủ gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  | Loại lắp đặt trong nhà |  |  |  | a) Một bộ điều khiển và giao tiếp với hệ thống điều khiển trung tâm (Bay controller) cho LAN với tích hợp thêm các chức năng sau: |  |
|  |  |  |  |  | Có các tính năng cơ bản như các tín hiệu hiển thị trạng thái, điều khiển, bảo vệ, logic, liên động …, đo kW, kVar, A, V, pF, kWh, kVar …., CLX: 0.5; Sơ đồ mimic trạng thái bao gồm các khoá chế độ, khoá điều khiển cho máy cắt, dao cách ly và dao nối đất và các báo hiệu về chế độ vận hành …. |  |
|  |  |  |  |  | b) Sơ đồ mimic theo kiểu truyền thống cho sơ đồ 02 thanh cái với thanh cái vòng bao gồm các khoá chế độ, khoá điều khiển cho máy cắt, dao cách ly và dao nối đất….: 01 lô |  |
|  |  |  |  |  | c) Một khóa chọn cho liên động với hai vị trí "On/Off" (Sử dụng để off liên động khi BCU không vận hành liên động) |  |
|  |  |  |  |  | d) Một khóa chọn hệ thống điều khiển với hai vị trí "Emergency/Computer" |  |
|  |  |  |  |  | e) Một khóa chọn Hòa đồng bộ với hai vị trí "Bypass/synchro check" |  |
|  |  |  |  |  | f) 06 rơle giám sát mạch cắt một pha |  |
|  |  |  |  |  | g) 02 bộ rơle cắt và khóa (Mỗi bộ MC trang bị 2 bộ, không được tích hợp trong rơle bảo vệ) |  |
|  |  |  |  |  | h) Một bộ nút reset cho rơle cắt và khóa (có thể tích hợp) |  |
|  |  |  |  |  | i) Một lô rơle phụ |  |
|  |  |  |  |  | j) Trọn bộ các vật tư thiết bị như các nút nhấn, khóa, rơle phụ, ổn áp, cầu chì, thanh nối, MCB, thiết bị I/O, khối thử nghiệm, hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp, (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn, toàn bộ các thiết bị cho mạch chuyển đồi mạch dòng về ngăn vòng làm ngăn thay thế ...để hoàn tất tủ: 01 lô |  |
| 16 | Tủ bảo vệ ngăn lộ ra 220kV (Gia Lộc=D19+RP; =D20+RP) | 36296 | 2 | Tủ | Mỗi tủ gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  | Loại lắp đặt trong nhà |  |  |  | a) Rơle so lệch dọc đường dây (bao gồm cả ghi nhận sự cố, bảo vệ khoảng cách, bảo vệ quá điện áp, điện áp thấp, quá dòng và chạm đất có hướng, ...) phù hợp và đảm bảo phối hợp với đầu đối diện cụ thể như sau: - Lộ tại TBA 220kV Gia Lộc có mã là L90 - Line Differential Relay Firmware Rev.: 8.6X Firmware Revision Currently 8.62 Language: English P/N: L90-WC3-HEH-F8L-H6X-L6X-N6W-SXX-UXX-W2I-086X Trọn bộ phụ kiện kết nối đến bộ chuyển đổi quang điện chuẩn G703 (phù hợp đầu đối diện) đặt tại tủ thông tin |  |
|  |  |  |  |  | c) Rơle khoảng cách (bao gồm ghi nhận sự cố, định vị sự cố bảo vệ quá điện áp, điện áp thấp, quá dòng và chạm đất có hướng, ...). Trọn bộ phụ kiện kết nối đến bộ phối hợp cắt xa (F85- phù hợp đầu đối diện) đặt tại tủ thông tin: 01 bộ Trọn bộ phụ kiện kết nối đến bộ phối hợp cắt xa (F85- phù hợp đầu đối diện) đặt tại tủ thông tin |  |
|  |  |  |  |  | i) Khóa chọn bảo vệ so lệch với hai vị trí "Off/On" |  |
|  |  |  |  |  | j) Khóa chọn tự đóng lại với hai vị trí "Off/1P/3P/1P-3P " |  |
|  |  |  |  |  | k) Khóa chọn 2 vị trí "On/Off" cho mạch truyền cắt F85 |  |
|  |  |  |  |  | p) Một lô khối thử nghiệm mạch dòng và áp |  |
|  |  |  |  |  | q) Tất cả các nút nhấn, khóa, rơle phụ, ổn áp, cầu chì, thanh nối, MCB, thiết bị I/O, khối thử nghiệm, hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp, (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn. ...toàn bộ các thiết bị cho mạch chuyển đổi mạch dòng về ngăn vòng làm ngăn thay thế ...để hoàn tất tủ: 01 lô |  |
| 17 | Tủ công tơ đo đếm phía 220kV - M2 | 36295 | 1 | Tủ | Tủ gồm các thiết bị chính như sau: |  |
|  |  |  |  |  | 03 đồng hồ điện năng kế loại số đo kWh, kVArh, …. Với cấp chính xác của kWh là class 0.5, có cổng RS485 để giao tiếp với hệ thống thu thập công tơ đo đếm | Các công tơ không được tích hợp trong thiết bị điện tử khác. Công tơ đa chức năng phải được phê duyệt mẫu, kiểm định bởi các tổ chức kiểm định độc lập trong nước có thẩm quyền và đặc tính kỹ thuật phù hợp Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tiêu chuẩn kỹ thuật công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. |
|  |  |  |  |  | b) Một lô khối thử nghiệm mạch dòng, áp đủ cho 7 ngăn |  |
|  |  |  |  |  | 02 Bộ lặp lại RS485 để kết nối các công tơ 220kV vào hệ thống hiện hữu |  |
|  |  |  |  |  | c) Trọn bộ Cáp CAT6 loại chống nhiễu kèm ống mềm PVC ruột gà luồn cáp, cáp nguồn, cáp quang, phụ kiện ....để hoàn tất kết nối các công tơ phía 220kV vào hệ thống thu thập dữ liệu công tơ hiện hữu |  |
| 18 | Hộp đấu dây cho các biến điện áp phía 220kV, đặt ngoài trời | 36300 | 3 | Hộp | Trọn bộ các vật tư thiết bị như hàng kẹp, dây dẫn, aptomat bảo vệ, tiếp điểm phụ, sưởi, đèn. ...để hoàn tất tủ. |  |
| 19 | Tủ đấu dây ngoài trời phía 220kV | 36200 | 3 | Tủ | Trọn bộ các vật tư thiết bị như hàng kẹp, dây dẫn, cáp quang, nhãn cáp, (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...), sưởi, đèn. ...để hoàn tất tủ. |  |
| 20 | Vật tư Mở rộng hệ thống điều khiển máy tính trung tâm hiện hữu lắp tại TBA 220kV An Lão |  | 1 | Trọn bộ | Bao gồm |  |
|  |  |  |  |  | 02 bộ máy tính Gateway (Trọn bộ phần mềm các chức năng, trọn bộ 02 khóa mạng để kết nối) (các máy tính này được lắp đặt trong tủ hiện hữu thuộc dự án An Lão. |  |
|  |  |  |  |  | 06 Khóa mạng lắp đặt cần thiết cho dự án như ngăn thiết bị MBA AT2, ngăn lộ tổng 500kV của AT2, 02 ngăn máy cắt giữa 500kV, 02 ngăn lộ 500kV, ngăn lộ tổng 220kV của AT2, 02 ngăn lộ ra 220kV.... để kết nối hoàn tất vào hệ thống hiện hữu (IEC61850), liên động mềm trên các BCU |  |
|  |  |  |  |  | 01 lô Hệ thống cáp quang và các thiết bị khác (Trọn bộ hệ thống cáp quang, hộp đấu dây, kẹp giữ cáp… nối từ các tủ điều khiển và bảo vệ đến các thiết bị điều khiển và sẵn sang kết nối hệ thống giám sát dòng rò của các chống sét van của dự án |  |
|  |  |  |  |  | Cáp quang trong nhà loại 12 sợi quang, non-metalic, multi mode 1000m; |  |
|  |  |  |  |  | Cáp quang ngoài trời loại 12 sợi quang, non-metalic, multi mode 1000m; |  |
|  |  |  |  |  | + Ống HDPE bảo vệ cáp quang 1000m |  |
|  | PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG |  |  |  |  |  |
| 21 | Tủ phân phối AC tại nhà tủ điều khiển bảo vệ 500kV | 36203-36301 | 2 | Tủ | Một lô các MCCB, MCB lộ ra, hệ thống các input/output cho các tín hiệu sự cố cho từng các MCB trong hệ thống cấp nguồn AC và các thiết bị khác phù hợp với bản vẽ 425009F-TR-Đ1-04 để hoàn tất |  |
|  |  |  |  |  | Một lô phụ kiện lắp đặt gồm các cầu chì, đèn báo hiệu, máng cáp, terminal, thanh dẫn, hệ thống đèn và sưởi tủ, sẵn sàng giám sát chạm đất DC …để hoàn tất |  |
| 22 | Tủ phân phối DC tại nhà tủ điều khiển bảo vệ 500kV | 36203-36301 | 2 | Tủ | Một lô các MCCB, MCB lộ ra, hệ thống các input/output cho các tín hiệu sự cố cho từng các MCB trong hệ thống cấp nguồn DC và các thiết bị khác phù hợp với bản vẽ 425009F-TR-Đ1-04 để hoàn tất |  |
|  |  |  |  |  | Một lô phụ kiện lắp đặt gồm các cầu chì, đèn báo hiệu, máng cáp, terminal, thanh dẫn, hệ thống đèn và sưởi tủ, …để hoàn tất |  |
|  |  |  |  |  | Một lô phụ kiện lắp đặt hoàn tất đấu nối vào hệ thống giám sát DC hiện hữu tại TBA 220kV An Lão, bao gồm: |  |
|  |  |  |  |  | Các biến dòng xuyến cho dò tìm chạm đất (Các biến dòng được đặt cho các lộ ra tương ứng với các dòng tải trong tủ phân phối DC1 và DC2 tại bản vẽ Đ2-04-2/5; các biến dòng này kết nối chung với tủ DC1, DC hoặc giải pháp đề xuất, có dự phòng 20%) |  |
|  |  |  |  |  | Các bộ tìm kiếm phát hiện sự cố chạm đất (Kết nối tất cả các biến dòng xuyến có dự phòng 10%) |  |
|  |  |  |  |  | 01 lô Cáp CAT và ống HDPE luồn cáp |  |
|  |  |  |  |  | Bao gồm dịch vụ đấu nối vào Hệ thống chạm đất hiện hữu |  |
| 23 | Cáp nguồn và cáp điều khiển: |  | 1 | lô | Khối lượng cáp bên dưới là tạm tính, nhà thầu chịu trách nhiệm cấp khối lượng cáp đủ dùng cho toàn bộ dự án: *Cáp điều khiển chống cháy lan có lớp chống nhiễu (FR/PVC/S/PVC/Cu - 0.6/1kV): Loại 19Cx2.5mm2: 3200m Loại 12Cx2.5mm2: 1060m Loại 19Cx1.5mm2: 8670m Loại 12Cx1.5mm2: 4400m Loại 7Cx1.5mm2: 2800m Loại 4Cx2.5mm2: 2500m Loại 10Cx4mm:2 860m Loại 4Cx4mm2: 6200m *Cáp nguồn có chống cháy lan (FR/PVC/PVC/Cu - 0.6/1kV): Loại 2Cx2,5mm2: 6050m Loại 2Cx4mm2: 1760m Loại 4Cx4mm2: 600m Loại 2Cx6mm2: 780m Loại 4Cx6mm2: 230m *Cáp nguồn có chống cháy lan (FR/XLPE/PVC/Cu - 0.6/1kV): Loại 4x70mm2 : 420 mét Loại 3Cx35m2 + 1Cx16mm2 : 1120 mét Loại 2x35mm2 : 1120 mét |  |
| 24 | Phụ kiện đấu cáp: |  | 1 | lô | Một lô toàn bộ gồm: nhãn cáp, gen số, chữ (cung cấp tên mạch đầy đủ cho mạch cắt, mạch giám sát mạch cắt, mạch 50BF...) , giữ cáp, dây tiếp địa, đầu cosse, Kẹp cổ cáp (bằng đồng hoặc inox), ống nhựa co nhiệt bó cáp cho các cỡ dây (khoảng 750m), Dây rút các loại, ống nhựa PVC hặc HDPE luồn cáp… cho các loại cáp được cung cấp. |  |
| 25 | HỆ THỐNG GIÁM SÁT CAMERA QUAN SÁT VÀ CẢNH BÁO CHỐNG ĐỘT NHẬP | 88000 | 1 | Trọn bộ | Cung cấp toàn bộ VTTB phụ kiện cần thiết để lắp đặt hoàn tất, đảm bảo đưa hệ thống vào vận hành bao gồm: cài đặt phần mềm, hướng dẫn lắp đặt, bản vẽ lắp đặt… |  |
| 25.1 | Camera quan sát ngoài trời |  | 13 | bộ | màu, tốc độ cao, ống kính zoom 30 lần, nguồn 24VAC, quay quét 360 độ, chuẩn ONVIP, IP66 | Trọn bộ cùng bộ chuyển nguồn 220VAC/24VAC (phù hợp với thiết bị cung cấp), bộ nhận và điều khiển chân quay, camera, chân đế để định vị trên trụ giàn thép |
| 25.2 | Dây cáp mạng điều khiển Camera |  | 250 | m | CAT6, 75ohm, 2 lớp bọc giáp chống nhiễu |  |
| 25.3 | Dây cấp nguồn cho camera |  | 3200 | m | PVC/AL/Cu-3Cx2.5mm2 Bọc giáp nhôm hoặc đồng |  |
| 25.4 | Cáp quang Multimode |  | 3000 | m | 2 sợi quang | Trọn bộ cùng các đầu nối và Jack cắm |
| 25.5 | Hộp nối dây |  | 40 | cái |  |  |
| 25.6 | Bộ chuyển đổi quang điện MEDIA CONVERTER |  | 12 | bộ |  | 1 bộ gồm 2 đầu |
| 25.7 | Đầu hồng ngoại chống đột nhập dạng BEAM |  | 5 | bộ | 24VAC, hoạt động 9-30VAC, khoảng cách phát hiện tối thiểu 250m | Trọn bộ cung chân đế để định vị trên đầu tường hàng rào xung quanh trạm. Mỗi bộ gồm 1 đầu thu và 1 đầu phát |
| 25.8 | Dây cấp nguồn và tín hiệu cho đầu BEAM |  | 2500 | m | PCV/AL-Cu 4Cx1mm2 |  |
| 25.9 | Ống HDPE |  | 5500 | m | Ф30/40 | Trọn bộ cùng các co nối, collier giữ ống để luồn dây cấp nguồn, dây tín hiệu cho đầu beam, camera khi đi trong đất |
| 25.10 | Ống HDPE |  | 30 | m | Ф100 | Trọn bộ cùng các co nối ống thép, luồn dây cấp nguồn, dây tín hiệu cho đầu beam, camera khi lên trụ giàn sắt, lên tường rào... |
| 25.11 | ODF 4 PORT SC (KÈM PHỤ KIỆN) |  | 13 | bộ |  |  |
| 25.12 | Dây nhảy quang |  | 26 | sợi | Loại DUPLEX | Trọn bộ dùng để nối từ MC qua ODF trong hộp camera ngoài trời và tủ camera trong nhà |
| 25.13 | Tủ camera ngoài trời |  | 13 | bộ | Chống nước IP 56 |  |
| 25.14 | CB cấp nguồn |  | 13 | cái | 230VAC-1P-16A-6kA |  |
| 25.15 | Trọn bộ phụ kiện: dây rút, cáp tiếp địa tủ, ổ cắm, hàng kẹp… để hoàn tất |  | 1 | Trọn bộ |  |  |
|  | PHẦN THÔNG TIN LIÊN LẠC |  |  |  |  |  |
| 26 | Module giao diện quang XFP OTU2 Uplink bổ sung cho thiết bị OTN #1, 2 hiện hữu (Dự án TBA 220kV An Lão) |  | 4 | Module | - Cự ly tuyến Hải Phòng - Thái Bình: > 40km - Cự ly tuyến Hải Phòng - Gia Lộc: > 32km |  |
| 27 | Module giao diện quang SFP 1GE bổ sung cho thiết bị OTN #1, 2 hiện hữu (cho kết nối giữa OTN và MPLS-TP) |  | 4 | Module |  |  |
| 28 | Module giao diện quang SFP 1GE bổ sung cho thiết bị MPLS-TP #1, 2 hiện hữu (cho kết nối giữa OTN và MPLS-TP) |  | 4 | Module |  |  |
| 29 | Tủ đặt thiết bị ghép nối rơ le bảo vệ |  | 1 | Tủ | - Có khung giá vừa rack 19 inches - Đầy đủ phụ kiện lắp đặt: hệ thống chiếu sáng tủ, sưởi, cảm biến, MCB AC/DC, hàng kẹp, cáp tín hiệu nội bộ tủ, cable trunk, DIN bar,… - Khóa On/Off cho mạch F85 (Sent/Received) |  |
| 30 | Thiết bị truyền cắt xa F21 (Teleprotection) |  | 4 | Bộ | - Tương thích: Đồng bộ với thiết bị teleprotection tại TBA 500kV Thái Bình (loại TPU-1 của hãng ZIV/Tây Ban Nha) và TBA 220kV Gia Lộc (loại TPU-1 của hãng ZIV/Tây Ban Nha) hoặc thực hiện hoán chuyển để đảm bảo đồng bộ - Tiêu chuẩn: IEC-60834-1 (10/1999); IEC-60870-2; ITU-T G.703 - Số lệnh truyền cắt: >= 8 lệnh (8 Input/ 8 Output) - Giao diện đường truyền: 2 x 2Mbps/ITU-T G.703 - Nguồn cung cấp: 48VDC ± 20%, hoạt động chế độ 1+1 |  |
| 31 | Bộ chuyển đổi quang điện 2Mbit/s (ghép nối F87L) |  | 6 | Bộ | Tương thích: Đồng bộ với thiết bị O/E tại TBA 500kV Thái Bình (loại 21-219 của hãng Fiber system/ Thuỵ Điển) và TBA 220kV Gia Lộc (loại P591 – Fibre optic to electrical signal G.703 Interface, Language: Multi-lingual, P/N: P591603A0M0300C) hoặc thực hiện hoán chuyển để đảm bảo đồng bộ. - Giao tiếp phía rơ le: giao tiếp quang Multi-mode phù hợp với rơ le F87L trang bị trong dự án - Giao tiếp đường truyền: 2Mbit/s G.703 - Nguồn cung cấp: 48VDC ± 10% |  |
| 32 | Hộp phối dây quang ODF 1x36 (Optic delivery frame) |  | 1 | Bộ | Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như dây nhảy pigtail, hộp nhựa gắn dây pigtail, kẹp...... |  |
| 33 | Hộp phối dây quang ODF 1x24 (Optic delivery frame) |  | 1 | Bộ | Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như dây nhảy pigtail, hộp nhựa gắn dây pigtail, kẹp...... |  |
| 34 | Điện thoại Hotline IP |  | 4 | Bộ | Chuẩn giao tiếp HFA, hỗ trợ tính năng hotline, tương thích kết nối với 2 tổng đài IP tại NSMO và NSO, bao gồm đầy đủ phụ kiện đấu nối và license kết nối đi kèm |  |
| 35 | SCADA Firewall | 39445 | 2 | Bộ | - Tuân thủ tiêu chuẩn công nghiệp: IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 hoặc IEC 61000-6-2; Trường hợp chỉ đáp ứng IEC 61000-6-2 thì cần có phương án che chắn, cách ly các nguồn nhiễu điện từ - Giao tiếp mạng LAN: tối thiểu 6 cổng Ethernet RJ-45 10/100Mbps auto sense và dự phòng 20% số cổng - Chức năng Firewall (Stateful Inspection) - Tích hợp IDS/IPS - Khả năng phát hiện nguy cơ - Chức năng định tuyến: Static, OSPF, RIP, Static NAT, Dynamic NAT; Policy based routing - Tính sẵn sàng cao (HA) - Cho phép 2 firewall cùng hãng có thể hoạt động ở chế độ active/standby (cluster) - Khả năng kiểm soát ứng dụng điều khiển công nghiệp - Tương thích quản lý - Các yêu cầu chính sách tối thiểu cần thiết lập trên SCADA firewall - Tuân thủ tiêu chuẩn: ISA 99 hoặc IEC 62443 hoặc NERC CIP - Nguồn cung cấp: 48VDC ± 20% (hoạt động ở chế độ dự phòng nóng) |  |
| 36 | Thiết bị Ethernet/E1 Converter |  | 2 | Bộ | - Giao diện Ethernet: + Chế độ hoạt động: Full duplex/half duplex self-adapting + Số cổng: >= 2 x Ethernet 10/100Mbps, RJ-45 + Hỗ trợ: IEEE 802.3, VLAN IEE:802.1Q, SNMP + Cho phép cấu hình qua Web, Telnet hoặc kết nối trực tiếp - Giao diện E1: + Bit rate: 2Mbit/s  50ppm, 120Ohm + Mã hóa: HDB3 + Tiêu chuẩn: G.703, G.704, G.823 + Số cổng: >= 2 x E1 - Nguồn cung cấp: 48VDC, hỗ trợ cơ chế hoạt động dự phòng 1+1 - Kích thước: dạng Standalone hoặc Rack hỗ trợ 02 nguồn 48VDC hoạt động ở chế độ 1+1 |  |
| 37 | Vật liệu cho hệ thống thông tin liên lạc tại TBA 500kV Hải Phòng |  | 1 | Lô | Trọn bộ vật liệu để đấu nối hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc tại TBA 500kV Hải Phòng, bao gồm nhưng không giới hạn như liệt kê dưới đây: - Dây nhảy quang đấu nối từ thiết bị truyền dẫn quang đến ODF (16 sợi) - Cáp quang non-metallic 36 sợi single mode ITU-T G.652D (450m) - Cáp quang non-metallic 24 sợi single mode ITU-T G.652D (460m) - Dây nhảy cáp quang Multi-mode cho đấu nối 87L từ nhà Bay 500kV đến O/E (>=8 sợi), loại 240m/sợi và 270m/sợi, bao gồm đầu nối quang phù hợp - Dây nhảy cáp quang Multi-mode cho đấu nối 87L từ nhà Bay 220kV đến O/E (>=4 sợi), loại 330m/sợi, bao gồm đầu nối quang phù hợp - Ống bảo vệ cáp quang HDPE 40 bảo vệ cáp quang NMOC (820m) - Ống bảo vệ cáp quang HDPE bảo vệ cáp quang multi-mode (1100m) - Cáp luồng 2Mbit/s, 120Ohm (150m) - Cáp mạng CAT6, chống nhiễu (100m) - Cáp Cu/XLPE/PVC/Fr 2Cx4mm2 (60m) - Cáp Cu/XLPE/PVC/Fr 2Cx2.5mm2 (70m) - Cáp Cu/XLPE/PVC/Fr-S 12Cx1.5mm2 (1150m) - Cáp Cu/XLPE/PVC/Fr-S 4Cx1.5mm2 (1150m) - Dây đồng tiếp địa 1Cx25mm2 (3m) - Aptomat 10A, 2P (4 bộ) - Aptomat 6A, 2P (4 bộ) - Trọn bộ phụ kiện: Băng keo điện, Băng keo cao su non, Dây rút 200mm,… |  |
| 38 | Thiết bị Ethernet/E1 Converter |  | 1 | Bộ | Tương tự đặc tính kỹ thuật tại TBA 500kV Hải Phòng; Nguồn cung cấp: 48VDC, hỗ trợ cơ chế hoạt động dự phòng 1+1, dạng Standalone | Tại Công ty Vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO) - 11 Cửa Bắc |
| 39 | Vật liệu đấu nối thiết bị thông tin tại NSMO |  | 1 | lô | Trọn bộ vật liệu để đấu nối hoàn chỉnh thiết bị thông tin tại NSMO, bao gồm nhưng không giới hạn như liệt kê dưới đây: - Cáp luồng 2Mbit/s, 120Ohm (30m) - Cáp Cu/XLPE/PVC/Fr 2Cx2.5mm2 (20m) - Aptomat 6A, 2P (2 bộ) - Trọn bộ phụ kiện: Băng keo điện, Băng keo cao su non, Dây rút 200mm,… |  |
| 40 | Thiết bị Ethernet/E1 Converter |  | 1 | Bộ | Tương tự đặc tính kỹ thuật tại TBA 500kV Hải Phòng; Nguồn cung cấp: 48VDC, hỗ trợ cơ chế hoạt động dự phòng 1+1, dạng Standalone | Tại Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) – 18 Trần Nguyên Hãn |
| 41 | Vật liệu đấu nối thiết bị thông tin tại NSO |  | 1 | lô | Trọn bộ vật liệu để đấu nối hoàn chỉnh thiết bị thông tin tại NSO, bao gồm nhưng không giới hạn như liệt kê dưới đây: - Cáp luồng 2Mbit/s, 120Ohm (30m) - Cáp Cu/XLPE/PVC/Fr 2Cx2.5mm2 (20m) - Aptomat 6A, 2P (2 bộ) - Trọn bộ phụ kiện: Băng keo điện, Băng keo cao su non, Dây rút 200mm,… |  |
| G | TÀI LIỆU VÀ PHẦN MỀM |  |  |  |  |  |
| G-1 | Tài liệu phê duyệt |  | 3 | Bộ | Bao gồm: |  |
|  |  |  |  |  | - Các bản vẽ về kích thước. |  |
|  |  |  |  |  | - Mô tả Sơ đồ đấu dây nội bộ của thiết bị nhất thứ |  |
|  |  |  |  |  | Danh sách các dữ liệu và các tín hiệu |  |
|  |  |  |  |  | Danh sách cáp quang và cáp điều khiển |  |
|  |  |  |  |  | - Hệ thống thông tin liên lạc và SCADA |  |
|  |  |  |  |  | Các bản vẽ về nguyên lý đấu nối thông tin tại TBA 220kV An Lão, Các Trạm biến áp hiện hữu liên quan |  |
|  |  |  |  |  | Các bản vẽ về kích thước tủ |  |
|  |  |  |  |  | Sơ đồ đấu dây nội bộ của thiết bị thông tin tại TBA 220kV An Lão, Các Trạm biến áp hiện hữu liên quan |  |
|  |  |  |  |  | Danh sách các dữ liệu cho SCADA |  |
|  |  |  |  |  | Danh sách cáp thông tin, cáp nguồn, cáp điều khiển,… tại TBA 220kV An Lão, Các Trạm biến áp hiện hữu liên quan |  |
|  |  |  |  |  | Sơ đồ mô tả liên động tại TBA 220kV An Lão, Các Trạm biến áp hiện hữu liên quan |  |
|  |  |  |  |  | - Các bản vẽ Phần trạm |  |
|  |  |  |  |  | +Sơ đồ một sợi bảo vệ (toàn trạm và từng ngăn) |  |
|  |  |  |  |  | +Sơ đồ nguyên lý điều khiển , bảo vệ, đo lường, đấu dây nội bộ, danh sách cáp, sơ đồ đấu dây…. |  |
|  |  |  |  |  | - Các bản vẽ về kích thước, bố trí mặt tủ bảng và thiết bị bên trong tủ |  |
|  |  |  |  |  | - Danh sách các vật liệu trong tủ |  |
|  |  |  |  |  | - Phần Scada: Sơ đồ khối |  |
|  |  |  |  |  | - Lắp ráp tủ điều khiển bảo vệ |  |
|  |  |  |  |  | - Bố trí mương cáp và giá cáp |  |
|  |  |  |  |  | - Các bản vẽ nguyên lý, đấu dây... kết nối các thiết bị lắp mới vào hệ thống hiện hiện hữu đã được đơn vị quản lý vận hành trạm chấp thuận |  |
|  |  |  |  |  | - Bảng cài đặt cấu hình các rơle bảo vệ với các chức năng cung cấp để hướng dẫn cài đặt thiết bị cung cấp (Bảng trị số chỉnh định giá trị tác động của các thiết bị bảo vệ sẽ do các Trung tâm Điều độ tính toán ban hành không thuộc phạm vi gói thầu) |  |
|  |  |  |  |  | - Bảng cài đặt cấu hình các thiết bị BCU dự kiến Danh sách các dữ liệu và các tín hiệu |  |
|  |  |  |  |  | -Sơ đồ, bảng trị số các logic cấu hình trên các BCU cho hệ thống liên động. |  |
| G-2 | Tài liệu cuối cùng |  | 8 | Bộ | Bao gồm |  |
|  |  |  |  |  | - Biên bản thí nghiệm xuất xưởng cho tất cả các thiết bị cung cấp |  |
|  |  |  |  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho tất cả các thiết bị cung cấp |  |
|  |  |  |  |  | - Các bản vẽ về kích thước. |  |
|  |  |  |  |  | - Mô tả Sơ đồ đấu dây nội bộ của thiết bị nhất thứ |  |
|  |  |  |  |  | Danh sách các dữ liệu và các tín hiệu |  |
|  |  |  |  |  | Danh sách cáp quang và cáp điều khiển |  |
|  |  |  |  |  | - Hệ thống thông tin liên lạc và SCADA |  |
|  |  |  |  |  | Các bản vẽ về nguyên lý đấu nối thông tin tại TBA 220kV An Lão, Các Trạm biến áp hiện hữu liên quan |  |
|  |  |  |  |  | Các bản vẽ về kích thước tủ |  |
|  |  |  |  |  | Sơ đồ đấu dây nội bộ của thiết bị thông tin tại TBA 220kV An Lão, Các Trạm biến áp hiện hữu liên quan |  |
|  |  |  |  |  | Danh sách các dữ liệu cho SCADA |  |
|  |  |  |  |  | Danh sách cáp thông tin, cáp nguồn, cáp điều khiển,… tại TBA 220kV An Lão, Các Trạm biến áp hiện hữu liên quan |  |
|  |  |  |  |  | Sơ đồ mô tả liên động tại TBA 220kV An Lão, Các Trạm biến áp hiện hữu liên quan |  |
|  |  |  |  |  | - Các bản vẽ Phần trạm |  |
|  |  |  |  |  | +Sơ đồ một sợi bảo vệ (toàn trạm và từng ngăn) |  |
|  |  |  |  |  | +Sơ đồ nguyên lý điều khiển , bảo vệ, đo lường, đấu dây nội bộ, danh sách cáp, sơ đồ đấu dây…. |  |
|  |  |  |  |  | - Các bản vẽ về kích thước, bố trí mặt tủ bảng và thiết bị bên trong tủ |  |
|  |  |  |  |  | - Danh sách các vật liệu trong tủ |  |
|  |  |  |  |  | - Phần Scada: Sơ đồ khối |  |
|  |  |  |  |  | - Lắp ráp tủ điều khiển bảo vệ |  |
|  |  |  |  |  | - Bố trí mương cáp và giá cáp |  |
|  |  |  |  |  | - Các bản vẽ nguyên lý, đấu dây... kết nối các thiết bị lắp mới vào hệ thống hiện hiện hữu đã được đơn vị quản lý vận hành trạm chấp thuận |  |
|  |  |  |  |  | -Bảng cài đặt cấu hình các rơle bảo vệ với các chức năng cung cấp để hướng dẫn cài đặt thiết bị cung cấp (Bảng trị số chỉnh định giá trị tác động của các thiết bị bảo vệ sẽ do các Trung tâm Điều độ tính toán ban hành không thuộc phạm vi gói thầu) |  |
|  |  |  |  |  | - Bảng cài đặt cấu hình các thiết bị BCU dự kiến Danh sách các dữ liệu và các tín hiệu |  |
|  |  |  |  |  | -Sơ đồ, bảng trị số các logic cấu hình trên các BCU cho hệ thống liên động. |  |
|  |  |  |  |  | - Mô tả kỹ thuật: |  |
|  |  |  |  |  | Sơ đồ mô tả liên động |  |
|  |  |  |  |  | - Các bản vẽ Phần trạm |  |
|  |  |  |  |  | +Sơ đồ một sợi bảo vệ (toàn trạm và tường ngăn) |  |
|  |  |  |  |  | +Sơ đồ nguyên lý điều khiển , bảo vệ, đo lường, đấu dây nội bộ, danh sách cáp, sơ đồ đấu dây…. |  |
|  |  |  |  |  | - Các bản vẽ về kích thước, bố trí mặt tủ bảng và thiết bị bên trong tủ |  |
|  |  |  |  |  | - Danh sách các vật liệu trong tủ |  |
|  |  |  |  |  | - Phần Scada: Sơ đồ khối, danh sách các dữ liệu và tín hiệu truyền về SCADA được điều độ miền chấp thuận |  |
|  |  |  |  |  | - Lắp ráp tủ điều khiển bảo vệ |  |
|  |  |  |  |  | - Bố trí mương cáp và giá cáp |  |
|  |  |  |  |  | - Các phần mềm cần thiết dùng để giao tiếp các loại rơle, công tơ,… |  |
|  |  |  |  |  | - Các bản vẽ nguyên lý, đấu dây... kết nối các thiết bị lắp mới vào hệ thống hiện hiện hữu đã được đơn vị quản lý vận hành trạm chấp thuận |  |
|  |  |  |  |  | -Bảng cài đặt cấu hình các rơle bảo vệ với các chức năng cung cấp để hướng dẫn cài đặt thiết bị cung cấp (Bảng trị số giá trị tác động của các thiết bị bảo vệ sẽ do các Trung tâm Điều độ tính toán ban hành không thuộc phạm vi gói thầu) |  |
|  |  |  |  |  | - Bảng cài đặt cấu hình các thiết bị BCU dự kiến Danh sách các dữ liệu và các tín hiệu |  |
|  |  |  |  |  | -Sơ đồ, bảng trị số các logic cấu hình trên các BCU cho hệ thống liên động. |  |
|  |  |  |  |  | - Các file cần thiết theo ngôn ngữ như ICD (file mô tả khả năng IED) theo tiêu chuẩn IEC61850 |  |

Ghi chú:

- Dự toán gói thầu được phê duyệt với thuế VAT là 10%. Nhà thầu được yêu cầu chào thuế VAT phù hợp với DTGT được duyệt.

- Nhà thầu cung cấp bảng phạm vi cung cấp chi tiết trong E-HSDT thể hiện rõ mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất của các vật tư, thiết bị chào cho gói thầu theo phạm vi cung cấp phía trên. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất của các vật tư, thiết bị chào thì E-HDT sẽ không được xem xét, đánh giá (Riêng đối với yêu cầu là 1 lô phụ kiện do thiết kế chưa xác định được chi tiết hàng hoá nên nội dung này sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn phê duyệt bản vẽ final nếu nhà thầu được trúng thầu. Tuy nhiên, nhà thầu phải kê khai xuất xứ hàng hóa cho các phụ kiện dự kiến cung cấp).

- Giá chào thầu đã bao gồm chi phí quản lý mua sắm thiết bị của nhà thầu, chi phí mua bản quyền công nghệ thiết bị, chi phí thử nghiệm chạy thử theo yêu cầu kỹ thuật.

- Nhà thầu phải chào đủ số lượng tủ bảng điều khiển bảo vệ. Nhà thầu có thể thay đổi (tích hợp) chức năng giữa rơ le chính và dự phòng nhưng phải đáp ứng tất cả các yêu cầu như tính độc lập, dự phòng, số lượng rơle, thiết bị đo lường, điều khiển và các phụ kiện đấu nối liên quan cho toàn trạm. Số lượng BCU yêu cầu trang bị cho các ngăn lộ là 01 bộ/ngăn, bộ BCU trang bị phải độc lập (không tích hợp chung với rơ le bảo vệ trừ phía 22kV, 35kV). Đối với các khối Input, Output mở rộng của rơ le phải có tín hiệu cảnh báo khi mất kết nối với rơ le chính.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp cùng thực hiện với nhà thầu thực hiện gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị và phần mềm của hệ thống điều khiển máy tính cho dự án TBA 220kV An Lão sẽ mở rộng lên hệ thống điều khiển máy tính của TBA 500kV Hải Phòng (đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư sẽ thông báo tên nhà thầu khi có kết quả lựa chọn nhà thầu) để thực hiện công tác mở rộng hệ thống máy tính và phần mềm mua từ gói thầu khác (gói thầu máy tính được cấp từ gói thầu khác sẽ được mô tả sơ lược trong quy định kỹ thuật) và phối hợp mô phỏng thử nghiệm xuất xưởng (FAT) và thử nghiệm hiện trường (SAT) để chứng minh tính đáp ứng và phù hợp các yêu cầu của hệ thống theo các quy định hiện hành của EVN, EVNNPT.

- Các IEDs, BCU, Rơ le nhà thầu chào phải tương thích với hệ thống điều khiển máy tính thuộc gói thầu khác như nêu mục trên.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thiết kế chi tiết sơ đồ mạch nhị thứ, TTLL và SCADA. Tất cả các vật tư phụ kiện cần thiết cho công tác này phải được nhà thầu tính toán và phải bao gồm trong giá chào thầu.

- Nhà thầu phải tự thu thập tài liệu, khảo sát về hệ thống nhị thứ hiện có tại các TBA hiện hữu cho giải pháp hoán chuyển (nếu có), lắp mới các thiết bị thuộc gói thầu này để thiết kế, hiệu chỉnh các mạch hiện có cho phù hợp và bổ sung các vật tư, phụ kiện cần thiết để hoàn thiện hệ thống mạch nhị thứ, mạch TTLL lắp mới phải kết nối với hệ thống mạch hiện hữu tạo thành một hệ thống thống nhất, đồng bộ với hệ thống hiện hữu & phù hợp với sơ đồ mới của trạm. Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ cung cấp tài liệu hiện trạng (nếu có). Giá chào thầu cho hạng mục này không được thay đổi.

- Căn cứ vào phạm vi cung cấp và các bản vẽ tham khảo, khối lượng cáp tạm tính trong hồ sơ mời thầu, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm nghiên cứu quy mô của dự án, đi khảo sát thực tế tại trạm 220kV An Lão, TBA 500kV Hải Phòng, tính toán và cung cấp một khối lượng cáp lực hạ áp và cáp điều khiển đủ dùng cho dự án và trình cho Chủ đầu tư xem xét phê duyệt (Đối với các dự án cải tạo: Bao gồm cả các kết nối liên quan đến thiết bị được mua mới hoặc điều chuyển từ gói thầu khác máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp, ... và cải tạo mạch hiện hữu để hoàn thiện toàn bộ hệ thống mạch phù hợp với sơ đồ mới của trạm, những phát sinh trong quá trình thi công). Giá chào thầu cho hạng mục này không được thay đổi.

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm về khối lượng cáp do nhà thầu thiết kế tính toán. Trong trường hợp khối lượng cáp thi công thực tế sai khác so với khối lượng cáp được chủ đầu tư phê duyệt mà không do thay đổi thiết kế thì hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng trên cơ sở đơn giá hợp đồng ký kết (tổng giá trị sau khi ký phụ lục hợp đồng hiệu chỉnh khối lượng cáp không được vượt quá tổng giá trị của hạng mục cáp lực và cáp điều khiển theo phụ lục giá hợp đồng ban đầu và giá chào thầu). Khi đó trách nhiệm thuộc về Nhà thầu và Nhà thầu phải có trách nhiệm khắc phục đảm bảo yêu cầu dự án: (i) số lượng thiếu: Cấp bổ sung để hoàn thiện; (ii) khối lượng thừa: Căn cứ đơn giá hợp đồng để cắt giảm, thu hồi, trả lại cho nhà thầu giải quyết.

+ Trong trường hợp khối lượng cáp thi công thực tế sai khác so với khối lượng cáp được chủ đầu tư phê duyệt do chủ đầu tư quyết định thay đổi thiết kế thì hai bên sẽ thương thảo, ký phụ lục hợp đồng trên cơ sở đơn giá hợp đồng ký kết. Khi đó trách nhiệm không thuộc về Nhà thầu. Nhà thầu phải có trách nhiệm về khối lượng trong phụ lục hợp đồng này khi thực hiện đảm bảo yêu cầu dự án: (i) số lượng thiếu: Cấp bổ sung để hoàn thiện; (ii) khối lượng thừa: Căn cứ đơn giá hợp đồng để cắt giảm, thu hồi, trả lại cho nhà thầu giải quyết

- Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với Nhà thầu cung cấp Chống sét van phía 500kV, 220kV tại TBA 220kV An Lão, TBA 500kV Hải Phòng (theo phạm vi cung cấp của dự án TBA 500kV Hải Phòng) để kết nối mạch giám sát trực tuyến dòng rò của bộ đếm sét có kèm đồng hồ đo dòng rò và đưa tín hiệu của chống sét van lên hệ thống máy tính (bao gồm cả công tác cấu hình hệ thống máy tính) được quy định tại quyết định số 1158/QĐ-EVNNPT của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thiết kế chi tiết sơ đồ mạch nhị thứ, TTLL và SCADA. Tất cả các vật tư phụ kiện cần thiết cho công tác này phải được nhà thầu tính toán và phải bao gồm trong giá chào thầu.

- Nhà thầu phải tự thu thập tài liệu, khảo sát về hệ thống nhị thứ hiện có tại TBA 500kV Thái Bình và các đầu đối diện liên quan đến việc di dời, hoán chuyển, lắp mới các thiết bị thuộc gói thầu này để thiết kế, hiệu chỉnh các mạch hiện có cho phù hợp và bổ sung các vật tư, phụ kiện cần thiết để hoàn thiện hệ thống mạch nhị thứ, mạch TTLL lắp mới phải kết nối với hệ thống mạch hiện hữu tạo thành một hệ thống thống nhất, đồng bộ với hệ thống hiện hữu & phù hợp với sơ đồ mới của trạm. Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ cung cấp tài liệu hiện trạng (nếu có). Giá chào thầu cho hạng mục này không được thay đổi.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với các bên để cấu hình point – to – point và nghiệm thu point – to – point; phối hợp với các bên nghiệm thu cơ sở dữ liệu End – to – End với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (NSO), Trung tâm vận hành B01 cho đến khi hoàn thành (liên quan đến thiết bị và thực hiện cấu hình hệ thống SCADA cung cấp cho gói thầu). Các chi phí này bao gồm trong giá gói thầu.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thiết kế, tính toán để cấp đủ khối lượng cáp cấp nguồn cho hệ thống tự dùng tại trạm tuân thủ qui định số 1468/QĐ-EVN ngày 5/11/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

- Các MCCB tổng, phân đoạn tại tủ AC/DC: Khả năng điều chỉnh dòng điện mức: MCCB có nút điều chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh như sau: + MCCB có In tới 315A: 0,7÷1 x In; + MCCB có In > 315A: 0,5÷1x In. Các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu thập tài liệu, khảo sát về hệ thống thông tin hiện có liên quan đến các thiết bị cung cấp trong gói thầu này và chịu trách nhiệm thiết kế chi tiết sơ đồ đấu nối giữa thiết bị cung cấp trong gói thầu này với các thiết bị cung cấp trong gói thầu khác hoặc hiện có liên quan tại các trạm.

- Nhà thầu có trách nhiệm tính toán và chào hàng hóa đảm bảo sự phù hợp của các giao diện quang trên các thiết bị truyền dẫn do nhà thầu cung cấp với khoảng cách tương ứng giữa các cặp thiết bị truyền dẫn (có tài liệu mô tả rõ cho các thiết bị kèm theo E-HSDT).

- Nhà thầu có trách nhiệm tính toán đủ khối lượng cáp và phụ kiện và hoàn thiện lắp đặt, đấu nối nội bộ các tủ thông tin tại thuộc dự án, và các trạm liên quan.

- Nhà thầu có trách nhiệm tính toán khối lượng và công suất của các MCB và cung cấp MCB phù hợp với thiết bị thông tin được cấp nguồn tương ứng và phù hợp với mạch cấp nguồn hiện hữu

- Hệ thống thông tin lắp mới phải kết nối với hệ thống hiện hữu tạo thành một hệ thống thống nhất, đồng bộ với hệ thống hiện hữu. Thiết kế của nhà thầu phải thể hiện đầy đủ chi tiết phần kết nối hiện hữu cần tháo dỡ và phần kết nối mới. Bên mời thầu sẽ hỗ trợ cung cấp các tài liệu liên quan. Tất cả các vật tư, phụ kiện cần thiết cho công tác này nhà thầu phải tính toán và đưa vào giá chào thầu.

- Căn cứ vào phạm vi cung cấp & các bản vẽ tham khảo, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tính toán & cung cấp một khối lượng cáp thông tin (cáp tín hiệu, cáp cấp nguồn, cáp nối đất và cáp quang) kèm phụ kiện đấu nối đủ dùng cho dự án (bao gồm cả các kết nối liên quan đến thiết bị thông tin, nhất nhứ, nhị thứ hiện có và được cung cấp từ gói thầu khác) và cung cấp đầy đủ cho gói thầu và đưa vào giá chào thầu.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ các phần mềm, keys, license keys,… của tất cả các thiết bị cung cấp thuộc phạm vi gói thầu này và thực hiện đào tạo cho đơn vị quản lý vận hành hệ thống đảm bảo yêu cầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hiểm cho quá trình vận chuyển, bốc dỡ, tháo lắp hàng hóa từ nơi sản xuất đến kho tại chân công trình.

- Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu cung cấp hệ thống điều khiển máy tính để thực hiện công tác khai báo các thiết bị cung cấp trong gói thầu lên hệ thống máy tính của trạm.

- Trong quá trình thi công, Đơn vị thi công lắp đặt và đơn vị thí nghiệm hiệu chỉnh gặp khó khăn vướng mắc, Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ về mặt kỹ thuật cấu hình khai báo tham số thiết bị, cung cấp tài liệu thiết bị liên quan, để đảm bảo thiết bị thông tin, bộ điều khiển mức ngăn (BCU), rơ le bảo vệ (21, 87L…) …. được đưa vào vận hành một cách ổn định và tin cậy.

- Nhà thầu cung cấp toàn bộ VTTB phụ kiện cần thiết (bao gồm cả cáp nguồn và cáp tín hiệu…) để lắp đặt hoàn tất, đảm bảo đưa hệ thống camera quan sát và cảnh báo đột nhập vào vận hành bao gồm: cài đặt phần mềm, hướng dẫn lắp đặt, các bản vẽ lắp đặt…mọi chi phí đã được tính trong giá chào thầu.

- Nhà thầu được yêu cầu cung cấp tài liệu VTTB theo quy định 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/06/2016 cho các VTTB nhà thầu cung cấp cho gói thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng

- Vật tư thiết bị và dịch vụ nhà thầu cung cấp theo phạm vi gói thầu phải đảm bảo an toàn an ninh thông tin theo cấp độ của TBA 500kV Hải Phòng và các đầu liên quan theo quy định hiện hành.

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hiểm cho quá trình vận chuyển, bốc dỡ, tháo lắp hàng hóa từ nơi sản xuất đến kho tại chân công trình.

- Nhà thầu thực hiện đánh mã QR code cho thiết bị chào thầu ngay từ giai đoạn sản xuất (hình thức nhãn, mã QR code, vị trí nhãn…) theo hướng dẫn áp dụng cấu trúc, quy cách, vật liệu và dán mã QR trên các VTTB của EVNNPT tại văn bản số 6522/EVNNPT-VTCNTT ngày 01/12/2024

- Nhà thầu chịu trách nhiệm mở rộng hệ thống điều khiển máy tính của TBA 220kV An Lão (đang trong giai đoạn đấu thầu, sẽ thông báo hệ thống điều khiển máy tính sau khi có nhà thầu thực hiện). Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện mở rộng hệ thống điều khiển máy tính đảm bảo cho TBA 500kV Hải Phòng theo yêu cầu của HSMT.

2- MỤC CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN:

Bên mời thầu liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:

Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống)

| STT | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PHẦN ĐIỆN NHỊ THỨ |  |  |  |  |
| 1 | Vận chuyển toàn bộ hàng hóa cung cấp trong gói thầu đến chân công trình, bao gồm bảo hiểm và bốc dỡ tại điểm đến (được đưa vào bảng giá thiết bị cung cấp theo Webform). | 1 | Lô | Trạm biến áp 500kV Hải Phòng và các địa điểm có liên quan trong dự án | Phù hợp với tiến độ gói thầu |
| 2 | Lắp đặt, thử nghiệm, kết nối và khai báo phần mềm để hoàn thiện cho các thiết bị lắp mới đấu nối Mở rộng từ hệ thống điều khiển máy tính trung tâm hiện hữu lắp tại TBA 220kV An Lão thuộc phạm vi của dự án TBA 500kV Hải Phòng thành TBA 500kV Hải Phòng với quy mô bao gồm cả TBA 500kV Hải Phòng và TBA 220kV An Lão, cụ thề bao gồm: | 1 | Lô |  | Phù hợp với tiến độ gói thầu |
|  | - Đấu nối các thiết bị thuộc phạm vi cung cấp nêu trên vào hệ thống của TBA 220kV An Lão thông qua mạng LAN cáp quang |  |  |  |  |
|  | - Mở rộng thiết kế bổ sung ngăn thiết bị 500kV, 220kV, 35kV lắp mới trên màn hình giao diện, cấu trúc dữ liệu trên màn hình HMI, HIS, Gateway …. Cho điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu hoàn chỉnh cho phần lắp mới tại trạm. Và hiệu chỉnh tên ngăn của hệ thống hiện hữu của các đầu đối diện liên quan công tác chuyển đấu nối phía 500kV |  |  |  |  |
|  | - Mở rộng thiết kế bổ sung 02 máy tính Gateway vào hệ thống điều khiển máy tính hiện hữu của TBA 220kV An Lão phục vụ kết nối SCADA về Công ty Vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO), Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) |  |  |  |  |
|  | - Cấu hình và thu thập log cho các thiết bị lắp mới tại trạm bao gồm máy tính Gateway, thiết bị Firewall và các thiết bị mạng Switch cho hệ thống mạng LAN đảm bảo kết nối về hệ thống SIEM tại B01. |  |  |  |  |
|  | - Cấu hình ATTT cho các thiết bị lắp mới tại trạm bao gồm máy tính Gateway, thiết bị Firewall và các thiết bị mạng Switch sau khi kết nối vào hệ thống mạng LAN theo sơ đồ kiến trúc tại bản vẽ HTĐKMT. |  |  |  |  |
|  | - Hoàn tất bổ sung và hiệu chỉnh các liên động thuộc dự án và hiện hữu phù hợp hệ thống liên động tại trạm hiện hữu |  |  |  |  |
| 3 | Lắp đặt, đấu nối, cấu hình, thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu hoàn chỉnh công tác kết nối công tơ thuộc dự án vào hệ thống hệ thống thu thập dữ liệu công tơ hiện hữu và nghiệm thu kết nối hệ thống đọc xa (Hệ thống đọc xa tại Công ty Truyền tải điện 1, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT) | 1 | Lô | Trạm biến áp 500kV Hải Phòng và các địa điểm có liên quan | Phù hợp với tiến độ gói thầu |
| 4 | Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu các thiết bị giám sát chạm đất trong các tủ DC cung cấp thuộc dự án đấu nối vào Hệ thống giám sát chạm đất DC online hiện hữu thuộc TBA 220kV An Lão | 1 | Lô | Trạm biến áp 500kV Hải Phòng và các đầu có liên quan | Phù hợp với tiến độ gói thầu |
| 5 | Lắp đặt hoàn chỉnh các vật tư thiết bị thuộc hệ thống giám sát camera quan sát và cảnh báo chống đột nhập cung cấp thuộc gói thầu. | 1 | Lô | Trạm biến áp 500kV Hải Phòng và các đầu có liên quan | Phù hợp với tiến độ gói thầu |
| 6 | Lắp đặt, đấu nối, cấu hình và nghiệm các thiết bị cung cấp cho hệ thống ĐVSC và truyền dữ liệu về trung tâm giám sát định vị sự cố tại Công ty Truyền Tải điện 1 (bao gồm dịch vụ cấu hình hệ thống để tiếp nhận dữ liệu ĐVSC lắp mới truyền về PTC1 và các công việc phát sinh tại các đầu đối diện để đảm bảo đưa hệ thống vào vận hành an toàn, ổn định) | 1 | Lô | Trạm biến áp 500kV Hải Phòng và các địa điểm có liên quan | Phù hợp với tiến độ gói thầu |
| 7 | Dịch vụ đánh giá an toàn thông tin hệ thống thông tin điều khiển: Kiểm tra, đánh giá, rà quét và gỡ bỏ mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập cho toàn bộ hệ thống thông tin điều khiển hiện hữu sau khi bổ sung 02 máy tính Gateway và các thiết bị Firewall, Switch lắp mới trước khi đưa hệ thống vào vận hành. | 1 | Trọn gói | Trạm biến áp 500kV Hải Phòng và các đầu có liên quan | Phù hợp với tiến độ gói thầu |
| 8 | Kiểm định và phê duyệt mẫu công tơ (06 công tơ) | 1 | lô | Cơ quan có thẩm quyền | Phù hợp với tiến độ gói thầu |

3-TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hoá như đã mô tả trong Bảng phạm vi cung cấp hàng hoá và các dịch vụ trong vòng 95 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Chi tiết lịch giao hàng, tài liệu và bản vẽ như bảng bên dưới:

| STT | Danh mục hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Địa điểm cung cấp | Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vật tư thiết bị và phụ kiện và dịch vụ liên quan | 1 | Lô | Trạm biến áp 500kV Hải Phòng và các đầu có liên quan | 95 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
|  | Bản vẽ thiết kế cơ sở (basic design) bao gồm: Sơ đồ phương thức điều khiển – bảo vệ, logic điều khiển, ma trận cắt, mặt trước tủ bảng… | (Đã bao gồm) |  | NPMB/PECC3 | ≤14 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng) |
|  | Bản vẽ thiết kế chi tiết và tài liệu để phê duyệt | (Đã bao gồm) |  | NPMB/PECC3 | ≤30 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng) |
|  | Bản vẽ và tài liệu sau cùng cho đấu nối, liệt kê cáp và tất cả các bản vẽ được cung cấp file đuôi *.pdf, autocad 2020 và *.xls ghi đĩa CD | (Đã bao gồm) |  | NPMB/PECC3 | ≤60 ngày (trước khi giao hàng ít nhất 2 tháng) |
|  | Các dịch vụ liên quan | (Đã bao gồm) |  | Trạm biến áp 500kV Hải Phòng và các TBA liên quan | Theo kế hoạch lắp đặt và lịch thí nghiệm. Nhà thầu thực hiện tối đa trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư. |

Thời gian, tiến độ phê duyệt bản vẽ sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn thương thảo hợp đồng

Mục II

# YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1	CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG	1-1

2	THIẾT KẾ TRẠM	2-1

3	VẬT TƯ THIẾT BỊ	3-1

4	HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ SCADA	4-1

5	YÊU CẦU KỸ THUẬT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT VÀ CẢNH BÁO ĐỘT NHẬP		5-23

# CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1	GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU	2.1-2

1.2	NGÀY HOÀN THÀNH	2.1-3

1.3	TIẾP CẬN CÔNG XƯỞNG CỦA NHÀ CHẾ TẠO	2.1-3

1.4	THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM TRA	2.1-3

1.5	NGÔN NGỮ VÀ HỆ THỐNG ĐƠN VỊ	2.1-4

1.6	TIÊU CHUẨN	2.1-4

1.7	CÁC BẢN VẼ, MÔ HÌNH VÀ MẪU	2.1-5

1.8	VIỆC TUÂN THỦ CÁC QUI ĐỊNH	2.1-6

1.9	HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN TẠI TRẠM	2.1-6

1.10	CHƯƠNG TRÌNH, BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ CÁC CUỘC HỌp	2.1-6

1.11	ĐÓNG GÓI, PHƯƠNG TIỆN VÀ VẬN CHUYỂN	2.1-7

1.12	KÝ HIỆU LẮP RÁP	2.1-7

1.13	GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TRƯỜNG	2.1-7

1.14	THIẾT KẾ VÀ TIÊU CHUẨN	2.1-7

1.15	BU-LONG, ĐAI ỐC	2.1-8

1.16	MẠ	2.1-8

1.17	NHÃN MÁC	2.1-8

1.18	LÀM SẠCH VÀ SƠN	2.1-9

1.19	CÁC HỘP CÁP	2.1-9

1.20	ĐẤU DÂY TRONG TỦ	2.1-10

1.21	CÁP NHIỀU RUỘT VÀ ĐI DÂY TRONG ỐNG	2.1-10

1.22	BẢNG HÀNG KẸP VÀ KHỐI HÀNG KẸP	2.1-11

1.23	TỦ ĐẤU DÂY VÀ HỘP ĐẤU DÂY	2.1-11

1.24	CẤP BẢO VỆ	2.1-12

1.25	ĐIỆN ÁP CUNG CẤP	2.1-12

1.26	CÁC TỦ BẢNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG	2.1-12

1.27	CÁC KHÓA ĐIỀU KHIỂN VÀ KHÓA CHUYỂN MẠCH	2.1-13

1.28	THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG	2.1-13

1.29	CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA	2.1-13

1.30	TIẾP ĐIỂM PHỤ	2.1-13

1.31	CÁC MCB HOẶC MCCB	2.1-14

1.32	NHIỆT ĐỚI HÓA	2.1-14

1.33	TÀI LIỆU CHỨNG MINH SỰ PHÙ HỢP CỦA HÀNG HÓA	2.1-15

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

    - TÊN DỰ ÁN:

- Tên dự án “Trạm biến áp 500kV Hài Phòng.

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT)

- Nguồn vốn: EVNNPT

    - ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN:

Địa điểm xây dựng Trạm biến áp 500kV Hải Phòng đặt tại xã An Quang, TP Hải Phòng.

    - TỔNG QUAN VỀ GÓI THẦU

Mô tả sơ lược qui mô phạm vi gói thầu như sau:

- Cung cấp, Vận chuyển tất cả vật tư thiết bị nhị thứ, thông tin liên lạc, và phụ kiện… thuộc dự án TBA 500kV Hải Phòng và đường dây đấu nối 220kV (Giai đoạn 1). Với qui mô dự án sơ lược:

Phần TBA 500kV Hải Phòng:

- 02 máy biến áp lực MBA 500/220kV - 900MVA (AT1, AT2) giai đoạn 1 lắp AT1, giai đoạn 2 lắp AT2;

- 02 ngăn lộ tổng 500kV của các máy biến áp AT1, AT2, giai đoạn 1 lắp, giai đoạn 2 lắp 01;

- 02 ngăn lộ đường dây 500 kV;

- 02 hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái TC51 500 kV

- 02 hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái TC52 500 kV

- 02 ngăn lộ tổng 220kV của các máy biến áp AT1, AT2, giai đoạn 1 lắp, giai đoạn 2 lắp 01;

- Lắp hoàn thiện kháng hạn dòng cho ngăn máy cắt liên lạc 220kV hiện hữu;

- 02 ngăn lộ đường dây 220 kV;

- Lắp hoàn thiện kháng hạn dòng cho ngăn máy cắt liên lạc 110kV hiện hữu;

- Hệ thống điện tự dùng (TBA 500kV Hải Phòng, hệ thống chính thuộc dự án TBA 220kV An Lão), bao gồm trọn bộ vật tư và dịch vụ đảm bảo đưa thiết bị cung cấp đấu nối vận hành vào hệ thống giám sát DC hiện hữu;

- Hệ thống TTLL, SCADA;

- Cung cấp và lắp đặt VTTB thuộcHệ thống camera TBA 220kV Hải Phòng

- Kết nối các công tơ dự án vào hệ thống thu thập dữ liệu công tơ hiện hữu

- Lô cáp nguồn, cáp điều khiển, cáp quang;

- …. hoàn tất hệ thống điều khiển bảo vệ dự án.

- Mở rộng hệ thống máy tính hiện hữu cho các phần thiết bị điện thuộc dự án TBA 500kV Hải Phòng từ hệ thống máy tính TBA 220kV An Lão.

- Cung cấp các dịch vụ như phạm vi cung cấp

- Trong quá trình thi công, Đơn vị thi công lắp đặt và đơn vị thí nghiệm hiệu chỉnh gặp khó khăn vướng mắc, Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ về mặt kỹ thuật cấu hình khai báo tham số thiết bị, cung cấp tài liệu thiết bị liên quan thuộc gói thầu này để đưa vào vận hành một cách ổn định và tin cậy.

- Lưu ý: MBA 500kV-900MVA và các thiết bị nhất thứ 500kV, 220kV, 110kV, 35kV, hệ thống máy tính trạm hiện hữu tại TBA 220kV An Lão được cấp bởi bên mua.

Trong Mục IV, liệt kê bản vẽ điện được thực hiện như là một phần của hồ sơ mời thầu. Các bản vẽ thể hiện các yêu cầu cơ bản cần được đáp ứng, ví dụ: Bố trí thiết bị cao thế và trung thế, vị trí thanh cái, vị trí công trường, diện tích cho phép, đường dây đấu nối, thiết kế cơ sở, logic điều khiển, sơ đồ bảo vệ, bố trí tủ…

NGÀY HOÀN THÀNH

Phải quy định rõ trong các Bảng dữ liệu kỹ thuật ngày sẵn sàng cho kiểm tra, thí nghiệm, giao hàng cũng như các phần khác trong Công việc theo Hợp đồng.

TIẾP CẬN CÔNG XƯỞNG CỦA NHÀ CHẾ TẠO

Các đại diện của Bên mua phải được phép đến công xưởng của Nhà thầu và các nhà thầu phụ nhằm mục đích kiểm tra, thí nghiệm và xác nhận tiến độ.

THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM TRA

Nhà thầu phải thực hiện các thí nghiệm đã nêu, phù hợp với các điều kiện trong phần đặc tính kỹ thuật này và các thí nghiệm bổ sung theo yêu cầu của Bên mua mà không tính thêm tiền, chẳng hạn các thí nghiệm cần thiết để chứng minh rằng Các công việc theo Hợp đồng là phù hợp với phần đặc tính kỹ thuật này, căn cứ vào thí nghiệm (thí nghiệm tại xưởng và tại trạm hay nơi nào khác) hay vào các điều kiện làm việc bình thường. Chỉ được bỏ qua các thí nghiệm điển hình nếu có sự thỏa thuận của Bên mua và nếu có văn bản chứng minh rằng thí nghiệm đã được thực hiện tốt trên các thiết bị giống như thế, có sự giám sát của một bên thứ ba độc lập.

Các vật liệu được dùng phải được trải qua và thỏa mãn các thí nghiệm thông lệ xuất xưởng của nhà máy và chịu đựng tốt những thí nghiệm ấy theo như thông lệ đối với việc chế tạo các loại thiết bị bao gồm trong Các Công việc theo Hợp đồng.

Mọi thí nghiệm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của Bên mua, với sự có mặt của Bên mua, vào những thời điểm thuận lợi do Bên mua yêu cầu, trừ phi có thỏa thuận khác.

Trong vòng 30 ngày, phải thông báo cho Bên mua biết về các thí nghiệm để nếu Bên mua muốn thì sẽ có mặt, chứng kiến. Phải bố trí càng nhiều thí nghiệm liên tiếp nhau càng tốt. Nhà thầu phải giao cho Bên mua 5 bản kết quả thí nghiệm.

Thiết bị đo phải được Bên mua thông qua, nếu cần phải qua kiểm định tại một phòng thí nghiệm được Bên mua chấp nhận, mọi chi phí do Nhà thầu chịu.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc thí nghiệm đối với công trình đã hoàn thành hoặc đối với vật tư thiết bị do nhà thầu phụ cung cấp ở mức độ giống như đối với các công việc, công trình, vật tư thiết bị do chính Nhà thầu hoàn thành hoặc cung cấp.

Nhà thầu phải cung cấp mọi thiết bị, khí cụ đo lường và các đấu nối cần cho các thí nghiệm trên.

Nhà thầu phải cung cấp các mẫu thí nghiệm phù hợp của mọi vật tư thiết bị theo yêu cầu của Bên mua. Nếu có yêu cầu của Bên mua thì Nhà thầu phải chuẩn bị các mẫu thử để thí nghiệm kiểm tra và chuyển giao cho một cơ quan có thẩm quyền thí nghiệm mà Bên mua đã chọn.  Mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

Chi phí cho mọi thí nghiệm và/hoặc phân tích do Nhà thầu chịu nhưng chi phí thí nghiệm và/hoặc phân tích để kiểm tra được thực hiện ở nơi khác không phải là tại xưởng chế tạo hay hiện trường mà kết quả được công nhận thì Bên mua sẽ trả tiền lại cho Nhà thầu.

Mọi chi phí mà Nhà thầu đã trả liên quan đến việc thí nghiệm lại do đối tượng thí nghiệm chưa đạt hoặc hư hỏng trong quá trình chuyên chở thì Nhà thầu phải chịu

NGÔN NGỮ VÀ HỆ THỐNG ĐƠN VỊ

Tiếng Anh/Việt sẽ được sử dụng trong mọi thông tin bằng văn bản giữa Bên mua và Nhà thầu liên quan đến các dịch vụ được cung cấp cũng như mọi hồ sơ, bản vẽ do Nhà thầu mua hoặc soạn thảo cho công trình, trừ phi có thỏa thuận khác với Bên mua.

Các đặc điểm thiết kế đối với mọi thiết bị sẽ đặt cơ sở trên hệ thống SI về các đơn vị

TIÊU CHUẨN

Các công việc theo Hợp đồng phải phù hợp với các quy định áp dụng mới nhất trong các hướng dẫn của Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) hoặc của Việt Nam hiện hành, áp dụng tiêu chuẩn IEC cho các thiết bị cụ thể như sau:

Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường:

- Thử nghiệm phóng điện tĩnh		: IEC 60255-22-2, IEC 61000-4-2

- Nhiễu loạn quá độ			: IEC 61000-4-4, IEC 60255-22-4.

- Ảnh hưởng điện từ trường		: IEC 61000-4-8(9), IEC 60255-25.

- Ảnh hưởng nguồn cung cấp		: IEC 61000-4-11, IEC 60255-11.

- Thử nghiệm sự phân bố tần số cao	: IEC 60255-22-3, IEC 61000-4-3

- Thử nghiệm xung điện áp		: IEC 60255-22-1

Thử nghiệm khả năng chịu đựng điều kiện môi trường:

- Môi trường nóng, lạnh			: IEC 60068-2.

- Sự xâm nhập của các vật thể		: IEC 60529.

- Thử nghiệm sự phân bố tần số cao	: IEC 60255-22-3

- Rung động					: IEC 60255-21

Thử nghiệm an toàn:

- Mức chịu đựng của điện môi		: IEC 60255-5

- Xung điện					: IEC 60255-5

- Điện trở cách điện			: IEC 60255-5

- Mức an toàn với tia laser		: IEC 60825-1

- Mức an toàn của sản phẩm		: IEC 60225-6

Cáp hạ áp:

- TCVN 5935-1: 2013: cáp dùng cho điện áp danh định bằng 1kV (Um=1,2kV) và 3kV (Um=3,6kV).

- Cấu trúc cáp: IEC 60502, cấp 1;

- Chống bén lửa: IEC 60332-1-1 sử dụng cáp nguồn chính AC, DC;

- Lõi đồng: IEC 60228 cấp 2

Các tiêu chuẩn chính thức và tiêu chuẩn de-factor về giao thức truyền thông được chấp nhận trong dự án này bao gồm:

- IEC 60870-5-104 – quy định về truy cập mạng, quy định về thông tin liên lạc giữa trạm chủ SCADA và SAS

- IEC 60870-6-503 – quy định về dịch vụ và giao thức ICCP (TASE.2)

- IEC 60870-6-802 – quy định về mô hình đối tượng ICCP (TASE.2)

- IEC 61850-7-1 – quy định về cấu trúc truyền thông cơ bản cho trạm biến áp và thiết bị ngăn lộ - các nguyên lý và mô hình

- IEC 61850-7-2 – quy định về cấu trúc truyền thông cơ bản cho trạm biến áp và thiết bị ngăn lộ - giao diện dịch vụ truyền thông ACSI

- IEC 61850-7-3 – quy định về cấu trúc truyền thông cơ bản cho trạm biến áp và thiết bị ngăn lộ - các lớp dữ liệu chung

- IEC 61850-7-4 – quy định về cấu trúc truyền thông cơ bản cho trạm biến áp và thiết bị ngăn lộ - nút logic tương thích và địa chỉ đối tượng dữ liệu.

- 11-TCVN-18-2006 	Quy phạm trang bị điện Việt Nam – Qui định chung

- 11-TCVN-21-2006 	Quy phạm trang bị điện Việt Nam – Bảo vệ và tự động

Việc tham khảo một tiêu chuẩn hay hướng dẫn cụ thể trong Đơn hàng này sẽ không làm giảm nhệ yêu cầu đối với Nhà thầu trong việc cung cấp Các công việc theo Hợp đồng phù hợp với các tiêu chuẩn hay hướng dẫn khác tương đương.

CÁC BẢN VẼ, MÔ HÌNH VÀ MẪU

Danh sách các bản vẽ tham khảo đính kèm HSMT này trong Mục 3.

Trong các Bảng dữ liệu kỹ thuật, có một bảng liệt kê các bản vẽ, mô hình (nếu có) mà Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ chào thầu và một bảng liệt kê các bản vẽ, mẫu và mô hình (nếu có) mà Nhà thầu phải giao sau Ngày Bắt đầu thi hành Hợp đồng. Nhà thầu cũng phải giao mọi bản vẽ bổ sung và/hoặc bản sao của bất kỳ bản vẽ nào theo yêu cầu của Bên mua, không tính tiền.

Nhà thầu phải đệ trình các vật tư, vật liệu mẫu để thông qua theo yêu cầu của bên mua hàng.

Nhà thầu phải giao các bản vẽ, mẫu và mô hình để xét duyệt trong một thời hạn đủ để cho phép thực hiện sửa đổi nếu thấy cần thiết. Các bản vẽ, mẫu và mô hình phải được giao lại mà không làm chậm trễ hạn giao hàng hay hoàn thành Các công việc theo Hợp đồng đã quy định ban đầu.

Số lượng tài liệu, bản vẽ để phê duyệt (APPROVE) và sau cùng (FINAL) phải phù hợp với Mục Phạm vi cung cấp.

Mọi bản vẽ chi tiết được nộp để xét duyệt phải theo tỉ lệ. Phải ghi tất cả các kích thước quan trọng và phải ghi rõ vật liệu cấu thành từng bộ phận.

Các bản vẽ, mẫu, mô hình do Nhà Thầu đệ trình và được Bên Mua chấp thuận phải xuất phát từ các chỉ dẫn bằng văn bản của Bên Mua.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi sai lệch hay thiếu sót trong các bản vẽ, dù các bản ấy đã được Bên mua xét duyệt hay chưa. Việc Bên mua chấp nhận bất kỳ bản vẽ hay mẫu nào cũng sẽ không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu trong việc hoàn tất Các công việc theo Hợp đồng, phù hợp với HSMT này và với Các Điều kiện của Hợp đồng cũng như không miễn trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu.

Nếu Nhà thầu cần thông qua các bản vẽ trong phạm vi dưới 30 ngày kể từ ngày nộp để tránh trì hoãn trong việc hoàn tất Các công việc theo Hợp đồng thì Nhà thầu phải báo cho Bên mua biết rõ khi trình các bản vẽ

Tất cả bản vẽ, mẫu và mô hình phải được nộp phù hợp với các quy định trong HSMT này và sẽ trở thành tài sản của Bên mua.

VIỆC TUÂN THỦ CÁC QUI ĐỊNH

Tất cả vật tư thiết bị được cung cấp và mọi công việc được thực hiện phải phù hợp về mọi mặt với các yêu cầu trong các Quy định, Tiêu chuẩn và Luật hiện hành trong nước của Bên mua, áp dụng được cho các Công việc theo Hợp đồng, cũng như phù hợp với các quy đinh áp dụng khác mà Bên mua tuân thủ.

HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN TẠI TRẠM

Nhà thầu sẽ được yêu cầu đào tạo nhân viên vận hành tại trạm trong thời gian lắp đặt và đưa vào vận hành nhằm cho phép các kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật của đơn vị truyền tải nắm bắt các kinh nghiệm kỹ thuật cần thiết trong việc bảo trì trạm. Cần chú ý đặc biệt đến bảo vệ, thu thập dữ kiện vi tính hóa và hệ thống thông tin. Mọi chi phí liên quan đến việc đào tạo sẽ bao gồm trong giá trị Hợp đồng.

CHƯƠNG TRÌNH, BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ CÁC CUỘC HỌp

Trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thi hành Hợp đồng, Nhà thầu phải nộp để Bên mua xem xét 5 bản biểu đồ xuất xưởng và giao hàng, chương trình này cũng bao gồm mọi chi tiết về việc giao bản vẽ. Trong phạm vi thời hạn 30 ngày, Nhà thầu phải cung cấp 5 bản chương trình chi tiết về tất cả các hạng mục được cung cấp cho biết việc chế tạo tại nhà máy và việc giao hàng.

Nếu vào bất kỳ lúc nào trong quá trình thi hành Hợp đồng, xét thấy cần thiết phải sửa đổi biểu đồ đã thông qua thì Nhà thầu phải thông báo cho Bên mua biết và phải nộp một biểu đồ sửa đổi để Bên mua thông qua. Việc thông qua này sẽ không nhất thiết phù hợp với bất kỳ thay đổi nào về thời điểm hoàn tất công việc đã quy định trong các điều kiện của hợp đồng

Mỗi tháng một lần, Nhà thầu phải nộp cho Bên mua 5 bản báo cáo chi tiết về tiến độ theo mẫu đã thống nhất, cho biết đã đạt đến giai đọan nào trong việc thiết kế, đặt mua vật tư, chế tạo và chuyển giao đối với tất cả các thành phần trong trạm. Những báo cáo hàng tháng này phải bao gồm các biểu đồ tổng quát và chi tiết về chế tạo và giao hàng cho biết tình trạng hiện hành.

Nếu trong quá trình thi hành Hợp đồng mà Bên mua xét thấy không đạt tiến độ trong bất kỳ một phần việc nào thì Bên mua có quyền triệu tập các cuộc họp, tại văn phòng của mình hay tại công trường, tùy theo nhu cầu. Nếu Bên mua yêu cầu thì Nhà thầu phải mời đại diện có trách nhiệm tại xưởng chế tạo của mình tham gia các cuộc họp đó.

ĐÓNG GÓI, PHƯƠNG TIỆN VÀ VẬN CHUYỂN

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đóng gói, chất hàng, và chuyên chở thiết bị từ nơi chế tạo, dù đó là công xưởng của Nhà thầu hay của bất kỳ nhà cung cấp nào, cho đến công trường, kể cả việc dỡ hàng.

Tất cả thiết bị phải được đóng gói cẩn thận, đúng cách để chuyên chở bằng đường biển, xe lửa và đường bộ tùy nhu cầu và được bảo vệ tốt đối với các điều kiện khí hậu.

Khi thích hợp, các bộ phận phải được đóng thùng hay để trong các vật chứa, dễ di chuyển một cách an toàn và chắc chắn. Mỗi thùng hay vật chứa phải có nhãn hiệu rõ ràng bên ngoài cho biết rõ trọng tâm ở đâu và vị trí móc dây. Mỗi thùng hay vật chứa phải có ký hiệu và ghi chú cho biết bộ phận hay các bộ phận nào chứa bên trong, số hiệu Hợp đồng, cảng đến, và sẽ trở thành tài sản của Bên Mua sau khi giao hàng.

Bất kỳ thiệt hại do đóng gói không đúng cách hoặc không đầy đủ, Nhà thầu phải chịu chi phí đổi và giao lại trong thời hạn phù hợp theo yêu cầu của Bên mua. Ngay sau khi hàng xuất phát, Nhà thầu phải gửi cho Bên Mua bằng đường bưu điện, 5 bản kê đầy đủ các hàng đóng gói, cho biết số hiệu, kích thước, nhãn hiệu, khối lượng, thành phần của mỗi gói hàng.

Nhà thầu phải tìm hiểu kỹ về các phương tiện chuyên chở và các yêu cầu liên quan, các khí cụ đo khối lượng và đảm bảo rằng thiết bị được đóng gói để chuyên chở sẽ phù hợp với các giới hạn đó.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi phí tổn sửa chữa hay thay thế thiết bị, bao gồm những gì mà Bên mua đã trả do hư hỏng khi chuyên chở gây ra.

KÝ HIỆU LẮP RÁP

Trước khi xuất khỏi xưởng của Nhà thầu, mọi cơ cấu hay vật định vị phải được sơn hay đóng dấu ở 2 chỗ, chỉ rõ số hiệu phân biệt và/ hoặc chữ cái tương ứng với số hiệu phân biệt và/ hoặc chữ cái trên một bảng kê các bản vẽ và vật tư.

Các ký hiệu lắp đặt trên vật liệu mạ kẽm phải được đóng dấu trước khi mạ và các ký hiệu này phải rõ ràng, dễ đọc sau khi mạ.

Mọi ký hiệu phải dễ đọc, nếu có đính nhãn chịu mưa nắng thì nhãn phải bền, gắn chặt và có 2 nhãn.

GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TRƯỜNG

Việc thực hiện các công việc tại trạm sẽ được kiểm tra toàn bộ bởi một số đại diện có năng lực của Nhà thầu như quy định trong các điều kiện của hợp đồng và trong phạm vi cung cấp.

THIẾT KẾ VÀ TIÊU CHUẨN

Các hạng mục của Hợp đồng phải được thiết kế như thế nào để dễ kiểm tra, làm vệ sinh và sửa chữa, và nhất là thuận lợi cho vận hành ở những nơi ưu tiên có điện thường xuyên. Ngoài ra, mọi thiết bị phải được thiết kế nhằm đảm bảo vận hành tốt trong mọi điều kiện của khí quyển thường xuất hiện tại trạm và trong quá trình các thay đổi đột xuất về phụ tải và điện áp có thể xảy ra trong các điều kiện làm việc của hệ thống, bao gồm các điều kiện do sự hòa đồng bộ không đúng hay do ngắn mạch gây ra.

Thiết kế phải gồm cả những biện pháp dự phòng về an toàn cho những ai liên quan đến việc vận hành và bảo dưỡng các hạng mục theo Hợp đồng cùng những hạng mục liên quan được cung cấp theo các Hợp đồng khác.

Mọi thiết bị và phụ kiện ngoài trời phải được thiết kế như thế nào để nước không thể đọng lại ở bất kỳ điểm nào.

Các tủ đấu dây ngoài trời phải được thông gió đúng mức để tránh ngưng tụ hơi nước bên trong để đảm bảo công tắc tơ hoặc của rơle và các bộ phận khác không bị nhiễm ẩm.

Các thiết bị phải được thiết kế phù hợp nhằm loại trừ nguy cơ ngắn mạch do súc vật, chim, côn trùng, mối, loài gặm nhấm hay các vi sinh vật gây ra.

Các bộ phận tương ứng nhau phải có khả năng hoán đổi nhau. Nếu Bên mua yêu cầu thì Nhà thầu phải chứng minh khả năng này.

BU-LONG, ĐAI ỐC

Toàn bộ các bu-long, chốt, ren vít, ren ống, đầu bu-long và ốc phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng đối với các ren hệ mét hoặc tiêu chuẩn khác tương đương

Ngoại trừ những chỗ đi dây chi tiết, chốt mang dòng, các bu-long hoặc đinh tán - vì các lý do về cơ khí - phải có đường kính không dưới 6mm

Tất cả đai ốc và chốt phải được khóa đúng mức.

Nếu được thì các bu-long phải được định vị như thế nào để khi không khóa được khiến cho ốc bị long ra và rơi thì bu-long vẫn được duy trì tại vị trí.

Các bu-long, đai ốc, vòng đệm tại các vị trí ngoài trời phải được xử lý chống ăn mòn ren cũng như tránh tác động điện phân giữa các kim loại khác nhau.

Nếu dùng bu-long trên các mặt phẳng ngang bên ngoài, nơi nước có thể tích tụ lại thì phải có các phương pháp để ngăn không cho hơi ẩm xâm nhập vào các ren.

Mỗi bu-long hay chốt phải nhô ra khỏi ốc ít nhất là một ren nhưng không quá ba ren, trừ phi có thỏa thuận khác đối với các chốt dùng cho bảng hàng kẹp hoặc chân rơle. Nếu bu-long và đai ốc nằm ở vị trí không phù hợp với các cờ lê thì Nhà Thầu phải cung cấp cờ lê chuyên dụng.

Phần có ren của bu-long phải như thế nào để không có ren nào cấu thành mặt phẳng cắt giữa các chi tiết.

Bu lông cần phải có các vòng đệm.

MẠ

Toàn bộ công việc mạ điện phải theo quy trình nhúng nóng và phải phù hợp với tiêu chuẩn BS 729 nhưng không được dưới mức 0.61kg/m2.

Toàn bộ các mối hàn phải dũa sạch, sau khi qua gia công cơ khí, các bộ phận phải được làm sạch đúng mức trước khi mạ. Không được để công việc chuẩn bị cũng như chính việc mạ làm ảnh hưởng không tốt đến các đặc tính cơ học của lớp mạ

Phải làm sạch kẽm dính trên đường ren của bu-long hay ốc vít. Không được dùng bàn ren để làm sạch trừ phi có thỏa thuận cụ thể với Bên mua. Mọi con ốc phải được mạ ngoại trừ đường ren phải bôi dầu.

Không được mạ kẽm hay mạ cadmium đối với các mặt phẳng cần tiếp xúc với dầu.

Vật tư phải được nhúng mạ một lần, không được nhúng nhiều lần.

Mạ dây phải theo quy trình nhúng nóng, đạt các yêu cầu trong tiêu chuẩn BS 443.

NHÃN MÁC

Mọi thiết bị phải có nhãn hiệu rõ ràng ở nơi cần thiết, chỉ rõ công dụng và vị trí làm việc. Mỗi pha xoay chiều cũng như mỗi pha của thiết bị một chiều, cùng các đấu nối phải có màu sắc theo như đã nhất trí để phân biệt pha hay cực tính.

Vật liệu dùng làm nhãn hiệu cũng như kích cỡ, cách ghi, phương pháp in phải do Bên mua nhất trí. Mặt trong các nhãn hiệu phải có lớp sơn hoàn thiện phù hợp để tránh phản quang.

Theo quy định, Bảng cảnh báo, công tắc điều khiển, đèn chỉ thị có chữ, chữ ghi trên bộ cảnh báo, các nhãn hiệu và bảng ghi ký hiệu thiết bị cùng mọi hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng phải bằng tiếng Anh

Nhãn hiệu, bảng lưu ý. .. ngoài trời phải làm bằng thép không rỉ.

Màu sắc phải bền và không bị phai mờ. Nhãn hiệu nền đen phải in chữ trắng. Các bảng "Nguy hiểm" phải in chữ đỏ trên nền trắng.

Nơi nào được chấp thuận sử dụng các bảng bằng sắt tráng men thì mọi mặt phẳng, bao gồm mặt sau và các cạnh phải được tráng đúng mức và tránh ăn mòn. Phải cung cấp các vòng đệm bảo vệ bằng vật liệu phù hợp ở trước và sau các con vít.

LÀM SẠCH VÀ SƠN

Các loại sơn được sử dụng theo đúng các hướng dẫn của nhà chế tạo sơn.

Toàn bộ công việc sơn phải thực hiện trên các mặt phẳng khô, sạch và trong điều kiện khí quyển cũng như các điều kiện khác phù hợp, theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo sơn.

Qui trình sơn:

- Tất cả các chi tiết bằng thép, khung bằng thép và bằng kim loại khác dùng để đỡ thiết bị, ngoại trừ các mặt phẳng được mạ điện hoặc nếu có quy định khác, đều phải được thổi sạch theo đúng tiêu chuẩn BS 4232 (hoàn thiện chất lượng lần thứ hai).

- Sau đó, các mặt phẳng phải được sơn lớp lót giàu epoxy kẽm, với độ dày là 50 micro. Lớp lót này nên được sơn bằng cách phun chân không trong thời gian 20 phút nhưng không quá 1 giờ sau khi thổi.

- Mọi chỗ lởm chởm đều phải giũa bằng giũa 2 lưỡi và mài bóng.

- Mặt trong các thùng thép và các khoang nạp dầu phải được thổi theo tiêu chuẩn BS 4232 (hoàn thiện chất lượng lần thứ nhất) - trong thời gian tốt nhất là 20 phút, nhưng không quá 1 giờ -một lớp sơn kỵ dầu theo chủng loại và nhãn hiệu mà Bên mua thông qua.

- Mặt trong các khoang cơ khí, hộp và ki ốt, sau khi gia công, làm sạch và sơn lót theo yêu cầu kể trên, phải được sơn bằng lớp crôm kẽm, một lớp lót gốc phe-nô-lít, tiếp theo là một lớp sơn hoàn thiện cũng gốc phe-nô-lít màu nhạt hoặc trắng. Đối với các thiết bị ngoài trời, thì phải có thêm lớp sơn cuối cùng chống ngưng tụ thuộc chủng loại và nhãn hiệu mà Bên Mua chấp nhận, màu sơn là màu nhạt hay trắng. Phải duy trì độ dày thống nhất của sơn là 150 micron.

- Tất cả các chi tiết bằng thép hay bằng kim loại khác, sau khi được gia công và sơn lót theo yêu cầu trên đây, phải được quét một lớp sơn kẽm kim loại và hai lớp sơn ô-xít thép mi-ca, với tổng độ dày ít nhất là 150 micron.

- Các mặt phẳng mạ điện không được sơn tại xưởng.

- Tất cả đai ốc, bu-long, vòng đệm... có thể lắp sau khi chế tạo thiết bị thì đều phải sơn sau khi chế tạo xong.

CÁC HỘP CÁP

Hộp cáp phải phù hợp để có thể đưa cáp vào từ trên hay dưới tùy theo quy định.  Hộp cáp phải ngăn được nước, chắc chắn, ngăn được côn trùng và có đủ roan, đệm ép, đệm lót và các phụ kiện liên quan tùy theo yêu cầu để dẫn cáp.

Các mặt bích phải cách điện đối với hộp cáp và trong trường hợp cáp một sợi thì phải thuộc loại không bị ảnh hưởng từ tính hay làm bằng vật liệu cách điện. Nếu dùng các mặt bích bằng kim loại thì các miếng đệm cáp một sợi phải cách điện đối với mặt bích. Cách điện mặt bích phải có khả năng chịu một thí nghiệm khô cao thế ở 2000Vac trong 1 phút.

Nếu có cung cấp các hộp cáp dùng cho cáp 3 sợi thì ổ đấu cáp trên các pha ngoài phải nghiêng vào giữa để hạn chế độ mở các ruột cáp.  Phải cung cấp các ổ đấu cáp theo Hợp đồng này.

Các hộp cáp dùng cho điện áp đến và bao gồm 3.3kV phải phù hợp với cáp có cách điện PVC hay XLPE, có hay không có vỏ đai bằng thép, theo quy định trong các Bảng dữ liệu kỹ thuật. Hộp cáp phải cách điện bằng không khí và được thiết kế như thế nào để chứa tất cả các đầu cáp theo yêu cầu của nhà chế tạo cáp. Các nắp trước và các mặt bích phải tháo ra được và phải cung cấp một lỗ thở có đường kính 12mm che bằng lưới.

Hộp cáp phải có khả năng chịu dầu tại trạm một thí nghiệm cao thế ở mức độ phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60255.

ĐẤU DÂY TRONG TỦ

Các đấu nối trong tủ phải cách điện bằng PVC theo tiêu chuẩn IEC 60502. Không được nối hay rẽ dây giữa các điểm đầu cực. Các thanh cái mềm phải cách điện hoàn toàn và đi dây riêng rẽ nhau dọc theo nóc hay đáy tủ. Phải cung cấp các cầu chì và cầu nối nhằm cho phép tất cả các mạch trong tủ, ngoại trừ một mạch chiếu sáng, được cách ly đối với thanh cái.

Các nguồn cắt một chiều và nguồn điện áp xoay chiều cùng với dây đấu vào cơ cấu bảo vệ phải tách riêng khỏi nguồn và dây thuộc bảo vệ dự phòng cũng như khỏi thiết bị bảo vệ dùng cho các mục đích khác. Mỗi nhóm như vậy phải được cấp nguồn từ dây thanh cái qua các cầu chì riêng. Không được có quá một bộ nguồn dẫn đến thiết bị cấu thành mỗi nhóm.  Tất cả các dây liên quan đến các mạch cắt phải có nhãn  ghi chữ “cắt”.

Phải có khả năng làm việc ở các chỗ đi dây cho khoảng không gian nhỏ nhằm mục đích bảo dưỡng, thí nghiệm mà không cần cắt điện một tủ phân phối tự dùng.

Cáp bện cách điện không được có dưới 7 sợi và mỗi sợi có đường kính không dưới 0.67mm.

Khi đưa các đấu nối có định mức 380V và cao hơn qua các hộp đấu nối cáp, thì phải có che chắn đầy đủ. Bên ngoài hộp đấu nối hay tủ đấu dây phải gắn biển ”nguy hiểm”.

Nơi nào cần đấu nối với các thiết bị khác hay với thiết bị giám sát thì phải tập hợp các đấu nối lại với nhau.

CÁP NHIỀU RUỘT VÀ ĐI DÂY TRONG ỐNG

Việc cung cấp cáp bên ngoài giữa thiết bị chính và các thiết bị phụ sẽ cấu thành một phần trong các công việc thuộc Hợp đồng và phải bao gồm cáp có áo giáp bằng đồng hoặc tương đương chống nhiễu cho phần điều khiển, cách điện bằng PVC, có vỏ bọc PVC hoặc XLPE.

Nơi nào dùng ống luồn cáp thì đường ống phải có độ dốc phù hợp và các phần thấp nhất của đường ống phải ở ngoài thiết bị. Các đường ống cáp phải thoát nước được và thông thoáng đúng mức. Ống cáp không được đặt ngang mặt đất hoặc thấp hơn.

Các mạch cắt một chiều và mạch điện áp xoay chiều phải cách ly với nhau cũng như các mạch dẫn đến thiết bị bảo vệ chính phải cách ly với các mạch dùng cho bảo vệ dự phòng.

Các màn chắn chống nhiễu của cáp nhiều ruột phải được nối đất ở hai điểm đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải chỉ rõ trên sơ đồ.

Mọi dây trong tủ cũng như cáp nhiều lõi phải có nhãn cáp cùng một số ghi ở cả 2 đầu.  Nếu dây do các nhà thầu khác nhau cung cấp thì tại điểm liên kết giữa các dây ấy, nơi không tránh được tình trạng thay đổi số, phải có nhãn kép trên mỗi dây. Phải cho biết sự thay đổi cách đánh số trên sơ đồ cụ thể của thiết bị. Trong các tủ như nhau, dây của nhiều mạch khác nhau không được có nhãn số giống nhau.

BẢNG HÀNG KẸP VÀ KHỐI HÀNG KẸP

Các bảng hàng kẹp phải chế bằng vật liệu cách điện không cháy chất lượng cao.

Các bảng hàng kẹp phải cách nhau không dưới 100mm. Đối với các tủ rơle, Các bảng hàng kẹp này phải được lắp ở 2 bên tủ, và phải được đặt nghiêng về phía cửa sau để cho phép tiếp cận các đấu nối và đọc các bảng số một cách dễ dàng.

Các bảng hàng kẹp loại chốt hay có dạng chốt phải được khóa trong bệ để chúng không xoay và tất cả các đấu nối phải thực hiện trên mặt trước bảng hàng kẹp bằng cách dùng các ốc khóa hay vòng đệm khóa. Nếu có đấu nối loại nếp gấp thì chuẩn bị ít nhất 2 bộ đồ nghề uốn gấp cung cấp cho mỗi lắp đặt.

Các hàng kẹp phải thuộc loại kẹp chèn, có vít giữ không tác động trực tiếp trên dây mà trên một tấm kẹp răng cưa. Các vít giữ phải có đặc tính khóa tự nhiên.

Nơi nào phải thực hiện các đấu nối giữa cáp nhiều lõi được cung cấp với cáp điện thoại nhiều lõi thì bảng hàng kẹp phải có một đầu kiểu kẹp hay chốt cho cáp nhiều lõi và một bảng được hàn cho cáp điện thoại, liên kết bởi một cầu nối cách điện loại kéo được. Những đầu này cũng phải được trang bị các phương tiện để có thể đưa các đầu dò vào ở cả 2 phía của cầu nối.

Các hàng kẹp dòng, áp sẽ được cung cấp trên cơ sở phục vụ cho thử nghiệm.

Các chỗ đấu nối phải được tập hợp lại theo chức năng và phải có nhãn hiệu trên phần cố định của bảng hàng kẹp, cho biết chức năng của nhóm.

Phải hết sức tránh dùng các bảng hàng kẹp làm chỗ nối dây ra không cần thiết cho tủ liên quan.

Tất cả các bảng hàng kẹp phải có một số hàng kẹp dự phòng phù hợp.

TỦ ĐẤU DÂY VÀ HỘP ĐẤU DÂY

Tại vị trí kế cận mỗi máy cắt và máy biến áp, tùy theo yêu cầu, Nhà thầu phải cung cấp một tủ đấu dây mà các đấu nối xuất phát từ những thiết bị chính liên quan đều dẫn đến đó. Trong trường hợp tủ đấu dây MBA thì dùng để chứa các thiết bị phụ.

Các hộp và tủ ngoài trời phải có cấp bảo vệ IP 55 theo tiêu chuẩn IEC 60529 và phải ngăn được côn trùng và loài gặm nhấm.

Nếu có quy định thì phải cung cấp các bộ sấy được điều khiển bằng một công tắc kỵ nước, lắp bên ngoài. Phải có các lỗ thông hơi và vách ngăn giữa các khoang phải được khoan lỗ.

Tất cả cáp đều đi vào các hộp và tủ từ bên dưới.

Mỗi khoang trong các tủ đấu dây và hộp đấu nối phải có cửa trước và cửa sau để dễ tiếp cận. Cửa và nắp để tiếp xúc không được giữ bằng ốc vít, bu-long mà phải có quai dính liền và trang bị để khóa.

Các cửa tủ phải thuộc loại nhấc được và có bản lề, đồng thời phải có cửa sổ kính với kích cỡ vừa phải để dễ nhìn các chỉ thị từ bên ngoài tủ. Phải có các phương tiện cho phép tháo các bộ chỉ thị nhiệt độ mà không cần di chuyển ống và bầu qua nhiều khoang khác nhau.

Các cửa và nắp có khối lượng dưới 15kg có thể thuộc loại đẩy nhưng nếu nặng hơn thì phải có bản lề.

Nếu thực hiện đấu nối 3 pha qua một hộp hay tủ thì chúng phải được bao che và có dấu hiệu bằng màu sắc phù hợp để phân biệt pha, phải có bảng cảnh báo ghi rõ điện áp, gắn bên trong và bên ngoài tủ hay hộp

Phải có bảng thật bền, vẽ sơ đồ mạch gắn vào sau cửa tủ.  Bên trong tủ hay hộp phải có nhãn hiệu mô tả chức năng của nhiều hạng mục thiết bị khác nhau.

Nơi nào dùng cầu chì hoặc áp tô mát thì phải đảm bảo phân biệt được các mạch chính và phụ.

Tất cả các tiếp điểm phụ dự phòng của máy cắt và dao cách ly cũng được đấu dây sẵn sàng vào tủ đấu dây.

Tất cả các cuộn dây của các biến dòng cũng được đấu dây sẵn sàng vào tủ đấu dây.

CẤP BẢO VỆ

Phải cung ứng các cấp độ bảo vệ sau đây, theo tiêu chuẩn IEC60529:

Đối với thiết bị ngoài trời, cấp bảo vệ là IP 55.

Đối với thiết bị trong nhà, nếu chỗ bố trí được xây dựng có mục đích, ví dụ các phòng điều khiển, và rơle trong các công trình của trạm phụ thì cấp bảo vệ là IP 25. Nơi nào bụi có thể ảnh hưởng không tốt đến thiết bị trong tủ thì thiết bị ấy phải được để riêng và cấp bảo vệ áp dụng là IP 51.

ĐIỆN ÁP CUNG CẤP

Tất cả các nguồn vào cao hơn 125V đối với đất đều phải có các đầu cực được bao bọc bởi vật liệu cách điện phù hợp.

CÁC TỦ BẢNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG

Tất cả các thiết bị điều khiển, báo hiệu và chỉ thị phải được tập hợp trên cơ sở từng mạch một, trên từng phân đoạn hay từng tủ điều khiển hoàn chỉnh.

Các rơle cũng phải lắp trên tủ, trên cơ sở từng mạch, mỗi mạch được phân phối đúng tủ của nó.

Tất cả các thiết bị vận hành bằng điện phải có khả năng vận hành tại chỗ hay từ xa tại bảng điều khiển hoặc các bộ điều khiển mức ngăn (BCU) trên tủ điều khiển bảo vệ hay từ xa tại hệ thống điều khiển máy tính trong phòng điều khiển, nhưng không được để 3 hệ thống tác động cùng một lúc. Phải có phương tiện chọn điều khiển “từ xa” hay “tại chỗ” bố trí kế cận thiết bị được được điều khiển và phương tiện chọn điều khiển “từ xa” hay “tại chỗ” trên tủ điểu khiển bảo vệ.

Mỗi tủ phải được đi dây hoàn chỉnh và trang bị các thiết bị cần thiết bao gồm các thiết bị cảnh báo, chỉ thị và thử nghiệm, các thiết bị cô lập, đo lường, các cầu chì và đầu cáp... theo quy định trong các bảng biểu. Nơi nào lắp các thiết bị không cố định trên các bảng được cung cấp thì cũng phải có đủ các thiết bị như trên.

Tất cả các mạch, thiết bị, khóa điều khiển... đều phải có nhãn hiệu rõ ràng chỉ chức năng và công dụng.

Các thiết bị chỉ thị nên dùng loại đa năng (discrepancy type)

Các tủ phải làm bằng thép tấm, được thiết kế để có thể đứng độc lập và ngăn được côn trùng và mối. Bề rộng của tủ không lớn hơn 1000mm và bề sâu của tủ không lớn hơn 1000mm. Các tủ phải có bản lề để có thể mở hết, tránh cản trở lối đi. Các bản lề phải thuộc loại nâng được. Các cửa phải có tay khóa, cao cách nền không quá 1.5m.

Phải có các nhãn hiệu chỉ mạch ở trước và sau mỗi tủ cũng như phía ngoài cửa.

Phải có thiết bị báo hiệu và chỉ thị trong phòng điều khiển nhằm chỉ thị hoạt động của các hệ thống bảo vệ chính cũng như dự phòng, hoạt động của các cảnh báo về thiết bị, bao gồm những cảnh báo trên máy biến áp lực, kháng điện, và tủ đóng cắt cũng như tất cả các cảnh báo khác cần cho sự hoạt động tốt của toàn bộ hệ thống

Bộ cảnh báo phải lắp kề với sơ đồ nổi, có khả năng nhận mọi tín hiệu cần thiết trong phạm vi trạm, và phù hợp với thiết bị rơle được cung cấp tức là có khả năng nhận mọi tín hiệu cảnh báo được phát ra.

Phải cung cấp một chuông hay còi chung để phát tín hiệu bằng âm thanh khi một máy cắt bất kỳ tự động cắt. Phải cung cấp phương tiện để tắt chuông hay còi đồng thời vẫn cho phép nó có thể phát ra âm thanh khi bất kỳ máy cắt nào khác cắt.

Các đèn chỉ thị và đế đèn phải được sắp xếp phù hợp để có thể thực hiện thay thế đèn và làm sạch kính và chóa đèn.

Kính đèn chỉ thị trên các bảng rơle phải có màu trắng.

Tất cả các tủ điều khiển và bảo vệ phải có chung một thanh nối đất với tiết diện không dưới 70mm2, chạy dọc theo đáy tủ, mỗi đầu thanh được nối vào hệ thống nối đất chung. Vỏ kim loại của các thiết bị đo lường cũng như của các bảo vệ trong các tủ phải nối vào thanh này bằng các dây dẫn có tiết diện không dưới 6mm2.

Mạch đóng, mạch tín hiệu và mỗi mạch cắt phải có cầu chì/áp tô mát riêng. Phải có sơ đồ nổi trên các tủ điều khiển, bố trí thích hợp theo đấu nối trạm, có màu sắc như sau

Tất cả các mạch điều khiển phải trang bị phương tiện cô lập riêng, phù hợp.

Sơ đồ nổi trên các tủ điều khiển, bố trí thích hợp theo đấu nối trạm, có màu sắc như sau:

500Kv: Xanh lá cây

220kV: Đỏ

110kV: Tím than

35kV: Xanh vàng

22kV: Xanh dương (xanh da trời)

Vị trí các máy cắt phải được chỉ thị bằng các công tắc điều khiển loại discrepancy và các đèn chỉ thị có màu đỏ khi MC ở vị trí mở và màu xanh ở vị trí đóng.

CÁC KHÓA ĐIỀU KHIỂN VÀ KHÓA CHUYỂN MẠCH

Các khóa này phải phù hợp với các yêu cầu chức năng từng mạch nguyên lý cụ thể, công suất và cấp sử dụng cụ thể theo yêu cầu của chúng phải được chọn từ dải quy định, tùy theo nhiệm vụ cụ thể trong ứng dụng thực tế.

Các khóa phải được thiết kế để tránh bị thao tác nhầm. Phải cung cấp các phương tiện khóa các khóa điều khiển khi chúng ở vị trí “neutral” và khóa các khoá chọn ở vị trí “remote”. Nếu các khóa chọn cần phải có vị trí “neutral”thì phải cung cấp phương tiện để khóa chúng ở vị trí ấy. Các khóa điều khiển thuộc loại discrepancy cần phải có 2 chuyển động độc lập để thao tác. Khóa điều khiển phải được thiết kế phù hợp để khi người vận hành thả ra, khóa sẽ tự động trở về vị trí “neutral” sau khi được đưa vào vị trí “close”, đồng thời cắt dòng cung cấp.

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Các đồng hồ watt giờ / var giờ phải theo tiêu chuẩn IEC 62053-22. Phải có hàng kẹp thí nghiệm (test block) cho phép làm các kiểm tra định chuẩn khi cần.

CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Phải cung cấp các thiết bị điều khiển từ xa trên toàn bộ các thiết bị nhằm cho phép lặp lại các chỉ thị, cảnh báo và các phép đo phù hợp bằng phép đo xa đến một trung tâm điều khiển từ xa. Những thiết bị này phải có dây nối đến các khối hàng kẹp của thiết bị được cung cấp.

TIẾP ĐIỂM PHỤ

Với mỗi máy cắt, dao cách ly, công-tắc-tơ và cơ cấu tiếp địa, Nhà thầu phải cung cấp tất cả các tiếp điểm phụ và các cơ cấu cần thiết để cho mạch chỉ thị, bảo vệ, điều khiển, khóa liên động, giám sát cùng các mạch chức năng khác theo quy định. Mỗi chủng loại phải có ít nhất không dưới 4 tiếp điểm phụ dự phòng. Tất cả các điểm phụ phải đấu vào bảng hàng kẹp phù hợp trên bộ phận cố định của thiết bị đóng cắt dù lúc đầu chúng có được sử dụng hay không, và phải bố trí theo cùng một thứ tự trên tất cả các hạng mục thiết bị giống nhau.  Phải có các công tắc cắt dòng của nguồn cung cấp cho cơ cấu cắt máy cắt và các công tắc tơ khóa. Tất cả các công tắc và cơ cấu như thế phải lắp tại các vị trí dễ tiếp cận và dễ nhìn thấy cơ cấu truyền động và được bảo vệ đúng mức.  Mọi tiếp điểm phụ phải có khả năng được chỉnh định trong sự tương quan với chuyển động của máy cắt hay các hạng mục khác của thiết bị.

CÁC MCB HOẶC MCCB

Các MCB hoặc MCCB phải được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947 và các yêu cầu bổ sung trong HSMT này. Chúng phải thích hợp với việc sử dụng trên toàn bộ dải điện áp biến thiên dự kiến như quy định kỹ thuật.

Chúng cũng phải có định mức cho các phụ tải thường xuyên và ngắn mạch của các mạch mà chúng bảo vệ trong mọi điều kiện vận hành và điều kiện khí quyển đã nêu trong phần đặc tính kỹ thuật và đảm bảo phân biệt được các mạch chính và mạch phụ

Đối với các mạch 3 pha, các MCB hoặc MCCB phải thuộc loại 3 cực. Đối với các mạch một pha, chúng phải thuộc loại một cực và riêng đối với các mạch một chiều, chúng phải thuộc loại hai cực.

Nếu các MCB hoặc MCCB được dùng trong các mạch có chứa các phụ tải cảm kháng, chẳng hạn các cuộn dây thao tác, thì điều cần thiết là chúng phải phù hợp cho sự làm việc tốt ở mạch ấy

Tất cả các MCB hoặc MCCB phải có các tiếp phụ cho mạch chỉ thị từ xa về các thao tác của các MCB hoặc MCCB này.

Phải được cung cấp các phương tiện cần thiết để ngăn cấm các MCB hoặc MCCB bị chuyển mạch một cách vô tình tới vị trí "OFF".

Tất cả các MCB hoặc MCCB phải được lắp như thế nào để có thể chỉ thị vị trí trạng thái một cách dễ nhìn và phải được tập hợp và có cự ly đúng theo chức năng nhằm mục đích dễ phân biệt và thay thế.

NHIỆT ĐỚI HÓA

Trong việc chọn vật liệu và lớp sơn hoàn thiện cuối cùng, phải chú ý đúng mức đến các điều kiện ẩm ướt vùng nhiệt đới mà thiết bị phải chịu trong vận hành, trừ phi có thỏa thuận khác. Có thể cho phép áp dụng linh hoạt các khoản sau đây nếu thiết bị được bít kín nhưng điều tốt hơn là nên dùng các vật liệu cấp nhiệt đới bất kỳ khi nào có thể được:

Kim loại: Thông thường, tùy theo yêu cầu, sắt và thép phải được sơn hay mạ điện. Các phần trong nhà có thể theo cách khác là mạ crôm hay mạ đồng - kền hoặc dùng lớp bảo vệ hoàn thiện khác theo thỏa thuận. Các bộ phận nhỏ bằng sắt hoặc thép (không phải là thép không rỉ) của toàn bộ các khí cụ và thiết bi điện, các lõi điện từ và những phần kim loại của các rơle và những cơ cấu phải được xử lý chống rỉ theo phương cách được duyệt. Các lõi... được cấu tạo bằng lá hoặc vì lý do nào đó mà không xử lý chống rỉ được thì các bộ phận lộ ra ngoài phải được làm sạch toàn bộ và tráng men, sơn phủ hay tẩm dung dịch kỹ.

Khi cần thiết phải cho hai kim loại khác nhau tiếp xúc với nhau thì phải cố gắng chọn như thế nào để chênh lệch về điện thế giữa chúng với nhau trong các dây chuyền cơ điện sẽ không lớn hơn 0.5V. Nếu không thực hiện được, thì các mặt bằng tiếp xúc của một hay cả hai kim loại phải được mạ điện hoặc nếu không thì làm hoàn thiện theo cách nào để giảm sai lệch về điện thế xuống đến mức yêu cầu. Nếu có thể thì nên cách điện hai kim loại với nhau bằng một vật liệu cách điện hay một lớp hỗn hợp hoặc sơn đã được chấp thuận.

Ốc, vít, lò xo, trục...: Phải hết sức tránh sử dụng sắt và thép trong các khí cụ đo lường và rơle điện. Các vít thép - nếu được dùng - phải mạ kẽm, cadmium hay crôm.  Nếu không mạ được do các giới hạn về sai số thì vít phải làm bằng thép chống rỉ.

Các vít chôn vào gỗ thì phải làm bằng đồng thau mạ kền họặc phủ sơn theo thỏa thuận. Các vít giữ thiết bị đo (ngoại trừ vít này hợp thành một bộ phận của mạch từ) phải làm bằng đồng thau hay đồng.  Lo xo phải làm bằng vật liệu không rỉ chẳng hạn như đồng phốt pho hay bạc pha kền.

Các trục và những bộ phận khác không hợp với kim loại màu thì phải cố gắng dùng loại bằng thép không rỉ.

Các vật liệu bằng sợi, bấc, giấy...: Sợi, bấc, giấy cùng những vật liệu khác tương tự, vì tính chất mà không thể bảo vệ bằng cách ngâm tẩm thì phải được bảo vệ đúng mức bằng chất diệt nấm. Không được dùng dầu lanh.

Gỗ: Nên hết sức tránh dùng gỗ trong các thiết bị. Nếu dùng thì chi tiết bằng gỗ phải là gỗ tếch đã qua xử lý kỹ hoặc loại gỗ khác theo thỏa thuận, chống được nấm mốc và không bị ảnh hưởng bởi va đập và cong oằn, không chảy nhựa hay bị khuyết, không có mắt, hư hỏng hay khuyết tật gì khác. Tất cả các chi tiết bằng gỗ phải qua xử lý đúng cách nhằm bảo vệ gỗ không cho hơi ẩm xâm nhập, không để nấm mốc phát triển và chống lại sự phá hoại của mối, trừ phi gỗ có khả năng tự nhiên chống được các tác nhân gây thoái hóa nói trên. Những chỗ nối ở chi tiết gỗ phải cố gắng chắp mộng đuôi én hoặc có ngàm và chốt. Các phụ kiện kim loại, nếu được sử dụng, phải là kim loại màu.

Chất kết dính: Phải chọn kỹ các chất kết dính nhằm bảo đảm sử dụng các chủng loại chống ẩm, không mốc, không thu hút côn trùng. Xi măng nhựa tổng hợp chỉ được dùng để nối gỗ. Phải sử dụng xi măng casein.

Cao su: Phải dùng neopren và các hỗn hợp khác, không bị thoái hóa bởi khí hậu  để làm vòng đệm, roan, màng chắn. .. thay vì dùng các vật liệu gốc cao su tiêu chuẩn.

TÀI LIỆU CHỨNG MINH SỰ PHÙ HỢP CỦA HÀNG HÓA

Những tài liệu sau cần phải đệ trình cùng với dự thầu là bằng chứng tài liệu chứng minh sự phù hợp cho các thiết bị chính:

- Điền đầy đủ các bảng kê khai thông số kỹ thuật.

- Đính kèm các tài liệu kỹ thuật các thiết bị chính

- Điền đầy đủ mã hiệu các rơle chính

- Giấy chứng nhận các rơle bảo vệ chính và dự phòng được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC61850.

- Báo cáo thử nghiệm của thiết bị chào thầu hoặc tương tự thiết bị chào thầu đã thử nghiệm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trong trường hợp không cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin, tài liệu cũng như các yêu cầu khác như được nêu trong hồ sơ mời thầu thì hồ sơ có thể dẫn đến bị loại do xem là không đáp ứng.

# THIẾT KẾ TRẠM

2.1	TỔNG QUÁT	2-2

2.2	ĐIỀU KHIỂN VÀ CHỈ THỊ CHO CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT	2-2

2.3	LIÊN ĐỘNG	2-2

2.4	CÁC YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN	2-3

2.5	CÁC ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU	2-3

TỔNG QUÁT

Cách bố trí và lắp đặt trạm như đã được thể hiện trên các bản vẽ hồ sơ chào thầu kèm theo. Mục đích các bản vẽ này là chỉ ra các yêu cầu cơ bản cần phải được thỏa mãn, ví dụ cách bố trí các thiết bị chuyển mạch, vị trí thanh cái, địa điểm trạm và vùng sẵn có, các đầu cực đường dây, v.v... Nhà Thầu có trách nhiệm trong việc chuẩn bị các bản vẽ lắp đặt chi tiết để chỉ ra các phương cách trong đó các hạng mục thiết bị khác nhau có thể được bố trí một cách tối ưu bên trong vùng sẵn có.

Cách bố trí trên bản vẽ chào thầu có thể được điều chỉnh nếu cần thiết để bố trí các hạng mục thiết bị khác nhau, ví dụ các loại dao cách ly khác nhau, được cung cấp các nguyên tắc bố trí cơ bản.

ĐIỀU KHIỂN VÀ CHỈ THỊ CHO CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

Các máy cắt, dao cách ly sẽ được điều khiển tại thiết bị bằng tay hoặc bằng điện, hoặc điều khiển từ xa tại tủ điểu khiển bảo vệ, hoặc điều khiển từ xa tại hệ thống máy tính trạm – thuộc hệ thống tự động trạm, hoặc điều khiển từ SCADA.

Trạng thái hoạt động của các máy cắt, dao cách ly, dao đất sẽ được chỉ thị tại tủ điểu khiển bảo vệ, tại hệ thống máy tính trạm – thuộc hệ thống tự động trạm, hoặc tại SCADA.

LIÊN ĐỘNG

Các phương tiện khóa liên động có khả năng áp dụng theo đề xuất của IEC 60517 phải được cung cấp. Các khóa liên động theo yêu cầu của phần đặc tính kỹ thuật này phải được cung cấp cho yêu cầu an toàn trong vận hành và sửa chữa bảo dưỡng.

### Triết lý

Tất cả các dao cách ly và dao nối đất trong trạm phải được liên động bằng cách nào đó để cho đảm bảo rằng chúng luôn luôn thao tác một cách an toàn. Hệ thống liên động phải thỏa mãn 2 tiêu chuẩn cơ bản:

#### Liên động vận hành

Liên động phối hợp với các thao tác và chuyển mạch của hệ thống đảm bảo rằng một trình tự chuyển mạch xác định trước là được thỏa mãn. Liên động phải được thực hiện bằng liên động điện trong mạch liên động cho phép của thiết bị thực hiện bất kỳ một thao tác một cách an toàn. Các tiếp điểm dùng cho liên động là các tiếp điểm phụ của các thiết bị chính mà nó được truyền động trực tiếp.

#### Liên động sửa chữa

Liên động phối hợp với chuỗi các thao tác và chuyển mạch liên tiếp để đảm bảo an toàn cho các thiết bị hoặc một phần của trạm trong khi nhân viên vận hành tiếp cận với việc sửa chữa bảo dưỡng. Liên động như thế phải được thực hiện bằng phương tiện liên động cơ khí.

### Nguyên tắc

Các giả thiết dưới đây phải được thực hiện:

- Các dao cách ly có khả năng đóng chuyển mạch dòng dung.

- Các dao cách ly không cắt dòng phụ tải và cắt ngắn mạch.

- Các dao cách ly không có khả năng cắt dòng từ hóa máy biến áp.

- Các dao cách ly có khả năng chịu được khi thao tác dưới các điều kiện chuyển mạch song song.

- Không thể đóng hoặc mở dao nối đất trừ phi tất cả các nguồn có khả năng cung cấp tại điểm đó là được cắt ra, và các dao cách ly này được chọn ở vị trí điều khiển tại chỗ.

- Không thể thao tác bất kỳ dao cách ly nào nếu một trong các dao nối đất liên quan đã được đóng.

- Các dao cách ly có liên quan đến các nguồn cung cấp từ một điểm ở xa thì không thể khóa liên động hoàn toàn được và phải có một bảng thông báo về ảnh hưởng này. Các thông báo cho tình huống tương tự cũng cũng phải được áp dụng đối với các dao nối đất.

CÁC YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN

### Điện áp cao áp và trung áp

| Đặc điểm | Hệ thống 500kV | Hệ thống 220kV | Hệ thống 35kV |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần số | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Dạng hệ thống | 3 Pha -3 dây | 3 Pha -3 dây | 3 Pha -3 dây |
| Đánh dấu pha | A-B-C | A-B-C | A-B-C |
| Dạng nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Nối đất trực tiếp | Cách đất |
| Chiều dài đường rò pha-đất | 25x550mm | 25x245mm | 25x24mm |
| Điện áp làm việc bình thường | 500kV | 220kV | 35kV |
| Điện áp làm việc lớn nhất | 550kVrms | 245kVrms | 38.5kV |
| Điện áp chịu đựng trong 1 phút ở tần số công nghiệp theo IEC 60071 | 680kVPeak/620kVPeak | 460kVPeak | 75kVPeak |
| Điện áp chịu đựng xung sét theo IEC 60071 | 1550kVPeak (Full wave) | 1050kVPeak (Full wave) | 180kVPeak (Full wave) |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch trong 3s | 63kA/1s | 50kA/1s | 25kA/1s |
| Dòng chịu đựng đỉnh | 158kApeak | 125kApeak | 62.5kApeak |
| Khoảng cách tối thiểu giữa pha-đất | 2500mm | 2100mm | 440mm |
| Khoảng cách tối thiểu giữa các pha | 2500mm | 2100mm | 440mm |

### Hệ thống phân phối tự dùng

| Đặc điểm | Hệ thống 220/380Vac | Hệ thống 220Vdc |
| --- | --- | --- |
| Tần số định mức | 50Hz | – |
| Dạng hệ thống | 3 pha – 4 dây | 2 cực -2 dây |
| Đánh dấu pha | A-B-C-N | L-N |
| Dạng nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Cách đất |
| Điện áp làm việc bình thường | 220/380Vac | 220Vdc |

CÁC ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU

- Độ cao so với mực nước biển	:  1000m.

- Nhiệt độ môi trường tối đa		: 45°C.

- Nhiệt độ môi trường trung bình	: 25°C.

- Nhiệt độ môi trường thấp nhất	: 5°C.

- Độ ẩm cực đại			: 100%.

- Độ ẩm trung bình			: 85%.

- Khí hậu				: nhiệt đới.

- Mức độ ô nhiễm 			: 25mm/kV

- Hệ số động đất cao nhất		: 0,15 g

- Số ngày mưa trung bình trong năm	: 151 ngày

- Số ngày mưa cao nhất trong năm	: 225 ngày

# VẬT TƯ THIẾT BỊ

3.1	TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ VÀ TỦ TRUNG GIAN	3-2

3.2	CÁP ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁP NGUỒN	3-23

3.3	HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP	3-25

3.4	TỦ BẢNG ĐIỆN HẠ THẾ	3-37

TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ VÀ TỦ TRUNG GIAN

### Cấu tạo tủ chung của tủ

- Kiểu				: Tủ tự đứng

- Điều kiện vận hành			: Trong nhà/ngoài trời

- Độ bảo vệ của vỏ tủ		: IP41(trong nhà)/IP55(ngoài trời)

- Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ	:  2mm;

- Vật liệu vỏ tủ			:  + Thép tấm (trong nhà);

- + Thép không gỉ Inox-304 (ngoài trời); chống rỉ sắt, ăn mòn.

- Màu sơn				: RAL7035 (tủ trong nhà) hoặc tương đương

- Kiểu sơn				: Sơn tĩnh điện

- Cửa				: Cửa mở trước và phía sau.

- Góc mở của cửa			: ≥1350

- Cửa có tay cầm			: Tay cầm cách điện, có khóa

- Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi, thoát ẩm thoát nhiệt, có quạt hút.

### Các quy định bố trí và kết cấu tủ

#### Bố trí thiết bị

- Các Rơ-le bảo vệ, thiết bị điều khiển … được trang bị đầy đủ và bố trí phù hợp với chức năng của các tủ;

- Số lượng tủ điều khiển – bảo vệ được bố trí phù hợp cho mỗi đối tượng thiết kế (tham khảo Các bản vẽ);

- Khóa điều khiển cho các chức năng F87L, F87B, BLOCK TRIP…. sử dụng các loại khóa phản hồi.

#### Nhãn tủ

Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn. Nhãn làm từ nhôm sơn đen, chữ khắc chìm, sơn trắng, chiều cao chữ ≥ 20mm. Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn.

#### Thanh nối đất

- Thanh đồng - tiết diện dày 5mm; rộng 50mm, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Ngoài ra, trang bị thanh tiếp địa dọc chiều cao tủ để đấu các sợi cáp dự phòng tại tủ MK và tủ điều khiển, bảo vệ.

- Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.

#### Tấm đáy

- Có thể tháo rời, bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Số lượng lỗ cáp đảm bảo dự phòng ≥ 20%;

- Độ dày tấm đáy  3mm;

- Đối với tủ VT-box thiết kế ốc xuyên tủ nối từ thanh nối đất bên trong ra bên ngoài tủ (thường dùng ốc M14). Khi đó việc tiếp địa cho vỏ tủ chỉ
cần nối ở bên ngoài. Các sợi cáp bên trong được tiếp địa với thanh đồng bên trong tủ.

#### Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho các tủ

- Sử dụng nguồn điện 220VAC. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là 01 áptômát 2 cực 400V – 16A/10kA (phù hợp với phụ tải) tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tuyến cắt kiểu C kèm tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống.

- Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 50C ÷ 400C. Đối với tủ MK trang bị 02 bộ sấy.

- Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn compact/LED ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công-tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ.

- Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC – 16A.

#### Đèn tín hiệu

- Kiểu đèn: Pilot có d 20mm

- Màu chỉ báo hiệu: Đỏ-tín hiệu sự cố, Vàng-tín hiệu cảnh báo, Xanh - tín hiệu bình thường.

#### Hệ thống áp-tô-mát cấp nguồn

- Loại: 02, 03, 04 cực có tiếp điểm phụ (02 cực với nguồn 220VAC và 220VDC, 03 cực với nguồn AC - 3 pha 3 dây, 04 cực với nguồn AC 3 pha 4 dây), bảo vệ quá tải và quá dòng đặc tính C.

- Công suất		: phù hợp với mạch.

- Số tiếp điểm phụ	: phù hợp với chức năng của mạch.

- Mỗi tủ bảng và các thiết bị chính phải được cấp nguồn từ các áp tô mát riêng. Các áp tô mát này phải có tiếp điểm phụ báo trạng thái vận hành ra hàng kẹp tín hiệu.

#### Khối thử nghiệm

- Hệ thống tủ bảng phải được trang bị đầy đủ các khối thử nghiệm cho mạch dòng, mạch áp đầu vào cho mục đích thử nghiệm thiết bị (kể cả các mạch dòng, mạch áp đầu vào dự phòng cho tương lai).

- Đảm bảo quá trình thử nghiệm thiết bị không bị ảnh hưởng đến các hoạt động của các thiết bị khác đang vận hành.

#### Hàng kẹp nối dây các loại

- Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít hoặc lò xo (chỉ dùng đối với các mạch digital), vật liệu chống cháy, điện áp định mức ≥ 600V, lắp trên thanh ray kiểu DIN 3.

- Hệ thống hàng kẹp đấu nối lắp tại tủ phải được bố trí thành dãy trong tủ bao gồm các hàng kẹp cho mạch nguồn, mạch dòng, mạch áp, các mạch điều khiển và tín hiệu.

- Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng.

- Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại.

- Các hàng kẹp mạch cấp nguồn xoay chiều (ký hiệu: XAC) và cấp nguồn một chiều (ký hiệu: XDC) có thể đấu nối được cho dây cáp có tiết diện từ  2,5mm2 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 5 lần danh định.

- Hàng kẹp mạch dòng (ký hiệu: XA) phải phù hợp cỡ dây cáp có tiết diện từ 2,5mm2 đến 6mm2, có dòng định mức ≥ 50A, có cầu nối ở giữa để dễ dàng tách/nối, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch về một phía của hàng kẹp (dao nối đất) và có hàng kẹp nối đất đi kèm.

- Hàng kẹp mạch áp (ký hiệu: XV) cũng tương tự hàng kẹp mạch dòng nhưng không có cầu ngắn mạch. Có dòng định mức ≥ 30A.

- Hệ thống hàng kẹp các mạch tín hiệu (ký hiệu: XS), các mạch điều khiển (ký hiệu: XT) và các mạch chức năng khác … phù hợp với dây cáp có tiết diện từ  1mm2 đến 4mm2. Có dòng định mức ≥ 20A.

- Cách ly các hàng kẹp mạch nguồn với các hàng kẹp mạch cắt, truyền cắt, …để tránh sự cố chạm, chập;

- Yêu cầu tối thiểu đối với các hàng kẹp sau phải sử dụng hàng kẹp cách ly: mạch cắt, nhận/truyền cắt, mạch liên quan đến F86, K94, mạch AR và mạch khởi động bảo vệ 50BF

- Bổ sung các tấm ngăn hàng kẹp giữa các mạch nguồn hoặc ngăn cách bằng 01 hàng kẹp trống, đảm bảo hạn chế chạm chập mạch nhị thứ.

- Thiết kế mạch áp thanh cái hoặc mạch áp, mạch liên động, mạch cắt liên ngăn cần thể hiện các Jumper ở phía ngoài của hàng kẹp (phía đầu cáp ngoài liên ngăn), đảm bảo mạch chức năng đi theo thanh con và không bị mất khi gạt KI hàng kẹp tại một ngăn lộ bất kỳ (Tham chiếu hàng kẹp cần thể hiện rõ có 02 má Jumper cho một hàng kẹp).

- Dây đấu nội bộ trong tủ điều khiển, bảo vệ phải đấu vào hàng kẹp từ phía “Phải” ra hàng kẹp đối với các hàng kẹp bên “Trái” tủ (theo hướng nhìn từ ngoài vào tủ) và theo hướng ngược lại đối với các hàng kẹp bên Phải tủ.

- Hàng kẹp trong tủ lắp đặt dọc từ trên xuống (không lắp đặt theo chiều ngang tủ).

- Không đấu nối quá 2 dây vào một vị trí hàng kẹp. Đối với các mạch nguồn âm, nguồn dương, mạch điện áp TU, mạch dòng, chỉ đấu 1 dây vào một vị trí hàng kẹp, các đường mạch cầu phải thực hiện bằng thanh nối liên kết các hàng kẹp liền kề.

#### Đấu nối nội bộ tủ bảng

- Tủ bảng được yêu cầu phải đấu dây hoàn chỉnh. Tất cả các đầu vào, đầu ra của thiết bị phải được đấu nối đến hàng kẹp theo từng chức năng cho mục đích đấu nối đến các thiết bị liên quan; Không được đấu nối quá 02 dây trên một vị trí đấu hàng kẹp với dây đấu nội bộ và không quá 01 dây đối với cáp ngoài;

- Cáp phải được đánh số theo chuẩn chế tạo và đầu dây phải được lắp đầu cốt theo đúng chủng loại. Ghen số cho các sợi cáp đấu nối theo hàng kẹp và mạch chức năng (được in trên ghen) theo đúng thiết kế.

- Cáp phải được đi gọn trong máng cáp tủ, có nắp máng cáp; kích thước của máng cáp từ 60x60mm (máng cáp nhánh) đến 80x100mmm (máng cáp chính);

- Cáp từ các thiết bị (rơ-le, BCU, …) đi theo máng cáp nhánh (bố trí ngang) đấu ra hàng kẹp; Cáp từ ngoài vào tủ đi theo máng cáp chính (bố trí dọc theo cạnh tủ) đấu vào các hàng kẹp theo chức năng mạch;

#### Tiết diện, màu sắc của cáp đấu nối tủ

- Cáp mạch nguồn AC có tiết diện  1,5mm2 (tùy theo mạch), riêng ổ cắm dùng dây  1,5mm2, màu sắc quy định 3 pha (A, B, C, N) tương ứng với cáp màu đỏ, vàng, xanh, đen. Cáp nguồn AC 1 pha tương ứng với màu xanh (pha) và màu đen (N);

- Cáp mạch nguồn DC có tiết diện 1,5 -:- 2,5mm2 (tùy theo mạch), vỏ ngoài có màu đỏ (+ DC) và màu đen (- DC);

- Cáp mạch dòng điện có tiết diện 4mm2.

- Cáp mạch điện áp có tiết diện 2,5mm2.

- Cáp mạch tín hiệu & các mạch khác có tiết diện (1,0 hoặc 1,5mm2), vỏ ngoài có màu đen/xám;

- Cáp nối đất nội bộ tủ: vỏ màu Vàng + Xanh ( 6mm2)

- Mác cáp chất liệu bằng nhôm, kích thước hình chữ nhật (1,5x4,5cm), dập số hiệu cáp chìm thể hiện: tên cáp, chủng loại cáp và từ đâu đến đâu. Mác cáp được treo vào sợi cáp phía trên cổ cáp tại đáy tủ bằng dây thít nhựa.

- Nối đất vỏ cáp được vặn xoắn thành sợi và kẹp đầu cốt phù hợp đấu vào thanh nối đất ở đáy tủ.

- Các sợi cáp dự phòng được đưa lên máng cáp chính và được đánh dấu theo sợi cáp ở cuối, sau đó được nối vào thanh nối đất.

#### Mạch thiết kế

- Cho phép thiết kế sử dụng một trong hai giải pháp mA hoặc BCD để hiện thị nấc OLTC của các MBA.

- Đối với chế độ vận hành song song các máy biến áp cho phép sử dụng giải pháp điều nấc song song thông qua truyền thông.

- Có thể sử dụng giải pháp mạch dòng cộng trong hoặc cộng ngoài khi vào rơ le tùy từng giải pháp của nhà thầu khi triển khai.

- Số lượng in/out của các thiết bị chính thực hiện theo qui định hiện hành.

- Rơ le sa thải phụ tải cho phần 110kV có thể thiết kế tích hợp ở rơ le ngăn lộ (nếu có).

- Yêu cầu lập trình hiển thị trạng thái hư hỏng mạch cắt

#### Điều khiển

- Sơ đồ một sợi của các ngăn thiết bị được thể hiện trên mimic.

- Tất cả các thiết bị nhất thứ được điều khiển và chỉ thị ở các vị trí sau:

- Tại tủ điều khiển tại chỗ của thiết bị.

- Tại phòng điều khiển trung tâm thông qua mimic tủ điều khiển và qua hệ thống máy tính trạm.

- Tại Trung tâm điều độ NSO thông qua hệ thống SCADA

- Dao cách ly, dao nối đất và máy cắt…sẽ được thiết kế với hệ thống liên động với các thiết bị lắp mới và hiện hữu có chức năng vận hành an toàn cho người vận hành thiết bị dưới các điều kiện làm việc.

- Liên động điện sẽ thực hiện liên động khoá tình trạng sai thao tác. Khi mất nguồn cung cấp hoặc tự khôi phục không cho phép tác động sai.

- Liên động điện được thực hiện giữa dao nối đất và dao cách ly.

- Tất cả các mạch cần thiết đều phải được thể hiện tại sơ đồ logic

### Đo lường

#### Hệ thống đo lường:

Các đồng hồ này tuân thủ IEC 62053-11 và các tiêu chuẩn liên quan và có các chức năng tối thiểu sau:

Đo giá trị tức thời: Đo điện áp pha, điện áp dây, điện áp thứ tự nghịch, dòng điện pha, dòng trung tính, dòng thứ tự nghịch, công suất thực, công suất kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất, tần số, phân tích sóng hài của ba pha.

Đo giá trị hiệu dụng: Đo lường các giá trị điện áp, dòng điện, công suất, hệ số công suất, điện năng của ba pha.

Ghi nhận dạng sóng.

Phân tích sóng hài theo thời gian thực.

Có cổng giao tiếp thông tin theo giao thức Modbus, IEC, …..

Đồng hồ đo lường đo và đo đếm phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Ngõ vào dòng điện và điện áp theo qui định sau:

            - Đồng hồ có 4 ngõ vào dòng điện và 4 ngõ ra điện áp độc lập.

            - Ngõ vào điện áp có thể chịu được điện áp 600Vac mà không cần sử dụng thêm biến điện thế.

            - Về khả năng chịu đựng xung sét, ngõ vào điện áp được cách ly bằng quang học với điện áp 2500Vdc. Phải đáp ứng hoặc vượt IEEE 37.90.1 (Surge Withstand Capability - khả năng chịu đựng xung sét).

            - Dòng điện định mức ngõ vào là 1A. Ngõ vào dòng điện có khả năng làm việc liên tục ở dòng điện 10A.

            - Ngõ vào dòng điện có khả năng chịu quá dòng 100A trong 10 giây và 300A trong 1 giây.

- Đồng hồ phải đo lường và ghi thành báo cáo các thông số sau:

            - Điện áp: Đồng hồ đo và ghi nhận điện áp pha, điện áp dây của cả 3 pha (gồm giá trị biên độ và góc pha) đồng thời theo thời gian 1 chu kỳ, 50ms và 1s.

            - Dòng điện: Đồng hồ đo và ghi nhận dòng điện pha (A, B, C), dòng trung tính (N) và dòng trung tính tính toán (N-tính toán) đồng thời theo thời gian 1 chu kỳ, 100ms và 1s.

            - Công suất: Đồng hồ đo và ghi nhận công suất thực và công suất kháng của từng pha và tổng ba pha đồng thời theo thời gian 1 chu kỳ, 100ms và 1s.

            - Tần số: Đồng hồ đo và ghi nhận tần số đồng thời theo thời gian 1 chu kỳ, 100ms và 1s.

            - Điện năng tích lũy: Đồng hồ đo lường và ghi nhận điện năng (Wh, Varh, VA-h, Wh-nhận, Wh-phát) theo từng góc tư điện năng riêng biệt. Việc ghi nhận thông số điện năng phải tách rời giữa điện năng tổng, điện năng nhận và điện năng phát.

            - Nhu cầu điện năng được tính toán căn cứ trên bốn phương pháp trung bình khác nhau: Trung bình nhiệt, trung bình cửa sổ cố định, trung bình cửa sổ trượt, và trung bình dự đoán. Giá trị trung bình của các khoảng thời gian phải sẵn sàng cùng lúc.

            - Đồng hồ phải cung cấp cập nhật các giá trị đọc điện áp và dòng điện theo khoảng thời gian 1 chu kỳ, 50ms, và 1 giây. Giá trị đọc phải sẵn sàng cho cả đo lường và điều khiển. Các giá trị đọc có thể sẵn sàng sử dụng cổng RS-485 và/hoặc RS-232.

            - Đồng hồ phải cung cấp giá trị đọc với nhãn thời gian lớn nhất và nhãn thời gian nhỏ nhất (time-stamped maximum and minimum readings) cho mỗi thông số đo lường.

            - Đồng hồ phải cung cấp giá trị đọc VAR trùng khớp với tất cả các giá trị Watt cực đại.

- Đồng hồ phải có độ chính xác như sau:

            - Độ chính xác điện áp phải nhỏ hơn 0.01% cho giá trị đọc 1-giây và nhỏ hơn 0.1% cho giá trị đọc 50 ms.

            - Độ chính xác dòng điện phải nhỏ hơn 0.025% cho giá trị đọc 1-giây và nhỏ hơn 0.1% cho giá trị đọc 50 ms.

            - Độ chính xác công suất và năng lượng phải nhỏ hơn 0.5% tại giá trị PF là 1 và nhỏ hơn 0.55% tại PF là 0.5.

            - Độ chính xác tần số phải nhỏ hơn 0.001 Hz.

            - Đồng hồ đo phải đáp ứng yêu cầu chính xác tiêu chuẩn ANSI C12.20 và IEC 62053-11.

- Đồng hồ đo phải bao gồm các cổng giao tiếp và hỗ trợ các giao thức mở:

            - Đồng hồ phải bao gồm các cổng giao tiếp thông tin độc lập loại số. Các cổng giao tiếp thông tin theo chuẩn RS-485.

            - Người sử dụng có thể cài đặt các cổng với các thông số tốc độ, giao thức, địa chỉ và các thông số thông tin khác. Tất cả các cổng phải hỗ trợ tốc độ truyền thông tin đồng thời tới 115k baud.

            - Cổng giao tiếp có thể được cấu hình là cổng Master hoặc Slave. Cấu trúc Master cho phép phần tử hoạt động như RTU và giao tiếp với các thiết bị Modbus khác và các khối EI I/O sử dụng giao thức Modbus RTU.

            - Đồng hồ phải có cổng Ethernet.

            - Đồng hồ phải có tùy chọn modem trong 56K.

            - Đồng hồ phải cung cấp giao thức mở Modbus và DNP 3.0 là cấu hình chuẩn.  Tất cả các dữ liệu tức thời, dữ liệu ghi nhận, dữ liệu sự kiện, phân tích chất lượng điện năng và thông số dạng sóng phải sẵn sàng thông qua các giao thức mở này.

- Đồng hồ phải bao gồm bộ ghi nhận và lưu trữ trình tự diễn biến các sự kiện (SER):

            - Đồng hồ phải có ít nhất tám đầu vào trạng thái tốc độ cao để ghi nhận các sự kiện với độ phân giải 1 ms.

            - Tất cả các đầu vào tốc độ cao phải được giám sát với tốc độ cài đặt được từ 1 đến 8 mẫu trên 1 ms.

            - Tất cả các thay đổi về trạng thái phải được gắn nhãn thời gian (time stamped) đến giá trị ms gần nhất và đưa vào bản ghi diễn biến sự kiện với thông tin thời gian và sự kiện.

            - Bản ghi diễn biến sự kiện phải cho phép người sử dụng tái thiết lập các sự kiện liên quan đến các điểm trạng thái bên ngoài.

            - Các đầu vào tốc độ cao có khả năng khởi động ghi dạng sóng và bản ghi dạng sóng.

            - Các đầu vào trạng thái có thể được cấu hình để giám sát sự kiện, tích lũy xung hoặc đồng bộ xung.

- Đồng hồ đo phải có đầu vào SNTP hoặc phù hợp riêng biệt để đồng bộ thời gian với đồng hồ GPS.

            - Đầu vào có thể chấp nhận tín hiệu thời gian không điều chế từ đồng hồ vệ tinh GPS chuẩn.

            - Đầu vào thời gian có khả năng đồng bộ thời gian tới 1ms và không phụ thuộc vào mạng hoặc các trì hoãn khác.

- Đồng hồ đo phải bao gồm bộ nhớ cố định (RAM non-volatile) để chứa các bản ghi diễn biến sự kiện và thông số lập trình.

            - Có các tùy chọn bộ nhớ 512kB, 2MB, và 4MB.

            - Đồng hồ đo phải chứa các thông số về giá trị quá khứ, chất lượng điện năng và dạng sóng ghi nhận trong bộ nhớ.

            - Thông tin vẫn được giữ trong hệ thống đến 10 năm trong trường hợp mất nguồn cung cấp.

            - Bộ nhớ phải được cấp cho các chức năng ghi nhận khác nhau. Các chức năng bản ghi phải có sẵn tức thời ở các mức mô tả. Việc sử dụng chức năng này không ảnh hưởng đến các chức năng khác ở các mức mô tả.

            - Đồng hồ đo phải lưu trữ các thông số lập trình và cấu hình trong bộ nhớ cố định (non-volatile). Trong trường hợp mất nguồn cung cấp, thông tin phải được lưu trữ trong thời gian ít nhất 10 năm.

- Trong trường hợp có tùy chọn bộ nhớ thích hợp, đồng hồ đo phải cung cấp bản ghi diễn biến sự kiện có các dữ liệu đo theo dạng đồ thị có hướng (trending).

            - Đồng hồ đo phải có hai bản ghi diễn biến sự kiện độc.

            - Các bản ghi quá khứ phải có thể cấu hình bởi người sử dụng. Người dùng có thể lựa chọn các thông số đo lường và thời gian đọc cho mỗi bản ghi.

            - Các bản ghi quá khứ phải có thể chứa ít nhất 170 ngày dữ liệu với 5 giá trị đọc mỗi 15 phút.

            - Một bản ghi quá khứ có thể cấu hình cho thời điểm thực hiện ghi nhận.

- Bộ giám sát phải ghi nhận và lưu thời gian sử dụng bên trong đồng hồ:

            - Phải bao gồm các thông số thời gian sử dụng (TOU – Time of Use) như sau:

  - Lịch hai mươi

  - Bốn mùa

  - Mười hai ngày nghỉ mỗi mùa

  - Bốn lịch trình TOU mỗi mùa

            - Đồng hồ phải hiển thị các thông tin sau trong thời gian thực khi chức năng TOU được bật:

  - Tích lũy tháng hiện tại

  - Tích lũy tháng trước

  - Tích lũy mùa hiện tại

  - Tích lũy mùa trước

  - Tích lũy tính đến ngày hiện tại

            - Bốn tích lũy một phần tư cho Watt-hr, VAR-hr, VA-hr và giá trị VARs trùng khớp bao gồm nhu cầu cực đại cho mỗi bản ghi đo đếm, mỗi mùa và tổng tích lũy.

- Trong trường hợp có tùy chọn bộ nhớ thích hợp, đồng hồ đo lường phải cung cấp khả năng giám sát chất lượng điện năng.

            - Đồng đo phải có khả năng đo lường và ghi nhận biên độ và góc pha của tất cả các sóng hài đến thứ 127 cho tất cả các giá trị điện áp và dòng điện. Đồng hồ đo phải cung cấp giá trị đo %THD và hệ số K cho tất cả các kênh.

            - Tất cả các giá trị sóng hài phải sẵn sàng qua giao tiếp số trong thời gian thực.

            - Đồng hồ đo phải có khả năng đo lường và ghi nhận điều kiện quá giới hạn trong bản ghi. Khi có các giá trị vượt quá giá trị giám sát được cài đặt bởi người sử dụng, giá trị này được đưa vào bản ghi quá giới hạn.

            - Các giá trị trong bản ghi quá giới hạn có thời gian lấy mẫu tới ms và bao gồm giá trị đo và nhãn.

            - Các giá trị trong bản ghi quá giới hạn có thời gian lấy mẫu tới ms và bao gồm giá trị đo và nhãn.

- Trong trường hợp có tùy chọn bộ nhớ thích hợp, đồng hồ đo lường phải cung cấp khả năng đo và ghi nhận dạng sóng quá độ và các vấn đề chất lượng dạng sóng dòng điện và điện áp.

            - Tốc độ lấy mẫu có thể lựa chọn được từ 16 đến 512 mẫu trong một chu kỳ.

            - Đồng hồ đo có khả năng chứa ít nhất 96 bản ghi dạng sóng trong bộ nhớ tĩnh. Mỗi bản ghi có ít nhất 8 chu kỳ tại tốc độ lấy mẫu cao nhất hoặc 64 chu kỳ với tốc độ lấy mẫu thấp nhất, độ phân giải mẫu không nhỏ hơn 16 bit.

            - Mỗi bản ghi dạng sóng có bao gồm các thông số dữ liệu trước và sau sự kiện.

            - Dạng sóng phải được lưu trữ với độ phân giải thời gian là 1 ms.

            - Dạng sóng phải được ghi nhận khi giá trị RMS của dòng điện và điện áp vượt quá giá trị cài đặt của người sử dụng.

            - Người dùng có thể cấu hình đồng hồ đo thực hiện ghi dạng sóng khi có sự thay đổi trạng thái tại một trong tám đầu vào tốc độ cao.

- Đồng hồ đo có thể lập trình bằng phần mềm cung cấp bởi nhà sản xuất.

            - Phần mềm phải có giao diện thân thiện, tương thích với Windows.

            - Phần mềm có thể chạy trên nền Windows 2010 hoặc Windows NT 4.0 hoặc các hệ điều hành mới nhất.

            - Phần mềm có thể lập trình đồng hồ, nạp xuống và phân tích các dữ liệu đã nạp xuống.

            - Phần mềm phải lưu trữ các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tương thích với cơ sở dữ liệu ODBC. Cơ sở dữ liệu phải bao gồm các bản ghi thông số và thông tin dạng sóng.

- Đồng hồ đo phải có cấu trúc phù hợp để có tuổi thọ cao trong môi trường làm việc nặng nề về cơ học và điện.

            - Đồng hồ đo phải đặt trong vỏ bọc kim loại kín và không có mạch điện nào hở ra ngoài.

            - Đồng hồ đo phải có khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt từ   -40o C đến +70o C.

            - Đồng hồ đo phải được chứng nhận bởi UL.

            - Đồng hồ đo có thể hoạt động với điện áp nguồn cung cấp từ 90 tới 275 vôn AC/DC.

            - Đồng hồ đo phải có bảo hành tiêu chuẩn 18 tháng.

Nhà cung cấp phải kiểm tra mức bảo vệ của thiết bị đo khi xảy ra quá dòng hoặc ngắn mạch. Trong trường hợp thiết bị đo không được bảo vệ phù hợp phải đưa thêm phụ tải vào mạch nhị thứ.

#### Hệ thống đo đếm

            - Tất cả các ngăn lộ đường dây và máy biến áp 500kV: sử dụng chức năng đo lường của bộ đo đếm điện năng hoặc bộ điều khiển mức ngăn đo A, V, W, Var, Pf, Wh, Varh, f. Các bộ đo lường có cấp chính xác là Cl.0,5.

            - Tất cả các ngăn lộ đường dây và ngăn tổng 220kV: sử dụng chức năng đo lường của bộ đo đếm điện năng hoặc bộ điều khiển mức ngăn đo A, V, W, Var, Pf, Wh, Varh, f. Các bộ đo lường có cấp chính xác là Cl.0,5.

            - Các công tơ của dự án sẽ được nối vào hệ thống đọc hiện hữu đã đầu tư tại TBA 220kV An Lão

### Tín hiệu

Tất cả các tình huống không bình thường trong trạm sẽ được báo hiệu trực quan và âm thanh báo hiệu.

Tổng quát, mỗi trạng thái sẽ được báo hiệu lặp lại và ghi nhận trên màn hình máy tính tại phòng điều khiển. Tất cả các tín hiệu báo theo qui định nghiệm thu hiện hành.

### Bảo vệ

#### Đặc tính chung:

- Tần số định mức			: 50Hz

- Dòng định mức			: 1A

- Áp định mức	 			: 110V

- Điện áp phụ				: 220 V dc

- Vị trí lắp				: theo bản vẽ final được duyệt

- Thiết bị điều khiển bào vệ		: tủ

- Loại	rơle				: kỹ thuật số

- Nhà sản xuất rơle chính                   	: nhà cấp hàng ABB, SIEMENS, SEL, SCHNEIDER, GE hoặc TOSHIBA. Trong trường hợp nhà thầu cung cấp khác 05 loại rơle trên thì phải phải được EVN xác nhận là thiết bị rơ-le đó chưa có dấu hiệu hoạt động không tin cậy trong ít nhất 02 năm sử dụng thử nghiệm trên hệ thống điện do Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam quản lý vận hành.

- Mức bảo vệ				: IP25

- Nhiệt				: +5 to +55oC

- Độ ẩm				: 95%

- Lưu ý quan trọng: Nhà thầu phải đảm bảo các tín hiệu "Trip" không bị nhiễu.

- Các rơle bảo vệ được mua sắm phù hợp với Điều 5 của Quyết định số 782/QĐ-EVN ngày 04/8/2023 về việc ban hành Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ-le bảo vệ trong EVN:

i)  Yêu cầu về năng lực nhà cung cấp, năng lực nhà sản xuất phải bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền còn hiệu lực của nhà sản xuất đối với việc cung cấp thiết bị rơ le bảo vệ và các dịch vụ liên quan theo hồ sơ mời thầu trừ trường hợp:

- Nhà sản xuất cũng là nhà cung cấp; hoặc

- Thiết bị/dịch vụ cần cung cấp (theo yêu cầu của HSMT) thuộc phạm vi và trong thời hạn mà nhà cung cấp được phép cung cấp theo thỏa thuận với nhà sản xuất (hợp đồng đại lý hoặc văn bản pháp lý tương đương).

- Nhà cung cấp, nhà sản xuất phải có ít nhất 03 hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (cùng tên thiết bị rơ le) cho các tổ chức: Tập đoàn điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị trực thuộc EVN (EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ) trong thời gian 05 năm liên tiếp trước thời điểm đơn vị phát hành hồ sơ mời thầu. Nếu thiết bị rơ le chưa từng được cung cấp cho các tổ chức trên thì phải được EVN xác nhận là thiết bị rơ le đó chưa có dấu hiệu hoạt động không tin cậy trong ít nhất 02 năm sử dụng thử nghiệm trên hệ thống điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý vận hành.

- Nhà sản xuất phải khẳng định trong HSDT là có khả năng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tính toán chỉnh định, cài đặt, bảo dưỡng, thí nghiệm thiết bị/hệ thống rơ le bảo vệ trong thời gian ít nhất 02 năm sau khi hết hạn bảo hành nêu trong hợp đồng cung cấp thiết bị/hệ thống rơ le bảo vệ.

ii)  Yêu cầu chất lượng thiết bị rơ le bảo vệ phải bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

a) Thiết bị rơ-le phải phù hợp với Quy định yêu cầu kỹ thuật rơ-le bảo vệ, đồng thời phải có:

+ Chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ (Type Test Certificate) của cơ sở thí nghiệm được công nhận; và

+ Chứng nhận thử nghiệm IEC61850 cấp độ A (IEC 61850 Certificate Level A) do đơn vị thí nghiệm được công nhận (Accredited independent thirdparty test center) thuộc hệ hống Utility Communication Architecture (UCA) International User Group cung cấp.

b) Chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ nêu tại điểm a khoản này phải được ban hành trước thời điểm Đơn vị phát hành hồ sơ mời thầu.

c) Cơ sở thí nghiệm được công nhận nêu tại điểm a khoản này phải là cơ sở đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

+Có chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 của cơ quan chứng nhận quốc gia nơi đặt cơ sở thí nghiệm; và

+Là thành viên của ít nhất một trong các hệ thống chứng nhận sau:

*Hệ thống chứng nhận của tổ chức tiêu chuẩn IEC (IEC System for Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components - IECEE); hoặc

*Tổ chức Quốc tế Chứng nhận phòng thí nghiệm (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC); hoặc

*Hiệp hội Chứng nhận phòng thí nghiệm của Mỹ (American Association for Laboratory Accreditation - A2LA).

- Nhà cấp hàng phải cung cấp đầy đủ các file cấu hình theo tiêu chuẩn IEC 61850 của các thiết bị lắp mới trong đề án:

Tài liệu:

- Chứng chỉ level A – chứng chỉ của một tổ chức thử nghiệm độc lập - cho IEC61850 đối với các rơ le trang bị mới và phần mềm sử dụng.

- Các tài liệu về IEC61850 về thiết bị:

    - Protocol Implementation Conformance Statement (PICS): Mô tả rõ khả năng thực hiện được theo chuẩn giao thức IEC61850 của thiết bị.

    - Model Implementation Conformance Statement (MICS): Mô tả chi tiết mô hình dữ liệu trong thiết bị.

    - Protocol Implementation extra Information for Testing (PIXIT): Mô tả thêm các thông tin dành cho việc thử nghiệm.

    - Technical issue Implementation Conformance Statement (TICS): Mô tả chứng chỉ kỹ thuật.

    - Các tài liệu kỹ thuật mô tả chi tiết hướng dẫn sử dụng để thiết lập, tích hợp vào hệ thống hiện có tuân thủ theo quy trình kỹ thuật của IEC61850 (engineering process) như được mô tả trong IEC61850 part 6.

File cấu hình:

- Đối với IED: Cung cấp ICD (IED Capability Description) file; Phần mềm IED Configurator Tool kèm hướng dẫn sử dụng và license; Phần mềm giao tiếp với rơ le để làm cấu hình, cài đặt chỉnh định và làm giao diện HMI trên màn hình  LCD của thiết bị và Project file cấu hình cuối cùng của thiết bị.

- Đối với hệ thống: cần cung cấp toàn bộ các file liên quan (bao gồm  file của thiết bị mới và thiết bị cũ phải thay đổi cấu hình) sau khi hoàn thiện việc hiệu cấu hình hệ thống theo chuẩn IEC 61850 phù hợp với quy mô mới của trạm: SCD (Substation Configuration Description), CID (Configured IED Descrition), ICD (IED Capability Description) và SSD (System Specification Description).

- Ngoài tuân thủ các quy định hiện hành như Quy định 1603 và Quy định 2986/EVN-KTLD-TĐ, ngày 10/10/2003, khi thực hiện nghiệm thu, các yêu cầu thử nghiệm riêng đối với IEC61850 như sau:

Sử dụng một phần mềm độc lập như IEDScout của Omicron cho mục đích thử nghiệm:

- Kiểm tra mô hình dữ liệu của thiết bị theo MICS.

- Dựa vào PIXIT để thực hiện các thử nghiệm đối với thiết bị.

#### Đặc tính kỹ thuật của một số bảo vệ chính

##### Bảo vệ ngăn máy biến thế 500/220/35kV

Bảo vệ chính gồm có:

- Bảo vệ so lệch máy biến áp 3 cuộn dây (87T- Main 1), được lấy tín hiệu từ biến dòng chân sứ của MBA, riêng biến dòng phía 35kVđược sử dụng là biến dòng ngoài phía ngăn lộ.

- Bảo vệ so lệch máy biến áp 3 cuộn dây (87T- Main 2), được lấy tín hiệu từ biến dòng phía ngăn lộ.

- Bảo vệ cuộn dây tự ngẫu chạm vỏ (50REF) được tích hợp trong relay 87T- Main 1.

Bảo vệ dự phòng gồm có:

- Bảo vệ quá tải (49) được tích hợp trong relay bảo vệ 87T – Main 2.

- Các bảo vệ quá dòng và quá dòng chạm đất 50/51-50/51N  được tích hợp trong hai relay 87T trên

Bảo vệ dự phòng cuộn dây phía 500kV:

- Relay quá dòng pha và quá dòng chạm đất có hướng (67/67N) có tích hợp chức năng 50/51-50/51N và quá áp, kém áp 27/59, bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF)

Bảo vệ dự phòng cuộn dây phía 220kV:

- Rơle quá dòng pha và quá dòng chạm đất có hướng (67/67N) có tích hợp chức năng 50/51-50/51N và quá áp, kém áp 27/59, bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF)

Bảo vệ dự phòng cuộn dây phía 35kV:

- Bảo vệ quá áp/thấp áp/báo chạm đất (59/27/64)

Các bảo vệ nội bộ máy biến áp:

- Rơle hơi 2 cấp (96-1, 96-2)

- Rơle hơi bảo vệ bộ đổi nấc (96 OLTC)

- Rơle nhiệt 2 cấp (26-1, 26-2)

- Rơle áp suất (63)

- Rơle báo mức dầu (33).v.v…

##### Bảo vệ đường dây 500kV

Bảo vệ chính:

- 02 bộ bảo vệ so lệch dọc đường dây 1 (87L) có tích hợp bảo vệ khoảng cách (21), bảo vệ quá dòng có hướng (67/67N), … định vị sự cố, ghi nhận sự cố.

- Các bảo vệ so lệch đường dây cho các ngăn lộ đường dây được trang bị đồng bộ phù hợp với bảo vệ của các ngăn lộ phía đối diện tại trạm 500kV Thái Bình đang thực hiện TKKT, tiếp tục cập nhật mã.

- Hai bộ tự đóng lại, kiểm tra đồng bộ riêng biệt và có thể tích hợp trong các rơle chính và rơle dự phòng.

Bảo vệ dự phòng:

- Bảo vệ khoảng cách (21) có tích hợp bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.

- Hai bộ bảo vệ chống máy cắt hư hỏng riêng biệt và có thể tích hợp trong các rơle chính và rơle dự phòng.

- Hệ thống định vị sự cố cho Đường dây 500kV Hải Phòng –Thái Bình

Đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình (dài hơn 30km) hầu hết đi qua địa hình bằng phẳng và có thể tiếp cận các vị trí cột và tuyến đường dây. Xem xét đầu đối diện TBA 500kV Thái Bình có trang bị định vị sự cố tại đầu đường dây Trạm đi Hải Phònh, do đó TBA 500kV Hải Phòng sẽ trang bị đồng bộ hoặc có giải pháp hoán chuyển giữa 02 đầu TBA 500kV Thái Bình và Hải Phòng.

##### Bảo vệ thanh cái 500kV

Thanh cái 500kV được thiết kế theo sơ đồ 3/2 với hai thanh cái riêng biệt. Mỗi thanh cái trang bị 02 bộ bảo vệ so lệch thanh cái, các relay này là loại bảo vệ thanh cái loại tổng trở thấp với các phần tủ so lệch được trang bị đầy đủ như bản vẽ nguyên lý bảo vệ, cho tổng cộng 08 ngăn (trang bị đầy đủ).

Bảo vệ so lệch thanh cái là loại tập trung hoặc phân tán, tổng trở thấp, bảo vệ vùng 1, vùng 2, vùng kiểm tra có tích hợp chức năng 50BF, ghi nhận sự cố.

##### Bảo vệ đường dây 220kV

Bảo vệ chính:

- Bảo vệ so lệch dọc đường dây 1 (87L) có tích hợp bảo vệ khoảng cách (21), bảo vệ quá dòng có hướng (67/67N), …, định vị sự cố, ghi nhận sự cố..Và các bảo vệ này sẽ phối hợp được các đầu đối diện 220kV Gia Lộc.

- Các thiết bị thông tin liên quan để kết nối rơle 87L:

- Các bảo vệ so lệch đường dây cho các ngăn lộ đường dây được trang bị đồng bộ phù hợp với bảo vệ của các ngăn lộ phía đối diện tại trạm 220kV Gia Lộc (Thuộc dự án đường dây 220kV Gia Lộc – Hải Phòng đang thực hiện HSMT), tiếp tục cập nhật mã.

Bảo vệ dự phòng:

- Bảo vệ khoảng cách (21) có tích hợp bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59) ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.

##### Bảo vệ ngăn máy cắt vòng 220kV

Bảo vệ ngăn vòng đã thực hiện trong dự án TBA 220kV An Lão

Bảo vệ chính:

- Bảo vệ khoảng cách (21) có tích hợp bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59) ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.

Bảo vệ dự phòng:

- Bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N) có tích bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59) ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.

- Bảo vệ khoảng cách trên sẽ trang bị loại có >17 nhóm giá trị đặt.

- Và số lượng rơle mỗi loại >1 để tương ứng nhóm giá trị đặt.

- Dự án TBA 500kV Hải Phòng có các ngăn 220kV sẽ kết nối chuyển mạch dòng, mạch tín hiệu mạch cắt… về ngăn vòng tuân thủ nhự thiết kế tại TBA 220kV An Lão khỉ sử dụng ngăn vòng là ngăn thay thế.

##### Bảo vệ thanh cái 220kV

Bảo vệ đã thực hiện trong giai đoạn TBA 220kV An Lão.

Bảo vệ so lệch thanh cái là loại tập trung hoặc phân tán, tổng trở thấp, bảo vệ vùng 1, vùng 2, vùng kiểm tra có tích hợp chức năng 50BF, ghi nhận sự cố.

Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV đáp ứng được bộ xử lý trung tâm phù hợp sơ đồ 04 phân đoạn thanh cái và thanh cái đường vòng với toàn bộ số ngăn lộ 220kV (21 ngăn).

- Trường hợp giải pháp Bảo vệ so lệch thanh cái loại phân tán:

+ Bộ xử lý trung tâm phải sẵn sàn kết nối cho 21 bộ ngăn (tương ứng với sơ đồ 04 phân đoạn thanh cái thanh cái vòng với 21 ngăn lộ)

+ Bộ xử lý ngăn trang bị đầy đủ tổng cộng 21 bộ xử lý ngăn.

- Trường hợp giải pháp Bảo vệ so lệch thanh cái loại tập trung:

+ Bộ xử lý trung tâm phải sẵn sàn kết nối cho 21 bộ ngăn (tương ứng với sơ đồ 04 phân đoạn thanh cái thanh cái vòng với 21 ngăn lộ)

- Dự án TBA 500kV Hải Phòng sử dụng hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái nêu trên, và đề án chỉ đấu nối các mạch dòng, mạch tín hiệu, mạch cắt… cho các ngăn lộ lắp mới của dự án, thí nghiệm hiệu chỉnh để hoàn chỉnh.

#### Đặc tính kỹ thuật của các rơle chính

- Rơle so lệch đường dây (F87L):

- Rơle kỹ thuật số.

- Lắp ngang mặt trên giá hoặc khung 19".

- Rơle có thể so sánh giá trị pha và dòng điện thứ tự tại chỗ và từ xa để thực hiện tác động dưới một chu kỳ. Rơle có thể tác động với sự cố dòng không cân bằng có giá trị thấp hơn giá trị nạp của đường dây. Biến dòng có giá trị không giống nhau có thể điều chỉnh bằng trị số đặt của Rơle. Méo dạng gây ra do biến dòng bão hòa tại một hoặc hai đầu không được gây tác động sai.

- Rơle phải kết hợp bốn vùng khoảng cách pha và đất theo đặc tính Ohm và bảo vệ chạm đất theo đặc tính hình tứ giác nếu có nguồn áp. Trong đó có ít nhất hai vùng phải có khả năng cài đặt chiều thuận hoặc nghịch. Cần phải có bộ nhớ phân cực thứ tự thuận và phần tử bù khoảng cách pha. Rơle có thể phát hiện quá độ CCVT và khóa tác động phần tử khoảng cách vùng 1 trong quá trình quá độ. Rơle có thể phát hiện trạng thái ổn định và dao động công suất.

- Rơle phải kết hợp phần tử quá dòng pha, dòng đất và dòng thứ tự nghịch. Có khả năng bảo vệ quá dòng có hướng nếu có nguồn áp. Phải có hệ thống tự động lựa chọn nguồn phân cực ổn định nhất cho phần tử quá dòng chạm đất có hướng.

- Thời gian tác động < 20ms tính từ lúc bắt đầu phát hiện sự cố đến khi Rơle đầu ra tác động xong.

- Cho phía 220kV: Cổng kết nối cho truyền tín hiệu bảo vệ so lệch F87L: 01 cổng quang TX&RX kiểu đa mốt kết nối thông qua bộ chuyển đổi quang điện chuẩn G703/2Mbits và 01 cổng quang TX RX kiểu đơn mốt.

- Cho phía 110kV: 01 cổng quang TX&RX kiểu đơn mốt kết nối trực tiếp đến rơle đầu đối diện và 01 cổng quang TX&RX kiểu đơn mốt dự phòng.

- Rơle có thể hoạt động với một hoặc hai kênh thông tin. Khi sử dụng hai kênh để dự phòng nóng, Rơle có thể chuyển sang kênh không bị sự cố mà không làm gián đoạn chức năng bảo vệ.

- Rơle có thể lựa chọn phối hợp với bảo vệ quá dòng đặc tuyến phụ thuộc với tải nhánh sử dụng dòng tổng từ tất cả các đường dây.

- Rơle bao gồm chức năng cắt và tự đóng lại một pha/ba pha với bốn giá trị cài đặt thời gian mở độc lập. Có khả năng đặt giá trị độc lập chu kỳ đóng lại và giá trị khóa. Hỗ trợ  thông tin logic Rơle – Rơle tám bit trực tiếp.

- Rơle bao gồm sáu bước bảo vệ tần số. Các phần tử có thể cài đặt với tần số thấp và cao.

- Rơle bao gồm phần tử bảo vệ thấp áp và quá áp pha-đất và pha-pha và phần tử điện áp thứ tự cho bảo vệ và điều khiển.

- Rơle bao gồm hai phần tử kiểm tra đồng bộ với giá trị đặt góc tối đa riêng biệt. Chức năng kiểm tra đồng bộ có thể bù thời gian đóng máy cắt và cho phép đồng bộ hai nguồn điện áp khác nhau (VA, VB, VC, VAB, VBC, VCA).

- Rơle có khả năng tự động ghi nhận dao động cho 15, 30, hoặc 60 chu kỳ bao gồm dòng tại chỗ và  từ xa, điện áp tại chỗ, tần số hệ thống và điện áp hệ thống một chiều. Các sự kiện được lưu trong bộ nhớ cố định. Rơle cũng bao gồm bộ ghi diễn biến sự kiện (SER) lưu trữ 512 sự kiện gần nhất.

- Rơle bao gồm tối thiểu 8 LED chỉ thị trạng thái và cắt.

- Rơle bao gồm phần tử giám sát hao mòn máy cắt với đường cong hao mòn cài đặt được, số lần thao tác và dòng cắt tích lũy từng pha.

- Rơle có thể đo lường và ghi nhận điện áp ắc qui tại nguồn cấp cho Rơle. Có hai thông số ngưỡng lựa chọn được cho báo hiệu và điều khiển. Mức điện áp tại thời điểm cắt được giám sát và ghi nhận. Các đầu vào tín hiệu quang và tiếp điểm đầu đều lập trình được.

- Rơle được trang bị thuật toán định vị sự cố để tính toán chính xác vị trí sự cố mà không cần kênh thông tin, các biến dòng, biến áp đặc biệt hoặc thông tin trước sự cố.

- Rơle bao gồm các chức năng lập trình logic để người sử dụng cài đặt, cấu hình chức năng bảo vệ, giám sát và phương thức điều khiển.

- Rơle bao gồm cổng giao tiếp SNTP đồng bộ thời gian. Bảo vệ so lệch đường dây không phụ thuộc vào cổng này hoặc bất kỳ dạng đồng bộ thời gian ngoài nào. Đồng hồ thời gian thực dự phòng bằng pin, đồng bộ với đầu vào SNTP hoặc đồng hồ chính của trạm.

- Mặt trước Rơle phải có cổng thông tin nối tiếp với tốc độ từ 300 tới 19200 baud. Có bảo vệ bằng mật mã cho truy cập từ xa.

- Mặt trước Rơle phải có các phím điều khiển, hiển thị và cài đặt.

- Phải cung cấp kèm theo Rơle các phần mềm để cài đặt và phân tích dữ liệu, cáp và bộ cáp để kết nối cài đặt cho Rơle.

- Phạm vi cài đặt:

  - Phần tử so lệch dòng điện đường dây:

    - Mức pha: 1.00 đến 10.00 A (bước 0.01 A)

    - Mức thứ tự nghịch: 0.50 đến 5.00 A (bước 0.01 A)

    - Mức thứ tự không: 0.50 đến 5.00 A (bước 0.01 A)

  - Phần tử khoảng cách pha Mho:

    - Tổng trở vùng 1 đến 4

    - Định mức 5A: 0.05 to 64.00  thứ cấp, bước 0.01

    - Định mức 1A: 0.25 to 320.00  thứ cấp, bước 0.01

    - Vùng 1 đến to 4 phát hiện dòng sự cố pha - pha

    - Định mức 5A: 0.50 đến 170.00 AP-P thứ cấp, bước 0.01 A

    - Định mức 1A: 0.10 đến 34.00 AP-P thứ cấp, bước 0.01 A

  - Phần tử Mho và tứ giác chạm đất, Vùng 1 đến 4 tổng trở:

    - Phần tử Mho

    - Định mức 5A: 0.05 đến 64.00  thứ cấp, bước 0.01

    - Định mức 1A: 0.25 đến 320.00  thứ cấp, bước 0.01

    - Cảm kháng trở tứ giác:

    - Định mức 5A: 0.05 đến 64.00  thứ cấp, bước 0.01

    - Định mức 1A: 0.25 đến 320.00  thứ cấp, bước 0.01

    - Điện trở tứ giác:

    - Định mức 5A: 0.05 đến 50.00  thứ cấp, bước 0.01

    - Định mức 1A: 0.25 đến 250.00  thứ cấp,bước 0.01

  - Phần tử quá dòng cắt nhanh/ thời gian xác định:

Phạm vi tác động:

    - Định mức 5A: 0.25 đến 100.00 A, bước 0.01 A

    - Định mức 1A: 0.05 đến 20.00 A, bước 0.01 A

  - Phần tử quá dòng có thời gian:

Phạm vi tác động:

    - Định mức 5A: 0.50 đến 16.00 A, bước 0.01 A

    - Định mức 1A: 0.10 đến 3.20 A, bước 0.01 A.

- Rơle bảo vệ khoảng cách cho ngăn lộ ra (F21):

- Rơle kỹ thuật số.

- Lắp ngang mặt trên giá hoặc khung 19".

- Rơle phải kết hợp năm vùng khoảng cách mho để phát hiện sự cố pha. Ba vùng phải có khả năng cài đặt chiều thuận hoặc nghịch. Cần phải có bộ nhớ phân cực thứ tự thuận để cung cấp tác động ổn định và tin cậy khi điện áp sự cố bằng không.

- Rơle phải kết hợp năm vùng khoảng cách mho và tứ giác để phát hiện sự cố chạm đất. Ba vùng phải có khả năng cài đặt chiều thuận hoặc nghịch. Phần tử chạm đất không được tác động vượt quá vùng chạm nhiều pha và không bị ảnh hưởng của dòng tải.

- Thời gian tác động < 20ms.

- Rơle có thể phát hiện quá độ CCVT và khóa tác động phần tử khoảng cách vùng 1 trong quá trình quá độ.

- Rơle có thể phát hiện trạng thái ổn định và dao động công suất. Người sử dụng có thể cài đặt Rơle sẽ cắt hoặc khóa việc cắt.

- Rơle có thể ghi nhận diễn biến sự kiện với độ chính xác ±5 ms.

- Rơle bao gồm phần tử quá dòng có thể lựa chọn và có chức năng điều khiển mô men (bên trong và bên ngoài).

- Rơle bao gồm chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt cho cắt và tự đóng lại từng pha/ba pha. Rơle phải có tiếp điểm khởi động cắt lặp lại và cắt chuyển tiếp. Có logic cho sự không tương ứng các cực. Thời gian nghỉ (Dropout time) của mạch phát hiện dòng diện phải nhỏ hơn một chu kỳ ngay cả trong trường hợp có điện áp dư DC trong mạch thứ cấp của biến dòng.

- Rơle bao gồm chức năng tự đóng lại một pha/ba pha với bốn giá trị cài đặt thời gian đóng lại ba pha riêng biệt và hai giá trị đóng lại một pha riêng biệt. Có khả năng đặt số lần reset độc lập từ chu kỳ đóng lại và từ chức năng khóa.

- Rơle bao gồm hai phần tử kiểm tra đồng bộ với giá trị đặt góc tối đa riêng biệt. Chức năng kiểm tra đồng bộ bao gồm trượt tần số và cài đặt góc gần và cho phép đồng bộ hai nguồn điện áp khác nhau (VA, VB, VC, VAB, VBC, VCA).

- Kiểm tra điện áp một, hai và ba pha để khóa bảo vệ khoảng cách.

- Rơle bao gồm chức năng thấp áp và quá áp cho việc lập sơ đồ điều khiển và bản vệ.

- Rơle có khả năng tự động ghi nhận sự kiện dao động tới 2 giây với tốc độ lấy mẫu 8kHz là 8 giây với tốc độ lấy mẫu là 1 kHz. Các sự kiện được lưu trong bộ nhớ cố định. Rơle cũng bao gồm bộ ghi nhận diễn biến sự kiện (SER) lưu trữ 1000 sự kiện gần nhất.

- Rơle có thể đo lường và ghi nhận điện áp ắc qui tại trạm trong cả trạng thái bình thường và trong quá trình đóng cắt.  Có hai thông số ngưỡng lựa chọn được cho báo hiệu và điều khiển đối với từng ngưỡng điện áp của ắc qui.

- Rơle bao gồm giải thuật định vị sự cố để cung cấp việc ước tính chính xác vị trí sự cố mà không cần kênh thông tin, các biến dòng áp đặc biệt. Chức năng cắt một pha/ba pha và tự đóng lại.

- Rơle bao gồm các chức năng lập trình logic để người sử dụng cấu hình chức năng bảo vệ, giám sát và điều khiển. Chức năng logic bao gồm khả năng sử dụng các phần tử Rơle, chức năng toán học.

- Rơle bao gồm cổng giao tiếp SNTP đồng bộ thời gian.

- Mặt trước có cổng giao tiếp thông tin với tốc độ 300 đến 19200 baud. Có bảo vệ bằng mật mã cho cho truy cập thông tin từ xa.

- Mặt trước Rơle phải có các phím điều khiển, hiển thị và cài đặt.

- Phải cung cấp kèm theo Rơle các phần mềm để cài đặt và phân tích dữ liệu, cáp và bộ cáp để kết nối cài đặt cho Rơle.

- Phạm vi cài đặt:

  - Phần tử pha Mho:

    - Định mức 5A: 0.05 đến 64.00  thứ cấp, bước 0.01

    - Định mức 1A: 0.25 đến 320.00  thứ cấp, bước 0.01

  - Phần tử Mho và chạm đất khoảng cách tứ giác, Vùng 1 đến 5 tổng trở:

Phần tử Mho:

    - Định mức 5A: 0.05 đến 64.00  thứ cấp, bước 0.01

    - Định mức 1A: 0.25 đến 320.00  thứ cấp, bước 0.01

Cảm kháng tứ giác:

    - Định mức 5A: 0.05 đến 64.00  thứ cấp, bước 0.01

    - Định mức 1A: 0.25 đến 320.00  thứ cấp, bước 0.01

Điện trở tứ giác:

    - Định mức 5A: 0.05 đến 50.00  thứ cấp, bước 0.01

    - Định mức 1A: 0.25 đến 250.00  thứ cấp, bước 0.01

  - Phần tử quá dòng cắt nhanh/ thời gian xác định:

Phạm vi cài đặt:

    - Định mức 5A: 0.25 đến 100.00 A, bước 0.01 A

    - Định mức 1A: 0.05 đến 20.00 A, bước 0.01 A

  - Phần tử quá dòng:

Phạm vi cài đặt:

    - Định mức 5A: 0.50 đến 16.00 A, bước 0.01 A

    - Định mức 1A: 0.10 đến 3.20 A, bước 0.01 A

- Rơle bảo vệ so lệch tổng trở thấp

- Loại kỹ thuật số, tổng trở thấp, đặt trong tủ bảo vệ.

- Rơle được tích hợp các chức năng như sau: Bảo vệ so lệch (87T), quá tải (49), ghi sự cố (FR), chạm chất có giới hạn 50REF (tổng trở thấp) …

- Rơ le phải tích hợp chức năng bảo vệ so lệch có hãm cho 3 cuộn trở lên với tỉ số cố định hay thay đổi, sử dụng một hay hai độ dốc có thể thay đổi được điểm giao nhau và giá trị khởi động nhỏ nhất.

- Rơ le phải tích hợp chức năng giảm hay ngăn chặn sóng hài bậc 2, 4 và 5 để tránh rơ le so lệch có hãm tác động khi đóng xung kích hoặc trong điều kiện quá kích từ; thành phần phát hiện sóng hài bậc 5 để cảnh báo người sử dụng trạng thái quá kích từ.

- Rơ le phải bao gồm bảo vệ không hãm cắt nhanh đối với các sự cố bên trong.

- Rơ le phải tích hợp 3 nhóm đầu vào dòng điện 3 pha có khả năng bảo vệ quá dòng một cách độc lập. Ít nhất phải có 8 thành phần quá dòng trong một nhóm bao gồm pha, thứ tự nghịch và kết hợp nhiều bảo vệ.

- Rơle tích hợp khả năng bù dòng “round-the-clock” đến 30 độ để hổ trợ cho MBA và cuộn dây của CT.

- Loại 3 pha, đặc tính thời gian phụ thuộc vào dòng/thời gian.

- Rơle được trang bị 6-8 đèn LED hiển thị tình trạng và đèn báo cắt.

- Rơle tích hợp chức năng bảo vệ chạm đất có giới hạn (REF) cho việc phát hiện dòng sự cố trong cuộn nối sao MBA.

- Rơle được thiết kế có 2 cổng EIA-232 và EIA-485 để giao tiếp với máy tính và hệ thống điều khiển, Tốc độ truyền từ 300-19200 baud. Mật khầu 3 cấp để bảo vệ cổng truy cập thông tin.

- Rơle có thể lập trình logic để có thể mở rộng cấu hình bảo vệ, giám sát và mạch điều khiển

- Rơ le phải bao gồm đầy đủ các đầu vào quang và các tiếp điểm đầu ra có thể lập trình được.

- Rơle phải có bao gồm 5 tiếp điểm cắt và 4 tiếp điểm đóng để dự phòng đóng, cắt cho 4 máy cắt và khóa thiết bị.

- Rơ le phải đo được khả năng thực của pha và số sai lệch cũng như nhu cầu pha và giá trị dòng yêu cầu lớn nhất. Cũng phải đo được lượng sóng hài bậc 15 cho tất cả các dòng điện pha.

- Rơ le phải bao gồm chức năng giám sát độ bền máy cắt trong đó người sử dụng định nghĩa đặc tuyến, vận hành bộ đếm và ghi nhận lại các sự cố dòng pha..

- Rơ le phải đo lường và dự báo điện áp ắc quy của trạm để ngăn chặn rơ le bị mất nguồn nuôi. Người sử dụng phải được lựa chọn 2 ngưỡng cho mục đích báo hiệu và điều khiển.

- Rơ le phải có khả năng tự động ghi nhận các sự kiện nhiễu với 15, 30 hoặc 60 chu kỳ trong đó có thể cài đặt khoảng thời gian trước sự cố và người sử dụng xác định điểm bắt đầu quá trình. Các sự kiện phải được lưu trữ trong bộ nhớ ổn định. Rơ le cũng phải bao gồm bộ ghi tuần tự các sự kiện và phải lưu trữ 512 mục sau cùng.

- Rơle có khả năng lưu trữ thời gian thực với nguồn pin dự phòng, có khả năng truy xuất theo ngỏ  SNTP để nghi nhận lưu trữ các loại sự cố.

- Bảo vệ quá tải với thời gian trì hoãn có thể lập trình được.

- Lập trình ngỏ vào và tiếp điểm ngỏ ra. Tích hợp với rơle là các tiếp điểm có khả năng chuyển mạch là 1000VA cho cuộn đóng và 30VA cho tiếp điểm cuộn cắt. (hằng số L/R nhỏ hơn 40ms) cho điều khiển 2 máy cắt.

- Rơle bao gồm các chức năng lập trình logic để người sử dụng cấu hình chức năng bảo vệ, giám sát và điều khiển. Chức năng logic bao gồm khả năng sử dụng các phần tử Rơle, chức năng toán học.

- Mặt trước có cổng giao tiếp thông tin với tốc độ 300 đến 19200 baud. Có bảo vệ bằng mật mã cho cho truy cập thông tin từ xa.

- Phải cung cấp kèm theo Rơle các phần mềm để cài đặt và phân tích dữ liệu, cáp và bộ cáp để kết nối cài đặt cho Rơle Mức cài đặt:

    - Quá dòng pha	:	0.05 to 20 In

    - Chạm đất có giới hạn	:	0.5 to 2.0 In

    - Bảo vệ quá tải	:	0. 1 to 4.0 In

    - Bảo vệ so lệch	:

    - Mức không kiểm soát 	: 	1 đến 20 trên mỗi tap.

    - Mức kiểm soát 	:  	0.1 to 1.0 ub trên mỗi tap.

    - Tỉ lệ độ dốc kiểm soát	:   5 đến 100%

    - Tỉ lệ độ dốc không kiểm soát 	: 	25 đến 200%

    - Sóng hài 2,4, 1/5  	: 	5 đến 100%.

Ghi chú: Các giá trị có thể thay đổi phụ thuộc theo yêu cầu của số cuộn dây của máy biến áp

- Relay quá dòng pha và quá dòng chạm đất

- Loại kỹ thuật số đặt trong tủ bảo vệ.

- Rơle được tích hợp các chức năng như sau: Bảo vệ quá dòng (50/51), quá dòng chạm đất (50/51N), bảo vệ chống sự chối từ của máy cắt (50BF), giám sát mạch cắt (74), ghi sự cố (FR)…

- Loại 3 pha, đặc tính thời gian phụ thuộc vào dòng/thời gian.

- Relay có thể lập trình logic để có thể mở rộng cấu hình bảo vệ, giám sát và mạch điều khiển

- Relay có khả năng đóng lại nhanh 4 lần theo các thời gian độc lập cho 4 lần tự đóng lại và độc lập reset thời gian tự đóng lại và lock-out cho mỗi chu trình.

- Bảo vệ chống sự từ chối của máy cắt

- Theo dõi máy cắt, nguời sử dụng có thể xem xét và lập lịch bảo trì.

- Khả năng giám sát cho phép người sử dụng theo dõi được giá trị của các phase.

- Tích hợp chức năng ghi sự cố  và hiển thị các sự kiện, lưu trữ 256 sự kiện cuối cùng.

- 08 đèn LED hiển thị trạng thái relay.

- Rơle bao gồm các chức năng lập trình logic để người sử dụng cấu hình chức năng bảo vệ, giám sát và điều khiển. Chức năng logic bao gồm khả năng sử dụng các phần tử Rơle, chức năng toán học.

- Rơle bao gồm cổng giao tiếp SNTP đồng bộ thời gian.

- Mặt trước có cổng giao tiếp thông tin với tốc độ 300 đến 19200 baud. Có bảo vệ bằng mật mã cho cho truy cập thông tin từ xa.

- Phải cung cấp kèm theo Rơle các phần mềm để cài đặt và phân tích dữ liệu, cáp và bộ cáp để kết nối cài đặt cho Rơle.

- Mức cài đặt:

    - Quá dòng tức thì	: 	0.1 to 16In, 0.01 a steps.

    - Quá dòng theo thời gian	: 	0.1 to 3.2In, 0.01 a steps.

- Relay quá dòng pha và quá dòng chạm đất có hướng

- Loại kỹ thuật số đặt trong tủ bảo vệ.

- Rơle được tích hợp các chức năng như sau: Bảo vệ quá dòng có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng (50/51), quá dòng chạm đất (50/51N), bảo vệ chống sự chối từ của máy cắt (50BF), giám sát mạch cắt (74), ghi sự cố (FR)…

- Loại 3 pha, đặc tính thời gian phụ thuộc vào dòng/thời gian.

- Relay có thể lập trình logic để có thể mở rộng cấu hình bảo vệ, giám sát và mạch điều khiển

- Rơle có khả năng đóng lại nhanh 4 lần theo các thời gian độc lập cho 4 lần tự đóng lại và độc lập reset thời gian tự đóng lại và lock-out cho mỗi chu trình.

- Bảo vệ chống sự từ chối của máy cắt

- Theo dõi máy cắt, nguời sử dụng có thể xem xét và lập lịch bảo trì.

- Khả năng giám sát cho phép người sử dụng theo dõi được giá trị của các phase.

- Tích hợp chức năng ghi sự cố  và hiển thị các sự kiện, lưu trữ 256 sự kiện cuối cùng.

- 08 đèn LED hiển thị trạng thái Rơle.

- Rơle bao gồm các chức năng lập trình logic để người sử dụng cấu hình chức năng bảo vệ, giám sát và điều khiển. Chức năng logic bao gồm khả năng sử dụng các phần tử Rơle, chức năng toán học.

- Rơle bao gồm cổng giao tiếp SNTP đồng bộ thời gian.

- Mặt trước có cổng giao tiếp thông tin với tốc độ 300 đến 19200 baud. Có bảo vệ bằng mật mã cho cho truy cập thông tin từ xa.

- Phải cung cấp kèm theo Rơle các phần mềm để cài đặt và phân tích dữ liệu, cáp và bộ cáp để kết nối cài đặt cho Rơle.

- Mức cài đặt:

    - Quá dòng tức thì	: 	0.1 to 16In, 0.01 a steps.

    - Quá dòng theo thời gian	: 	0.1 to 3.2In, 0.01 a steps.

- Rơle tự động điều chỉnh điện áp

- Loại kỹ thuật số.

- Kết nối với hệ thống điều khiển máy tính theo giao thức phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61850

- Chức năng tự động chuyển nhóm cài đặt hoặc chuyển nhóm từ xa các trị số chỉnh định  cho 08 nhóm chỉnh định tương ứng 08 khung giờ của biểu đồ điện áp đáp ứng yêu cầu của các cấp điều độ có thẩm quyền điều khiển

- Mức cài đặt:

    - Điện áp đặt		: 	90%-100% điện áp thứ cấp.

    - Vùng chết		: 	0.5%-3%.

    - Thời gian trễ		:	15s-120s.

    - Thời gian chuyển mạch		:	0s-10s.

    - Chặn thấp áp và báo động		:	80%-100%.

    - Chặn quá áp và báo động		:	100%-125%.

    - Chặn quá dòng và báo động		:	100%-200% cho tải.

    - Chặn quá dòng và báo động		:	5%-50% cho tính toán.

- Bảo vệ thanh cái (F87B)

- Bảo vệ thanh cái là loại bảo vệ so lệch thanh cái KTS. Nó làm việc trên nguyên lý trở kháng thấp. Rơ le sử dụng bộ vi xử lý. Lắp thiết bị cùng mặt phẳng.

- Bảo vệ thanh cái phải làm việc đối với các sự cố pha-pha và pha-đất.

- Thiết bị phải ổn định đối với tất cả các dòng sự cố ngắn mạch ngoài pha-pha và pha-đất lớn đến mức dòng cắt ngắn mạch định mức của thiết bị phân phối, phân bố cho các mạch riêng thay đổi đột ngột hoặc tăng đều và bất kỳ.

- Phải đảm bảo chọn lọc toàn bộ các sự cố thanh cái đối với bất kỳ phân đoạn thanh cái nào không cần phải có mở trình tự các máy cắt liên lạc hoặc phân đoạn. Tất cả các máy cắt được nối đến thanh cái sự cố phải được mở đồng thời, ngay cả chúng cấp dòng sự cố hay không.

- Phải đảm bảo bảo vệ không tác động sai khi sự cố ở cuộn dây nhị thứ kết hợp khi mạch sơ cấp đang mang dòng tải. Việc giám sát theo chu kỳ tự động hay liên tục phải có cho mục đích này. Bố trí đảm bảo cho vùng bảo vệ bao gồm mạch sự cố không làm việc. Trường hợp thiết bị giám sát phụ thuộc vào dòng tải trong mạch sơ cấp, mạch làm việc khi ở dòng lớn hơn trong hai dòng 25A hoặc 10% dòng định mức.

- Có tính năng check zone.

- Các phương tiện cô lập và thử nghiệm phải được trang bị cho mặt trước của tủ bảo vệ.

- Nối tắt và cô lập các máy biến dòng.

- Cô lập riêng các mạch mở và mở đầu đối diện.

- Cô lập việc mở và các vùng riêng.

- Mở đầu đối diện cho trường hợp được yêu cầu bằng các ngõ ra (output) không điện.  Sơ đồ mở đầu đối diện phải được thông qua người mua.

- Độ nhậy đảm bảo sao cho sự làm việc rõ ràng đối với các ngắn mạch pha-pha và pha-đất trong điều kiện thiết bị tối thiểu, bất luận số mạch đang vận hành và phân bố các dòng tải và sự cố.

- Tiếp điểm phụ dao cách ly áp dụng trong mạch máy biến dòng phải chịu chế độ làm việc nặng nề, kiểu tráng bạc và hai (2) tiếp điểm song song được dùng cho mỗi nối máy biến dòng.

- Nhà thầu phải chỉ rõ số mạch nhị thứ phải được chuyển đổi, chế độ làm việc của thiết bị chuyển đổi và thời gian giữa các thiết bị chuyển đổi riêng rẽ; Nhà thầu có trách nhiệm trình thông qua thiết bị chuyển đổi cung cấp.

- Không chuyển mạch các mạch CT của một trong các hệ thống làm việc độc lập.

- Phải đảm bảo là bảo vệ ổn định, nhậy được duy trì trong lúc làm việc chuyển đổi thanh cái đang mang tải.

- Nguyên lý đo trở kháng thấp.

- Quy mô hệ thống bảo vệ thanh cái phải đủ cho tất cả các ngăn lộ và tổng các vùng thanh cái và khả năng mở rộng trong tương lai như phạm vi cung cấp.

- Hệ thống bảo vệ thanh cái có thể kiểu tập trung hoặc phân tán bố trí tập trung trong 01 đến 02 tủ với số lượng ngăn như phạm vi cung cấp.

- Rơ le phải được đánh giá theo hai tiêu chuẩn độc lập: dòng so lệch có hãm và so sánh hướng.

- Rơ le phải chọn lọc theo pha sự cố.

- Rơ le phải có ổn định cao khi ngắn mạch ngoài ngay cả khi bảo hòa máy biến dòng và yêu cầu tối thiểu với côn suất của máy biến dòng.

- Thời gian làm việc ngắn bất luận quy mô và cấu hình trạm.

- Các tín hiệu truyền giữa các phần tử ngăn lộ và phần tử trung tâm ở cả sơ đồ tập trung và sơ đồ phân tán bằng cáp quang (khoảng cách tối đa khoảng 1200 m).

- Các phần tử định hướng pha và đất để dò sự cố an toàn, nhậy.

- Đo lường pha-pha.

- Dễ mở rộng.

- Giao diện người – máy thân thiện kiểu ngoại vi và từ xa.

- Xử lý tín hiệu số toàn bộ.

- Tự giám sát kiểm tra.

- Tích hợp ghi sự cố.

- Tích hợp ghi dao động đối với các dòng hệ thống điện.

- Chức năng bảo vệ máy cắt từ chối làm việc.

- Hệ thống bảo vệ linh hoạt để cho phép thực hiệc tất cả các cấu hình thanh cái từ hệ thống thanh cái đơn đến hệ thống thanh cái kép có thanh cái vòng và máy cắt vòng.

- Phần mềm để cài đặt trị đặt và phân tích dữ liệu; bộ cáp thông tin liên lạc

- Rơle cắt:

- a.   Rơle cắt riêng biệt:

- Rơle cắt loại điện từ, reset bằng điện hoặc bằng tay và được trang bị cờ chỉ thị để báo hiệu cho người vận hành, và được bổ sung nút nhấn hoặc cài đặt thời gian tự động reset tương ứng.

- Thời gian tác động của tất cả các rơ le cắt phải nhỏ hơn 10 ms.

- Tất cả các rơ le phụ phục vụ cho quá trình cài đặt reset của Rơle cắt phải được trang bị.

- Giám sát mạch cắt

- Rơle giám sát mạch cắt được đấu nối tiếp với điện trở (nếu cần thiết) để giám sát tình trạng nguyên vẹn của mạch trip máy cắt hoặc các thiết bị tự động khác trong trạng thái đóng và cắt. Van điện trở được sử dụng trong trường hợp nếu có một phần tử ngắn mạch thì dòng điện qua cuộn cắt không được quá 50% dòng cắt hoạt động nhỏ nhất. Để tránh báo hiệu nhầm, rơ le giám sát mạch cắt sẽ chỉ tác động sau một thời gian nghỉ (drop-out) ngắn. Rơ le sẽ phát tín hiệu báo động nếu nguồn nuôi mạch cắt hoặc điện áp cung cấp cho mạch cắt bị hư hỏng. Mạch cắt sẽ được kết nối theo dạng mạch vòng liên tục khi cần thiết để có thể giám sát được khối lượng mạch nhiều nhất. Các rơ le được trang bị các cờ tự động reset bằng cơ hoặc theo sơ đồ thiết kế thích hợp.

### Bản vẽ và mô tả

Nhà thầu phải đệ trình theo Hồ sơ dự thầu (HSDT) các bản vẽ và mô tả

- Sơ đồ một sợi và ghi chú về Rơle và bản vẽ thiết kế chi tiết về nguyên lý điều khiển bảo vệ liên quan đến các thiết bị nhất thứ

- Bản vẽ về kích thước

- Mô tả, cấu tạo và sơ đồ đấu nối dây nội bộ và với thiết bị nhất thứ và thiết bị hiện hữu, bản kê cáp

- Phạm vi cung cấp

- Các đặc tính chi tiết cho thiết bị chính (Rơle chính, chỉ thị, đo lường, tranducers).

- Tài liệu kỹ thuật thiết bị chào thầu.

CÁP ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁP NGUỒN

### Tổng quát

Nhà thầu cung cấp trọn bộ cáp hạ thế và điều khiển nhiều lõi và các phụ kiện cần thiết như đầu nối, nhãn cáp, kẹp giữ cáp, … để cấp nguồn AC, DC và đấu nối cho các thiết bị điều khiển, bảo vệ, cho các thiết bị nhất thứ thuộc các ngăn lộ 220kV, 110kV, 22kV bảo đảm đưa vào vận hành hoàn chỉnh trạm.

### Chủng loại:

Cáp cách điện hạ thế có mức cách điện 0.6/1kV PVC, có vỏ bọc PVC chống mối mọt và một lớp giáp bảo vệ chống nhiễu tín hiệu bằng đồng cho cáp điều khiển, tín hiệu áp, tín hiệu dòng và mạch áp. Riêng cáp cấp nguồn ac, dc không cần giáp bảo vệ chống nhiễu tín hiệu bằng đồng, loại chống cháy lan tuân thủ IEC60332-1-1.

Vật liệu dẫn điện bằng dây đồng theo tiêu chuẩn IEC60228 hoặc tương đương. Các lõi đều được đánh số bằng mực in.

### Đặc tính kỹ thuật:

#### Đặc tính chung:

- Cáp nhiều lõi định mức điện áp 0.6/1kV

- Phần dẫn điện có tiết diện nhỏ nhất là 1.5mm2 bằng dây đồng xoắn.

- Cách điện của cáp loại nhựa PVC hoặc XLPE.

- Màng chắn bằng đồng cho các loại cáp điều khiển

- Cáp được bọc ngoài bằng PVC

- Có lớp chống cháy cháy lan cho cáp nguồn AC hoặc DC

- Nhà thầu phải cung cấp sơ đồ nối cáp chi tiết cho gói thầu.

- Sơ đồ đấu nối cáp chi tiết phải thể hiện các tham chiếu để thuận tiện cho việc đặt tên cáp.

Kẹp giữ cáp cho các loại cáp khác nhau tuân theo tiêu chuẩn BS 612 1. Kẹp giữ cáp được xem như là một phần của hợp đồng.

#### Khối lượng cáp:

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm nghiên cứu quy mô của dự án, tính toán và cung cấp đủ chủng loại và số lượng cáp quang, cáp lực hạ áp, cáp điều khiển (với chủng loại phù hợp như quy định trong phần Phạm vi cung cấp) và phụ kiện đấu nối hoàn thiện cho toàn bộ dự án bao gồm cáp kết nối giữa các thiết bị cấp mới theo gói thầu và thiết bị cung cấp bởi gói thầu khác như thiết bị nhất thứ... và để hoàn thiện toàn bộ hệ thống mạch phù hợp với sơ đồ của trạm, những phát sinh trong quá trình thi công.

#### Điều kiện làm việc:

Các loại cáp được rải trong nhà và ngoài trời trong mương cáp, luồn trong ống dẫn cáp chôn trong đất hoặc rải chôn trực tiếp trong đất, … . Cáp không được để dưới ánh sáng trực tiếp của mặt trời.

Cáp có thể bị ngâm trong nước một phần, trong thời gian ngắn do có nước trong mương cáp hoặc trong ống dẫn cáp.

#### Kích thước:

Định mức của cáp phải lớn hơn 125% tải thường xuyên và 100% tải cực đại.

Độ sụt áp của cáp không nhỏ hơn:

4% đối với động cơ khi đầy tải

10% đối với động cơ khi khởi động

5% cho cấp nguồn 220/280V

- Kích thước của cáp:

Mạch tín hiệu dòng	: 	> 4.0mm2  (Tiết diện cáp được tính toán đảm bảo khả năng tải của biến dòng)

Mạch tín hiệu áp	:	4.0 mm2

Mạch điều khiển DC và chỉ thị	:	1.5mm2

Mạch cấp nguồn và chiếu sáng	: 	2.5mm2

Nối đất vỏ chống nhiễu	:	2.5mm2

#### Tên cáp:

Mỗi lõi cáp của cáp nhiều lõi và từng sợi cáp phải được đặt tên cố định theo màu sắc trên vỏ cách điện.

Số lượng lõi cáp trong từng sợi cáp tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng của từng sợi cáp, nhưng không được quá 24 lõi /sợi.

#### Phụ kiện

Đầu cáp, kẹp giữ cáp, hộp nối, vật liệu nối cáp, hàng kẹp, cao su co nhiệt, tên cáp, … và các vật liệu khác cần thiết cho việc đấu nối cáp được bao gồm trong gói thầu này (Siết cổ cáp (kẹp giữ cáp) bằng đồng thau hoặc inox).

Nhà thầu phải cung cấp các phụ kiện cần thiết phục vụ cho đấu nối cáp trong tủ bảng cấp hành và các tủ bảng khác theo yêu cầu.

#### Bảng kê cáp

Nhà thầu phải đấu nối cáp nguồn và cáp điều khiển theo yêu cầu sau:

Cùng một sợi cáp cho các tín hiệu đến và đi cho một thiết bị.

Cáp trong mương cáp và trên giá đỡ phải được chia thành các nhóm sau:

Cáp nguồn AC, cáp tín hiệu dòng, cáp tín hiệu áp

Cáp điều khiển và chỉ thị

Cáp tín hiệu analogue

### Thử nghiệm

Thử nghiệm thông lệ: thử nghiệm cho cáp và cách điện theo tiêu chuẩn IEC60502, JIS C306 hoặc tương đương.

### Tài liệu kỹ thuật

Nhà thầu phải đệ trình kèm theo hồ sơ chào thầu các tài liệu sau:

Bản vẽ vật liệu với các kích thước

Mô tả kỹ thuật

Chứng nhận chất lượng: bản sao của các chứng nhận chất lượng cấp bởi nhà thử nghiệm danh tiếng độc lập.

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP

Dự án TBA 500kV Hải Phòng được thiết kế sử dụng hệ thống điều khiên tích hợp đã trang bị cho TBA 220Kv An Lão có dự trù sẵn sàng để kết nối các thiết bị của TBA 500Kv Hải Phòng. Cụ thể

### Hệ thống điều khiển tích hợp đã đầu tư tại TBA 220kV An Lão

TBA 220kV An Lão đã trang bị Hệ thống điều khiển tích hợp mức Station Bus phù hợp Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc quy định Hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV và 110kV và Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 14/07/2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc ban hành Qui định Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850.

Hệ thống điều khiển cho các ngăn lộ 220kV, 110kV, 22kV được trang bị cho các mức độ như sau:

- Thiết bị: các thiết bị điện ngoài trời được trang bị tủ điều khiển tại chỗ nhằm điều khiển trong trường hợp bảo trì và khẩn cấp.

- Ngăn: có hệ thống điều khiển thiết bị bố trí tại các tủ điều khiển bảo vệ trong nhà điều khiển.

- Trạm: có hệ thống điều khiển tại hệ thống máy tính bố trí trong nhà điều hành.

- Mức hệ thống: từ Điều Độ vùng (A1) thông qua hệ thống SCADA và giám sát từ Trực ban Công ty Truyền tải điện 1 thuộc EVNNPT (B01).

- Có khả năng mở rộng cho TBA 500kV Hải Phòng và kết nối về A0

Hệ thống điều khiển máy tính phải sử dụng loại hệ thống mở, sử dụng mạng LAN Ethernet với tiêu chuẩn thông tin IEC 61850.

Cụ thể như sau:

- Tất cả các máy cắt 220kV, 110kV, 22kV được điều khiển tại chỗ và từ xa bằng các khoá đặt trên bộ truyền động điều khiển tại chỗ máy cắt, tại các bảng điều khiển tại tủ điều khiển bảo vệ của từng ngăn lộ, trên máy tính điều khiển trung tâm trong nhà điều hành hoặc từ Trung tâm Điều Độ A1/từ Trung Tâm điều khiển xa thuộc EVNNPT.

- Tất cả các máy cắt, dao cách ly, dao nối đất đều được liên động thực hiện liên động trên 01 bộ điều khiển mức ngăn (BCU) được trang bị trên mỗi ngăn có giao thức IEC61850. Liên động toàn trạm cũng thực hiện 01 BCU được trang bị trên mỗi ngăn và giữa các BCU các ngăn sẽ truyền thông tin liên động theo giao thức GOOSE. Các logic điều khiển sẽ theo đúng sơ đồ nguyên lý nhằm tránh việc điều khiển, thao tác sai để đảm bảo cho người vận hành cũng như thiết bị.

Cấu trúc hệ thống điều khiển các trạm biến áp 220 kV và mở rộng cho TBA 500kV có thể áp dụng lựa chọn cấu trúc mạng PRP (đề án đang mô tả bản vẽ theo cấu trúc này) hoặc HSR.

- Cấu trúc HSR:

- Lưu ý trong mạng Station Bus theo cấu trúc HSR thì số lượng thiết bị trong một vòng HSR phải tuân thủ theo nguyên tắc:

  - Mỗi một vòng HSR chỉ bao gồm từ 03 đến 04 ngăn lộ.

  - Số lượng thiết bị IED trong một vòng HSR ≤ 15.

- Dựa trên cấu trúc hệ thống trên,  hệ thống điều khiển trạm bao gồm:

  - Máy tính Server (hoặc SERVER/HMI/HIS, nghĩa là chức năng SERVER tích hợp thêm chức năng HMI và HIS);

  - Máy tính HMI/HIS (hoặc HMI//HIS/SERVER, nghĩa là chức năng HMI/HIS tích hợp thêm chức năng SERVER);

  - Máy tính kỹ sư EWS (Engineering);

  - 02 Máy tính Gateway;

  - 01 Máy tính cho lớp trung gian  có chức năng (Logger, Patch, AV, Bachup/Restore)

- (Lưu ý các chức năng Server, HMI, HIS có thể tích hợp như quy định)

  - Các máy tính trạm cần được bố trí trong tủ có kích thước 800mmx800mmx2200mm (RộngxSâuxCao) đảm bảo đi dây gọn gàng, chống bụi bẩn (số lượng tủ sẽ tùy thuộc vào kích thước thiết bị thực tế).

- Hệ thống có mạng LAN/Ethernet 100Mbits sử dụng tiêu chuẩn thông tin mới IEC-61850 Ed.2. Hệ thống điều khiển máy tính được trang bị một mạng LAN vòng hoạt động.

- Các chức năng chính của hệ thống:

- Bản quyền phần mềm được cung cấp bao gồm:

  - Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm cho dự án.

  - Khóa cứng USB cho bản quyền phần mềm hoặc License key.

- Số lượng datapoint (tag) hỗ trợ đọc từ các IED cho trạm ≥ 7000

- Giao thức kết nối với IEDs/Gateways

  - IEC 61850 Client.

  - Modbus RTU/TCP Master.

  - SNMP (v2, v3).

  - IEC 60870-5-104 Master.

  - Giao thức kết nối với hệ thống SCADA và Hệ thống thông tin vận hành.

  - IEC 60870-5-104 Slave.

- Chức năng Rudundancy: khi máy chính bị lỗi thì máy tính dự phòng tự động thay thế, dự phòng cho giao thức truyền thông: IEC 60870-5-104.

- Chức năng thu thập dữ liệu

  - Đối với giao thức IEC 61850: thực hiện theo cơ chế Report Control Block.

  - Đối với giao thức Modbus, IEC 60870-5-104: polling

  - Dữ liệu thu thập được gán nhãn thời gian tính đến miligiây (millisecond). Nhãn thời gian của dữ liệu là thời gian theo đồng hồ của các thiết bị IED.

- Chức năng giao diện HMI

  - Hiển thị sơ đồ một sợi, từng cấp điện áp, chi tiết từng ngăn lộ và các thiết bị.

  - Hiển thị trạng thái của các thiết bị.

  - Hiển thị giá trị đo lường tức thời của các thông số vận hành. Những thông số vận hành được đo theo từng pha thì phải có khả năng hiển thị tất cả các pha.

- Điện áp pha / Điện áp dây.

- Điện áp 3U0.

- Dòng điện.

- Công suất tác dụng.

- Công suất phản kháng.

- Tần số.

- Hệ số công suất.

- Nhiệt độ dầu máy biến áp.

- Nhiệt độ cuộn dây máy biến áp.

- Chỉ thị nấc máy biến áp.

  - Hiển thị các thông tin về sự cố:

- Chức năng bảo vệ tác động.

- Dòng/áp sự cố các pha.

- Tổng dòng sự cố tích lũy.

- Khoảng cách đến điểm sự cố (đối với rơ le có chức năng fault locator).

  - Số lần thao tác đóng/cắt máy cắt, dao cách ly.

  - Giám sát tình trạng hoạt động của các IED, các thiết bị mạng LAN, GPS, thiết bị đầu cuối Gateway/RTU.

  - Hiển thị các tín hiệu cảnh báo, sự cố tại bảng Taplo gây chú ý trên màn hình gây chú ý theo quy ước như sau:

- Tín hiệu tốt: màu xanh.

- Tín hiệu có cảnh báo/sự cố và đang giữ, chưa trở về: màu đỏ nhấp nháy.

- Tín hiệu có cảnh báo/sự cố đã trở về: màu vàng nhấp nháy.

  - Khi xuất hiện các tín hiệu cảnh báo hoặc sự cố thì phải kèm âm thanh đi kèm. Quy định sử dụng âm thanh khác nhau cho các tín hiệu:

- Tín hiệu cảnh báo: cho các cảnh báo thông thường.

- Tín hiệu sự cố: bảo vệ tác động, máy cắt cắt.

  - Cho phép người vận hành gắn, gỡ các biển báo mềm cấm thao tác, các chú ý trong vận hành.

  - Hiển thị đồ thị xu hướng các thông số vận hành trong ít nhất 60 phút

  - Ghi lại các thông số vận hành hàng giờ.

  - Ghi lại các sự kiện, cảnh báo, sự cố, các thao tác thiết bị, gắn, gỡ biển báo, thông tin đăng nhập người dùng kèm thời gian xảy ra. Việc ghi lại này được lưu vào file máy tính theo từng ngày. Các thông tin được có thể được lọc và xuất xa theo định dạng của Microsoft Excel.

  - Cho phép người vận hành thao tác điều khiển các thiết bị đóng cắt, chuyển nấc máy biến áp, Reset lockout, chuyển nhóm chỉnh định, điều khiển hệ thống làm mát máy biến áp … Khi thao tác đóng cắt thiết bị, chuyển nấc máy biến áp phải có kiểm tra điều kiện logic.

- Điều khiển đóng/cắt thiết bị máy cắt/dao cách lý: thực hiện theo trình tự Select Before Operate (SBO).

- Điều khiển tăng/giảm nấc máy biến áp, Reset Lockout, hệ thống làm mát máy biến áp, chuyển nhóm chỉnh định: thực hiện theo Direct Command hoặc Select Before Operate (SBO).

  - Phần mềm có chức năng thay đổi màu sắc tùy biến theo mục đích người sử dụng, có khả năng thể hiện trạng thái mất điện, có điện của hệ thống trên màn hình giao diện HMI.

  - Phần mềm có khả năng thiết lập phân quyền cho người dùng theo các nhóm như sau:

- Viewer: chỉ được xem

- Operator: được xem, điều khiển, gắn các biển báo, cảnh báo.

- Administrator: được xem, điều khiển, gắn các biển báo, cảnh báo, bypass các liên động, truy cập ra ngoài hệ điều hành Windows.

  - Hệ thống cho phép cài đặt tính năng tự động đăng xuất tài khoản người dùng sau một thười gian đặt trước khi không có bất kỳ thao tác nào trong hệ thống.

- Các chức năng khác

  - Phần mềm có chức năng lập trình tùy biến để thực hiện lập trình liên động mềm tùy theo mục đích người sử dụng.

  - Chức năng PLC theo IEC 61131-3 hoặc tương đương (bằng các ngôn ngữ lập trình bậc cao như VBScripts, C …).

  - Hệ thống cho phép cài đặt các giới hạn cảnh báo đối với các tín hiệu digital và anal`og.

  - Hỗ trợ khả năng chuyển đổi các dữ liệu thu thập từ IEDs sang các kiểu dữ liệu khác phù hợp khi kết nối với hệ thống SCADA:

  - Chuyển đổi giữa SPS và DPS.

  - Chuyển đổi giữa các giá trị đo lường Normalized value và Floating Value.

  - Chuyển đổi giữa Single Command và Regulating step command.

  - Phần mềm có khả năng nâng cấp để tương thích với phiên bản Windows mới hơn mà không phải làm lại database.

- Phần mềm có khả năng hỗ trợ làm database nhanh trên Microsoft Excel thông qua định dạng *.csv hoặc *.xml để import và export vào, từ database..

- Hệ thống tự động hóa TBA 220kV An Lão (Hệ thống OT) được trang bị thiết kế có phương án bảo đảm an toàn thông tin, cụ thể như sau:

  - Kiến trúc thiết kế theo nguyên tắc phân tầng và phòng thủ theo chiều sâu
(Defense in Depth) dựa theo các hướng dẫn IEC 62443, DHS ICS-CERT, được phân tầng từ thấp lên cao, các lớp càng thấp càng có mức bảo vệ cao, các lớp càng cao hơn càng có nguy cơ cao như sau:

Với Lớp lõi:

- Lớp 0: các thiết bị trường – Field devices.

- Lớp 1: các thiết bị điều khiển trường – Field controllers như BCU,…v.v.

- Lớp 3: lớp điều khiển – phòng điều khiển gồm các máy tính HMI, máy chủ điều khiển, máy chủ HIS, máy tính kỹ thuật EWS.

Lớp trung gian/gateway:

- Lớp 4: các vùng mạng trung gian, mạng giao tiếp với bên ngoài.

- Gateway: các Gateway giao tiếp, nhận và gửi số liệu với hệ thống điều khiển ngoài, tới TTĐKX.

- Mạng trung gian: các máy tính, máy chủ, thiết bị được triển khai mới ngoài hệ thống điều khiển như máy phục vụ giám sát và bảo vệ ATTT hệ thống điều khiển cần được đặt ở vùng mạng này, phân tách với các lớp mạng điều khiển vận hành TBA.

- Mô hình thiết kế đảm bảo an toàn thông tin –tham khảo hình 1 - Cấu trúc PRP.

- Giải pháp kỹ thuật sơ lược (chi tiết xem phần An toàn thông tin) như sau:

| STT | Yêu cầu chung | Vùng mạng | Giải pháp kỹ thuật yêu cầu | Mức ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-YC113 | OT.01 | Kiểm soát an ninh vật lý cho toàn bộ hệ thống DCS | Triển khai các biện pháp an ninh vật lý quản lý việc truy cập hệ thống SAS | Cao | Yêu cầu cũ |
| PT-YC114 | OT.01 | Lớp 0-1: Thiết bị trường/Điều khiển thiết bị trường | Kiểm soát an ninh vật lý như trên | Cao | Yêu cầu cũ |
| PT-YC115 | OT.10 | Lớp 3: Control Center | Tường lửa công nghiệp/Bảo mật hai chiều | Trung bình | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC116 | OT.02 |  | Phòng, chống mã độc/virus | Trung bình | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC117 | OT.03 |  | Giám sát thay đổi/đóng băng cấu hình | Thấp | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC118 | OT.10 | Lớp 4.1: SCADA/GW | Tường lửa công nghiệp/ Bảo mật hai chiều | Cao | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC119 | OT.02 |  | Phòng, chống mã độc/virus | Trung bình | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC120 | OT.10 | Lớp 4.2: Mạng Trung gian | Tường lửa công nghiệp/ Bảo mật hai chiều | Trung bình | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC121 | OT.02 |  | Phòng, chống mã độc/virus | Cao | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC122 | OT.08 |  | Thu thập và quản lý nhật ký sự kiện an ninh | Thấp | Yêu cầu sửa đổi |

- Đặc tính cơ bản của hệ thống (dự kiến của TBA 220kV An Lão) theo bảng 1 sau:

| Cấu hình mạng LAN đơn A và B, dạng mạng LAN |  | Mạng A và B |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ mang /tốc độ mạnh Ethernet |  | 100Mb/s |  |
| Chuẩn giao thức liên lạc giữa máy chủ và NIM (mô-đun giao diện mạng) hoặc phần tủ mức ngăn hoặc RTU |  | IEC 61850 |  |
| Giao thức truyền thông giữa các thiết bị điện tử thông minh (IED) và NIM hoặc phần tử mức ngăn hoặc RTU, rơ le bảo vệ…ngoại trừ công tơ |  | IEC 61850 |  |
| Số lượng tối thiểu điểm dữ liệu có thể kết nối vào hệ thống |  | Tính toán khả năng hệ thống là > 14000 tag với trung bình mỗi ngăn là khoảng 150 data points, dự phòng 30%. Giai đoạn TBA 220kV (TBA 220kV An Lão): 9800 data points Giai đoạn toàn dự án: 4700 điểm dữ liệu Chọn hệ thống là > 15000 tag |  |
| Hệ thống vận hành |  | Window 10 Professional hoặc phiên bản mới nhất |  |
| Tường lửa cho điều khiển trạm và các chức năng vận hành khi truy nhập vào hệ thống tích hợp bởi người vận hành thông qua EVN. |  | Có |  |
| Phần mềm các ứng dụng được cấp với đầy đủ bản quyền và dịch vụ kỹ thuật liên quan. |  | Có |  |
| Loại hệ thống tự động hóa trạm (Tên hệ thống) / Nhà sản xuất/ xuất xứ |  |  |  |
| Đặc tính cơ bản của bộ xử lý trung tâm |  |  |  |
| -Nhà sản xuất |  | Sẽ được cập nhật khi mua sắm thiết bị |  |
| -Loại |  | Sẽ được cập nhật khi mua sắm thiết bị |  |
| -CPU Speed |  | >1600MHz |  |
| -CPU capacity |  | 16GB |  |
| RAM |  |  |  |
| - Số khe cắm |  | ≥ 2 |  |
| - Dung lượng thực |  | ≥ 16 GB DDR4 ECC, 2133 MHz hoặc tương đương |  |
| SSD |  |  |  |
| - Chuẩn ổ cứng |  | SSD Enterprise |  |
| - Số lượng ổ cứng |  | ≥ 2 |  |
| - Dung lượng mỗi ổ cứng |  | ≥ 512 GB |  |
| - Hỗ trợ RAID cho SSD |  | RAID 1 |  |
| - Hỗ trợ Hot Swappable |  | Yêu cầu |  |
| Đồ họa |  |  |  |
| - Số cổng giao tiếp Displayport hoặc DVI-D hoặc HDMI hoặc tổ hợp giữa các loại cổng |  | ≥ 2 |  |
| - Độ phân giải hỗ trợ |  | ≥ 1920x1080 |  |
| Card mở rộng |  |  |  |
| PRP/HSR Card cho giao thức mạng |  | Yêu cầu |  |
| Cổng mạng Ethernet |  |  |  |
| - Loại cổng |  | Gigabit Ethernet |  |
| - Số lượng |  | ≥ 04 |  |
| Cổng Serial |  |  |  |
| -RS-232/422/485 loại cách ly quang |  | ≥ 2 |  |
| Cổng USB |  |  |  |
| -Trong Mainboard để cắm USB Dongle License |  | ≥ 1 |  |
| - Phía bên ngoài |  | ≥ 4 |  |
| Khe cắm PCIe cho mở rộng dự phòng |  | ≥ 2 |  |
| DVD |  | DVD+RW (có thể tách rời) |  |
| Nguồn cấp |  |  |  |
| - Số lượng |  | 02 nguồn |  |
| - Điện áp |  | 220 VDC |  |
| Hệ điều hành |  | Window 10 Professional hoặc phiên bản mới nhất |  |
| Các cổng khác |  | Audio, Alarm |  |
| Nhiệt độ môi trường |  | –5° đến +60°C |  |
| Chức năng tự giám sát tích hợp sẵn |  | Watch dog |  |
| Tiếp điểm (output) cho chuông còi khi máy tính có sự cố |  | ≥ 1 |  |
| Mức cách điện |  | ≥ 3000 Vdc |  |
| Nhiệt độ làm việc |  | Từ –40° to +60°C |  |
| Phụ kiện |  |  |  |
| -Màn hình |  | ≥21 inch LED |  |
| -Số lượng |  | >3 |  |
| - Kích thước |  |  |  |
| - Độ phân giải |  | ≥1920x1080 |  |
| - Cổng kết nối |  | VGA/HDMI |  |
| - Phụ kiện đi kèm |  | cáp kéo dài |  |
| - THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH SWITCH |  |  |  |
| Chủng loại |  | Switch công nghiệp, kiểu quản lý (Managed) |  |
| Số cổng Ethernet |  | phù hợp thực tế và có dự phòng 20% số cổng |  |
| Chống nhiễu điện từ |  | Đáp ứng IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 |  |
| Giao thức hỗ trợ |  | IGMP snooping, VLANs, Multicast Control, SNMPv1, SNMPv2C, SNMPv3, SNTP, Jumbo Frame support |  |
| Các tính năng Switch Layer 2 |  | IEEE Redundant Protocol (STP, RSTP, MSTP), VLANs. |  |
| Các tính năng cho bảo mật |  | • SSH / SSL |  |
|  |  | • Enable / disable ports |  |
|  |  | • SNMPv3 – encrypted |  |
|  |  | • HTTPS |  |
|  |  | • MAC address authentication |  |
|  |  | •RADIUS, Syslog |  |
| Đồng bộ thời gian |  | SNTP |  |
| - THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ |  | Các yêu cầu khác theo tính năng; phần yêu cầu ở đây chỉ viết cho truyền thông & cấu hình 61850 |  |
| Chuẩn truyền thông giao tiếp với máy chủ |  | IEC 61850 Edition 2 hoặc mới nhất |  |
| Giao thức giao tiếp với hệ thống mạng |  | PRP/HSR |  |
| Số lượng cổng giao tiếp mạng Station Bus |  | 2 |  |
| Cấu hình IEC 61850 – Common Data Class |  |  |  |
| - Tín hiệu trạng thái của thiết bị đóng cắt (máy cắt, dao cách ly, dao tiếp địa) |  | Double point status (DPS) |  |
| - Tín hiệu cảnh báo ngăn lộ |  | Single point status (SPS) |  |
| - Tín hiệu cho bảo vệ |  | Protection activation information (ACT) |  |
| - Tín hiệu bảo vệ có hướng |  | Direction protection activation information (ACD) |  |
| - Tín hiệu đo lường |  | Measured value (MV) |  |
| - Tín hiệu điều khiển đơn (ON/OFF) |  | Controllable Single Point (SPC) |  |
| - Tín hiệu điều khiển đóng cắt MC/DCL (Open/Close) |  | Controllable Double Point (DPC) |  |
| - Cấu hình IEC 61850 – Reporting |  |  |  |
| - Tín hiệu đo lường |  | Buffer Report hoặc Un-buffer Report |  |
| - Tín hiệu giám sát, cảnh báo |  | Buffer Report hoặc Un-buffer Report |  |
| - Số lượng Report client |  | ≥ 05 (đủ cho tất cả các Client trong trạm và đảm bảo số lượng dự phòng là 01) |  |
| - Cấu hình IEC 61850 – files cấu hình |  |  |  |
| - *.icd |  | Yêu cầu |  |
| - *.cid |  | Yêu cầu |  |
| - *.iid |  | Yêu cầu |  |
| - Cấu hình IEC 61850 – tài liệu |  |  |  |
| - Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) |  | Yêu cầu |  |
| - Model Implementation Conformance Statement (MICS) |  | Yêu cầu |  |
| - Protocol Implementation Extra Information for Testing (PIXIT) |  | Yêu cầu |  |
| - Technical Issues Conformance Statement (TICS) |  | Yêu cầu |  |
| - RED BOX |  |  |  |
| Chủng loại |  | Switch công nghiệp, kiểu quản lý (Managed) |  |
| Số cổng Ethernet |  | ≥ 6 |  |
| - Local |  | 2 (01 quang +01 điện) |  |
| - PRP/HSR A |  | 2 (01 quang +01 điện) |  |
| - PRP/HSR B |  | 2 (01 quang +01 điện) |  |
| Chống nhiễu điện từ |  | Đáp ứng IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 |  |
| Chuẩn giao tiếp với hệ thống mạng |  | PRP/HSR |  |
| Quản lý |  | SSH/SSL encryption; Web-based, Telnet. |  |
| 5. HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ THỜI GIAN |  |  |  |
| Kiểu lắp đặt |  | Rack 19inch |  |
| Input |  | IRIG-B |  |
| Output |  | IRIG-B, NTPv4, PTP |  |
| Chính xác |  | 1 PPS: ±40 ns average, ±100 ns peak Demodulated IRIG-B: ±40 ns average, ±100 ns peak Modulated IRIG-B: ±1 µs peak |  |
| Cổng LAN |  | 4 cổng RJ45 10/100 Mbps |  |
| Phụ kiện: |  | Trọn bộ hoàn tất |  |

- Đặc tính chức năng Gateway theo qui định tuân thủ quy định 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017:

  - Có khả năng kết nối tương thích với hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ thông qua giao thức truyền tin IEC 60870-5-104.

  - Thời gian đáp ứng của tín hiệu

- Đối với tín hiệu TSS, TSD: 10ms

- Đối với giá trị đo lường TM: 2s

  - Sai số đo lường của hệ thống SCADA <1% trên toàn dải đo

  - Độ trễ của tín hiệu TSS, TSD, TM không vượt quá 4s

  - Độ phân giải bộ ADC: tối thiểu 11 bit và 1 bit dấu

  - Các thay đổi trạng thái đều phải được truyền từ thiết bị Gateway tới hệ thống SCADA/EMS Trung tâm Điều độ kèm theo nhãn thời gian để phản ánh chính xác thời gian diễn ra sự thay đổi trạng thái bao gồm đầy đủ thông tin năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây.

  - Phải có bộ nhớ trung gian (buffer) đủ lớn để có thể duy trì các thông tin thay đổi trạng thái trong trường hợp mất kết nối với các Trung tâm Điều độ trong thời gian ít nhất là 10 ngày. Các thông tin này sẽ được truyền đến các Trung tâm Điều độ sau khi kết nối được khôi phục.

  - Được đồng bộ thời gian thông qua thiết bị GPS hoặc đồng bộ với máy tính chủ của hệ thống SCADA/EMS Trung tâm Điều độ.

  - Trường hợp nguồn điện tự dùng của TBA gặp sự cố, nguồn điện cấp cho thiết bị đầu cuối Gateway phải được đảm bảo duy trì tối thiểu trong 10 giờ.

  - Bộ nhớ cơ sở dữ liệu Gateway phải đảm bảo duy trì tối thiểu 30 ngày trong điều kiện Gateway không được cung cấp điện để đảm bảo thiết bị Gateway khởi động lại mà không cần nạp lại CSDL.

  - Thiết bị đầu cuối Gateway phải đảm bảo mức độ sẵn sàng tối thiểu là 99,9%

  - Đáp ứng điều kiện vận hành trong môi trường trạm biến áp.

  - Cấu hình cổng giao diện truyền tin:

  - Cổng truyền tin giao thức IEC 60870-5-104: 4 cổng (01 cổng kết nối về A2; 01 cổng kết nối về Trung tâm vận hành tại EVNNPT tương lai; 01 kết nối Điều độ Điện lực (nếu có); 01 cổng dự phòng)

  - Có khả năng nhận dữ liệu từ hệ thống DCS/SAS và truyền dữ liệu thu thập được đến hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ theo giao thức IEC 60870-5-104.

  - Có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ hệ thống SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển và gửi đến hệ thống DCS/SAS tại trạm để thực hiện thao tác xa các thiết bị tại trạm.

  - Có khả năng khai báo lại và khai báo thêm các tín hiệu khi cải tạo hoặc mở rộng trạm.

##### Hệ thống điều khiển tích hợp trong giai đoạn TBA 500kV Hải Phòng

- Thực hiện công văn số 2777/EVNNP-ĐT+QLĐT ngày 27/07/2020 về việc các phương án kỹ thuật nâng cấp, mở rộng hệ thống điều khiển, bảo vệ relay và giám sát của trạm biến áp hiện hữu. Giải pháp hệ thống điều khiển tích hợp TBA 500kV Hải Phòng lên có thể thực hiện theo 02 giải pháp tùy chọn đảm bảo Hệ thống TBA 500kV Hải Phòng và TBA 220kV An lão thành 01 hệ thống , cụ thể là:

##### b.1. Giải pháp chính (là giải pháp lập dự toán) – bổ sung các thiết bị vật liệu phù hợp với dự án TBA 500kV Hải Phòng và thực hiện dịch vụ để tích hợp vào hệ thống điều khiển, bảo vệ rơle và giám sát hiện hữu của TBA 220kV An Lão:

- Sử dụng hệ thống điều khiển tích hợp TBA 220kV An lão với khả năng đáp ứng như bảng 1 nêu trên;

- Trang bị tủ điều khiển cho các ngăn thiết bị mới như 01 ngăn tổng 500kV của 01 MBA 900MVA mới, 03 ngăn lộ 500kV, 01 MBA 900MVA mới và 3 ngăn lộ 220kV mới. Với các thiết bị điện tử (IEDs) có giao thức PRP/HSR và có thể áp dụng lựa chọn cấu trúc mạng PRP (đề án đang mô tả bản vẽ tiêu biểu theo cấu trúc này) hoặc HSR;

- Hệ thống điều khiển tích hợp phần mở rộng trong giai đoạn này: bổ sung cơ sở dữ liệu trên  màn hình giao diện, cấu trúc dữ liệu trên màn hình HMI, HIS, Gateway … cho mở rộng 01 ngăn tổng 500kV của 01 MBA 900MVA mới, 03 ngăn lộ 500kV, 01 MBA 900MVA mới và 3 ngăn lộ 220kV mới. Và tất cả cũng được giám sát về Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia.

- Sử dụng hệ thống đã trang bị tại TBA 220kV An Lão, và bổ sung 02 Máy tính Gateway, các kết nối thiết bị nêu trên và điều khiền từ mức hệ thống tại NSMO, cụ thể theo hình sau:

##### b.2. Giải pháp thay thế – Trang bị mới hệ thống điều khiển, bảo vệ, giám sát cho toàn TBA 500kV Hải Phòng và 220kV An Lão theo Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 14/07/2020 và đặc tính như nêu tại mục a, bao gồm cả qui mô nâng cấp/mở rộng theo dự án với chi phí không vượt quá giá trị giải pháp chính.

TỦ BẢNG ĐIỆN HẠ THẾ

### Tổng quan

Các tủ bảng điện được thiết kế tự đứng, nguyên tắc chung tham khảo thêm phần tủ điều khiển bảo vệ, phù hợp cho việc lắp đặt trực tiếp trên mương cáp và đấu nối tất cả cáp vào ra xuyên qua đáy tủ phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947 và IEC 60439. Tủ gồm có các MCB lộ tổng và lộ ra.

Sơ đồ nguyên lý của tủ điện hạ thế được chỉ trong các bản vẽ đính kèm.

Vỏ tủ được làm từ thép có độ dày không nhỏ hơn 2mm.

Tủ có cấp bảo vệ IP 25 cho loại đặt trong nhà, IP 55 cho loại đặt ngoài trời.

Cửa tủ phải có tay nắm và khóa. Cửa tủ gắn chặt vào tủ bằng bản lề và có góc mở tối thiểu là 1400. Bên trong cửa tủ phải có vị trí để chứa các bản vẽ thiết kế nội bộ tủ.

Tủ phải có các bộ đèn chiếu sáng được điều khiển thông qua việc đóng mở cửa tủ.

Tủ có bộ sưởi để chống hơi ẩm, bộ sưởi được điều khiển bởi thiết rơ le nhiệt.

Đáy tủ phải có các tấm chắn bằng nhôm dự trù cho các tuyến cáp điều khiển đấu nối ra bên ngoài.

Tủ cũng được cấp thanh đồng nối đất có tiết diện không nhỏ hơn 100 mm2.

### Thiết kế tủ

#### MCB, MCCB

Các MCB, MCCB là loại phải có bộ phận tự động cắt nhanh khi quá tải và ngắn mạch để bảo vệ thiết bị.

Các MCB, MCCB không có bộ phận ngắt mạch bằng mô tơ phải có bộ phận bù nhiệt và từ. Thiết bị khi quá tải thì cắt có thời gian theo theo đường đặc tính kỹ thuật Nhiệt – Ampe và khi ngắn mạch thì cắt nhanh theo từ

Các cực phải mở đồng thời và có bộ phận dập hồ quang.

Có các bộ tiếp điểm phụ chỉ MCB, MCCB “On”, “Off”, “Trip”. Để tái lập lại thiết bị từ vị trí “Trip” thì phải qua vị trí “Off” trước.

#### Liên động

Các MCCB lộ tổng được liên động kiểu cơ khí để đảm bảo tránh trường hợp 02 MCCB lộ tổng đóng đồng thời liên kết 2 thanh cái. (xem chi tiết phần bản vẽ trong chương IV).

#### Nối đất

Tủ được thiết kế vỏ tủ được tiếp xúc tốt với cửa tủ và phải có vị trí để bắt tiếp địa.

#### Mức cách điện

Mức cách điện và khoảng trống trong không khí theo tiêu chuẩn IEC 60947.

### Thiết kế chi tiết tủ

#### Tủ phân phối xoay chiều 220/380VAC:

Tủ phân phối xoay chiều trong nhà, loại tự đứng và được cấp trọn bộ với các thiết bị sau:

Số lượng MCCB được cung cấp cho hệ thống AC (chiếu sáng, điều hòa không khí, hệ thống làm mát máy biến áp, tủ sạc, ổ cắm, vv) như sau (tham khảo bản vẽ 425009F-TR-Đ1-04 tờ 1/4 ):

- Tủ phân phối xoay chiều trong nhà 380/220Vac

- 02 MCCB 100A 20kA, 4 cực lộ tổng lấy từ các tủ phân phối chính được trang bị tại TBA 220Kv An Lão. - - Số lượng MCB/MCCB lộ ra được thể hiện trong bản vẽ 425009F-TR-Đ1-04 tờ ¼, 3/4 - - Số lượng và định mức các MCB/MCCB được chuẩn xác với thiết bị được cấp bởi Nhà thầu (ví dụ điều khiển, bảo vệ, động cơ,…vv) - - Điện áp định mức các MCB, MCCB là 380/255 Vac. - - Mỗi MCB, MCCB phải có tiếp điểm phụ để báo tín hiệu và báo hiệu lên hệ thống tích hợp. - - Cung cấp đo lường: công tơ, Ampe kế, vôn kế cho ngăn lộ tổng; vôn kế cho thanh cái và đưa các tín hiệu này lên hệ thống máy tính. - - Cung cấp bảo vệ quá áp, thấp áp cho mỗi thanh cái. - - Cung cấp card để nối các tín hiệu đến hệ thống LAN/ETHERNET bằng cáp quang.

#### Tủ phân phối một chiều 220VDC:

Tủ phân phối một chiều trong nhà, loại tự đứng và được cấp trọn bộ với các thiết bị sau:

Số lượng MCCB được cung cấp cho hệ thống DC (điều khiển, bảo vệ, vv) như sau (tham khảo bản vẽ 425009F-TR-Đ1-04 tờ 2/4, 3/4):

- Tủ phân phối một chiều trong nhà 220Vdc

- 02 MCCB 100A-20kA, 2 cực ngăn lộ tổng lấy từ các tủ phân phối chính được trang bị tại TBA 220Kv An Lão. - - Số lượng MCB/MCCB lộ ra được thể hiện trong bản vẽ 425009F-TR-Đ1-04 tờ 2/4, 3/4 - - Số lượng và định mức các MCB/MCCB được chuẩn xác với thiết bị được cấp bởi Nhà thầu (ví dụ điều khiển, bảo vệ, động cơ,…vv) - - Điện áp định mức các MCB, MCCB là 250Vdc. - - Mỗi MCB, MCCB phải có tiếp điểm phụ để báo tín hiệu và báo hiệu lên hệ thống tích hợp. - - Cung cấp đo đếm, đo lường: Ampe kế, vôn kế cho ngăn lộ tổng; vôn kế cho thanh cái và đưa các tín hiệu này lên hệ thống máy tính. - - Cung cấp bảo vệ quá áp, thấp áp. - - Thiết bị phát hiện chạm chất một chiều cùng với thiết bị cảnh báo trong phòng điều khiển. - - Cung cấp card để nối các tín hiệu đến hệ thống LAN/ETHERNET bằng cáp quang.

### Kết nối hệ thống giám sát chạm đất DC hiện hữu

- Các lộ ra cấp nguồn DC sẽ được trang bị các thiết bị cần thiết để kết nối vào hệ thống giám sát chạm đất hiện hữu.

### Bản vẽ và mô tả

Các bản vẽ và mô tả được cấp theo hồ sơ thầu:

- Sơ đồ một sợi

- Bản vẽ ngoại hình với kích thước

- Mô tả

- Chi tiết đặc tính kỹ thuật (catalogues) của thiết bị chính (MCB/MCCB, A, V, 27, 59, 64 e.tc.)

# HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ SCADA

4	HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ SCADA	4-1

4.1	Giải pháp kỹ thuật hệ thống thông tin liên lạc	4-2

4.1.1	Hiện trạng hệ thống viễn thông điện lực có liên quan	4-2

4.1.2	Yêu cầu đối với hệ thống viễn thông	4-4

4.1.3	Giải pháp kết nối kênh thông tin	4-5

4.1.4	Giải pháp kết nối kênh thông tin	4-8

4.1.5	Giải pháp chọn lựa thiết bị	4-12

4.1.6	Cấp nguồn, tiếp đất và chống sét cho hệ thống thông tin liên lạc	4-17

4.1.7	Tổ chức xây lắp và quản lý vận hành	4-17

4.2	GIẢI PHÁP KỸ THUẬT HỆ THỐNG SCADA	4-18

4.2.1	Tổng quan hệ thống SCADA tại trạm	4-18

4.2.2	Tổng quan hệ thống điều khiển bảo vệ tại trạm	4-19

4.2.3	Phạm vi và quy mô	4-22

4.2.4	Giải pháp kỹ thuật	4-23

4.2.5	Thử nghiệm và nghiệm thu point-to-point và end–to –end	4-24

4.2.6	Yêu cầu về tương thích giao thức kết nối scada nso theo giao thức IEC 60870-5-104	4-24

4.3	GIẢI PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỀU KHIỂN TBA 500KV HẢI PHÒNG	4-24

  - Giải pháp kỹ thuật hệ thống thông tin liên lạc

### Hiện trạng hệ thống viễn thông điện lực có liên quan

#### Hiện trạng các tuyến cáp quang trên đường dây 500kV, 220kV đồng bộ dự án

Hiện nay, các dự án “Đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình” và “Đường dây 220kV Hải Phòng – Gia Lộc” đang triển khai giai đoạn BCNCKT đồng bộ với dự án này. Đặc điểm các tuyến cáp quang OPGW trang bị mới trên các tuyến đường dây 500kV và 220kV như sau:

- Tuyến ĐZ 500kV Hải Phòng – Thái Bình:

- Điểm đầu: trụ cổng phía 500kV TBA 500kV Hải Phòng

- Điểm cuối: trụ cổng phía 500kV TBA 500kV Thái Bình;

- Số mạch: 2 mạch

- Chiều dài tuyến: 38,2km

- Dây chống sét kết hợp quang OPGW 36 sợi đi trên 1 mạch, tiêu chuẩn ITU-T G.652D

- Hộp nối cáp quang được đặt tại trụ cổng 500kV TBA 500kV Hải Phòng và TBA 500kV Thái Bình

- Tuyến ĐZ 220kV Hải Phòng – Gia Lộc:

- Điểm đầu: trụ cổng phía 500kV TBA 500kV Hải Phòng

- Điểm cuối: trụ cổng phía 220kV TBA 220kV Gia Lộc;

- Số mạch: 2 mạch

- Chiều dài tuyến: 32km

- Dây chống sét kết hợp quang OPGW 24 sợi đi trên 1 mạch, tiêu chuẩn ITU-T G.652D

- Hộp nối cáp quang được đặt tại trụ cổng 500kV TBA 500kV Hải Phòng và TBA 220kV Gia Lộc

#### Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc tại TBA 500kV Thái Bình

Hiện nay, dự án TBA 500kV Thái Bình và đấu nối đang giai đoạn lập HSMT và chuẩn bị đấu thầu mua sắm VTTB. Hệ thống thông tin liên lạc tại TBA 500kV Thái Bình theo quyết định phê duyệt TKTK gồm có:

- Trang bị 02 thiết bị truyền dẫn quang công nghệ DWDM+OTN (lớp trên) và MPLS-TP OT (lớp dưới) tại TBA 500kV Thái Bình để phục vụ công tác điều độ hệ thống điện và truyền dữ liệu SCADA, đồng thời truyền tín hiệu bảo vệ (có xem xét đến sự xuất hiện của TBA 500kV Hải Phòng giai đoạn 2025 đồng bộ với dự án này). Thiết bị DWDM sẽ có cấu hình OADM, thiết kế sẵn sàng cho 04 bước sóng (phần Mux/Demux, Khuếch đại) giai đoạn đầu đầu tư 01 bước sóng và sử dụng Transponder là thiết bị chuyển mạch tập trung theo công nghệ OTN ITU-T G.709.

- Ngoài ra, dự án còn trang bị thiết bị truyền dẫn quang theo công nghệ MPLS-TP tại TBA 220kV Thái Bình và 220kV Phố Cao (mỗi trạm 02 bộ)

- Trang bị các thiết bị truyền cắt (teleprotection) và O/E cho ghép nối rơle bảo vệ khoảng cách (21) và bảo vệ so lệch (87L) các tuyến đường dây 500kV và 220kV (bao gồm ngăn lộ đi TBA 500kV Hải Phòng).

- Trang bị các thiết bị mạng gồm Router, Switch, SCADA Firewall, FE/E1 để phục vụ kết nối kênh SCADA/EMS, kênh ATTT, kênh truy xuất rơle từ xa, kênh dữ liệu đo đếm công tơ, camera giám sát, PCCC,….

- Trang bị hệ thống nguồn 48VDC, bao gồm: 01 hệ thống nguồn 48V độc lập bao gồm tủ sạc ắc quy và giàn ắc quy 48V và 01 bộ chuyển đổi nguồn 220VDC/48VDC dự phòng để cấp nguồn cho thiết bị truyền dẫn quang tại trạm.

- Trang bị các điện thoại VoIP (bao gồm license) phục vụ kết nối kênh hotline NSMO, NSO và liên lạc thoại IP trong lưới truyền tải.

- Trang bị cáp quang phi kim loại và phụ kiện đấu nối (ODF, dây nhảy quang,…).

#### Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc tại TBA 220kV An Lão

Hiện nay, dự án TBA 220kV An Lão và đường dây đấu nối đang giai đoạn lập lập HSMT mua sắm VTTB theo TKKT đã được phê duyệt. Hệ thống thông tin liên lạc tại TBA 220kV An Lão gồm có:

- Trang bị thiết bị truyền dẫn quang sử dụng công nghệ OTN (lớp trên) và MPLS-TP (lớp dưới) (02 bộ OTN và 02 bộ MPLS-TP) theo Quyết định số 1020/QĐ-EVNNPT ngày 28/6/2024 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt Dự án TBA 220kV An Lão và đấu nối và Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/11/2021 tại TBA 220kV An Lão để phục vụ điều hành, vận hành hệ thống điện, điều hành sản xuất – kinh doanh điện năng (có xem xét đến sự xuất hiện của TBA 500kV Hải Phòng dự kiến vào vận hành năm 2027).

- Trang bị 02 bộ thiết bị truyền cắt (teleprotection) cho ghép nối rơle bảo vệ khoảng cách (F21) tuyến đường dây 220kV An Lão – 220kV Thái Bình mạch kép.

- Trang bị 04 bộ thiết bị chuyển đổi quang điện (O/E) 2Mbit/s cho ghép nối rơle bảo vệ so lệch (F87L) tuyến đường dây 220kV An Lão – 220kV Đồng Hòa và 220kV An Lão – 220kV Thái Bình mạch kép.

- Trang bị các thiết bị mạng gồm Router, Switch, Firewall (SCADA và OT Firewall), FE/E1 để phục vụ kết nối kênh SCADA/EMS, kênh dữ liệu đo đếm công tơ, thoại IP nội bộ ngành điện, kênh giám sát thiết bị truyền dẫn quang từ xa,…).

- Trang bị hệ thống nguồn 48VDC, bao gồm: 01 hệ thống nguồn 48V độc lập bao gồm tủ sạc ắc quy và giàn ắc quy 48V-500Ah và 01 bộ chuyển đổi nguồn 220VDC/48VDC-100A dự phòng để cấp nguồn cho thiết bị truyền dẫn quang tại TBA 220kV An Lão.

- Trang bị các điện thoại VoIP (bao gồm license) phục vụ kết nối kênh hotline NSO và liên lạc thoại IP trong lưới truyền tải.

- Trang bị hệ thống ghi âm điện thoại 8 line tương thích với hệ thống ghi âm WCMS tại PTC1 (bao gồm các bộ chuyển đổi handset thành dây line)

- Trang bị cáp quang phi kim loại và phụ kiện đấu nối (ODF, dây nhảy quang,…) để kết nối các kênh thông tin lưới truyền tải đồng thời sẵn sàng cho các kênh truyền rơ le bảo vệ so lệch các tuyến đường dây 110kV.

#### Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc tại TBA 220kV Gia Lộc

Hiện nay, TBA 220kV Gia Lộc đang giai đoạn thi công. Quy mô hệ thống thông tin liên lạc và SCADA gồm có:

* Hệ thống thông tin liên lạc:

- Thiết bị truyền dẫn quang: Sử dụng công nghệ OTN (7100) và MPLS-TP 7090 của Infinera (02 bộ) trong đó:

- kết nối giao diện OTN/OTU2 và STM-4 đi TBA 500kV Phố Nối (bổ sung 01 bộ thiết bị truyền dẫn quang OTN 7100 và MPLS-TP 7090, module quang STM-4 cho thiết bị hiT 7065 tại TBA 500kV Phố Nối).

- kết nối giao diện OTN/OTU2 và STM-4 đi NMNĐ Hải Dương (bổ sung 01 bộ thiết bị truyền dẫn quang OTN 7100 và MPLS-TP 7090, module quang STM-4 cho thiết bị hiT 7025 tại NMNĐ Hải Dương)

- sẵn sàng giao diện OTN/OTU2 kết nối đi TBA 500kV Hải Phòng.

- Thiết bị truyền cắt xa rơle bảo vệ khoảng cách 21 (teleprotection): 04 bộ (đi 500kV Phố Nối và NMNĐ Hải Dương)

- Thiết bị chuyển đổi quang điện (/O/E) rơle bảo vệ 87L: 04 bộ (đi 500kV Phố Nối và NMNĐ Hải Dương)

- Hệ thống nguồn 48VDC: 02 hệ thống 220VDC/48VDC-50ª

#### Dự án Đường dây 220kV Hải Phòng – Gia Lộc có liên quan

Hiện nay, dự án Đường dây 220kV TBA 500kV Hải Phòng – Gia Lộc đang giai đoạn lập BCNCKT do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 làm tư vấn thiết kế. Hệ thống thông tin liên lạc và SCADA bổ sung tại TBA 220kV Gia Lộc gồm có:

- Phần hệ thống thông tin liên lạc:

Trang bị mới 02 thiết bị truyền cắt xa teleprotection và 02 bộ chuyển đổi quang điện O/E 2Mbit/s để ghép nối rơle bảo vệ F21, F87L của tuyến đường dây 220kV TBA 500KV Hải Phòng - Gia Lộc

Trang bị trọn bộ vật tư bao gồm cáp tín hiệu mạh F85, cáp nguồn, cáp quang và phụ kiện đấu nối cáp quang như ODF, ống HDPE … để đấu nối hoàn chỉnh kênh truyền cắt rơle bảo vệ.

Lắp đặt, đấu nối, cấu hình khai báo tham số thiết bị truyền dẫn, kiểm tra và TNHC hoàn chỉnh đưa hệ thống thông tin vào vận hành.

- Phần hệ thống SCADA:

Xây dựng cơ sở dữ liệu SCADA cho 02 ngăn lộ mở rộng trên hệ thống máy tính Gateway

Phối hợp cấu hình, ây dựng cơ sở dữ liệu SCADA, xây dựng màn hình đồ họa… cho 02 ngăn lộ mở rộng trên hệ thống máy tính chủ tại Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) (Main và Backup)

Thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu Point-to-Point các tín hiệu SCADA cho ngăn lộ mở rộng từ hệ thống SAS đến máy tính Gateway.

Thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu End-to-End tín hiệu SCADA cho ngăn lộ mở rộng tại TBA 220kV Gia Lộc về NSO (Main và Backup) và B01.

#### Dự án “Trang bị trung tâm vận hành TBA KNT của PTC1”

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-EVNNPT ngày 26/6/2023 của EVNNPT về việc phê duyệt hiệu chỉnh dự án Trang bị Trung tâm giám sát vận hành TBA không người trực của PTC1, phạm vi của dự án này xem xét chưa thiết lập kênh truyền tín hiệu SCADA trực tiếp về B01. Tại Trực ban B01 sẽ thực hiện giám sát TBA 500kV Hải Phòng thông qua màn hình HMI của hệ thống Remote console của NSO đặt tại B01 và thông qua hệ thống Remote Desktop của PTC1 (phục vụ truy xuất thông tin chi tiết từng trạm khi nhận được tín hiệu cảnh báo trên máy tính Remote console).

Theo Quyết định số 871/QĐ-EVNNPT, tại Trực ban B01 trước mắt chưa trang bị hệ thống camera giám sát trung tâm, hệ thống giám sát tín hiệu PCCC của các TBA không người trực.

Như vậy, các kênh ứng dụng như camera giám sát, tín hiệu PCCC của TBA 500kV Hải Phòng kết nối về B01 để phục vụ công tác theo dõi / giám sát an ninh và tình trạng vận hành thiết bị từ xa sẽ chưa xem xét trong dự án này.

### Yêu cầu đối với hệ thống viễn thông

#### Phục vụ hệ thống rơ le bảo vệ đường dây

Trên cơ sở phạm vi của đề án, xem xét cung cấp kênh thông tin phục vụ hệ thống rơ le bảo vệ như sau:

- ĐZ 500kV Hải Phòng – Thái Bình mạch 1:

  - 02 kênh cho bảo vệ so lệch đường dây (01 kênh chính và 01 kênh dự phòng).

  - 01 kênh cho bảo vệ khoảng cách (mỗi kênh được truyền theo 02 hướng độc lập vật lý và kênh truyền).

- ĐZ 500kV Hải Phòng – Thái Bình mạch 2:

  - 02 kênh cho bảo vệ so lệch đường dây (01 kênh chính và 01 kênh dự phòng).

  - 01 kênh cho bảo vệ khoảng cách (mỗi kênh được truyền theo 02 hướng độc lập vật lý và kênh truyền).

- ĐZ 220kV Hải Phòng – Gia Lộc 2 mạch:

  - 02 kênh cho bảo vệ so lệch đường dây.

  - 02 kênh cho bảo vệ khoảng cách (mỗi kênh được truyền theo 02 hướng độc lập vật lý và kênh truyền).

#### Phục vụ công tác vận hành, điều độ hệ thống điện

Cung cấp 02 kênh SCADA/hotline VoIP từ TBA 500kV Hải Phòng kết nối về NSMO và NSO, trong đó:

- Kênh SCADA/hotline NSMO Main: Được chuyển từ kênh SCADA/hotline kết nối về NSO Main trong dự án “TBA 220kV An Lão và đường dây đấu nối”.

- Kênh SCADA/hotline NSO Backup: Sử dụng kênh SCADA/hotline kết nối về NSO Backup đã thiết lập trong dự án “TBA 220kV An Lão và đường dây đấu nối”

#### Phục vụ giám sát vận hành

- Sử dụng kênh dữ hiệu giám sát kết nối về TTGS EVNNPT đã thiết lập trong dự án “TBA 220kV An Lão và đường dây đấu nối”.

- Sử dụng kênh tín hiệu giám sát kết nối chia sẻ từ hệ thống SCADA OSI của NSO về B01/PTC1 để phục vụ giám sát / theo dõi tình trạng vận hành của thiết bị tại TBA 500kV Hải Phòng theo Quyết định số 871/QĐ-EVNNPT ngày 26/6/2023 của EVNNPT. Đồng thời, thông qua hệ thống Remote Desktop của PTC1 có thể truy xuất dữ liệu (dữ liệu thời gian thực, dữ liệu quá khứ) cho các nhiệm vụ như báo cáo sự cố, báo cáo định kỳ, truy xuất và cấu hình rơle từ xa,… thông qua kênh truyền kết nối trực tiếp từ hệ thống Remote Desktop tại B01 đến hệ thống máy tính HMI, Engineering tại trạm theo Quyết định số 871/QĐ-EVNNPT ngày 26/6/2023 của EVNNPT.

- Sử dụng kênh giám sát an toàn thông tin (ATTT) kết nối về hệ thống giám sát SIEM-OT tại B01 đã thiết lập trong dự án “TBA 220kV An Lão và đường dây đấu nối” để thu thập nhật ký ATTT của thiết bị hiện hữu và lắp mới (nếu có).

- Cung cấp các kênh ứng dụng WAN IOT như dữ liệu định vị sự cố (ĐVSC), hệ thống giám sát khí online MBA 500kV,… thông qua mạng WAN IOT phục vụ quản lý vận hành của B01.

#### Phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và kinh doanh điện năng

Sử dụng các kênh liên lạc thoại, Fax, các kênh ứng dụng WAN IOT như kênh dữ liệu đo đếm công tơ, giám sát khí online MBA,… thông qua mạng WAN IOT đã thiết lập trong giai đoạn TBA 220kV An Lão để phục vụ quản lý vận hành, quản lý cấu hình,… của EVNNPT.

Ngoài ra, dự án thiết lập bổ sung kết nối mạng WAN IOT vào mạng WAN IOT tại TBA 500kV Thái Bình và TBA 220kV Gia Lộc để phục vụ kết nối dữ liệu ĐVSC của các tuyến đường dây 500kV và 220kV xây dựng mới về hệ thống Server thu thập và xử lý dữ liệu ĐVSC tại B01.

### Giải pháp kết nối kênh thông tin

#### Giải pháp tuyến truyền dẫn quang

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030 của EVN, các tuyến truyền dẫn quang phải đảm bảo độc lập về kênh truyền cho các rơ le bảo vệ các tuyến đường dây 500kV, 220kV cũng như độc lập kênh SCADA/EMS.

Căn cứ các tuyến cáp quang trên đường dây 500kV và 220kV xây dựng mới và hiện trạng thiết bị truyền dẫn quang tại các TBA 500kV, 220kV có liên quan như mô tả ở trên, giải pháp tuyến truyền dẫn quang cho TBA 500kV Hải Phòng như mô tả dưới đây:

- Phía 500kV:

Thiết lập 01 tuyến dẫn quang OTU2 10Gbps Hải Phòng / OTN_ALA #1 – Thái Bình / DWDM+OTN_TBI #1

Thiết lập 01 tuyến dẫn quang OTN/OTU2 Hải Phòng / OTN_ALA #2 – Thái Bình / DWDM+OTN_TBI #2

- Phía 220kV:

Thiết lập 01 tuyến dẫn quang OTU2 Hải Phòng / OTN_ALA #1 – Gia Lộc / OTN_GLO 7100 #1

Thiết lập 01 tuyến dẫn quang OTN/OTU2 Hải Phòng / OTN_ALA #2 – Gia Lộc / OTN_GLO 7100 #2

#### Kênh truyền bảo vệ trên đường dây 500kV

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030 của EVN;

Căn cứ công văn số 2594/EVNNPT-CNTT ngày 13/11/2013 và thông báo số 454/TB-EVN ngày 31/10/2013, yêu cầu hệ thống thông tin phải đảm bảo kênh truyền độc cho các rơ le bảo vệ trên các tuyến đường dây 500kV và 220kV.

Giải pháp đấu nối kênh truyền cho rơ le bảo vệ trên tuyến đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình thực hiện như sau:

- Thiết lập 02 kênh truyền cho rơ le bảo vệ so lệch đường dây F87L (01 chính, 01 dự phòng): Mỗi kênh truyền cắt bảo vệ F87L sử dụng 01 luồng E1 2Mbit/s kết nối thông qua thiết bị chuyển đổi quang điện (O/E) 2Mbit/s và thiết bị truyền dẫn quang tại TBA 500kV Hải Phòng và TBA 500kV Thái Bình:

Kênh truyền cắt F87L số 1 mạch 1: Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #1 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #1

Kênh truyền cắt F87L số 2 mạch 1: Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #2 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #2 hoặc đi theo cáp quang đường dây 220kV theo tuyến Hải Phòng / OTN+MPLS-TP_ALA #2 – 220kV Thái Bình / OTN_TBI – 220kV Thái Bình / MPLS-TP #2 – 500kV Thái Bình / MPLS-TP_TBI #2.

Kênh truyền cắt F87L số 1 mạch 2: Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #1 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #1.

Kênh truyền cắt F87L số 2 mạch 2: Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #2 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #2 hoặc đi theo cáp quang đường dây 220kV theo tuyến Hải Phòng / OTN+MPLS-TP_ALA #2 – 220kV Thái Bình / OTN_TBI – 220kV Thái Bình / MPLS-TP #2 – 500kV Thái Bình / MPLS-TP_TBI #2.

- Thiết lập 02 kênh truyền cho chức năng bảo vệ khoảng cách F21: Mỗi kênh truyền cắt bảo vệ F21 sử dụng 02 luồng E1 2Mbit/s kết nối đi 2 hướng thông qua thiết bị Teleprotection và thiết bị truyền dẫn quang tại TBA 500kV Hải Phòng và TBA 500kV Thái Bình, sử dụng 02 cặp sợi quang khác với 02 cặp sợi quang dùng cho truyền cắt bảo vệ F87L:

Kênh truyền cắt 21 mạch 1: Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #2 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #2 và Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #1 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #1 hoặc định tuyến kênh bảo vệ 21 dự phòng qua tuyến truyền dẫn Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #1 – 220kV Thái Bình / OTN 1830, MPLS-TP TBI #1 – 500kV Thái Bình / MPLS-TP_TBI #1 thông qua tuyến cáp quang OPGW đường dây 220kV.

Kênh truyền cắt 21 mạch 2: Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #2 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #2 và Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #1 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #1 hoặc định tuyến kênh bảo vệ 21 dự phòng qua tuyến truyền dẫn Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #1 – 220kV Thái Bình / OTN 1830, MPLS-TP TBI #1 – 500kV Thái Bình / MPLS-TP_TBI #1 thông qua tuyến cáp quang OPGW đường dây 220kV.

Lưu ý:

Để đảm bảo tính tương thích, rơle bảo vệ FF87L cũng như thiết bị truyền cắt cho rơle bảo vệ (teleprotection, O/E) tại TBA 500kV Thái Bình phải đồng bộ với rơle bảo vệ F87L và thiết bị teleprotection, O/E tại TBA 500kV Hải Phòng hoặc thực hiện hoán chuyển rơle bảo vệ 87L, thiết bị truyền cắt teleprotection và O/E để đảm bảo tính tương thích.

#### Kênh truyền bảo vệ trên đường dây 220kV

Trên cơ sở thiết bị truyền dẫn quang của dự án TBA 220kV Gia Lộc (đang giai đoạn thi công) và dự án Đường dây 220kV TBA 500kV Hải Phòng – Gia Lộc (đang trong giai đoạn lập BCNCKT ĐTXD), giải pháp kênh truyền cắt rơle bảo vệ tuyến đường dây 220kV TBA 500kV Hải Phòng – Gia Lộc như sau:

- Thiết lập 02 kênh truyền cho rơ le bảo vệ so lệch đường dây F87L: Mỗi kênh truyền cắt bảo vệ F87L sử dụng 01 luồng E1 2Mbit/s kết nối thông qua thiết bị chuyển đổi quang điện (O/E) 2Mbit/s và thiết bị truyền dẫn quang OTN và MPLS-TP tại TBA 500kV Hải Phòng và TBA 220kV Gia Lộc:

Kênh truyền cắt F87L mạch 1: Hải Phòng / OTN&MPLS-TP_ALA #1 – Gia Lộc / OTN 7100 và MPLS-TP_GLO 7090 #1

Kênh truyền cắt F87L mạch 2: Hải Phòng / OTN&MPLS-TP_ALA #2 – Gia Lộc / OTN 7100 và MPLS-TP_GLO 7090 #2

- Thiết lập 02 kênh truyền cho rơ le bảo vệ khoảng cách F21: Mỗi kênh truyền cắt bảo vệ F21 sử dụng 02 luồng E1 2Mbit/s kết nối đi 2 hướng thông qua thiết bị Teleprotection và thiết bị truyền dẫn quang tại TBA 500kV Hải Phòng và TBA 220kV Gia Lộc, đảm bảo độc lập với kênh truyền cắt bảo vệ F87L:

Kênh truyền cắt F21 mạch 1: Hải Phòng / OTN&MPLS-TP_ALA #2 – Gia Lộc / OTN 7100 &MPLS-TP_GLO 7090 #2 và Hải Phòng / OTN&MPLS-TP_ALA #1 – Gia Lộc / OTN 7100 &MPLS-TP_GLO 7090 #1.

Kênh truyền cắt F21 mạch 2: Hải Phòng / OTN&MPLS-TP_ALA #2 – Gia Lộc / OTN 7100 &MPLS-TP_GLO 7090 #2 và Hải Phòng / OTN&MPLS-TP_ALA #1 – Gia Lộc / OTN 7100 &MPLS-TP_GLO 7090 #1/ OTN&MPLS-TP_ALA #2 – Gia Lộc / OTN&MPLS-TP_GLO #2.

Lưu ý:

Để đảm bảo tính tương thích, rơle bảo vệ F87L cũng như thiết bị truyền cắt cho rơle bảo vệ (teleprotection, O/E) tại TBA 220kV Gia Lộc phải đồng bộ với rơle bảo vệ F87L và thiết bị teleprotection, O/E tại TBA 500kV Hải Phòng hoặc thực hiện hoán chuyển rơle bảo vệ F87L, thiết bị truyền cắt teleprotection và O/E để đảm bảo tính tương thích.

#### Kênh truyền SCADA và hotline VoIP NSMO, NSO

Giải pháp đấu nối được thực hiện như sau:

- Kênh SCADA, hotline NSMO:

Trên cơ sở kênh SCADA đã kết nối về hệ thống SCADA/EMS của NSO Main tại 11 Cửa Bắc, thực hiện chuyển kết nối về hệ thống SCADA/EMS của NSMO Main tại Tầng 8 - 11 Cửa Bắc (tại Phòng máy của EVNICT) theo phân cấp điều khiển đối với TBA 500kV của NSMO.

Đối với kênh hotline VoIP kết nối về NSMO: bổ sung 02 điện thoại IP để kết nối về NSMO tại 11 Cửa Bắc và 18 Trần Nguyên Hãn, chung với kênh SCADA.

Định tuyến đường truyền SCADA, hotline VoIP NSMO: 500kV Hải Phòng / OTN&MPLS-TP_ALA #1 – 220kV Thái Bình / Nokia 1830 – Thường Tín / hiT 7070 – NSMO Main – 11 Cửa Bắc / hiT 7065, sử dụng kênh dịch vụ Ethernet băng thông tối thiểu 2Mbit/s.

Yêu cầu dịch vụ và băng thông trên mỗi kênh truyền như sau:

- Dịch vụ SCADA/EMS, băng thông tối thiểu 2Mbps

- Dịch vụ Hotline VoIP, băng thông tối thiểu 2Mbps (đi chung kênh SCADA)

- Kênh SCADA, hotline NSO Backup - 18 Trần Nguyên Hãn: Sử dụng kênh truyền SCADA/hotline kết nối trực tiếp về NSO Backup đã được thiết lập trong dự án TBA 220kV An Lão.

- Yêu cầu về vận hành: Kênh truyền phải đảm bảo hoạt động liên tục, không gián đoạn với thời gian khả dụng là 99,9%

#### Kết nối về TTGS tại EVNNPT

Sử dụng kênh truyền dữ liệu giám sát kết nối về TTGS EVNNPT đã được thiết lập trong dự án TBA 220kV An Lão.

Định tuyến kênh truyền như sau:

- TBA 500kV Hải Phòng /OTN & MPLS-TP_ALA #2  – 220kV Thái Bình OTN_TBI, hiT 7025 PTC1 – Phố Cao / OSN 1800 PTC1 – Kim Động / hiT 7025 PTC1 – 500kV Thường Tín /hiT 7065 PTC1 – 220kV Mai Động /hiT 7025 PTC1 – PTC1 15 Cửa Bắc /hiT 7025, sử dụng kênh E1 thông qua bộ chuyển đổi FE/E1.

- Tại B01, kênh dữ liệu giám sát sẽ kết nối về TTGS EVNNPT thông qua hệ thống thông tin vận hành giữa PTC1 và EVNNPT hiện có.

#### Kết nối tín hiệu giám sát về TTGSVH tại B01

Trên cơ sở kênh chia sẻ từ hệ thống SCADA OSI của NSO về hệ thống Remote console tại B01, Dự án xem xét bổ sung công tác cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu SCADA của các thiết bị, ngăn lộ lắp mới thuộc dự án này trên máy chủ chia sẻ dữ liệu từ NSO về B01 để phục vụ công tác giám sát toàn trạm của PTC1 đối với TBA 500kV Hải Phòng sau khi nối cấp từ TBA 220kV An Lão.

#### Kết nối kênh ứng dụng WAN IOT

Trong dự án TBA 220kV An Lão, kết nối mạng WAN IOT được định tuyến về TBA 220kV Thái Bình và TBA 220kV Đồng Hòa để phục vụ đấu nối các kênh ứng dụng WAN IOT (bao gồm: hệ thống đo đếm dữ liệu công tơ, csmera giám sát (tương lai), thoại VoIP ngành điện, thu thập các số liệu vận hành như giám sát khí online MBA, quản lý cấu hình các thiết bị mạng, thiết bị viễn thông, nguồn, PCCC,…)

Trên cơ sở kết nối mới giữa TBA 500kV Hải Phòng và các TBA 500kV Thái Bình, TBA 220kV Gia Lộc dự án xem xét thiết lập bổ sung 02 định tuyến WAN IOT về TBA 500kV Thái Bình và TBA 220kV Gia Lộc, băng thông tối thiểu 10Mbps để phục vụ kết nối dữ liệu ĐVSC các tuyến đường dây 500kV và 220kV về Trực ban B01/PTC1 thông qua mạng WAN IOT.

#### Kênh định vị sự cố đường dây 500kV và 220kV

Dữ liệu ĐVSC của tuyến đường dây 500kV và 220kV sẽ được truyền về hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu ĐVSC tại PTC1 thông qua mạng WAN IOT như mô tả như trên.

#### Kênh giám sát ATTT kết nối hệ thống SIEM-OT tại PTC1

Sử dụng kênh truyền đã được thiết lập trong dự án TBA 220kV An Lão.

#### Kênh FE kết nối trực tiếp từ hệ thống Remote Desktop tại B01 đến máy tính HMI, Engineering tại trạm

Sử dụng kênh truyền đã được thiết lập trong dự án TBA 220kV An Lão

#### Tuyến thông tin thoại

Sử dụng kênh truyền đã được thiết lập trong dự án TBA 220kV An Lão.

### Giải pháp kết nối kênh thông tin

#### Giải pháp tuyến truyền dẫn quang

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030 của EVN, các tuyến truyền dẫn quang phải đảm bảo độc lập về kênh truyền cho các rơ le bảo vệ các tuyến đường dây 500kV, 220kV cũng như độc lập kênh SCADA/EMS.

Căn cứ các tuyến cáp quang trên đường dây 500kV và 220kV xây dựng mới và hiện trạng thiết bị truyền dẫn quang tại các TBA 500kV, 220kV có liên quan như mô tả ở trên, giải pháp tuyến truyền dẫn quang cho TBA 500kV Hải Phòng như mô tả dưới đây:

- Phía 500kV:

Thiết lập 01 tuyến dẫn quang OTU2 10Gbps Hải Phòng / OTN_ALA #1 – Thái Bình / DWDM+OTN_TBI #1. Tại TBA 500kV Hải Phòng bổ sung 01 module quang giao diện OTU2 cho thiết bị OTN hiện hữu.

Thiết lập 01 tuyến dẫn quang OTU2 10Gbps Hải Phòng / OTN_ALA #2 – Thái Bình / DWDM+OTN_TBI #2. Tại TBA 500kV Hải Phòng bổ sung 01 module quang giao diện OTU2 cho thiết bị OTN hiện hữu.

Đồng thời thiết lập các kết nối GE quang giữa thiết bị OTN và MPLS-TP tại TBA 500kV Hải Phòng để truyền trong suốt tín hiệu giữa thiết bị OTN và MPLA-TP. Tại TBA 500kV Hải Phòng bổ sung các module quang giao diện 1GE cho thiết bị OTN và MPLS-TP hiện hữu

- Phía 220kV:

Thiết lập 01 tuyến dẫn quang OTU2 Hải Phòng / OTN_ALA #1 – Gia Lộc / OTN_GLO 7100 #1. Tại TBA 500kV Hải Phòng bổ sung 01 module quang giao diện OTU2 cho thiết bị OTN hiện hữu.

Thiết lập 01 tuyến dẫn quang OTN/OTU2 Hải Phòng / OTN_ALA #2 – Gia Lộc / OTN_GLO 7100 #2. Tại TBA 500kV Hải Phòng bổ sung 01 module quang giao diện OTU2 cho thiết bị OTN hiện hữu.

Đồng thời thiết lập các kết nối GE quang giữa thiết bị OTN và MPLS-TP tại TBA 500kV Hải Phòng để truyền trong suốt tín hiệu giữa thiết bị OTN và MPLA-TP. Tại TBA 500kV Hải Phòng bổ sung các module quang giao diện 1GE cho thiết bị OTN và MPLS-TP hiện hữu.

#### Kênh truyền bảo vệ trên đường dây 500kV

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030 của EVN;

Căn cứ công văn số 4194/EVNNPT-CNTT ngày 13/11/2013 và thông báo số 454/TB-EVN ngày 31/10/2013, yêu cầu hệ thống thông tin phải đảm bảo kênh truyền độc cho các rơ le bảo vệ trên các tuyến đường dây 500kV và 220kV.

Giải pháp đấu nối kênh truyền cho rơ le bảo vệ trên tuyến đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình thực hiện như sau:

- Thiết lập 02 kênh truyền cho rơ le bảo vệ so lệch đường dây F87L số 1 và số 2: Mỗi kênh truyền cắt bảo vệ F87L sử dụng 01 luồng E1 2Mbit/s kết nối thông qua thiết bị chuyển đổi quang điện (O/E) 2Mbit/s và thiết bị truyền dẫn quang tại TBA 500kV Hải Phòng và TBA 500kV Thái Bình:

Kênh truyền cắt F87L số 1 mạch 1: Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #1 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #1

Kênh truyền cắt F87L số 2 mạch 1: Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #2 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #2 hoặc đi theo cáp quang đường dây 220kV theo tuyến Hải Phòng / OTN+MPLS-TP_ALA #2 – 220kV Thái Bình / OTN_TBI – 220kV Thái Bình / MPLS-TP #2 – 500kV Thái Bình / MPLS-TP_TBI #2.

Kênh truyền cắt F87L số 1 mạch 2: Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #1 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #1.

Kênh truyền cắt F87L số 2 mạch 2: Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #2 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #2 hoặc đi theo cáp quang đường dây 220kV theo tuyến Hải Phòng / OTN+MPLS-TP_ALA #2 – 220kV Thái Bình / OTN_TBI – 220kV Thái Bình / MPLS-TP #2 – 500kV Thái Bình / MPLS-TP_TBI #2.

- Thiết lập 02 kênh truyền cho chức năng bảo vệ khoảng cách F21: Mỗi kênh truyền cắt bảo vệ F21 sử dụng 02 luồng E1 2Mbit/s kết nối đi 2 hướng thông qua thiết bị Teleprotection và thiết bị truyền dẫn quang tại TBA 500kV Hải Phòng và TBA 500kV Thái Bình, sử dụng 02 cặp sợi quang khác với 02 cặp sợi quang dùng cho truyền cắt bảo vệ F87L:

Kênh truyền cắt 21 mạch 1: Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #2 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #2 và Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #1 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #1 hoặc định tuyến kênh bảo vệ 21 dự phòng qua tuyến truyền dẫn Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #1 – 220kV Thái Bình / OTN 1830, MPLS-TP TBI #1 – 500kV Thái Bình / MPLS-TP_TBI #1 thông qua tuyến cáp quang OPGW đường dây 220kV.

Kênh truyền cắt 21 mạch 2: Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #2 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #2 và Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #1 – Thái Bình / DWDM+OTN/MPLS-TP_TBI #1 hoặc định tuyến kênh bảo vệ 21 dự phòng qua tuyến truyền dẫn Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #1 – 220kV Thái Bình / OTN 1830, MPLS-TP TBI #1 – 500kV Thái Bình / MPLS-TP_TBI #1 thông qua tuyến cáp quang OPGW đường dây 220kV.

Lưu ý:

Để đảm bảo tính tương thích, rơle bảo vệ FF87L cũng như thiết bị truyền cắt cho rơle bảo vệ (teleprotection, O/E) tại TBA 500kV Thái Bình phải đồng bộ với rơle bảo vệ F87L và thiết bị teleprotection, O/E tại TBA 500kV Hải Phòng hoặc thực hiện hoán chuyển rơle bảo vệ 87L, thiết bị truyền cắt teleprotection và O/E để đảm bảo tính tương thích.

#### Kênh truyền bảo vệ trên đường dây 220kV

Trên cơ sở thiết bị truyền dẫn quang của dự án TBA 220kV Gia Lộc (đang giai đoạn thi công) và dự án Đường dây 220kV TBA 500kV Hải Phòng – Gia Lộc (đang trong giai đoạn lập BCNCKT ĐTXD), giải pháp kênh truyền cắt rơle bảo vệ tuyến đường dây 220kV TBA 500kV Hải Phòng – Gia Lộc như sau:

- Thiết lập 02 kênh truyền cho rơ le bảo vệ so lệch đường dây F87L: Mỗi kênh truyền cắt bảo vệ F87L sử dụng 01 luồng E1 2Mbit/s kết nối thông qua thiết bị chuyển đổi quang điện (O/E) 2Mbit/s và thiết bị truyền dẫn quang OTN và MPLS-TP tại TBA 500kV Hải Phòng và TBA 220kV Gia Lộc:

Kênh truyền cắt F87L mạch 1: Hải Phòng / OTN&MPLS-TP_ALA #1 – Gia Lộc / OTN 7100 và MPLS-TP_GLO 7090 #1

Kênh truyền cắt F87L mạch 2: Hải Phòng / OTN&MPLS-TP_ALA #2 – Gia Lộc / OTN 7100 và MPLS-TP_GLO 7090 #2

- Thiết lập 02 kênh truyền cho rơ le bảo vệ khoảng cách F21: Mỗi kênh truyền cắt bảo vệ F21 sử dụng 02 luồng E1 2Mbit/s kết nối đi 2 hướng thông qua thiết bị Teleprotection và thiết bị truyền dẫn quang tại TBA 500kV Hải Phòng và TBA 220kV Gia Lộc, đảm bảo độc lập với kênh truyền cắt bảo vệ F87L:

Kênh truyền cắt F21 mạch 1: Hải Phòng / OTN&MPLS-TP_ALA #2 – Gia Lộc / OTN 7100 &MPLS-TP_GLO 7090 #2 và Hải Phòng / OTN&MPLS-TP_ALA #1 – Gia Lộc / OTN 7100 &MPLS-TP_GLO 7090 #1.

Kênh truyền cắt F21 mạch 2: Hải Phòng / OTN&MPLS-TP_ALA #2 – Gia Lộc / OTN 7100 &MPLS-TP_GLO 7090 #2 và Hải Phòng / OTN&MPLS-TP_ALA #1 – Gia Lộc / OTN 7100 &MPLS-TP_GLO 7090 #1/ OTN&MPLS-TP_ALA #2 – Gia Lộc / OTN&MPLS-TP_GLO #2.

Lưu ý:

Để đảm bảo tính tương thích, rơle bảo vệ F87L cũng như thiết bị truyền cắt cho rơle bảo vệ (teleprotection, O/E) tại TBA 220kV Gia Lộc phải đồng bộ với rơle bảo vệ F87L và thiết bị teleprotection, O/E tại TBA 500kV Hải Phòng hoặc thực hiện hoán chuyển rơle bảo vệ F87L, thiết bị truyền cắt teleprotection và O/E để đảm bảo tính tương thích.

#### Kênh truyền SCADA và hotline VoIP NSMO, NSO

- Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ Tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Tổng Sơ đồ VIII điều chỉnh);

- Căn cứ Thông tư 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương về quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;

- Căn cứ quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/8/2017 của Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương;

- Công văn số 2389/EVNNPT-ĐT+CNTT ngày 30/06/2017 về việc thỏa thuận kết nối hệ thống viễn thông vận hành TBA của EVNNPT;

- Công văn số 432/ĐĐQG-CN ngày 20/03/2017 của Trung tâm Điều độ HTĐ quốc gia (nay là Công ty Vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO));

Giải pháp kết nối kênh SCADA từ TBA 500kV Hải Phòng về Công ty Vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO) và Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) được thực hiện như sau:

- Thiết lập 01 kênh truyền SCADA và Hotline trực tiếp TBA 500kV Hải Phòng – NSMO Main (11 Cửa Bắc, Hà Nội) theo tuyến truyền dẫn quang đường trục do EVNICT quản lý vận hành: 500kV Hải Phòng / OTN_ALA #1 – Thái Bình / Nokia 1830 – Thường Tín / hiT 7070 – NSMO Main – 11 Cửa Bắc / hiT 7065.

- Thiết lập 01 kênh truyền SCADA và Hotline trực tiếp TBA 500kV Hải Phòng – NSO Backup (18 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội) theo tuyến truyền dẫn quang đường trục do EVNICT quản lý vận hành: 500kV Hải Phòng / OTN & MPLS-TP_ALA #2 – Đồng Hòa / OTN_DHO, Nokia 1830ONE-h – Vật Cách / hiT 7070 – Tràng Bạch / hiT 7070 – NMĐ Phả Lại 2 / hiT 7070 – PC Bắc Ninh / SMA16 - NSO Backup – 18 Trần Nguyên Hãn / hiT 7070.

- Yêu cầu dịch vụ và băng thông trên mỗi kênh truyền như sau:

  - Dịch vụ SCADA/EMS, băng thông tối thiểu 2Mbps

  - Dịch vụ thoại VoIP, băng thông tối thiểu 2Mbps (đi chung kênh truyền SCADA)

- Yêu cầu về vận hành: Kênh truyền phải đảm bảo hoạt động liên tục, không gián đoạn với thời gian khả dụng là 99,9%

- Nhằm đảm bảo tính tương thích kết nối kênh giao diện FE giữa các thiết bị truyền dẫn quang sử dụng công nghệ MPLS-TP tại TBA 500kV Hải Phòng và thiết bị truyền dẫn quang hiện hữu do EVNICT quản lý vận hành tại NSMO và NSO, kênh SCADA/hotline về NSMO và NSO sẽ được chuyển đổi sang kết nối bằng luồng E1 2Mbps thông qua thiết bị chuyển đổi Ethernet / E1 đặt tại TBA 500kV Hải Phòng và NSMO, NSO (Phòng máy EVNICT).

Lưu ý: Kênh SCADA/Hotline TBA 500kV Hải Phòng kết nối về NSMO và NSO độc lập với kênh SCADA TBA 220kV An Lão kết nối về NSO (Main và Backup).

#### Kết nối về TTGS tại EVNNPT

Sử dụng kênh truyền dữ liệu giám sát kết nối về TTGS EVNNPT đã được thiết lập trong dự án TBA 220kV An Lão.

Định tuyến kênh truyền như sau:

- TBA 500kV Hải Phòng /OTN & MPLS-TP_ALA #2  – 220kV Thái Bình OTN_TBI, hiT 7025 PTC1 – Phố Cao / OSN 1800 PTC1 – Kim Động / hiT 7025 PTC1 – 500kV Thường Tín /hiT 7065 PTC1 – 220kV Mai Động /hiT 7025 PTC1 – PTC1 15 Cửa Bắc /hiT 7025, sử dụng kênh E1 thông qua bộ chuyển đổi FE/E1.

- Tại B01, kênh dữ liệu giám sát sẽ kết nối về TTGS EVNNPT thông qua hệ thống thông tin vận hành giữa PTC1 và EVNNPT hiện có.

#### Kết nối tín hiệu giám sát về TTGSVH tại B01

Trên cơ sở kênh chia sẻ từ hệ thống SCADA OSI của NSO về hệ thống Remote console tại B01, Dự án xem xét bổ sung công tác cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu SCADA của các thiết bị, ngăn lộ lắp mới thuộc dự án này trên máy chủ chia sẻ dữ liệu từ NSO về B01 để phục vụ công tác giám sát toàn trạm của PTC1 đối với TBA 500kV Hải Phòng sau khi nối cấp từ TBA 220kV An Lão.

#### Kết nối kênh ứng dụng WAN IOT

Trong dự án TBA 220kV An Lão, kết nối mạng WAN IOT được định tuyến về TBA 220kV Thái Bình và TBA 220kV Đồng Hòa để phục vụ đấu nối các kênh ứng dụng WAN IOT (bao gồm: hệ thống đo đếm dữ liệu công tơ, csmera giám sát (tương lai), thoại VoIP ngành điện, thu thập các số liệu vận hành như giám sát khí online MBA, quản lý cấu hình các thiết bị mạng, thiết bị viễn thông, nguồn, PCCC,…).

Trên cơ sở kết nối mới giữa TBA 500kV Hải Phòng và các TBA 500kV Thái Bình, TBA 220kV Gia Lộc dự án xem xét thiết lập bổ sung 02 định tuyến WAN IOT về TBA 500kV Thái Bình và TBA 220kV Gia Lộc, băng thông tối thiểu 10Mbps để phục vụ kết nối dữ liệu ĐVSC các tuyến đường dây 500kV về Trực ban B01/PTC1 thông qua mạng WAN IOT.

#### Kênh định vị sự cố đường dây 500kV

Dữ liệu ĐVSC của tuyến đường dây 500kV sẽ được truyền về hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu ĐVSC tại PTC1 thông qua mạng WAN IOT như mô tả như trên.

#### Kênh giám sát ATTT kết nối hệ thống SIEM-OT tại PTC1

Sử dụng kênh truyền đã được thiết lập trong dự án TBA 220kV An Lão.

Giai đoạn này sẽ thu thập thêm nhật ký ATTT trên các máy tính Gateway và firewall trang bị mới.

#### Kênh FE kết nối trực tiếp từ hệ thống Remote Desktop tại B01 đến máy tính HMI, Engineering tại trạm

Sử dụng kênh truyền đã được thiết lập trong dự án TBA 220kV An Lão.

#### Tuyến thông tin thoại

- Thoại hotline VoIP NSMO, NSO:

  - Để liên lạc thoại hotline VoIP với điều hành viên tại Công ty Vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO) và Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO), dự án trang bị 04 điện thoại IP làm thuê bao thoại IP với tổng đài OpenScape tại NSMO và NSO.

  - Để đảm bảo an ninh mạng cho hệ thống SCADA/EMS tại NSMO và NSO, các điện thoại VoIP Hotline được kết nối thông qua SCADA Firewall tại trạm.

  - Tổ chức kênh truyền cho kênh thoại hotline IP kết nối về NSMO và NSO: sử dụng chung kênh SCADA kết nối về NSMO và NSO.

- Ngoài ra, tại Trạm biến áp 500KV Hải Phòng còn trang bị 01 thuê bao điện thoại bưu điện đóng vai trò như một phương tiện bổ sung cho kênh thoại Hotline IP.

### Giải pháp chọn lựa thiết bị

#### Yêu cầu chung cho các thiết bị

Tất cả các trang thiết bị cung cấp cho dự án này phải được Tổ chức tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế ISO cấp chứng chỉ.

Các trang thiết bị phải chế tạo tuân thủ theo tiêu chuẩn của Uỷ ban kỹ thuật điện quốc tế IEC.

Các trang thiết bị phần viễn thông phải chế tạo tuân thủ theo tiêu chuẩn TCN, IEEE, IEC, EIA và ITU-T.

#### Thiết bị ghép nối role bảo vệ

Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ trên các tuyến đường dây 500kV, 220kV đồng thời tăng khả năng đáp ứng thời gian tác động và độ an toàn tin cậy cao đối với rơ le bảo vệ, dự án xem xét chọn lựa thiết bị có tính năng chuyên dụng cho mục đích truyền tín hiệu bảo vệ. Thiết bị này sẽ được trang bị cổng 2Mbit/s để giao tiếp với thiết bị truyền dẫn quang.

Tính tương thích: Các thiết bị teleprotection tại các đầu TBA 500kV và 220kV đối diện phải đảm bảo đồng bộ với nhau

##### Thiết bị truyền cắt xa (Teleprotection)

Thiết bị truyền cắt xa (Teleprotection) được sử dụng để truyền các dòng lệnh bảo vệ giữa thiết bị rơle bảo vệ khoảng cách thuộc một tuyến đường dây tải điện thông qua các phương tiện thông tin. Thông tin giữa các thiết bị bảo vệ từ xa là kiểu truyền tin point – to – point.

Để tăng tính đáp ứng thời gian tác động của rơ le, các kênh thông tin cho rơ le bảo vệ đường dây sẽ phối hợp 2 đầu với nhau thông qua kênh truyền 2Mbit/s G.703 của thiết bị truyền dẫn quang tại trạm.

Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị ghép nối rơ le bảo vệ như sau:

- Giao diện phía đường truyền:

- Giao diện: 2 Mbit/s, G.703, 120Ohm

- Số cổng: 2 cổng 2 Mbit/s, G.703 với cơ chế bảo vệ 1+1

- Giao diện phía rơle bảo vệ:

- Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60834-1, ITU-T G.703.

- Số lệnh cho relay bảo vệ: >= 8 lệnh (8 input và 8 output)

- Chức năng relay bảo vệ trên đường truyền

- Tín hiệu truyền cắt bảo vệ khoảng cách 21 (POTT từng pha)

- Tín hiệu báo máy cắt hư hỏng (50BF) (DTT),…

- Tín hiệu cảnh báo chung, cảnh báo hư hỏng, cảnh báo mất kênh truyền,… (các tín hiệu này phải được đưa lên HTĐKMT tại trạm)

- Cách ly về điện cho các mạch I/O

- Dải điện áp cắt danh định: từ 24 VDC đến 220VDC (± 20%), cho phép lựa chọn 48V, 110VDC, 220VDC.

- Mỗi tiếp điểm lệnh cho phép cấu hình ở chế độ blocking, cho phép hoặc trip trực tiếp

- Giao diện đồng bộ thời gian: Đồng bộ với hệ thống GPS tại trạm

- Điều kiện vận hành:

- Nguồn cung cấp: 48VDC ± 20%, hoạt động ở chế độ dự phòng 1+1.

- Nhiệt độ: -50°C ÷ 50°C (IEC60068-2-1 và 60068-2-2).

- Độ ẩm cực đại: 95% tại 40°C (theo IEC60068-2-3).

- Kích thước: Phù hợp để lắp trên tủ/giá 19”.

##### Thiết bị chuyển đổi quang điện (O/E)

Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị chuyển đổi quang điện (O/E) như sau:

- Các giao diện phía đường truyền:

- Giao diện E1 (2 Mbit/s) G.703.

- Giao diện RS232 kết nối máy tính

- Giao diện phía rơle bảo vệ:

- Giao tiếp quang multi-mode phù hợp với chuẩn giao tiếp phía rơ le

- Điều kiện vận hành:

- Nguồn cung cấp	: 48VDC ± 20%

- Nhiệt độ	: -50°C ÷ 50°C (IEC60068-2-1 và 60068-2-2).

- Độ ẩm cực đại	: 95% tại 40°C (theo IEC60068-2-3).

- Kích thước	: Phù hợp để lắp trên tủ/giá 19”.

#### Thiết bị SCADA Firewall

Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị SCADA Firewall:

Số lượng cổng: tối thiểu 06 cổng (tùy theo thực tế thiết bị, chấp nhận giải pháp dùng Ethernet Switch bổ sung để tăng số lượng cổng)

Năng lực xử lý:

Firewall throughtput, IDS …: Nhà thầu tính toán và khai báo cụ thể;

Maximum concurrent sestions: Nhà thầu tính toán và khai báo cụ thể.

Chức năng Firewall:

Tường lửa kiểm soát đầy đủ trạng thái (Stateful Inspection Firewall).

Khả năng phát hiện nguy cơ:

Phát hiện dựa trên phân tích hành vi (behavior);

Phát hiện dựa trên tính hợp lệ của giao thức (protocol);

Phát hiện dựa trên mẫu tấn công khai thác điểm yếu (rule/signature).

Khả năng Routing (định tuyến):

Static, OSPF, RIP;

Static NAT, Dynamic NAT;

Policy based routing.

Đáp ứng sẵn sàng cao.

Cho phép 2 firewall cùng hãng có thể hoạt động ở chế độ active/standby (cluster).

Khả năng kiểm soát ứng dụng:

Deep Packet Inspection (DPI), Modbus, UMAS, S7 200-300-400, EtherNet/IP, CIP, OPC UA, OPC (DA/HDA/AE), BACnet/IP, PROFINET, IEC 60870-5-104, IEC 60870-6 (ICCP), DNP3, IEC 61850 (MMS, Goose & SV), SNTP & IT;

VoIP;

Có khả năng hỗ trợ kiểm soát các lệnh điều khiển/giám sát ở mức chi tiết trong lĩnh vực SCADA.

Tương thích yêu cầu quản lý:

Có khả năng đẩy sự kiện an ninh và log về hệ thống quản lý thông tin an ninh và sự kiện qua giao thức syslog (SIEM);

Có khả năng lưu logs cục bộ trong ổ cứng hoặc thẻ nhớ;

Có khả năng đẩy SNMP counter, Netflow về hệ thống giám sát hiệu năng và chuẩn đoán mạng (NPMD).

SCADA Firewall phải tương thích với hệ thống SCADA của Công ty Vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO) và Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam (NSO), phải đảm bảo nhận diện và phân biệt các giao thức SCADA và giao thức công nghiệ

Môi trường làm việc:

Tiêu chuẩn trạm biến áp: IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 hoặc IEC 61000-6-2; Trường hợp chỉ đáp ứng IEC 61000-6-2 thì cần có phương án che chắn, cách ly các nguồn nhiễu điện từ;

Nhiệt độ: theo thực tế sử dụng;

Độ ẩm: theo thực tế sử dụng;

Nguồn điện: AC, DC phù hợp vị trí lắp đặt.

Thiết bị Firewall phải đảm bảo độ trễ tín hiệu theo tiêu chuẩn IEC 61850, đảm bảo hoạt động trong môi trường công nghiệp

Yêu cầu trong quá trình triển khai thiết lập các chính sách tối thiểu như sau:

Rule 1: Cho phép kết nối 104 từ IP cho trước của trung tâm điều khiển/điều độ đi qua firewall đến SCADA Gateway; Bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua SCADA firewall;

Rule 2: Cho phép kết nối VoIP hotline giữa các hotline và tổng đài của trung tâm điều khiển/điều độ; bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua firewall;

Rule 3: Cho phép các dữ liệu quản trị/giám sát: đẩy logs, read-only snmp counter, netflow đến IP của hệ thống SIEM, NPMD trong mạng điều khiển của EVNNPT; Bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua firewall;

Các rule khác theo yêu cầu thực tế tại nơi lắp đặt;

Rule cuối cùng: Chặn tất cả các traffic không đươc phép còn lại và logs các gói tin và sự kiện bất thường.

Tuân thủ tiêu chuẩn: ISA 99 hoặc IEC 62443 hoặc NERC CIP.

MTBF tối thiểu 250,000 giờ.

Kích thước: Tương thích dạng rack mount 19”

Nguồn cung cấp: 	có khả năng hỗ trợ 2 nguồn: 48VDC ± 20% (dự phòng 1+1)

Có tiếp điểm cảnh báo có thể sử dụng để kết nối hệ thống cảnh báo bên ngoài

Bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt đi kèm, phần mềm cấu hình (có bản quyền) để đấu nối hoàn chỉnh.

#### Thiết bị Media Converter (FE/E1)

- Giao diện Ethernet:

  - Chế độ hoạt động: Full duplex/half duplex self-adapting

  - Tốc độ: 10/100Base-Tx

  - Số cổng: >= 2 x Ethernet 10/100Mbps, RJ45

  - Hỗ trợ: IEEE 802.3, VLAN IEE:802.1Q, SNMP

  - Cho phép cấu hình qua Web, Telnet hoặc kết nối trực tiếp

- Giao diện E1:

  - Bit rate: 2Mbit/s ± 50ppm, 120Ohm

  - Mã hóa: HDB3

  - Tiêu chuẩn: G.703, G.704, G.823

  - Số cổng: >= 2 x E1 G.703

- Nguồn cung cấp: 48VDC, hoạt động ở chế độ dự phòng 1+1

- Kích thước: Standalone hoặc dạng Rack 19”

- Vị trí lắp đặt: TBA 500kV Hải Phòng, B04, EVNICT

#### Điện thoại Hotline IP kết nối NSMO, NSO

Yêu cầu đặc tính kỹ thuật điện thoại Hotline IP kết nối NSMO, NSO đáp ứng yêu cầu tối thiểu như sau:

- Số lượng: 04 bộ (02 bộ kết nối NSMO; 02 bộ kết nối NSO)

- Chuẩn giao tiếp HFA

- Hỗ trợ tính năng Hotline

- Hỗ trợ xác thực kết nối với Tổng đài Điều độ bằng Username và Password.

- Dịch vụ Hotline VoIP: băng thông tối thiểu 64Kbps

- Chiều kết nối: Kết nối từ TBA 500kV Hải Phòng đến tổng đài IP đặt tại NSMO và NSO thông qua kênh truyền SCADA (đi chung)

#### Cáp quang non-metallic

Trên cơ sở cáp quang OPGW 36 sợi G.652D trên tuyến đường dây 500kV thuộc dự án Đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình và cáp quang OPGW 24 sợi G.652D trên tuyến đường dây 220kV thuộc dự án Đường dây 220kV TBA 500kV Hải Phòng – Gia Lộc, dự án xem xét trang bị cáp quang non-metallic theo tiêu chuẩn G.652D để kết nối cáp quang OPGW từ cột cổng vào phòng thông tin trạm với đặc tính sợi quang phù hợp với cáp quang OPGW trên đường dây.

Cáp non-metallic có các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

| Mô tả đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- |
| * Đặc tính sợi quang: |  |
| - Tiêu chuẩn: | ITU-T G.652D |
| - Loại sợi quang | Single mode |
| - Số sợi | 24 và 36 |
| - Bước sóng | 1310nm và 1550nm |
| - Đường kính trường mode tại bước sóng 1310nm | m ± 0.4m |
| - Đường kính trường mode tại bước sóng 1550nm | m ± 0.5m |
| - Sai số đồng tâm của trường mode | ≤ 0.5m |
| - Đường kính lớp vỏ phản xạ | 125m ± 0.7m |
| - Đường kính lớp vỏ bảo vệ/coating diamater | 242m ± 5m |
| - Chỉ số khúc xạ hiệu dụng của dải quang phổ Neff (bước sóng 1310nm) | 1.4676 |
| - Chỉ số khúc xạ hiệu dụng của dải quang phổ Neff (bước sóng 1550nm) | 1.4682 |
| - Bước sóng cắt | cc ≤ 1260nm |
| - Bước sóng tán sắc không | 1310nm - 1324nm |
| - Độ mở số (NA) | 0.14 |
| - Hệ số suy hao tối đa tại bước sóng 1310 nm | ≤ 0.36 dB/km |
| - Hệ số suy hao tối đa tại bước sóng 1550 nm | ≤ 0.22 dB/km |
| - Hệ số tán sắc trong vùng bước sóng 1285nm đến 1330nm | ≤ 3.5 ps/nm.km |
| - Hệ số tán sắc tại bước sóng 1550nm | ≤ 18 ps/nm.km |
| - Độ dốc tán sắc không | ≤ 0.092 ps/(nm2.km) |
| - Hệ số tán sắc mode phân cực (PMD) | ≤ 0.2 ps/km1/2 |
| - Mã màu | EIA/TIA RS-598 |
| * Đặc tính cáp: |  |
| - Loại cáp | Phi kim loại dùng chôn trực tiếp dưới đất hoặc đi trong mương cáp TBA |
| - Lực căng (RTS) | ≤ 2.5kN |
| - Suy hao bẻ cong Bán kính uốn cong |  |
| + Bán kính | 30 mm |
| + Số vòng | 100 |
| + Suy hao lớn nhất tại bước sóng 1550nm | 0,1dB |
| - Chống thấm | IEC-794-1-F5 |
| - Loại vỏ bọc | Anti-rodent & termite PE |
| - Nhiệt độ làm việc | (-10  70) 0C |
| - Độ ẩm | ≤ 95%, không đọng sương |
| - Tuổi thọ | ≥ 20 năm |

### Cấp nguồn, tiếp đất và chống sét cho hệ thống thông tin liên lạc

#### Cấp nguồn

Tại TBA 500kV Hải Phòng, sử dụng hệ thống nguồn 48VDC hiện hữu tại trạm (được trang bị trong dự án TBA 220kV An Lão) để cấp nguồn 48VDC cho các thiết bị truyền cắt rơ le bảo vệ trang bị mới.

#### Tiếp đất

Tại TBA 500kV Hải Phòng: Hệ thống thông tin sử dụng hệ thống tiếp đất chung của nhà trạm.

Các giá trị tiếp đất công tác, tiếp đất bảo vệ, tiếp đất chống sét tuân theo tiêu chuẩn QCVN 9:2010/BTTT và được thể hiện trong phụ lục tính toán phần điện.

Mỗi loại tiếp đất (chống sét, bảo vệ, công tác) được đấu với hệ thống bằng các dây nối đất riêng rẽ. Khi thực hiện đấu nối phải đo kiểm tra, nếu giá trị đo đạt mới thực hiện đấu nối.

#### Chống sét

Hệ thống chống sét cho hệ thống thông tuân theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2011/BTTT, bao gồm:

- Chống sét lan truyền trên đường cấp nguồn AC-220V.

- Chống sét lan truyền trên đường cáp thông tin

Trang bị chống sét cho các đường thuê bao, các đường kết nối trung kế, các kênh data, E1...

#### Phòng lắp đặt thiết bị viễn thông

Phòng lắp đặt thiết bị viễn thông đảm bảo điều kiện môi trường theo TCN 68-149:1995.

- Tại TBA 500kV Hải Phòng: Thiết bị thông tin lắp trong phòng thông tin của trạm.

- Tại TBA 500kV Thái Bình và TBA 220kV Gia Lộc: Thiết bị thông tin lắp trong tủ thông tin tại phòng thông tin thuộc dự án hiện hữu TBA 500kV Thái Bình và TBA 220kV Gia Lộc

### Tổ chức xây lắp và quản lý vận hành

#### Tổ chức xây lắp

- Địa điểm xây lắp

Hệ thống viễn thông được xem xét trong đề án này hoạt động được khi hoàn tất việc lắp đặt, đấu nối, hiệu chỉnh, kết nối hoà mạng giữa các vị trí lắp đặt thiết bị viễn thông ở các trạm:

- TBA 500kV Hải Phòng (thuộc phạm vi dự án này).

- TBA 500kV Thái Bình (thuộc phạm vi dự án khác)

- TBA 220kV Gia Lộc (thuộc phạm vi dự án khác)

- Nội dung xây lắp

- Nội dung công việc bao gồm những hạng mục chính như sau:

Lắp đặt các thiết bị viễn thông.

- Đấu nối thiết bị viễn thông

- Đấu nối kênh truyền thông tin bao gồm kênh SCADA, kênh rơ le bảo vệ,…

- Cấu hình, khai báo tham sốt thiết bị, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị viễn thông.

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh đưa vào vận hành các thiết bị viễn thông.

- Kết nối, hoà mạng.

- Chi tiết công việc thực hiện tại TBA 500kV Hải Phòng:

- Kéo rải cáp quang non-metallic và ống nhựa bảo vệ HDPE 40 từ trụ cổng TC phía 500kV và 220kV đến phòng thông tin.

- Lắp đặt 01 tủ thiết bị ghép nối rơ le bảo vệ, bao gồm: 04 thiết bị ghép nối rơ le bảo vệ 21 (teleprotection), 06 bộ O/E, khóa ON/OFF cho mạch F85,...

- Kéo rải cáp nguồn và đấu nối dây nhảy quang thiết bị truyền dẫn quang, cáp thông tin, cáp quang cho kênh truyền rơ le bảo vệ, kênh dữ liệu ĐVSC, kết nối WAN IOT,…

- Đấu nối tiếp địa cho thiết bị thông tin

- Cấu hình và khai báo tham số thiết bị thông tin

- Chỉnh định, TNHC và nghiệm thu End-to-End các kênh thông tin đảm bảo đưa vào vận hành.

#### Quản lý vận hành

Quản lý và vận hành thiết bị thông tin theo sự phân cấp của EVN theo Quyết định số 1268/QĐ-EVN ngày 18/9/2021 của EVN về việc Quy định quản lý, khai thác Hệ thống thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT HỆ THỐNG SCADA

### Tổng quan hệ thống SCADA tại trạm

Trạm biến áp 500kV Hải Phòng là trạm được đầu tư xây dựng mới nối cấp 220kV An Lão. Trạm vận hành theo mô hình TBA 500kV có người trực. Hệ thống điều khiển bằng máy tính sử dụng hạ tầng thiết bị đã được trang bị trong dự án TBA 220kV An Lão. Sau khi nối cấp lên TBA 500kV, trạm sẽ chịu sự điều khiển trực tiếp từ Công ty Vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO), Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) và phối hợp giám sát vận hành từ TTGA tại EVNNPT và từ Trực ban B01 thông qua hệ thống Remote console của NSO đặt tại B01. Vì vậy, nhu cầu thu thập dữ liệu SCADA và tín hiệu giám sát để đưa vào hoạt động thống nhất với hệ thống SCADA/EMS, TTGS, hệ thống Remote Console tại NSMO, NSO, EVNNPT, B01 là rất cần thiết và quan trọng.

Mục tiêu:

- Trong giai đoạn xây dựng TBA 220kV An Lão, toàn bộ tín hiệu SCADA của trạm được truyền về Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO Main và NSO Backup) phục vụ công tác quản lý vận hành và điều độ hệ thống điện. Ngoài ra, dữ liệu SCADA của trạm còn được truyền về TTGSVH Trực ban B01 của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) thông qua chia sẻ dữ liệu từ hệ thống SCADA OSI của NSO để phục vụ công tác giám sát / theo dõi tình trạng vận hành của thiết bị tại trạm.

- Trong giai đoạn này, Trạm biến áp 500kV Hải Phòng là trạm nâng cấp, mở rộng từ TBA 220kV An Lão. Do đó, ngoài việc tiếp tục duy trì các mục tiêu đã thực hiện trong giai đoạn trước trên cơ sở mở rộng dữ liệu SCADA của giai đoạn này, dự án còn phải đảm bảo mục tiêu các dữ liệu SCADA của TBA 500kV Hải Phòng được truyền về Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia (NSMO) theo đúng quy định hiện hành.

### Tổng quan hệ thống điều khiển bảo vệ tại trạm

Phạm vi và quy mô Trạm biến áp 500kV Hải Phòng là trạm sử dụng hệ thống điều khiển bảo vệ đo lường tích hợp điều khiển bằng máy tính trên cơ sở hạ tầng thiết bị đã được trang bị trong dự án TBA 220kV An Lão. Cấu trúc hệ thống điều khiển máy tính như thể hiện trong hình vẽ dưới đây:

Hình: Hệ thống điều khiển máy tính SAS tại TBA 220kV An Lão.

Hình: Hệ thống điều khiển máy tính SAS tại TBA 500kV Hải Phòng.

Trong đó:

Phần thiết bị bổ sung chính cho TBA 500kV Hải Phòng bao gồm:

- Các tủ điều khiển bảo vệ phía 500kV và 220kV của TBA 500kV Hải Phòng

- 02 máy tính Gateway cho kết nối dữ liệu SCADA TBA 500kV Hải Phòng.

- 02 thiết bị SCADA Firewall

Cấu hình của hệ thống sau khi mở rộng gồm có:

- Cấu trúc hệ thống theo mô hình PRP hoặc HSR hoặc kết hợp PRP & HSR

- Máy chủ Server/HMI/HIS cấu hình kép: chức năng xử lý trung tâm đồng thời có chức giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị tại trạm như một máy tính HMI thông qua ứng dụng giao diện người – máy HMI (Human Machine Interface), lưu trữ dữ liệu quá khứ.

- Máy tính Gateway #1 và Gateway #2 (cấu hình kép): chức năng thu thập dữ liệu và cung cấp cổng kết nối SCADA TBA 220kV An Lão kết nối về Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) và TTGS tại EVNNPT (có sẵn sàng cổng kết nối SCADA về TTGSVH tại Trực ban B01 trong tương lai).

- Máy tính Gateway #3 và Gateway #4 (cấu hình kép): chức năng thu thập dữ liệu và cung cấp cổng kết nối SCADA TBA 500kV Hải Phòng kết nối về Công ty Vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO) và Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO);

- Máy chủ Engineering cấu hình đơn: chức năng cài đặt, cấu hình hệ thống, bảo trì bảo dưỡng hệ thống và cấu hình rơ le.

- Máy chủ thu thập nhật ký ATTT, sao lưu dự phòng, cập nhật bản vá lỗi,…(Log Collector)

- Các thiết bị ngoại vi khác: thiết bị mạng, thiết bị đồng bộ thời gian GPS, máy in,….

- Hệ thống tự động hóa TBA 500kV Hải Phòng (Hệ thống OT) được trang bị, thiết kế có phương án bảo đảm an toàn thông tin tuân thủ theo Quyết định số 168/QĐ-EVN ngày 23/02/2023 của EVN về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028”, cụ thể như sau:

  - Kiến trúc thiết kế theo nguyên tắc phân tầng và phòng thủ theo chiều sâu (Defense in Depth) dựa theo các hướng dẫn IEC 62443, DHS ICS-CERT, được phân tầng từ thấp lên cao, các lớp càng thấp càng có mức bảo vệ cao, các lớp càng cao hơn càng có nguy cơ cao như sau:

  - Mô hình thiết kế: Tại các lớp mạng và giữa các lớp mạng cần có các biện pháp kiểm soát ATTT. Chi tiết thiết kế các phân vùng mạng và các kiểm soát như sau

Với Lớp lõi:

- Lớp 0: các thiết bị trường – Field devices.

- Lớp 1: các thiết bị điều khiển trường – Field controllers như BCU,…v.v.

- Lớp 3: lớp điều khiển – phòng điều khiển gồm các máy tính Server (hoặc Server/HMI/HIS), máy chủ HMI/HIS (hoặc HMI/HIS/Server), máy tính kỹ thuật EWS.

Lớp trung gian/gateway:

- Lớp 4: các vùng mạng trung gian, mạng giao tiếp với bên ngoài.

- Gateway: các Gateway giao tiếp, nhận và gửi số liệu với hệ thống điều khiển ngoài, tới TTĐKX.

- Mạng trung gian: các máy tính, máy chủ, thiết bị được triển khai mới ngoài hệ thống điều khiển như máy phục vụ giám sát và bảo vệ ATTT hệ thống điều khiển cần được đặt ở vùng mạng này, phân tách với các lớp mạng điều khiển vận hành TBA.

  - Giải pháp kỹ thuật đảm bảo yêu cầu đối với hệ thống SAS TBA 500kV Hải Phòng như bảng dưới đây:

| STT | Yêu cầu chung | Vùng mạng | Giải pháp kỹ thuật yêu cầu | Mức ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-YC113 | OT.01 | Kiểm soát an ninh vật lý cho toàn bộ hệ thống DCS | Triển khai các biện pháp an ninh vật lý quản lý việc truy cập hệ thống SAS | Cao | Yêu cầu cũ |
| PT-YC114 | OT.01 | Lớp 0-1: Thiết bị trường/Điều khiển thiết bị trường | Kiểm soát an ninh vật lý như trên | Cao | Yêu cầu cũ |
| PT-YC115 | OT.10 | Lớp 3: Control Center | Tường lửa công nghiệp/Bảo mật hai chiều | Trung bình | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC116 | OT.02 |  | Phòng, chống mã độc/virus | Trung bình | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC117 | OT.03 |  | Giám sát thay đổi/đóng băng cấu hình | Thấp | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC118 | OT.10 | Lớp 4.1: SCADA/GW | Tường lửa công nghiệp/ Bảo mật hai chiều | Cao | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC119 | OT.02 |  | Phòng, chống mã độc/virus | Trung bình | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC120 | OT.10 | Lớp 4.2: Mạng Trung gian | Tường lửa công nghiệp/ Bảo mật hai chiều | Trung bình | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC121 | OT.02 |  | Phòng, chống mã độc/virus | Cao | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC122 | OT.08 |  | Thu thập và quản lý nhật ký sự kiện an ninh | Thấp | Yêu cầu sửa đổi |

### Phạm vi và quy mô

#### Phạm vi

Phạm vi kết nối dữ liệu SCADA trong giai đoạn này:

- Kết nối toàn bộ dữ liệu SCADA của TBA 500kV Hải Phòng bao gồm dữ liệu SCADA của các ngăn lộ lắp mới trong dự án “TBA 500kV Hải Phòng” và dữ liệu SCADA của TBA 220kV An Lão về hệ thống SCADA/EMS NSMO Main (tại 11 Cửa Bắc) theo kênh truyền độc lập với TBA 220kV An Lão.

- Kết nối dữ liệu SCADA của các ngăn lộ lắp mới trong dự án “TBA 500kV Hải Phòng” về NSO Backup (tại 18 Trần Nguyên Hãn) theo kênh truyền độc lập với TBA 220kV An Lão.

- Kết nối dữ liệu giám sát vận hành của các ngăn lộ lắp mới trong dự án “TBA 500kV Hải Phòng” về TTGS EVNNPT theo kênh truyền hiện hữu.

- Kết nối dữ liệu giám sát vận hành của các ngăn lộ lắp mới trong dự án “TBA 500kV Hải Phòng” về B01 theo kênh truyền hiện hữu.

#### Quy mô

Quy mô của hạng mục hệ thống SCADA trong giai đoạn này:

- Xây dựng bổ sung cơ sở dữ liệu SCADA của toàn bộ thiết bị và ngăn lộ lắp mới trong dự án lên hệ thống máy tính Gateway tại trạm.

- Phối hợp cấu hình, khai báo, xây dựng toàn bộ dữ liệu SCADA, xây dựng màn hình đồ họa,...  toàn bộ thiết bị và ngăn lộ lắp mới của TBA 500kV Hải Phòng lên hệ thống máy tính chủ SCADA/EMS tại NSMO Main – 11 Cửa Bắc và NSO Backup – 18 Trần Nguyên Hãn.

- Phối hợp xây dựng bổ sung cơ sở dữ liệu SCADA, xây dựng màn hình đồ họa,...  phần kháng hạn dòng lắp mới và dao cách ly sau khi đổi vị trí của TBA 220kV An Lão trong dự án lên hệ thống máy tính chủ SCADA/EMS tại NSO Main – 11 Cửa Bắc và NSO Backup – 18 Trần Nguyên Hãn.

- Phối hợp xây dựng bổ sung cơ sở dữ liệu SCADA, xây dựng màn hình đồ họa,...  của toàn bộ thiết bị và ngăn lộ lắp mới trong dự án lên hệ thống máy tính chủ TTGS tại EVNNPT.

- Phối hợp cấu hình và xây dựng bổ sung dữ liệu giám sát vận hành của toàn bộ thiết bị và ngăn lộ lắp mới trong dự án lên hệ thống máy tính chủ chia sẻ dữ liệu từ NSO (hệ thống OSI) về hệ thống máy tính Remote Console tại B01;

- Kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu Point-to-Point tín hiệu SCADA của thiết bị và ngăn lộ lắp mới từ hệ thống SAS đến máy tính Gateway tại trạm 500kV Hải Phòng.

- Kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu End-to-End tín hiệu SCADA từ NSMO đến thiết bị và ngăn lộ lắp mới tại trạm (bao gồm cả phần tín hiệu SCADA của TBA 220kV An Lão (theo phân cấp điều khiển).

- Kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu End-to-End tín hiệu SCADA (theo phân cấp điều khiển) từ NSO Backup đến thiết bị và ngăn lộ lắp mới tại trạm.

- Kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu End-to-End tín hiệu SCADA (theo phân cấp điều khiển) từ TTGS EVNNPT đến thiết bị và ngăn lộ lắp mới tại trạm.

- Kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu End-to-End tín hiệu SCADA từ NSO đến B01.

### Giải pháp kỹ thuật

#### Yêu cầu về hệ thống SCADA

- Yêu cầu về hệ thống SCADA kết nối về các Trung tâm Điều độ

- Kênh truyền và giao thức truyền tin

Căn cứ Thông tư 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và theo phân cấp điều khiển đã nêu tại Phụ lục 4a: Quy định về việc kết nối hệ thống viễn thông vận hành hệ thống điện của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia (nay là Công ty Vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO)), đối với TBA 500kV phải thiết lập 02 kênh truyền SCADA kết nối đồng thời và độc lập về hệ thống SCADA/EMS NSMO Main tại 11 Cửa Bắc và hệ thống SCADA/EMS NSO Backup tại 18 Trần Nguyên Hãn.

Các yêu cầu kỹ thuật về kênh truyền SCADA và Hotline IP kết nối về NSMO và NSO như thể hiện tại mục 4.1.4.4.

Căn cứ QĐ 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/8/2017 của Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương; công văn số 432/ĐĐQG-CN ngày 20/3/2017 của Công ty Vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO) và công văn số 1808/EVN-VT&CNTT ngày 6/5/2016 của Tập đoàn điện lực Việt Nam, giao thức truyền tin kết nối SCADA về NSMO, NSO tuân thủ theo giao thức IEC 60870-5-104 và đảm bảo yêu cầu về tính tương thích kết nối SCADA NSMO, NSO (tham số cấu hình cho giao thức IEC 60870-5-104 tham khảo Appendix B – Interoperability Document đối với giao thức IEC 60870-5-104).

- Các yêu cầu chung về dữ liệu SCADA

Các yêu cầu chung về dữ liệu SCADA như thời gian đáp ứng, dữ liệu trao đổi: tuân thủ theo QĐ 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/8/2017 của Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương.

Danh sách dữ liệu (Datalist) yêu cầu kết nối với NSMO, NSO bao gồm:

- Tín hiệu đo lường (AI): Tín hiệu đo lường (AI): Công suất tác dụng P (MW), công suất phản kháng Q (MVar), điện áp U (KV), cường độ dòng điện I (A). Trong đó, các tín hiệu đo lường P, Q được xác định chiều theo qui định trong “Công văn số 1213/ĐĐQG-CN ngày 22/7/2016 và Công văn số 10/ĐĐQG-PT+CN ngày 3/1/2018 của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia về quy định chiều công suất trong HTĐ Quốc gia”

Đối với thanh cái: điện áp (KV), tần số (HZ)

Đối với máy biến áp: Công suất tác dụng (MW), công suất phản kháng (MVar), điện áp (KV), cường độ dòng điện (A) ở các cấp điện áp khác nhau của máy biến áp, nấc của máy biến áp.

Đối với lộ đường dây: Công suất tác dụng (MW), công suất phản kháng (MVar), điện áp (KV), cường độ dòng điện (A).

- Tín hiệu trạng thái (SDI, DDI):

Tín hiệu 1 bít (SDI): Tất cả các tín hiệu cảnh báo, các tín hiệu bảo vệ của rơle bảo vệ các lộ đường dây, máy biến áp 500/220kV, tín hiệu báo chế độ vận hành / điều khiển (Local/Remote) thiết bị.

Tín hiệu 2 bít (DDI): Tất cả các tín hiệu trạng thái của máy cắt, dao cách ly, dao nối đất của tất cả các lộ đường dây và ngăn lộ tổng MBA 500/220kV.

- Tín hiệu điều khiển (RC):

Điều khiển Đóng/ Mở các máy cắt, dao cách ly.

Điều khiển Tăng/Giảm nấc máy biến áp

Chi tiết danh sách dữ liệu được thể hiện trên bảng Datalist.

- Yêu cầu dữ liệu giám sát kết nối về TTGS EVNNPT

Sử dụng giao thức kết nối IEC 60870-5-104 hiện hữu.

Trước mắt thu thập giá trị U, I, P, Q, tín hiệu máy cắt, nấc phân áp MBA, điện áp thanh cái thuộc phạm vi của TBA 500kV Hải Phòng.

- Yêu cầu dữ liệu giám sát vận hành kết nối về Trực ban B01

Đối với dữ liệu SCADA kết nối về hệ thống Remote Console tại B01: Dữ liệu SCADA được chia sẻ từ hệ thống SCADA OSI của NSO về hệ thống Remote console tại B01 được thực hiện theo Quyết định số 871/QĐ-EVNNPT ngày 26/6/2023 của EVNNPT về việc phê duyệt hiệu chỉnh dự án Trang bị Trung tâm giám sát vận hành TBA không người trực của PTC1.

### Thử nghiệm và nghiệm thu point-to-point và end–to –end

Công tác thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu Point-to-Point và End-to-End cũng như quy trình nghiệm thu tuân thủ theo quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/8/2017 của Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương

### Yêu cầu về tương thích giao thức kết nối scada nso theo giao thức IEC 60870-5-104

Xem phụ lục đính kèm Appendix B – Interoperability Document đối với giao thức IEC 60870-5-104.

Đối với TTGS EVNNPT: Xem xét cụ thể trong quá trình triển khai thực tế do hiện nay TTGS EVNNPT đang quá trình triển khai

GIẢI PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỀU KHIỂN TBA 500KV HẢI PHÒNG

Để đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin, Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện quét mã độc và xử lý các rủi ro an toàn thông tin (Bao gồm đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập) cho phần thiết bị lắp mới và hạ tầng thông tin điều khiển (phần cứng, phần mềm) dùng chung toàn bộ hệ thống điều khiển thông tin trạm (việc kiểm định phải do cơ quan sự nghiệp có chức năng hoặc doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng thực hiện) trước khi đưa dự án vào vận hành, khai thác.

Các yêu cầu chính về an ninh mạng và an toàn thông tin cho hệ thống thông tin điều khiển TBA 500kV Hải Phòng trong quá trình thi công mà nhà thầu cung cấp thiết bị, dịch vụ dự án cần phải tuân theo:

- Có nội dung, kế hoạch, phương án thi công trình đơn vị quản lý an toàn thông tin của PTC1 phê duyệt và đánh giá đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tại trạm trước khi thực hiện lắp đặt, cài đặt hệ thống thông tin tự động hóa cho dự án.

- Để tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tại trạm cần sao lưu hệ thống trước khi thực hiện kết nối, cấu hình các phẩn tử mới vào hệ thống. Việc sao lưu hệ thống thuộc quy trình quản lý an toàn dữ liệu của đơn vị QLVH. Do đó, Trong quá trình thi công, nhà thầu cung cấp thiết bị cần kiến nghị đơn vị QLVH cần lưu ý chủ động sao lưu dữ liệu trước khi cấu hình, lắp đặt các thiết bị theo quy mô của dự án này.

- Khi lắp đặt, truy cập vào hệ thống để cấu hình, cài đặt kết nối ngăn lộ xây dựng mới của dự án vào hệ thống điều khiển hiện hữu phải được sự đồng ý của đơn vị quản lý vận hành trạm, của nhân viên vận hành trực 24/24 theo quy định của đơn vị quản lý vận hành.

- Có đơn vị độc lập (Bên thứ 3) hoặc bộ phận độc lập thuộc đơn vị tư vấn, đơn vị chủ quản hệ thống điều khiển trạm (EVNNPT/PTC1) giám sát quá trình lắp đặt, cài đặt dự án.

- Tuân theo yêu cầu mật khẩu và các phương pháp xác nhận bắt buộc trong quá trình được phân quyền truy cập hệ thống điều khiển, bảo vệ trạm.

- Không cho phép cài đặt bất cứ phần mềm nào khác vào các máy tính chủ, máy tính trạm ngoài các phần mềm chuyên dụng cho điều khiển, bảo vệ TBA đã được sự đồng ý của đơn vị QLVH.

# YÊU CẦU KỸ THUẬT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT VÀ CẢNH BÁO ĐỘT NHẬP

- Hệ thống camera giám sát theo tiêu chuẩn Onvif, có khả năng hiển thị hình ảnh, video; đảm bảo khả năng truy xuất dữ liệu tại chỗ, từ xa; có chế độ bảo mật và phân quyền điều khiển.

- Phần mềm quản lý và điều khiển hệ thống camera có tính mở, đảm bảo khả năng kết nối được với các thiết bị của nhiều hãng sản xuất, có khả năng tích hợp quản lý chung hệ thống cảnh báo cháy, cảnh báo an ninh và đảm bảo khả năng đồng bộ hóa và kết nối với B01.

- Hệ thống camera giám sát có khả năng kết nối với ít nhất 48 camera, chuẩn hình ảnh MJPEG/MPEG-4, H264; hình ảnh được lưu trữ ít nhất trong 15 ngày. Hệ thống camera giám sát được quản lý, điều khiển từ B01.

- Camera được trang bị tại sân phân phối ngoài trời và cổng trạm có chức năng giám sát an ninh, giám sát vận hành thiết bị chính, giám sát an toàn PCCC.

- Camera loại IP quan sát ngày, đêm, độ phân giải Full HD, mức bảo vệ IP66 (ngoài trời). Camera loại cố định quan sát cổng trạm; camera loại quay, quét, zoom được xem xét lắp tại sân phân phối ngoài trời.

- Trang bị hệ thống an ninh chống đột nhập được lắp đặt trên hàng rào trạm. Các đầu beam được kết nối về bộ xử lý chống đột nhập có khả năng lưu trữ, phát hiện sự cố.

- Nhà thầu cung cấp toàn bộ VTTB phụ kiện cần thiết để lắp đặt hoàn tất, đảm bảo đưa hệ thống camera quan sát và cảnh báo đột nhập vào vận hành bao gồm: cài đặt phần mềm, hướng dẫn lắp đặt, các bản vẽ lắp đặt…

- Nhà thầu đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư thiết bị để kết nối, sẵn sàng và hoàn hiện hệ thống camera quan sát và cảnh báo đột nhập tại TBA 500kV Hải Phòng và đường dây đấu nối 220kV (Giai đoạn 1) thành 1 hệ thống cho toàn trạm.

# PHẦN II

KHAI BÁO THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nhà thầu được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu cho các bảng dữ liệu kỹ thuật bên dưới đồng thời cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh tính đúng đắn của các thông số do nhà thầu điền (tài liệu kỹ thuật, catalog, bảng cam kết của nhà sản xuất...). Việc thiếu các bảng điền thông tin trong bảng dữ liệu kỹ thuật có thể dẫn đến hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại.

Các yều cầu chi tiết trong phần “YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT” nếu có mâu thuẩn với các nội dung trong “BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT” thì ưu tiên áp dụng theo “BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT”

Các yêu cầu chi tiết VTTB nếu mâu thuẩn với các nội dung trong bảng “CÁC YÊU CẦU QUAN TRỌNG” dưới đây thì ưu tiên áp dụng các quy định trong bảng “CÁC YÊU CẦU QUAN TRỌNG”.

Mục lục:

PHẦN II	1

1.	CÁC YÊU CẦU QUAN TRỌNG	2

2.	YÊU CẦU MÔ TẢ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP	6

3.	TỦ ĐIỀU KHIỂN – BẢO VỆ	11

4.	RƠLE TRUNG GIAN SỬ DỤNG CHO DỰ ÁN (có thể sử dụng các loại theo yêu cầu 5608/EVNNPT-KT ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia)	43

5.	TỦ ĐẤU DÂY NGOÀI TRỜI	47

6.	TỦ ĐẤU DÂY CHUNG BIẾN ĐIỆN ÁP	52

7.	HỆ THỐNG PHÂN PHỐI AC TẠI NHÀ ĐIỀU KHIỂN	54

8.	HỆ THỐNG PHÂN PHỐI DC TẠI NHÀ ĐIỀU KHIỂN	57

9.	GIÁM SÁT CHẠM ĐẤT DC	60

10.	CÁP LỰC HẠ ÁP	61

11.	CÁP ĐIỀU KHIỂN NHIỀU LÕI	62

12.	THIẾT BỊ TELEPROTECTION	63

13.	THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN 2MBIT/S G.703	65

14.	THIẾT BỊ SCADA FIREWALL	66

15.	CÁP QUANG PHI KIM LOẠI (NON-METALLIC) G.652	68

16.	HỘP NỐI CÁP QUANG ODF	70

17.	TỦ THÔNG TIN RACK 19”	71

18.	GIÁ PHỐI DÂY DDF/MDF	71

19.	YÊU CẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN VỀ MÁY CHỦ VÀ ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TBA 500kV HẢI PHÒNG	72

20.	HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT VÀ CẢNH BÁO ĐỘT NHẬP:	77

# CÁC YÊU CẦU QUAN TRỌNG

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | ĐÁP ỨNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu phải chào đủ số lượng tủ điều khiển bảo vệ, tủ đấu dây ngoài trời, TTLL…. theo đúng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. Cho phép nhà thầu được thay đổi tích hợp chức năng giữa rơ le chính và rơ le dự phòng, nhưng phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính độc lập, dự phòng, số lượng rơ le, thiết bị đo lường, điều khiển và các phụ kiện liên quan cho toàn trạm. | Yêu cầu |  |
| 2 | Các thiết bị điều khiển mới sẽ được kết nối vào Hệ thống điều khiển tích trạm biến áp hiện hữu cung cấp tuân thủ quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định Hệ thống điều khiển TBA 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. | Yêu cầu |  |
| 3 | Các thiết bị điều khiển mới sẽ được kết nối vào Hệ thống điều khiển tích trạm biến áp hiện hữu tuân thủ quyết định 127/QĐ-HĐTV ngày 14/07/2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc ban hành Qui định Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850. Lưu ý Nhà thầu chào các trường hợp hệ thống như QĐ 127/QĐ-HĐTV này | Yêu cầu |  |
| 4 | Các công tơ cung cấp cho dự án phù hợp không được tích hợp trong thiết bị điện tử khác. Công tơ đa chức năng phải được phê duyệt mẫu, kiểm định bởi các tổ chức kiểm định độc lập trong nước (ví dụ: Viện khoa học đo lường Việt Nam hoặc cục tiêu chuẩn, khoa học đo lường và chất lượng....) và đặc tính kỹ thuật phù hợp Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam | Yêu cầu |  |
| 5 | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm nghiên cứu quy mô của dự án, tính toán và cung cấp đủ chủng loại và số lượng cáp quang, cáp lực hạ áp, cáp điều khiển (với chủng loại phù hợp như quy định trong phần Phạm vi cung cấp) và phụ kiện đấu nối hoàn thiện cho toàn bộ dự án bao gồm cáp kết nối giữa các thiết bị cấp mới theo gói thầu và thiết bị cung cấp bởi gói thầu khác như thiết bị nhất thứ... và cải tạo mạch hiện hữu để hoàn thiện toàn bộ hệ thống mạch phù hợp với sơ đồ mới của trạm, những phát sinh trong quá trình thi công. | Yêu cầu cam kết |  |
| 6 | Tuân thủ quy định tại công văn số 2866/EVNNPT-KT+CNTT, ngày 06/7/2015, về việc “nâng cao độ tin cậy hệ thống điện và độ tin cậy cung cấp điện” | Yêu cầu |  |
| 7 | Yêu cầu thiết kế mạch, chủng loại rơ le trung gian, rơ le chốt (latching) đáp ứng yêu cầu tại công văn số 5608/EVNNPT-KT, ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, về việc “kiểm tra, thay thế và thí nghiệm rơ le trung gian tại các trạm biến áp” | Yêu cầu |  |
| 8 | Các rơle cắt/khóa (86), rơle giám sát mạch cắt (74), rơle tự động điều chỉnh điện áp (F90) là loại riêng biệt không tích hợp | Yêu cầu |  |
| 9 | Mạch đóng, cắt của bộ bảo vệ số 01 (bảo vệ chính) và bảo vệ số 02 (bảo vệ dự phòng) của các ngăn đường dây, mạch vòng 220kV, 110kV độc lập về vật lý; khi cô lập hoặc tắt nguồn của một bộ bảo vệ, bộ bảo vệ còn lại phải đảm bảo làm việc được với đầy đủ các chức năng. | Yêu cầu |  |
| 10 | Nhà thầu phải đảm bảo các tín hiệu cắt không được nhiễu tránh tác động nhầm, và thực tế nghiệm thu vận hành có các hiện tượng này được phản ánh và nhà thầu phải có trách nhiệm xử lý | Yêu cầu |  |
| 11 | Các Input, output của các rơ le số, BCU (IEDs) cung cấp trong gói thầu phải có dự phòng tối thiểu 20%. Cho phép sử dụng modun mở rộng để đảm bảo số lượng input/output theo yêu cầu. Tuy nhiên rơ le và BCU phải có chức năng giám sát trường hợp mất kết nối giữa IEDs chính và modul mở rộng | Yêu cầu |  |
| 12 | Tất cả các thiết bị, phần mềm cung cấp (có bản quyền) phải được bảo hành trong thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu này kể từ ngày lắp đặt, cài đặt với dịch vụ hỗ trợ và bảo hành được cung cấp trong 24/24h. | Yêu cầu |  |
| 13 | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp một gói file cấu hình (ICD, SSD, SCD, CID, IID, SED) của các thiết bị điều khiển dự án. | Yêu cầu |  |
| 14 | Tài liệu: Chứng chỉ level A, B, các tài liệu về thiết bị và phần mềm sử dụng cấu hình theo IEC 61850 | Yêu cầu |  |
| 15 | Bảng cài đặt cấu hình các rơle bảo vệ với các chức năng cung cấp để hướng dẫn cài đặt thiết bị cung cấp (Bảng trị số chỉnh định giá trị tác động của các thiết bị bảo vệ sẽ do các Trung tâm Điều độ tính toán ban hành không thuộc phạm vi gói thầu) (Bảng hướng dẫn cài đặt cấu hình các rơle bảo vệ nhằm đảm bảo hoạt động đúng, không lặp lại các sự cố đã xảy ra do cài đặt sai cấu hình (thời gian tự giữ lệnh trip, logic trip 3 pha, logic SOTF, logic BF retrip,…)) | Yêu cầu |  |
| 16 | Bảng cài đặt cấu hình các thiết bị thuộc hệ thống điều khiển tích hợp trạm (như BCU, các phần mềm trên các máy tính,...) với các tính năng giám sát, điều khiển, phân tích dữ liệu trạm, lưu trữ dữ liệu, bảo trì bảo dưỡng, kết nối SCADA để hướng dẫn cài đặt các hệ thống cung cấp (Bảng cài đặt cấu hình các thiết bị thuộc hệ thống điều khiển tích hợp trạm nhằm phát hiện và cảnh báo tình trạng bất thường của các thiết bị bảo vệ, điều khiển (đặc biệt là các mạch khởi động chức năng BF, mạch mở máy cắt,...); có đầy đủ các tín hiệu cảnh báo (giám sát biến điện áp, cảnh báo quá tải, cảnh báo điện áp cao/điện áp thấp, cảnh báo chạm đất,…) | Yêu cầu |  |
| 17 | Các yêu cầu nâng cao độ tin cậy của mạch nhị thứ: Các yêu cầu nâng cao độ tin cậy của mạch nhị thứ: - Nguồn DC1 220VDC cấp độc lập cho mạch cắt 1 đến cuộn cắt thứ nhất của máy cắt. - Nguồn DC2 220VDC cấp độc lập cho mạch cắt 2 đến cuộn cắt thứ hai của máy cắt. - Ngõ ra của Bảo vệ thứ nhất trong ngăn lộ được thiết kế đấu nối đến đồng thời cả mạch cắt 1 và mạch cắt 2. - Ngõ ra của Bảo vệ thứ hai trong ngăn lộ được thiết kế đấu nối đến đồng thời cả mạch cắt 1 và mạch cắt 2. - Các yêu cầu nêu trên nhằm đảm bảo trong trường hợp suy giảm cách điện của cuộn cắt thứ nhất (hoặc hư hỏng, hoặc hở mạch) thì cuộn cắt thứ 2 vẫn hoạt động độc lập và tin cậy. Vai trò của 02 mạch cắt, 02 cuộn cắt là như nhau. | Yêu cầu |  |
| 18 | Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp với mạch nhị thứ liên động đáp ứng các chế độ vận hành song song, độc lập của các máy biến áp tương ứng | Yêu cầu |  |
| 19 | Mạch nguồn DC dương/âm không đi chung cáp với các tín hiệu cắt hoặc truyền cắt | Yêu cầu |  |
| 20 | Có mạch giám sát biến điện áp kiểu tụ bằng chức năng 3U0, U2 | Yêu cầu |  |
| 21 | Bảo vệ so lệch thanh cái có chức năng “check zone” | Yêu cầu |  |
| 22 | Chức năng bảo vệ 50BF phải có mức ‘retrip” | Yêu cầu |  |
| 23 | Rơ le trung gian dùng trong mạch cắt phải là loại có cấu tạo chắc chắn, làm việc tin cậy, không nhiễm ẩm, nhiễm bụi, không chạm chập tiếp điểm khi bị rung lắc, chấn động thông thường | Yêu cầu |  |
| 24 | Rơ le dùng để chuyển mạch lựa chọn dòng, áp, nhóm chỉnh định phải là loại tự chốt trạng thái, không đổi trạng thái khi mất nguồn cung cấp | Yêu cầu |  |
| 25 | Bố trí hàng kẹp nhị thứ mạch đóng mở máy cắt, dao cách ly, mạch trip của rơ le bảo vệ: không bố trí liền kề với các hàng kẹp có nguồn dương nhằm tránh sự cố thiết bị tự đóng mở ngoài kiểm soát do hàng kẹp suy giảm cách điện hoặc chạm chập trong công tác sửa chữa | Yêu cầu |  |
| 26 | Rơ le có khai thác chức năng bảo vệ khoảng cách (F21) cần phải thiết kế có sử dụng tiếp điểm trạng thái MCB điện áp đi khóa bảo vệ F21 khi nhảy MCB này. | Yêu cầu |  |
| 27 | Hệ thống ghi thông số vận hành có khả năng ghi với tần suất ít nhất 01 lần/30 phút | Yêu cầu |  |
| 28 | Các tín hiệu giám sát điện áp DC thanh cái tổng, trạng thái các aptomat DC tổng của các ngăn lộ lên hệ thống điều khiển máy tính (theo văn bản số 4638/EVNNPT-KT ngày 26/12/2018 | Yêu cầu |  |
| 29 | Đầu vào của rơ le phải có khả năng chống nhiễu, không tác động sai khi có xung nhiễu xâm nhập mạch nhị thứ do dòng ngắn mạch trên lưới điện |  |  |
| 30 | Rơle có khai thác chức năng bảo vệ khoảng cách (F21) cần phải thiết kế có sử dụng tiếp điểm trạng thái MCB điện áp đi khóa bảo vệ F21 khi nhảy MCB này. | Yêu cầu |  |
| 31 | Dây trung tính mạch điện áp cấp cho rơ le bảo vệ không đấu nối qua MCB để tránh nhảy MCB gây mất áp khi dòng ngắn mạch trong lưới nối đất rò qua dây trung tính mạch áp. | Yêu cầu |  |
| 32 | Đánh số/đánh dấu hàng kẹp mạch quan trọng. | Yêu cầu |  |
| 33 | Không sử dụng rơ le trung gian có nút test cho các mạch quan trọng (mạch cắt, truyền cắt, khởi động 50BF, khởi động F79,...). | Yêu cầu |  |
| 34 | Thực hiện các giải pháp chống nhiễu (sử dụng rơ le trung gian chống nhiễu hoặc thiết kế mạch cắt, truyền cắt không gửi qua đầu vào của rơ le / BCU). | Yêu cầu |  |
| 35 | Không sử dụng đầu ra của BCU, rơ le và tín hiệu GOOSE trạng thái dao cách ly cho mạch lật dòng, lật mạch cắt và chuyển nhóm chỉnh định. | Yêu cầu |  |
| 36 | Bảo vệ so lệch đường dây phải đảm bảo khi cô lập khóa chức năng so lệch tại 01 đầu thì đồng thời sẽ gửi tín hiệu khóa chức năng so lệch đầu đối diện. | Yêu cầu |  |
| 37 | Mạch trip của rơ le nhiệt độ máy biến áp phải chèn thêm tiếp điểm mức cảnh báo để tránh tác động do chập tiếp điểm trip. | Yêu cầu |  |
| 38 | Mạch nhân tiếp điểm cắt của rơ le nội bộ máy biến áp không sử dụng quá 01 rơ le trung gian; rơ le trung gian này phải đặt trong nhà. | Yêu cầu |  |
| 39 | Khuyến khích nhà thầu trong giai đoạn đấu thầu hệ thống vẫn giám sát được ngăn thiết bị thông qua rơle dự phòng của mỗi ngăn lộ (giám sát trạng thái thiết bị nhất thứ, giám sát mạch trip chung, báo tín hiệu SF6 máy cắt, nhiệt độ dầu MBA, nhiệt độ cuộn dây MBA). | Yêu cầu |  |
| 40 | Thực hiện mạch liên động đến OLTC cho điều kiền “Không thực hiện điều chỉnh nấc máy biến áp (bằng tay hoặc tự động) để tăng điện áp phía hạ áp hoặc trung áp khi điện áp phía cao áp đã thấp dưới -5% so với điện áp danh định (Văn bản 409/EVNNPT-KT+AT ngày 10/02/2023)” | Yêu cầu |  |
| 41 | Sử dụng các rơle latching có đủ tiếp điểm phụ để phục vụ chức năng và đưa tín hiệu giám sát điều khiển lên hệ thống máy tính | Yêu cầu |  |
| 42 | Đưa tín hiệu hệ thống giám sát ắc quy, chạm đất một chiều lên hệ thống máy tính điều khiển (HMI); | Yêu cầu |  |
| 43 | Trang bị mạch liên động, khóa điều khiển các chế độ TĐL, đảm bảo chức năng TĐL làm việc tin cậy có thể thay đổi chế độ TĐL từ xa theo yêu cầu của lệnh điều độ (Cho chế độ tự động đóng lại (TĐL) (đóng xung và khép hòa) các ngăn lộ) | Yêu cầu |  |
| 44 | Đảm bảo các chức năng 79/25, 50BF phải được dự phòng đúp theo quy định. | Yêu cầu |  |
| 45 | Áp dụng nguyên tắc chính tuân thủ Hướng dẫn thiết kế mẫu nhị thứ trong công tác thiết kế trạm biên áp theo công văn số 5376/EVNNPT-KT ngày 22/12/2021 | Yêu cầu |  |
| 46 | Thiết kế đảm bảo an toàn hệ thống điều khiển máy tính phải tuân thủ theo Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ban hành ngày 12/6/2018; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022; TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Quyết định số 717/QĐ-EVN ngày 31/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định Đảm bảo An ninh mạng và an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, Quyết định số 1936/QĐ-EVNNPT ngày 01/10/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Viễn thông, Công nghệ thông tin, Tự động hóa và Bảo đảm An ninh mạng, An toàn thông tin mạng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia | Yêu cầu |  |
| 47 | Nhà thầu cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo An toàn thông tin (ATTT) tuân thủ theo yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại (Phần II Mục 21) của Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT và TCVN 11930:2017 đối với hệ thống thông tin cấp độ 5 và các hướng dẫn an toàn thông tin cụ thể của EVN/EVNNPT (ví dụ bộ quy tắc cấu hình ATTT, các cảnh báo/chỉ đạo về bảo mật từ Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, ...) khi triển khai công tác xây dựng/nâng cấp/mở rộng các HTTT (bao gồm HTTT Tự động hóa TBA), cam kết bảo mật thông tin đối với các dự án/công trình đang thực hiện do EVNNPT làm chủ đầu tư, không được cung cấp các thông tin của EVNNPT cho các bên thứ 3 nào khác”. Nhà thầu khai báo và cấu hình hệ thống (các thiết bị lắp mới thuộc dự án) đảm bảo kết nối tương thích về Hệ thống SIEM của EVNNPT tại B01. | Yêu cầu |  |
| 48 | Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu các thiết lập, cấu hình hệ thống thực hiện các biện pháp đảm bảo An toàn thông tin (ATTT) tuân thủ theo yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại (Phần II Mục 21) của Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT và TCVN 11930:2017 đối với hệ thống thông tin cấp độ 5 cùng với phương án thi công và biện pháp an toàn để thỏa hiệp với Đơn vị QLVH trước khi đưa hệ thống thông tin điều khiển máy tính vào vận hành | Yêu cầu |  |
| 49 | Không sử dụng các chủng loại thiết bị đã nhiều lần sự cố trong vận hành (ví dụ như rơle SEL có các đầu ra loại “high-speed” sử dụng linh kiện bán dẫn bị giảm cách điện gây bật máy cắt; rơ le trung gian không đúng yêu cầu của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia;…) | Yêu cầu |  |
| 50 | Bố trí hàng kẹp nhị thứ trong tất cả tủ điều khiển, bảo vệ khác: các khối hàng kẹp AC phải bố trí tách biệt với khối hàng kẹp DC để tránh xâm nhập điện AC vào hệ thống DC do chạm chập hàng kẹp hoặc đấu nối nhầm trong công tác sửa chữa. | Yêu cầu |  |
| 51 | Tất cả tủ điện ngoài trời phải trang bị các bộ sưởi chống ẩm tự động điều khiển bằng nhiệt độ, độ ẩm. | Yêu cầu |  |
| 52 | Các rơ le F87L & O/E: yêu cầu trang bị tại TBA 500kV Hải Phòng tương thích với F87L và O/E các đầu đối diện, đảm bảo phối hợp truyền cắt tín hiệu bảo vệ 2 đầu trạm | Yêu cầu |  |
| 53 | Các bộ Teleprotection trang bị trong gói thầu tương thích với các đầu đối diện (đã trang bị hiện hữu) liên quan đến dự án. | Yêu cầu |  |
| 54 | Các rơ le phụ phải đặt vị trí chắc chắn, không rung lắc (ví dụ không đặt tại các cách cửa mở ra vào…) | Yêu cầu |  |
| 55 | Các rơ le lật sử dụng để lựa chọn mạch áp, mạch dòng phải được giám sát lên HMI thông qua các BCU. | Yêu cầu |  |

# YÊU CẦU MÔ TẢ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP

| TT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | ĐÁP ỨNG |
| --- | --- | --- | --- |
| I | MÁY TÍNH GATEWAY |  |  |
|  | Chủng loại | Máy tính công nghiệp hoặc Server |  |
|  | Chống nhiễu điện từ | Đáp ứng IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 |  |
|  | Kiểu làm mát | Không có phần tử quay (Fanless) |  |
|  | Cấp bảo vệ | IP30 |  |
|  | CPU | Là dòng cho máy tính công nghiệp hoặc Server là Intel® Xeon® |  |
|  | RAM |  |  |
|  | - Số khe cắm | ≥ 2 |  |
|  | - Dung lượng thực | ≥ 16 GB DDR4 ECC, 2133 MHz hoặc tương đương |  |
|  | SSD |  |  |
|  | - Chuẩn ổ cứng | SSD Enterprise |  |
|  | - Số lượng ổ cứng | ≥ 2 |  |
|  | - Dung lượng mỗi ổ cứng | ≥ 512 GB |  |
|  | - Hỗ trợ RAID cho SSD | RAID 1 |  |
|  | - Hỗ trợ Hot Swappable | Yêu cầu |  |
|  | Đồ họa |  |  |
|  | - Số cổng giao tiếp Displayport hoặc DVI-D hoặc HDMI hoặc tổ hợp giữa các loại cổng | ≥ 2 |  |
|  | - Độ phân giải hỗ trợ | ≥ 1920x1080 |  |
|  | Card mở rộng |  |  |
|  | PRP/HSR Card cho giao thức mạng | Yêu cầu |  |
|  | Cổng mạng Ethernet cho kết nối hệ thống mạng LAN Station Bus IEC 61850 phiên bản 2 |  |  |
|  | - Loại cổng | Tốc độ 10/100/1000Mbps, RJ-45 |  |
|  | - Số lượng | ≥ 04 |  |
|  | Cổng mạng Ethernet cho kết nối SCADA giao thức IEC 60870-5-104 |  |  |
|  | - Loại cổng điện | Tốc độ 10/100Mbps, RJ-45 |  |
|  | - Số lượng | ≥ 05 |  |
|  | Cổng Serial |  |  |
|  | - RS-232/422/485 loại cách ly quang | ≥ 2 |  |
|  | Cổng USB |  |  |
|  | - Trong Mainboard để cắm USB Dongle License | ≥ 1 |  |
|  | - Phía bên ngoài | ≥ 4 |  |
|  | Khe cắm PCIe cho mở rộng dự phòng | ≥ 2 |  |
|  | DVD | DVD+RW (có thể tách rời) |  |
|  | Nguồn cấp |  |  |
|  | - Số lượng | 02 nguồn |  |
|  | - Điện áp | 220 VDC |  |
|  | Hệ điều hành | Window 10 Professional hoặc phiên bản mới nhất |  |
|  | Các cổng khác | Audio, Alarm |  |
|  | Nhiệt độ môi trường | –5° đến +60°C |  |
|  | Chức năng tự giám sát tích hợp sẵn | Watch dog |  |
|  | Tiếp điểm (output) cho chuông còi khi máy tính có sự cố | ≥ 1 |  |
|  | Mức cách điện | ≥ 3000 Vdc |  |
|  | Nhiệt độ làm việc | Từ –40° to +60°C |  |
|  | Tính đồng bộ, xuất xứ | Toàn bộ máy tính phải đồng bộ, nguyên bộ |  |
|  | Hàng hóa | Thời gian sản xuất không quá 1 năm từ lúc chào hàng |  |
|  | Công suất | Cập nhật theo thực tế |  |
|  | Type test | Đáp ứng |  |
|  | Tương thích hoàn toàn với Hệ điều hành | Đáp ứng |  |
|  | Phụ kiện |  |  |
|  | Màn hình | ≥25 inch LED |  |
|  | Nhà sản xuất / Xuất xứ | Cập nhật theo thực tế |  |
|  | Mã thiết bị | Cập nhật theo thực tế |  |
|  | Số lượng | >3 |  |
|  | Kích thước |  |  |
|  | Độ phân giải | ≥1920x1080 |  |
|  | Tỷ lệ màn hình |  |  |
|  | Cổng kết nối | VGA/HDMI |  |
|  | Phụ kiện đi kèm | cáp kéo dài |  |
| II | THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH SWITCH |  |  |
|  | Chủng loại | Switch công nghiệp, kiểu quản lý (Managed) |  |
|  | Số cổng Ethernet | phù hợp thực tế và có dự phòng 20% số cổng |  |
|  | Chống nhiễu điện từ | Đáp ứng IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 |  |
|  | Giao thức hỗ trợ | IGMP snooping, VLANs, Multicast Control, SNMPv1, SNMPv2C, SNMPv3, SNTP, Jumbo Frame support |  |
|  | Các tính năng Switch Layer 2 | IEEE Redundant Protocol (STP, RSTP, MSTP), VLANs. |  |
|  | Các tính năng cho bảo mật | • SSH / SSL |  |
|  |  | • Enable / disable ports |  |
|  |  | • SNMPv3 – encrypted |  |
|  |  | • HTTPS |  |
|  |  | • MAC address authentication |  |
|  |  | •RADIUS, Syslog |  |
|  | Đồng bộ thời gian | SNTP |  |
| IV | THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ | Các yêu cầu khác theo tính năng; phần yêu cầu ở đây chỉ viết cho truyền thông & cấu hình 61850 |  |
|  | Chuẩn truyền thông giao tiếp với máy chủ | IEC 61850 Edition 2 hoặc mới nhất |  |
|  | Giao thức giao tiếp với hệ thống mạng | PRP/HSR |  |
|  | Số lượng cổng giao tiếp mạng Station Bus | 2 |  |
|  | Cấu hình IEC 61850 – Common Data Class |  |  |
|  | Tín hiệu trạng thái của thiết bị đóng cắt (máy cắt, dao cách ly, dao tiếp địa) | Double point status (DPS) |  |
|  | Tín hiệu cảnh báo ngăn lộ | Single point status (SPS) |  |
|  | Tín hiệu cho bảo vệ | Protection activation information (ACT) |  |
|  | Tín hiệu bảo vệ có hướng | Direction protection activation information (ACD) |  |
|  | Tín hiệu đo lường | Measured value (MV) |  |
|  | Tín hiệu điều khiển đơn (ON/OFF) | Controllable Single Point (SPC) |  |
|  | Tín hiệu điều khiển đóng cắt MC/DCL (Open/Close) | Controllable Double Point (DPC) |  |
|  | Cấu hình IEC 61850 – Reporting |  |  |
|  | Tín hiệu đo lường | Buffer Report hoặc Un-buffer Report |  |
|  | Tín hiệu giám sát, cảnh báo | Buffer Report hoặc Un-buffer Report |  |
|  | Số lượng Report client | ≥ 05 (đủ cho tất cả các Client trong trạm và đảm bảo số lượng dự phòng là 01) |  |
|  | Cấu hình IEC 61850 – files cấu hình |  |  |
|  | *.icd | Yêu cầu |  |
|  | *.cid | Yêu cầu |  |
|  | *.iid | Yêu cầu |  |
|  | Cấu hình IEC 61850 – tài liệu |  |  |
|  | Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) | Yêu cầu |  |
|  | Model Implementation Conformance Statement (MICS) | Yêu cầu |  |
|  | Protocol Implementation Extra Information for Testing (PIXIT) | Yêu cầu |  |
|  | Technical Issues Conformance Statement (TICS) | Yêu cầu |  |

# TỦ ĐIỀU KHIỂN – BẢO VỆ

| STT |  | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Yêu cầu chung cho thiết bị điều khiển – bảo vệ |  |  |  |
| 1.1 |  | Tần số định mức | 50Hz |  |  |
| 1.2 |  | Dòng điện đầu vào định mức | 1A |  |  |
| 1.3 |  | Điện áp đầu vào định mức | 110VAC |  |  |
| 1.4 |  | Nguồn tự dùng | 220VDC |  |  |
| 1.5 |  | Kiểu của rơ le chính | Rơ le số với bộ vi xử lý |  |  |
| 1.6 |  | Các thông số chính của rơ le | Như qui định trong phần Đặc tính kỹ thuật |  |  |
| 1.7 |  | Nhà sản xuất rơ le chính | ABB, AREVA, ALSTOM, TOSHIBA, SEL, SCHNEIDER, SIEMENS hoặc tương đương và phù hợp với quy định của EVNNPT |  |  |
| 1.8 |  | Tiêu chuẩn được áp dụng cho các thiết bị bảo vệ | IEC 60255 |  |  |
| 1.9 |  | Nhiệt độ làm việc | Từ 50C đến +550C |  |  |
| 1.10 |  | Nhiệt độ môi trường | Từ 50C đến +450C |  |  |
| 1.11 |  | Độ ẩm tương đối | 85% |  |  |
| 2 |  | Tủ bảng |  |  |  |
| 2.1 |  | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  |  |  |
| 2.2 |  | Cấp bảo vệ | IP 25 |  |  |
| 2.3 |  | Kích thước |  |  |  |
|  |  | Chiều cao | <2200 mm |  |  |
|  |  | Chiều rộng | <800 mm |  |  |
|  |  | Chiều sâu | <800 mm |  |  |
|  |  | Màu sơn | RAL 7032 hoặc tương đương |  |  |
| 2.4 |  | Cấu trúc tủ bảng | Như qui định trong phần Đặc tính kỹ thuật |  |  |
| 3 |  | Khóa các loại: |  |  |  |
| 3.1 |  | Khoá lựa chọn các loại |  |  |  |
| 3.2 |  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |  |
| 3.3 |  | Kiểu | Yêu cầu mô tả |  |  |
| 3.4 |  | Số lượng | như mô tả trong phạm vi cung cấp & bản vẽ |  |  |
| 3.5 |  | Số vị trí | Phù hợp với chức năng mạch được thiết kế. |  |  |
| 3.6 |  | Số tiếp điểm cho mỗi vị trí | Theo chức năng mạch |  |  |
| 4. |  | Thiết bị đo lường, điều khiển |  |  |  |
| 4.1 |  | Công tơ đa giá: |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | A1700 – Elster, MK6-EDMI, ZxD-Landis&Gyr hoặc tương đương |  |  |
|  |  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6571:1999 hoặc IEC 62053-22, 602053-23 |  |  |
|  |  | Kiểu | Công tơ điện tử cho phép lập trình nhiều biểu giá, đo 02 hướng , có khả năng bù sai số VT, CT. |  |  |
|  |  | Dòng định mức (In) | 1A |  |  |
|  |  | Điện áp định mức (Un) | 3x57,7/100÷240/255V |  |  |
|  |  | Nguồn cấp | Phải được cấp nguồn hoạt động từ nguồn điện áp xoay chiều của mạch đo |  |  |
|  |  | Sai số đồng hồ thời gian thực | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Kích thước (cao x rộng x sâu) |  |  |  |
|  |  | Cấp chính xác: | Yêu cầu |  |  |
|  |  | (a) V - cấp chính xác 1,5 |  |  |  |
|  |  | (b) A - cấp chính xác 1,5 |  |  |  |
|  |  | (c) W- cấp chính xác 1,5 |  |  |  |
|  |  | (d) VAr - cấp chính xác 1,5 |  |  |  |
|  |  | (e) Wh - cấp chính xác 0,5 |  |  |  |
|  |  | (f) VArh -cấp chính xác 2,0 |  |  |  |
|  |  | (g) Cos-cấp chính xác 1.5 |  |  |  |
|  |  | Đo các đại lượng điện năng tác dụng, điện năng phản kháng theo 02 chiều | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Ghi vào bộ ghi tích luỹ các đại lượng điện năng (tác dụng, phản kháng, biểu kiến) tích luỹ | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Ghi lại giá trị công suất cực đại và ngày giờ xuất hiện công suất cực đại theo 02 chiều | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Ghi lại số lần mất điện, tổng số thời gian mất điện của toàn bộ công tơ | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Cho phép cài đặt biểu giá theo thời gian trong ngày, theo mùa hoặc các ngày đặc biệt: lễ, ngày chốt chỉ số công tơ… | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Đo lường các đại lượng dòng, áp, góc pha, hệ số công suất, công suất tác dụng, phản kháng …từng pha và 3 pha | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Sử dụng được cho hệ thống 1 pha, 3 pha cân bằng & không cân bằng | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Lập trình thay đổi được các thông số hệ thống, tỉ số biến dòng, biến điện áp | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Đo đếm điện năng theo biểu giá | Tối thiểu 03 mức giá |  |  |
|  |  | Khả năng chốt chỉ số công tơ | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Khả năng lưu trữ hoá đơn | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Khả năng lưu trữ biểu đồ phụ tải | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Thông báo lỗi của công tơ trong các trường hợp: sụt (hoặc mất) áp, pin sắp hết, lỗi phần cứng, lỗi khi cài đặt chương trình… | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Phần mềm (có bản quyền) và dây kết nối cho cài đặt công tơ | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Giao diện truyền thông | RS485 |  |  |
|  |  | Giao thức truyền dữ liệu | Đảm bảo kết nối vào chuỗi công tơ hiện hữu tại trạm để truyền dữ liệu với hệ thống thu thập dữ liệu hiện hữu |  |  |
|  |  | Modem cho kết nối với hệ thống đọc dữ liệu từ xa | Yêu cầu trang bị |  |  |
|  |  | Tính tương thích với hệ thống đọc dữ liệu từ xa của EVN, EVNNPT | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Mật khẩu bảo vệ | Cho phép cài đặt mật khẩu với phân quyền theo nhiều cấp khác nhau (tối thiểu 3 mức). |  |  |
|  |  | Niêm phong kẹp chì | Phù hợp cho việc niêm phong, kẹp chì theo qui định |  |  |
|  |  | Hợp chuẩn | Phải được phê duyệt mẫu và kiểm định theo qui định hiện hành |  |  |
| 4.2 |  | Đồng hồ đo lường nhiều chức năng (hoặc tích hợp trong BCU) |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  |  |  |
|  |  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6571:1999 hoặc IEC 62053-22, 602053-23 hoặc tương đương |  |  |
|  |  | Kiểu | Số |  |  |
|  |  | Dòng định mức (In) | 1A |  |  |
|  |  | Điện áp định mức (Un) | 110Vac |  |  |
|  |  | Nguồn cấp | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Sai số đồng hồ thời gian thực | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Kích thước (cao x rộng x sâu) | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Cấp chính xác: | Yêu cầu |  |  |
|  |  | (a) V - cấp chính xác 1,5 |  |  |  |
|  |  | (b) A - cấp chính xác 1,5 |  |  |  |
|  |  | (c) W- cấp chính xác 1,5 |  |  |  |
|  |  | (d) VAr - cấp chính xác 1,5 |  |  |  |
|  |  | (e) Wh - cấp chính xác 0,5 |  |  |  |
|  |  | (f) VArh -cấp chính xác 2,0 |  |  |  |
|  |  | (g) Cos-cấp chính xác 1.5 |  |  |  |
|  |  | Giao thức kết nối với hệ thống máy tính trạm | Yêu cầu mô tả |  |  |
| 4.2 |  | Khối điều khiển mức ngăn (BCU) | Độc lập với rơ le bảo vệ |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Kiểu | Kỹ thuật số |  |  |
|  |  | Dòng đầu vào định mức (In) | 1A |  |  |
|  |  | Điện áp đầu vào định mức (Un) | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220VDC |  |  |
|  |  | Số đầu vào mạch dòng | ≥4 |  |  |
|  |  | Số đầu vào mạch áp | ≥4 |  |  |
|  |  | Số đầu vào số | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% |  |  |
|  |  | Số đầu ra số |  |  |  |
|  |  | Số đèn led chỉ thị | ≥ 14 |  |  |
|  |  | Màn hình LCD hiển thị thông tin | Cho phép hiển thị và điều khiển trên sơ đồ một sợi của ngăn lộ và các thông tin về trạng thái, cảnh báo của ngăn |  |  |
|  |  | Khóa lựa chọn chế độ điều khiển | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Có nút nhấn điều khiển tại mặt trước của BCU cho phép người dùng lập trình để điều khiển và giám sát trạng thái thiết bị trong ngăn. | ≥8 |  |  |
|  |  | Phím nhấn mặt trước BCU cho cài đặt thông số | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Các chức năng được tích hợp: |  |  |  |
|  |  | + Đo lường | Cho phép đo lường các thông số A, V, W, VAR, Wh, VARh, góc pha…(một pha và 3 pha) |  |  |
|  |  | + Điều khiển | Cho phép thực hiện các thao tác điều khiển đóng/ cắt thiết bị thông qua màn hình của BCU |  |  |
|  |  | + Liên động | Cho phép lập trình các liên động điều khiển |  |  |
|  |  | + Thu thập, xử lý dữ liệu | Cho phép thu thập các dữ liệu tương tự và dữ liệu số của thiết bị |  |  |
|  |  | + Logic do người dùng tự định nghĩa | Yêu cầu |  |  |
|  |  | + Giám sát điều kiện làm việc của máy cắt | Yêu cầu |  |  |
|  |  | + Khoá lựa chọn chế độ làm việc | Yêu cầu |  |  |
|  |  | + Tự giám sát | Yêu cầu. Trường hợp sử dụng modun mở rộng, phải có chức năng giám sát trường hợp mất kết nối với modun mở rộng |  |  |
|  |  | Các chức năng khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Yêu cầu ghi rõ |  |  |
|  |  | Cổng thông tin nối tiếp ở mặt trước & mặt sau cho cấu hình và cài đặt BCU | Cổng RS 232, RS 485, USB, RJ45 |  |  |
|  |  | Cổng thông tin giao diện truyền thông kết nối mạng LAN | cổng quang |  |  |
|  |  | Đồng bộ thời gian qua cổng SNTP | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Số cổng giao tiếp mạng LAN | 02 cổng quang có hỗ trợ Giao thức PRP để kết nối lên hệ thống theo kiểu PRP hoặc Giao thức HSR để kết nối lên hệ thống theo kiều HSR |  |  |
|  |  | Giao thức truyền tin: | IEC 61850 |  |  |
|  |  | Tương thích, giao tiếp hoàn toàn với các BCU hiện hữu tại TBA 220kV An Lão (giao tiếp peer, GOOSE…) | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Tương thích, giao tiếp hoàn toàn với hệ thống máy tính thuộc dự án TBA 220kV An Lão | Yêu cầu |  |  |
| 5 |  | Hệ thống rơ le bảo vệ: |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Rơ le so lệch dọc đường dây (F87L) cho các đường dây 500kV |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Mã hiệu | Yêu cầu nêu dãy số mã sản phẩm để tra cứu thông tin (dòng điện, điện áp, nguồn nuôi, giao thức truyền thông, số lượng output, input, …) |  |  |
|  |  | Cho các ngăn lộ đường dây 500kV, Rơle phải có khả năng giao diện với Rơle F87L đầu đối diện. | Nhà thầu có thể chào theo giải pháp đồng bộ và hoán chuyển (Toàn bộ các chi phí liên quan đến điều chuyển, hoán đổi, thỏa thuận với đầu đối diện, thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm, thử nghiệm, kết nối vào hệ thống máy tính điều khiển tích hợp để đảm bảo đưa thiết bị vào vận hành an toàn, tin cậy do nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả. Nhà thầu bảo hành thiết bị hoán chuyển bao gồm cả thiết bị hiện hữu như thiết bị mới theo quy định của HSMT) |  |  |
|  |  | +Mã hiệu đầu TBA 500kV Thái Bình | Phù hợp và ghi rõ mã hiệu |  |  |
|  |  | Kiểu | Kiểu số |  |  |
|  |  | Dòng đầu vào định mức (In) | 1A |  |  |
|  |  | Điện áp đầu vào định mức (Un) | 110 VAC |  |  |
|  |  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220VDC |  |  |
|  |  | Số đầu vào mạch dòng | ≥ 6 và nhà thầu khai báo đúng theo giải pháp thiết kế tổng thể dự án - phải đáp ứng yêu cầu của sơ đồ phía 500KV dạng 3/2 (có 02 biến dòng điện và 02 máy cắt) , đáp ứng phương thức vận hành cắt/đóng lại từng pha |  |  |
|  |  | Số đầu vào mạch dòng (nếu có, phù hợp đầu đối điện) | Yêu cầu mô tả chi tiết |  |  |
|  |  | Số đầu vào mạch áp | ≥ 3 và nhà thầu khai báo đúng theo giải pháp thiết kế tổng thể dự án - phải đáp ứng yêu cầu của sơ đồ phía 500KV dạng 3/2 (có 02 biến dòng điện và 02 máy cắt) , đáp ứng phương thức vận hành cắt/đóng lại từng pha |  |  |
|  |  | Số đầu vào số | - Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% - Nhà thầu ghi rõ số lượng để xem xét đánh giá |  |  |
|  |  | Tiếp điểm đầu ra | - Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% - Nhà thầu ghi rõ số lượng để xem xét đánh giá |  |  |
|  |  | Thời gian tác động | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Hàng kẹp đấu nối đầu vào/ ra | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Số đèn led chỉ thị | ≥ 8 |  |  |
|  |  | Số nhóm cài đặt | ghi rõ |  |  |
|  |  | Màn hình LCD hiển thị thông tin | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Các chức năng được tích hợp: |  |  |  |
|  |  | Bảo vệ so lệch đường dây | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ khoảng cách | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Số lượng vùng bảo vệ khoảng cách | > 4 |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng/quá dòng chạm đất có hướng | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng cắt nhanh và cắt có thời gian | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng/quá dòng chạm đất | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá áp với 02 cấp tác động: Alarm/trip | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá tải | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Bảo vệ kém áp | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Đóng lại lại từng pha có kiểm tra hòa đồng bộ | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Kiểm tra hòa đồng bộ | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Tăng tốc bảo vệ | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ sự từ chối tác động của máy cắt: + Mức 1 (Retrip): theo từng pha A, B, C của MC số 1 và A, B, C của MC số 2 trong sơ đồ 3/2 phía 500KV (nếu sử dụng chức năng 50BF tích hợp trong rơle bảo vệ F87L). + Mức 2 (50BF): tác động cắt 03 pha tất cả các máy cắt liên quan (nếu sử dụng chức năng 50BF tích hợp trong rơle bảo vệ F87L). | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Bảo vệ xa | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ chống dao động công suất | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Ghi sự cố, định vị sự cố, ghi các nhiễu loạn hệ thống với bộ nhớ không xoá | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Chức năng giám sát áp đầu vào rơ le: kiểm tra lỗi áp 1 pha, hai & ba pha (nhảy áp tô mát mạch VT) và tự khoá bảo vệ khoảng cách | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng 50STUB | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Chức năng SOTF | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Chức năng kiểm tra điện áp thứ tự nghịch U2 và điện áp thứ tự không 3Uo để giám sát chất lượng điện áp các biến điện áp kiểu tụ. | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Giám sát điều kiện làm việc của máy cắt | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Logic do người dùng tự định nghĩa | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Các chức năng khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Yêu cầu ghi rõ |  |  |
|  |  | Có nút nhấn điều khiển tại mặt trước của rơle bảo vệ cho phép người dùng lập trình để điều khiển và giám sát trạng thái hoạt động của các chức năng trong rơle | Ghi rõ |  |  |
|  |  | Phím nhấn mặt trước rơ le cho cài đặt thông số rơ le | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Cổng thông tin nối tiếp ở mặt trước & mặt sau cho cấu hình và cài đặt rơ le | Cổng RS 232/ RS 485/USB/RJ45 |  |  |
|  |  | Cổng kết nối cho truyền tín hiệu bảo vệ so lệch | - 02 cổng quang TX RX kiểu đa mốt +Bộ chuyển đổi quang điện chuẩn G703/2Mbits cho bảo vệ so lệch đường dây kèm phụ kiện. |  |  |
|  |  | Đồng bộ thời gian qua cổng SNTP | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Giao thức truyền tin | IEC 61850 |  |  |
|  |  | Cổng kết nối cho Giao thức truyền tin | 2 cổng quang có hỗ trợ Giao thức PRP để kết nối lên hệ thống theo kiểu PRP hoặc Giao thức HSR để kết nối lên hệ thống theo kiều HSR |  |  |
|  |  | Tương thích, giao tiếp hoàn toàn với hệ thống máy tính thuộc dự án TBA 220kV An Lão | Yêu cầu |  |  |
| 5.1.2 |  | Rơ le so lệch dọc đường dây (F87L) cho các đường dây 220kV: |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Mã hiệu | Yêu cầu nêu dãy số mã sản phẩm để tra cứu thông tin (dòng điện, điện áp, nguồn nuôi, giao thức truyền thông, số lượng output, input, …) |  |  |
|  |  | Cho các ngăn lộ đường dây 220kV, Rơle phải có khả năng giao diện với Rơle F87L đầu đối diện: |  |  |  |
|  |  | +Mã hiệu đầu TBA 220kV Gia Lộc | Phù hợp và ghi rõ mã hiệu |  |  |
|  |  | Kiểu | Kiểu số |  |  |
|  |  | Dòng đầu vào định mức (In) | 1A |  |  |
|  |  | Điện áp đầu vào định mức (Un) | 110 VAC |  |  |
|  |  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220VDC |  |  |
|  |  | Số đầu vào mạch dòng | ≥ 3 |  |  |
|  |  | Số đầu vào mạch áp | ≥ 3 |  |  |
|  |  | Số đầu vào số | - Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% - Nhà thầu ghi rõ số lượng để xem xét đánh giá |  |  |
|  |  | Tiếp điểm đầu ra | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% - Nhà thầu ghi rõ số lượng để xem xét đánh giá |  |  |
|  |  | Thời gian tác động | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Hàng kẹp đấu nối đầu vào/ ra | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Số đèn led chỉ thị | ≥ 8 |  |  |
|  |  | Số nhóm cài đặt | ghi rõ |  |  |
|  |  | Màn hình LCD hiển thị thông tin | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Các chức năng được tích hợp: |  |  |  |
|  |  | Bảo vệ so lệch đường dây | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ khoảng cách | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Số lượng vùng bảo vệ khoảng cách | > 4 |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng/quá dòng chạm đất có hướng | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng cắt nhanh và cắt có thời gian | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng/quá dòng chạm đất | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá áp với 02 cấp tác động: Alarm/trip | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá tải | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Bảo vệ kém áp | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Đóng lại lại từng pha có kiểm tra hòa đồng bộ | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Kiểm tra hòa đồng bộ | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Tăng tốc bảo vệ | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ sự từ chối tác động của máy cắt | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Bảo vệ xa | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ chống dao động công suất | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Ghi sự cố, định vị sự cố, ghi các nhiễu loạn hệ thống với bộ nhớ không xoá | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng 50STUB | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Chức năng SOTF | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Chức năng giám sát áp đầu vào rơ le: kiểm tra lỗi áp 1 pha, hai & ba pha (nhảy áp tô mát mạch VT) và tự khoá bảo vệ khoảng cách | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Chức năng kiểm tra điện áp thứ tự nghịch U2 và điện áp thứ tự không 3Uo để giám sát chất lượng điện áp các biến điện áp kiểu tụ. | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Giám sát điều kiện làm việc của máy cắt | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F87L để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Logic do người dùng tự định nghĩa | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Các chức năng khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Yêu cầu ghi rõ |  |  |
|  |  | Phím nhấn mặt trước rơ le cho cài đặt thông số rơ le | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Cổng thông tin nối tiếp ở mặt trước & mặt sau cho cấu hình và cài đặt rơ le | Cổng RS 232/ RS 485/USB/RJ45 |  |  |
|  |  | Cổng kết nối cho truyền tín hiệu bảo vệ | - 01 cổng quang TX RX kiểu đa mốt +Bộ chuyển đổi quang điện chuẩn G703/2Mbits cho bảo vệ so lệch đường dây kèm phụ kiện. - 01 cổng quang TX RX kiểu đơn mốt |  |  |
|  |  | Đồng bộ thời gian qua cổng SNTP | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Trong trường hợp phù hợp đầu đối diện relay có Đồng bộ thời gian khác cổng SNTP | Nhà thầu ghi rõ cổng Đồng bộ thời gian relay do nhà thầu cung cấp và giải pháp kết nối vào hệ thống động bộ thời gian của trạm |  |  |
|  |  | Giao thức truyền tin | IEC 61850 |  |  |
|  |  | Cổng kết nối cho Giao thức truyền tin | 2 cổng quang có hỗ trợ Giao thức PRP để kết nối lên hệ thống theo kiểu PRP hoặc Giao thức HSR để kết nối lên hệ thống theo kiều HSR |  |  |
|  |  | Tương thích, giao tiếp hoàn toàn với hệ thống máy tính thuộc dự án TBA 220kV An Lão | Yêu cầu |  |  |
| 5.2 |  | Rơ le bảo vệ khoảng cách (F21): |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Rơ le bảo vệ khoảng cách (F21) của đường dây 500kV: |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu ghi rõ |  |  |
|  |  | Mã hiệu | Yêu cầu ghi rõ |  |  |
|  |  | Kiểu | Kiểu số |  |  |
|  |  | Dòng đầu vào định mức (In) | 1A |  |  |
|  |  | Điện áp đầu vào định mức (Un) | 110 VAC |  |  |
|  |  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220VDC |  |  |
|  |  | Số đầu vào mạch dòng | ≥ 6 và nhà thầu khai báo đúng theo giải pháp thiết kế tổng thể dự án - phải đáp ứng yêu cầu của sơ đồ phía 500KV dạng 3/2 (có 02 biến dòng điện và 02 máy cắt) , đáp ứng phương thức vận hành cắt/đóng lại từng pha |  |  |
|  |  | Số đầu vào mạch áp | ≥ 3 và nhà thầu khai báo đúng theo giải pháp thiết kế tổng thể dự án - phải đáp ứng yêu cầu của sơ đồ phía 500KV dạng 3/2 (có 02 biến dòng điện và 02 máy cắt) , đáp ứng phương thức vận hành cắt/đóng lại từng pha |  |  |
|  |  | Số đầu vào số | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% |  |  |
|  |  | Tiếp điểm đầu ra |  |  |  |
|  |  | Thời gian tác động | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Hàng kẹp đấu nối đầu vào/ ra | Loại vặn vít |  |  |
|  |  | Số đèn led chỉ thị | ≥ 8 |  |  |
|  |  | Số nhóm cài đặt: | Ghi rõ |  |  |
|  |  | Màn hình LCD hiển thị thông tin | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Các chức năng được tích hợp: |  |  |  |
|  |  | Bảo vệ khoảng cách pha pha và pha đất (5 vùng cho phía 500kV) | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng/quá dòng chạm đất có hướng | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng cắt nhanh và cắt có thời gian | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng/quá dòng chạm đất | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ dòng thứ tự nghịch | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá áp với 02 cấp tác động: Alarm/trip | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Bảo vệ kém áp | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Đóng lặp lại 1 pha có kiểm tra hòa đồng bộ | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá tải | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Tăng tốc bảo vệ | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Khóa dao động công suất | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ sự từ chối tác động của máy cắt: có 02 mức | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | + Mức 1 (Retrip): theo từng pha A, B, C của MC số 1 và A, B, C của MC số 2 trong sơ đồ 3/2 phía 500KV (nếu sử dụng chức năng 50BF tích hợp trong rơle bảo vệ F21). | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | + Mức 2 (50BF): tác động cắt 03 pha tất cả các máy cắt liên quan (nếu sử dụng chức năng 50BF tích hợp trong rơle bảo vệ F21). | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Chức năng giám sát áp đầu vào rơ le: kiểm tra lỗi áp 1 pha, hai & ba pha (nhảy áp tô mát mạch VT) và tự khoá bảo vệ khoảng cách | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Chức năng kiểm tra điện áp thứ tự nghịch U2 và điện áp thứ tự không 3Uo để giám sát chất lượng điện áp các biến điện áp kiểu tụ. | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng 50STUB | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Chức năng SOTF | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ xa | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Ghi sự cố, định vị sự cố, ghi các nhiễu loạn hệ thống với bộ nhớ không xoá | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Giám sát điều kiện làm việc của máy cắt | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Logic do người dùng tự định nghĩa | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Các chức năng khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Yêu cầu ghi rõ |  |  |
|  |  | Có nút nhấn điều khiển tại mặt trước của rơle bảo vệ cho phép người dùng lập trình để điều khiển và giám sát trạng thái hoạt động của các chức năng trong rơle. | ≥8 |  |  |
|  |  | Phím nhấn mặt trước rơ le cho cài đặt thông số rơ le | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Cổng thông tin nối tiếp ở mặt trước & mặt sau cho cấu hình và cài đặt rơ le | Cổng RS 232/ RS 485/USB/RJ45 |  |  |
|  |  | Đồng bộ thời gian qua cổng SNTP | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Giao thức truyền tin | IEC 61850 |  |  |
|  |  | Cổng kết nối cho Giao thức truyền tin | 2 cổng quang có hỗ trợ Giao thức PRP để kết nối lên hệ thống theo kiểu PRP hoặc Giao thức HSR để kết nối lên hệ thống theo kiều HSR |  |  |
|  |  | Tương thích, giao tiếp hoàn toàn với hệ thống máy tính thuộc dự án TBA 220kV An Lão | Yêu cầu |  |  |
| 5.2.2 |  | Rơ le bảo vệ khoảng cách (F21) của các ngăn lộ 220kV |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu ghi rõ |  |  |
|  |  | Mã hiệu | Yêu cầu nêu dãy số mã sản phẩm để tra cứu thông tin (dòng điện, điện áp, nguồn nuôi, giao thức truyền thông, số lượng output, input, chức năng bảo vệ…) |  |  |
|  |  | Kiểu | Kiểu số |  |  |
|  |  | Dòng đầu vào định mức (In) | 1A |  |  |
|  |  | Điện áp đầu vào định mức (Un) | 110 VAC |  |  |
|  |  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220VDC |  |  |
|  |  | Số đầu vào mạch dòng | ≥ 3 và nhà thầu khai báo đúng theo giải pháp thiết kế tổng thể dự án - phải đáp ứng yêu cầu của sơ đồ |  |  |
|  |  | Số đầu vào mạch áp | ≥ 3 và nhà thầu khai báo đúng theo giải pháp thiết kế tổng thể dự án - phải đáp ứng yêu cầu của sơ đồ |  |  |
|  |  | Số đầu vào số | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% |  |  |
|  |  | Tiếp điểm đầu ra | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% |  |  |
|  |  | Thời gian tác động | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Hàng kẹp đấu nối đầu vào/ ra | Loại vặn vít |  |  |
|  |  | Số đèn led chỉ thị | ≥ 8 |  |  |
|  |  | Số nhóm cài đặt | Ghi rõ |  |  |
|  |  | Tại các ngăn khác (ngoại trừ ngăn vòng 220kV) | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Tại ngăn vòng 220kV | >15 |  |  |
|  |  | + Số lượng rơle ngăn vòng 220kV | > 1 (yêu cầu mô tả) |  |  |
|  |  | Màn hình LCD hiển thị thông tin | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Các chức năng được tích hợp: |  |  |  |
|  |  | Bảo vệ khoảng cách pha pha và pha đất (5 vùng cho phía 220kV) | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng/quá dòng chạm đất có hướng | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng cắt nhanh và cắt có thời gian | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng/quá dòng chạm đất | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ dòng thứ tự nghịch | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá áp với 02 cấp tác động: Alarm/trip | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Bảo vệ kém áp | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Đóng lặp lại 1 pha có kiểm tra hòa đồng bộ | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá tải | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Tăng tốc bảo vệ | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Khóa dao động công suất | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ sự từ chối tác động của máy cắt: có 02 mức | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | + Mức 1 (Retrip): theo từng pha A, B, C (nếu sử dụng chức năng 50BF tích hợp trong rơle bảo vệ F21). | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | + Mức 2 (50BF): tác động cắt 03 pha tất cả các máy cắt liên quan (nếu sử dụng chức năng 50BF tích hợp trong rơle bảo vệ F21). | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F21 để thiết kế trong dự án. |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá dòng 50STUB | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Chức năng SOTF | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Bảo vệ xa | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Ghi sự cố, định vị sự cố, ghi các nhiễu loạn hệ thống với bộ nhớ không xoá | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Giám sát điều kiện làm việc của máy cắt | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Logic do người dùng tự định nghĩa | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Các chức năng khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Yêu cầu ghi rõ |  |  |
|  |  | Có nút nhấn điều khiển tại mặt trước của rơle bảo vệ cho phép người dùng lập trình để điều khiển và giám sát trạng thái hoạt động của các chức năng trong rơle. | ≥8. |  |  |
|  |  | Phím nhấn mặt trước rơ le cho cài đặt thông số rơ le | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Cổng thông tin nối tiếp ở mặt trước & mặt sau cho cấu hình và cài đặt rơ le | Cổng RS 232/ RS 485/USB/RJ45 |  |  |
|  |  | Đồng bộ thời gian qua cổng SNTP | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Giao thức truyền tin | IEC 61850 |  |  |
|  |  | Cổng kết nối cho Giao thức truyền tin | 2 cổng quang có hỗ trợ Giao thức PRP để kết nối lên hệ thống theo kiểu PRP hoặc Giao thức HSR để kết nối lên hệ thống theo kiều HSR |  |  |
|  |  | Tương thích, giao tiếp hoàn toàn với hệ thống máy tính thuộc dự án TBA 220kV An Lão | Yêu cầu |  |  |
| 5.3 | Bảo vệ so lệch MBA (F87T) |  |  |
|  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mã hiệu | Yêu cầu nêu dãy số mã sản phẩm để tra cứu thông tin (dòng điện, điện áp, nguồn nuôi, giao thức truyền thông, số lượng output, input, chức năng bảo vệ…) |  |
|  | Kiểu | Kiểu số |  |
|  | Dòng đầu vào định mức (In) | 1A |  |
|  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220 VDC |  |
|  | Số đầu vào mạch dòng | ≥10 và nhà thầu khai báo đúng theo giải pháp thiết kế tổng thể dự án - phải đáp ứng yêu cầu của sơ đồ phía 500KV dạng 3/2, phía 220kV là 02 thanh cái có thanh cái vòng, phía 35kV sơ đồ đơn |  |
|  | Số đầu vào mạch áp | Ghi rõ |  |
|  | Số đầu vào số | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20%. Nhà thầu ghi rõ số lượng để xem xét đánh giá |  |
|  | Tiếp điểm đầu ra |  |  |
|  | Số đầu vào kiểu tương tự | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Hàng kẹp đấu nối đầu vào/ ra | Loại vặn vít |  |
|  | Số đèn led chỉ thị | ≥ 8 |  |
|  | Số nhóm cài đặt | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Màn hình LCD hiển thị thông tin | Yêu cầu |  |
|  | Tích hợp các chức năng: |  |  |
|  | Bảo vệ so lệch MBA | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ chạm đất có giới hạn cuộn dây MBA phù hợp với MBA tự ngẫu | Yêu cầu (đối với bảo vệ F87T1) |  |
|  | Bảo vệ quá dòng & quá dòng chạm đất cắt nhanh & có thời gian. | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ quá tải | Yêu cầu |  |
|  | Ghi sự cố | Yêu cầu |  |
|  | Logic do người dùng tự định nghĩa | Yêu cầu |  |
|  | Các chức năng khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Có nút nhấn điều khiển tại mặt trước của rơle bảo vệ cho phép người dùng lập trình để điều khiển và giám sát trạng thái hoạt động của các chức năng trong rơle. | Ghi rõ |  |
|  | Phím nhấn mặt trước rơ le cho cài đặt thông số rơ le | Yêu cầu |  |
|  | Cổng thông tin nối tiếp ở mặt trước & mặt sau cho cấu hình và cài đặt | Cổng RS 232/ RS 485/USB/RJ45 |  |
|  | Đồng bộ thời gian qua cổng SNTP | Yêu cầu |  |
|  | Giao thức truyền tin: | IEC 61850 |  |
|  | Cổng kết nối cho Giao thức truyền tin | 2 cổng quang có hỗ trợ Giao thức PRP để kết nối lên hệ thống theo kiểu PRP hoặc Giao thức HSR để kết nối lên hệ thống theo kiều HSR |  |
|  | Tương thích, giao tiếp hoàn toàn với hệ thống máy tính thuộc dự án TBA 220kV An Lão | Yêu cầu |  |
| 5.4 | Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng F67/67N |  |  |
| 5.4.1 | Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng F67/67N cho ngăn lộ đầu vào phía 500kV của MBA AT1 và AT2 |  |  |
|  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mã hiệu | Yêu cầu nêu dãy số mã sản phẩm để tra cứu thông tin (dòng điện, điện áp, nguồn nuôi, giao thức truyền thông, số lượng output, input, chức năng bảo vệ…) |  |
|  | Kiểu | Kiểu số |  |
|  | Dòng đầu vào định mức (In) | 1A |  |
|  | Điện áp đầu vào định mức (Un) | 80-110VAC |  |
|  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220VDC |  |
|  | Số đầu vào mạch dòng | ≥ 3 và nhà thầu khai báo đúng theo giải pháp thiết kế tổng thể dự án - phải đáp ứng yêu cầu của sơ đồ phía 500KV dạng 3/2 (có 02 biến dòng điện và 02 máy cắt) |  |
|  | Số đầu vào mạch áp | ≥ 3 và nhà thầu khai báo đúng theo giải pháp thiết kế tổng thể dự án - phải đáp ứng yêu cầu của sơ đồ phía 500KV dạng 3/2 (có 02 biến dòng điện và 02 máy cắt) |  |
|  | Số đầu vào số | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% |  |
|  | Tiếp điểm đầu ra |  |  |
|  | Hàng kẹp đấu nối đầu vào/ ra | Loại vặn vít |  |
|  | Số đèn led chỉ thị | > 14 |  |
|  | Số nhóm cài đặt | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Màn hình LCD hiển thị thông tin | Yêu cầu |  |
|  | Các chức năng được tích hợp: |  |  |
|  | Bảo vệ quá dòng có hướng | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ quá dòng & quá dòng chạm đất | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ quá áp có ít nhất 02 cấp tác động (Alarm / Trip) | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ kém áp | Yêu cầu |  |
|  | Tăng tốc bảo vệ | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ sự từ chối tác động của máy cắt | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F67/67N để thiết kế trong dự án. |  |
|  | + Mức 1 (Retrip): theo từng pha A, B, C của MC số 1 và A, B, C của MC số 2 trong sơ đồ 3/2 phía 500KV (nếu sử dụng chức năng 50BF tích hợp trong rơle bảo vệ F21). | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F67/67N để thiết kế trong dự án. |  |
|  | Mức 2 (50BF): tác động cắt 03 pha tất cả các máy cắt liên quan (nếu sử dụng chức năng 50BF tích hợp trong rơle bảo vệ F21). | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F67/67N để thiết kế trong dự án. |  |
|  | Giám sát điện áp chết | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra hòa đồng bộ | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F67/67N để thiết kế trong dự án. |  |
|  | Giám sát điều kiện làm việc của máy cắt | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F67/67N để thiết kế trong dự án. |  |
|  | Sa thải phụ tải theo tần số | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F67/67N để thiết kế trong dự án. |  |
|  | Chức năng kiểm tra điện áp thứ tự nghịch U2 và điện áp thứ tự không 3Uo để giám sát chất lượng điện áp các biến điện áp kiểu tụ. | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F67/67N để thiết kế trong dự án. |  |
|  | Ghi sự cố | Yêu cầu |  |
|  | Logic do người dùng tự định nghĩa | Yêu cầu |  |
|  | Các chức năng khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Có nút nhấn điều khiển tại mặt trước của rơle bảo vệ cho phép người dùng lập trình để điều khiển và giám sát trạng thái hoạt động của các chức năng trong rơle | Ghi rõ |  |
|  | Phím nhấn mặt trước rơ le cho cài đặt thông số rơ le | Yêu cầu |  |
|  | Cổng thông tin nối tiếp ở mặt trước & mặt sau cho cấu hình và cài đặt | Cổng RS 232/ RS 485/USB/RJ45 |  |
|  | Đồng bộ thời gian qua cổng SNTP | Yêu cầu |  |
|  | Giao thức truyền tin: | IEC 61850 |  |
|  | Cổng kết nối cho Giao thức truyền tin | 2 cổng quang có hỗ trợ Giao thức PRP để kết nối lên hệ thống theo kiểu PRP hoặc Giao thức HSR để kết nối lên hệ thống theo kiều HSR |  |
|  | Tương thích, giao tiếp hoàn toàn với hệ thống máy tính thuộc dự án TBA 220kV An Lão | Yêu cầu |  |
| 5.4.2 | Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng F67/67N cho ngăn lộ phía 220kV |  |  |
|  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mã hiệu | Yêu cầu nêu dãy số mã sản phẩm để tra cứu thông tin (dòng điện, điện áp, nguồn nuôi, giao thức truyền thông, số lượng output, input, chức năng bảo vệ…) |  |
|  | Kiểu | Kiểu số |  |
|  | Dòng đầu vào định mức (In) | 1A |  |
|  | Điện áp đầu vào định mức (Un) | 80-110VAC |  |
|  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220VDC |  |
|  | Số đầu vào mạch dòng | ≥ 3 và nhà thầu khai báo đúng theo giải pháp thiết kế tổng thể dự án - phải đáp ứng yêu cầu của sơ đồ |  |
|  | Số đầu vào mạch áp | ≥ 3 và nhà thầu khai báo đúng theo giải pháp thiết kế tổng thể dự án - phải đáp ứng yêu cầu của sơ đồ |  |
|  | Số đầu vào số | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% |  |
|  | Tiếp điểm đầu ra | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% |  |
|  | Hàng kẹp đấu nối đầu vào/ ra | Loại vặn vít |  |
|  | Số đèn led chỉ thị | > 14 |  |
|  | Số nhóm cài đặt | Ghi rõ |  |
|  | Màn hình LCD hiển thị thông tin | Yêu cầu |  |
|  | Các chức năng được tích hợp: |  |  |
|  | Bảo vệ quá dòng có hướng | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ quá dòng & quá dòng chạm đất | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ quá áp có ít nhất 02 cấp tác động (Alarm / Trip) | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ kém áp | Yêu cầu |  |
|  | Tăng tốc bảo vệ | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ sự từ chối tác động của máy cắt | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F67/67N để thiết kế trong dự án. |  |
|  | + Mức 1 (Retrip): theo từng pha A, B, C của MC (nếu sử dụng chức năng 50BF tích hợp trong rơle bảo vệ F21). | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F67/67N để thiết kế trong dự án. |  |
|  | + Mức 2 (50BF): tác động cắt 03 pha tất cả các máy cắt liên quan (nếu sử dụng chức năng 50BF tích hợp trong rơle bảo vệ F21). | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F67/67N để thiết kế trong dự án. |  |
|  | Giám sát điện áp chết | Yêu cầu |  |
|  | Kiểm tra hòa đồng bộ | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F67/67N để thiết kế trong dự án. |  |
|  | Giám sát điều kiện làm việc của máy cắt | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F67/67N để thiết kế trong dự án. |  |
|  | Sa thải phụ tải theo tần số | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ F67/67N để thiết kế trong dự án. |  |
|  | Chức năng kiểm tra điện áp thứ tự nghịch U2 và điện áp thứ tự không 3Uo để giám sát chất lượng điện áp các biến điện áp kiểu tụ. | Yêu cầu |  |
|  | Ghi sự cố | Yêu cầu |  |
|  | Logic do người dùng tự định nghĩa | Yêu cầu |  |
|  | Các chức năng khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Có nút nhấn điều khiển tại mặt trước của rơle bảo vệ cho phép người dùng lập trình để điều khiển và giám sát trạng thái hoạt động của các chức năng trong rơle: | Ghi rõ |  |
|  | Phím nhấn mặt trước rơ le cho cài đặt thông số rơ le | Yêu cầu |  |
|  | Cổng thông tin nối tiếp ở mặt trước & mặt sau cho cấu hình và cài đặt | Cổng RS 232/ RS 485/USB/RJ45 |  |
|  | Đồng bộ thời gian qua cổng SNTP | Yêu cầu |  |
|  | Giao thức truyền tin: | IEC 61850 |  |
|  | Cổng kết nối cho Giao thức truyền tin | 2 cổng quang có hỗ trợ Giao thức PRP để kết nối lên hệ thống theo kiểu PRP hoặc Giao thức HSR để kết nối lên hệ thống theo kiều HSR |  |
|  | Tương thích, giao tiếp hoàn toàn với hệ thống máy tính thuộc dự án TBA 220kV An Lão | Yêu cầu |  |
| 5.5 | Rơ le bảo vệ quá dòng F50/51N độc lập hoặc tích hợp trong rơle bảo vệ chính |  |  |
|  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mã hiệu |  |  |
|  | Kiểu | Kiểu số |  |
|  | Dòng đầu vào định mức (In) | 1A |  |
|  | Điện áp đầu vào định mức (Un) | 80-250VAC |  |
|  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220VDC |  |
|  | Số đầu vào mạch dòng | ≥4 |  |
|  | Số đầu vào mạch áp | ≥ 4 |  |
|  | Số đầu vào số | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% |  |
|  | Tiếp điểm đầu ra |  |  |
|  | Hàng kẹp đấu nối đầu vào/ ra | Loại vặn vít |  |
|  | Số đèn led chỉ thị | ≥ 8 |  |
|  | Số nhóm cài đặt | Ghi rõ |  |
|  | Màn hình LCD hiển thị thông tin | Yêu cầu |  |
|  | Các chức năng được tích hợp: |  |  |
|  | Bảo vệ quá dòng | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất | Yêu cầu |  |
|  | Ghi sự cố | Yêu cầu |  |
|  | Logic do người dùng tự định nghĩa | Yêu cầu |  |
|  | Các chức năng khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Phím nhấn mặt trước rơ le cho cài đặt thông số rơ le | Yêu cầu |  |
|  | Có nút nhấn điều khiển tại mặt trước của rơle bảo vệ cho phép người dùng lập trình để điều khiển và giám sát trạng thái hoạt động của các chức năng trong rơle: | ≥8 |  |
|  | Cổng thông tin nối tiếp ở mặt trước & mặt sau cho cấu hình và cài đặt | Cổng RS 232/ RS 485/USB/RJ45 |  |
|  | Đồng bộ thời gian qua cổng SNTP | Yêu cầu |  |
|  | Giao thức truyền tin: | IEC 61850 |  |
|  | Tương thích, giao tiếp hoàn toàn với hệ thống máy tính thuộc dự án TBA 220kV An Lão | Yêu cầu |  |
| 5.6 | Rơ le tự động điều chỉnh điện áp F90 |  |  |
|  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | Kiểu số |  |
|  | Dòng đầu vào định mức (In) | 1A |  |
|  | Điện áp đầu vào định mức (Un) | 80-110VAC |  |
|  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220VDC |  |
|  | Số đầu vào mạch dòng | ≥4 |  |
|  | Số đầu vào mạch áp | ≥3 |  |
|  | Số đầu vào số | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% |  |
|  | Tiếp điểm đầu ra | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% |  |
|  | Đầu vào tương tự cho chỉ thị nấc phân áp | Yêu cầu, phù hợp với dãi từ dòng 4...20mA hoặc BCD tùy thuộc tín hiệu thực tế MBA |  |
|  | Số đèn led chỉ thị | > 8 |  |
|  | Màn hình LCD hiển thị thông tin | Yêu cầu |  |
|  | Tích hợp các chức năng: |  |  |
|  | Lựa chọn chế độ vận hành: độc lập/song song/chính/phụ | Yêu cầu |  |
|  | Cho phép lựa chọn các nguyên lý điều áp song song: chính/phụ; dòng vòng tối thiểu; trở kháng ngược | Yêu cầu |  |
|  | Khoá điều áp khi quá dòng, quá áp, kém áp | Yêu cầu |  |
|  | Các chức năng cần thiết khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Cổng truyền thông riêng để kết nối với rơ le điều áp tương ứng cho chức năng điều áp song song | Yêu cầu |  |
|  | Số lượng F90 cho phép kết nối | 02 |  |
|  | Phím nhấn mặt trước rơ le cho cài đặt thông số rơ le | Yêu cầu |  |
|  | Cổng thông tin nối tiếp ở mặt trước & mặt sau cho cấu hình và cài đặt | Cổng RS 232/ RS 485/USB/RJ45 |  |
|  | Đồng bộ thời gian qua cổng SNTP | Yêu cầu |  |
|  | Giao thức truyền tin: | IEC 61850 |  |
|  | Cổng kết nối cho Giao thức truyền tin | 2 cổng quang có hỗ trợ Giao thức PRP để kết nối lên hệ thống theo kiểu PRP hoặc Giao thức HSR để kết nối lên hệ thống theo kiều HSR |  |
|  | Chức năng tự động chuyển nhóm cài đặt hoặc chuyển nhóm từ xa các trị số chỉnh định cho 08 nhóm chỉnh định tương ứng 08 khung giờ của biểu đồ điện áp đáp ứng yêu cầu của các cấp điều độ có thẩm quyền điều khiển | Yêu cầu |  |
|  | Tương thích, giao tiếp hoàn toàn với hệ thống máy tính thuộc dự án TBA 220kV An Lão | Yêu cầu |  |
| 5.7.1 | Rơ le bảo vệ so lệch thanh cái 500kV: |  |  |
|  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | Kiểu số |  |
|  | Loại | Trở kháng thấp |  |
|  | Cấu hình: | Yêu cầu mô tả loại tập trung hoặc phân tán |  |
|  | - Trang bị cho đủ số lượng ngăn lộ 500kV cho thanh cái C51 và C52 theo sơ đồ 3/2. | Yêu cầu mô tả số lượng rơle. |  |
|  | - Số đầu vào mạch dòng của rơle F87B được đấu nối sẵn sàng ra hàng kẹp tủ bảo vệ cho các ngăn lộ 500kV thuộc thanh cái C51 (nếu sử dụng loại tập trung): | ≥ 21 terminal mạch dòng. |  |
|  | - Số đầu vào mạch dòng của rơle F87B được đấu nối sẵn sàng ra hàng kẹp tủ bảo vệ cho các ngăn lộ 500kV thuộc thanh cái C52 (nếu sử dụng loại tập trung): | ≥ 21 terminal mạch dòng. |  |
|  | Số đầu vào mạch dòng cho các ngăn lộ phía 500kV của thanh cái C51 (nếu sử dụng loại phân tán) | 07 ngăn (cho cả A,B,C,N) |  |
|  | Số đầu vào mạch dòng cho các ngăn lộ phía 500kV của thanh cái C52 (nếu sử dụng loại phân tán) | 07 ngăn (cho cả A,B,C,N) |  |
|  | Số đầu vào mạch áp TC C51 | Ghi rõ và đáp ứng hướng dẫn thiết kế mẫu NPT |  |
|  | Số đầu vào mạch áp TC C52 | Ghi rõ và đáp ứng hướng dẫn thiết kế mẫu NPT |  |
|  | Có nút nhấn điều khiển tại mặt trước của rơle bảo vệ cho phép người dùng lập trình để điều khiển và giám sát trạng thái hoạt động của các chức năng: F87B ON/OFF, 50BF ON/OFF, Mạch TRIP ON/OFF. | ≥8 (nếu tích hợp) |  |
|  | Dòng đầu vào định mức (In) | 1A |  |
|  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220VDC |  |
|  | Số đầu vào số | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% |  |
|  | Tiếp điểm đầu ra | Đủ dùng cho mạch chức năng và dự phòng tối thiểu 20% |  |
|  | Input mạch dòng | dự phòng khoảng 20% (khoảng từ 3 đến 4 input dòng) |  |
|  | Số đèn led chỉ thị | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số nhóm cài đặt | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Màn hình LCD hiển thị thông tin | Yêu cầu |  |
|  | Tích hợp các chức năng: |  |  |
|  | Bảo vệ so lệch thanh cái | Yêu cầu |  |
|  | Bus zone, Check zone | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ sự cố vùng chết giữa CT và máy cắt | Yêu cầu |  |
|  | Bảo vệ sự từ chối tác động máy cắt | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ này để thiết kế trong dự án. |  |
|  | Bảo vệ kém áp/quá áp F27/F59 | Ghi rõ có chức năng này nếu sử dụng chức năng tích hợp trong rơle bảo vệ này để thiết kế trong dự án |  |
|  | Giám sát trạng thái máy cắt | Yêu cầu |  |
|  | Giám sát trạng thái DCL | Yêu cầu |  |
|  | Giám sát CT/VT | Yêu cầu |  |
|  | Ghi sự cố, sự kiện | Yêu cầu |  |
|  | Các chức năng cần thiết khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Đồng bộ thời gian qua cổng SNTP | Yêu cầu |  |
|  | Giao thức truyền tin | IEC 61850 |  |
|  | Cổng kết nối cho Giao thức truyền tin | 2 cổng quang có hỗ trợ Giao thức PRP để kết nối lên hệ thống theo kiểu PRP hoặc Giao thức HSR để kết nối lên hệ thống theo kiều HSR |  |
|  | Tương thích, giao tiếp hoàn toàn với hệ thống máy tính thuộc dự án TBA 220kV An Lão | Yêu cầu |  |
| 6. |  | Rơ le cắt & khoá | Không tích hợp trong rơ le bảo vệ, BCU |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Loại | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Kiểu thiết kế | loại lắp trên mặt tủ bảng, gồm phần thân và chân đế, cho phép tháo rời dễ dàng. Có thiết kế cấm cắm nhằm chiều rơ le, việc tháo, cắm đảm bảo tiếp điểm rơ le không bị rung động gây tác động nhầm |  |  |
|  |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  |
|  |  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220VDC |  |  |
|  |  | Cuộn dây: |  |  |  |
|  |  | Khả năng mang điện liên tục đồng thời cả 02 cuộn dây | ≥20s |  |  |
|  |  | Dãi điện áp làm việc | 0,8÷1,1UN |  |  |
|  |  | Trang bị diot bảo vệ quá áp cuộn dây | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Kiểu reset | Bằng điện và bằng tay |  |  |
|  |  | Thiết kế khoá liên động với mạch reset bằng điện | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Tiếp điểm: |  |  |  |
|  |  | Dòng định mức | ≥10A (liên tục) |  |  |
|  |  | Dòng ngắn hạn của tiếp điểm | ≥30A (500ms) |  |  |
|  |  | Thời gian tác động | ≤10ms |  |  |
|  |  | Số tiếp điểm đầu ra/ rơ le | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Tuổi thọ | ≥100.000 lần đóng cắt tại tải định mức |  |  |
|  |  | Rơle phải có khả năng tự giữ trạng thái hoạt động khi bị mất nguồn nuôi hoăc khi một cuộn dây mang điện và cuộn dây còn lại tiếp tục mang điện | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Có cờ chỉ thị tình trạng hoạt động của thiết bị mà không phụ thuộc vào nguồn nuôi | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Khả năng chịu quá áp | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Số lượng | Đủ dùng cho các mạch cắt bảo vệ |  |  |
| 7. |  | Rơle giám sát mạch cắt | Không tích hợp trong rơ le bảo vệ, BCU |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Kiểu thiết kế | loại lắp trên mặt tủ bảng, gồm phần thân và chân đế, cho phép tháo rời dễ dàng. Có thiết kế cấm cắm nhằm chiều rơ le, việc tháo, cắm đảm bảo tiếp điểm rơ le không bị rung động gây tác động nhầm |  |  |
|  |  | Nguồn tự dùng | 220 VDC |  |  |
|  |  | Giám sát cả các trạng thái: mất nguồn, hở mạch cắt, hở tiếp điểm phụ hoặc bất kỳ mạch nào bên trong cuộn cắt máy cắt | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Giám sát cả 02 trạng thái máy cắt đóng/mở | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Dòng giám sát đi quá cuộn cắt | <30% IN |  |  |
|  |  | Tiếp điểm cảnh báo làm việc có thời gian trễ | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Số lượng tiếp điểm cảnh báo | tối thiểu 2 tiếp điểm CO |  |  |
|  |  | Có cờ hoặc đèn LED chỉ thị tình trạng rơ le | Yêu cầu trang bị |  |  |
| 8 |  | Rơ le trung gian/thời gian | Nhà thầu khai báo dự kiến có thể sử dụng cho từng loại và thực tế có thể không sử dụng theo thiết kế chi tiết trong quá trình xem xét. |  |  |
| 8.1 |  | Rơ le trung gian 02 cuộn dây |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Loại | tuân thủ theo công văn số 5608/EVNNPT-KT ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia |  |  |
|  |  | Tiêu chuẩn áp dụng | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Nguồn tự dùng (UN) | 220VDC |  |  |
|  |  | Cuộn dây: |  |  |  |
|  |  | Khả năng mang điện liên tục đồng thời cả 02 cuộn dây | ≥20s |  |  |
|  |  | Dải điện áp làm việc | 0,8÷1,1UN |  |  |
|  |  | Trang bị diot bảo vệ quá áp cuộn dây | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Tiếp điểm: |  |  |  |
|  |  | Dòng định mức | ≥10A (liên tục) |  |  |
|  |  | Dòng ngắn hạn của tiếp điểm | ≥30A (500ms) |  |  |
|  |  | Thời gian tác động | ≤10ms |  |  |
|  |  | Kiểu tiếp điểm | CO |  |  |
|  |  | Rơle phải có khả năng tự giữ trạng thái hoạt động khi bị mất nguồn nuôi hoặc khi một cuộn dây mang điện và cuộn dây còn lại tiếp tục mang điện. | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Có cờ chỉ thị trạng thái vận hành của thiết bị không phụ thuộc nguồn nuôi. | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Số tiếp điểm đầu ra/ rơ le | Phù hợp với chức năng của mạch |  |  |
|  |  | Tuổi thọ | tuân thủ theo công văn số 5608/EVNNPT-KT ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia |  |  |
|  |  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | ghi rõ |  |  |
|  |  | Khả năng chịu quá áp | ghi rõ |  |  |
|  |  | Số lượng | Đủ dùng cho các mạch chuyển đổi mạch dòng, áp, mạch cắt, mạch tín hiệu. |  |  |
| 8.2 |  | Rơ le trung gian |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Loại | tuân thủ theo công văn số 5608/EVNNPT-KT ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia Yêu cầu mô tả chủng loại rơ le |  |  |
|  |  | Tiêu chuẩn áp dụng | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220VDC |  |  |
|  |  | Cuộn dây: |  |  |  |
|  |  | Có khả năng mang điện liên tục | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Dãi điện áp làm việc | 0,8÷1,1UN |  |  |
|  |  | Trang bị diot bảo vệ quá áp cuộn dây | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Tiếp điểm: |  |  |  |
|  |  | Dòng định mức | ≥5A (liên tục) |  |  |
|  |  | Dòng ngắn hạn của tiếp điểm | ≥30A (500ms) |  |  |
|  |  | Thời gian tác động: | ≤40ms cho mạch tín hiệu; ≤10ms cho mạch cắt máy cắt, mạch lặp lại tín hiệu cắt từ bảo vệ và các mạch khác cần tốc độ chuyển mạch cao |  |  |
|  |  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | ghi rõ |  |  |
|  |  | Khả năng chịu quá áp | ghi rõ |  |  |
|  |  | Kiểu tiếp điểm | CO |  |  |
|  |  | Số tiếp điểm đầu ra/ rơ le | Phù hợp với chức năng của mạch |  |  |
|  |  | Có cờ hoặc đèn LED chỉ thị trạng thái vận hành của thiết bị. | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Tuổi thọ | tuân thủ theo công văn số 5608/EVNNPT-KT ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia |  |  |
|  |  | Số lượng rơ le | Đủ dùng cho việc lặp lại tín hiệu điều khiển, chỉ thị, các thiết bị đóng cắt & các mạch cần thiết khác |  |  |
| 9 |  | Khối thử nghiệm |  |  |  |
| 9.1 |  | Khối thử nghiệm cho mạch dòng đo lường |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Số lượng | Đủ dùng cho mạch chức năng |  |  |
| 9.2 |  | Khối thử nghiệm cho mạch áp đo lường |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Số lượng | Đủ dùng cho mạch chức năng |  |  |
| 9.3 |  | Khối thử nghiệm cho rơ le bảo vệ |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Số lượng | Đủ dùng cho mạch chức năng |  |  |
| 10 |  | Áp tô mát |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |  |
|  |  | Loại áp tô mát | 02 cực 220VDC, 220VAC; 03 cực với nguồn AC 3 pha 3 dây; 04 cực với nguồn AC 3 pha 4 dây, loại nhiệt từ |  |  |
|  |  | Khả năng chịu đựng dòng cắt | Như yêu cầu trong bản vẽ phân phối AC |  |  |
|  |  | Bảo vệ quá tải, quá dòng: | Yêu cầu |  |  |
|  |  | Đường đặc tính C | Yêu cầu |  |  |
|  |  | In= 6 ~ 40A | Phù hợp với chức năng mạch |  |  |
|  |  | Tiếp điểm phụ cho báo tín hiệu & các mạch chức năng | Yêu cầu cung cấp |  |  |
| 11 |  | Hàng kẹp đấu dây |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  |  |  |
|  |  | Kiểu | Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít hoặc lò xo (chỉ dùng đối với các mạch digital), vật liệu chống cháy, điện áp định mức ≥ 600V, lắp trên thanh ray kiểu DIN 3 |  |  |
|  |  | Mạch cấp nguồn |  |  |  |
|  |  | Loại | phù hợp cho cáp từ 2,5mm2 đến 10mm2 |  |  |
|  |  | Dòng định mức | ≥5 lần dòng danh định của mạch |  |  |
|  |  | Mạch dòng |  |  |  |
|  |  | Loại | cho cáp từ 4mm2 đến 6mm2, có cầu nối ở giữa, có lỗ cắm thử nghiệm, có cầu ngắn mạch về 01 phía hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất. |  |  |
|  |  | Dòng định mức | ≥40A |  |  |
|  |  | Mạch áp |  |  |  |
|  |  | Loại | cho cáp từ 2,5mm2 đến 4mm2, có cầu nối ở giữa để cách ly mạch, có lỗ cắm thử nghiệm. |  |  |
|  |  | Dòng định mức | ≥30A |  |  |
|  |  | Mạch điều khiển & tín hiệu và các mạch chức năng khác: |  |  |  |
|  |  | Loại | phù hợp cho cáp từ 1mm2 đến 4mm2 |  |  |
|  |  |  | Đối với mạch cắt sử dụng loại cách ly, tách mạch |  |  |
|  |  | Dòng định mức | ≥30A |  |  |
|  |  | Số lượng | Dự phòng tối thiểu 20% cho mỗi loại |  |  |
| 12 |  | Cáp dùng cho đấu nối nội bộ tủ |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  |  |  |
|  |  | Kiểu | cáp mềm nhiều sợi |  |  |
|  |  | Mạch cấp nguồn | cáp 2,5 đến 4mm2 |  |  |
|  |  | Mạch cắt, tín hiệu, điều khiển & bảo vệ | cáp 1 đến 2,5mm2 |  |  |
|  |  | Mạch áp | cáp từ 2,5mm2 đến 4mm2 |  |  |
|  |  | Mạch dòng | cáp 4mm2 đến 6mm2 |  |  |
| 13 |  | Cáp tiếp địa thiết bị |  |  |  |
|  |  | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  |  |  |
|  |  | Kiểu | cáp đồng vỏ vàng xanh, tiết diện từ 5,5mm2 trở lên |  |  |

# RƠLE TRUNG GIAN SỬ DỤNG CHO DỰ ÁN (có thể sử dụng các loại theo yêu cầu 5608/EVNNPT-KT ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia)

| STT | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Rơle trung gian sử dụng cho mạch điều khiển và tín hiệu |  |  |
| I | Xuất xứ hàng hóa |  |  |
| 1.1 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 1.2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 1.3 | Tiêu chuẩn thiết bị | TCVN, IEC 61810 hoặc tương đương |  |
| 1.4 | Số lượng (thân rơle và đế) | Đủ dùng cho mạch chức năng |  |
| II | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |  |
| 2.1 | Điện áp định mức | 220VDC |  |
| 2.2 | Ngưỡng điện áp làm việc của cuộn dây | (0.8 - 1.1) Uđm |  |
| 2.3 | Dòng điện làm việc liên tục của tiếp điểm | ≥ 10A |  |
| 2.4 | Khả năng chịu xung sét của tiếp điểm | ≥ 200 A for 10 ms, 30 A for 1 s. |  |
| 2.5 | Độ cách điện của tiếp điểm | ≥ 4kV, 50Hz, 1 phút. |  |
| 2.6 | Vật liệu của tiếp điểm | hợp kim Bạc-Niken hoặc Bạc đồng chất |  |
| 2.7 | Khe hở của tiếp điểm | ≤ 1.8 mm |  |
| 2.8 | Điện trở của tiếp điểm | ≤30 mΩ |  |
| 2.9 | Thời gian đóng tiếp điểm | ≤ 20 ms |  |
| 2.10 | Thời gian giải trừ tiếp điểm | ≤ 18 ms |  |
| 2.11 | Số tiếp điểm phụ | ≥4 CO |  |
| 2.12 | Hiển thị trạng thái làm việc | Có cờ hoặc đèn LED báo trạng thái làm việc |  |
| 2.13 | Công suất tiêu thụ của cuộn dây | Nêu rõ |  |
| 2.14 | Độ cách điện của cuộn dây | 2.0 kV, 50Hz, 1 phút |  |
| 2.15 | Kích thước thân rơle (LxWxH) mm | ≥ 40x40x53 |  |
| 2.16 | Tuổi thọ rơle (lần đóng cắt) | ≥ 10.000.000 lần đóng cắt |  |
| 3 | Thử nghiệm của nhà sản xuất | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tương đương |  |
| 4 | Điều kiện khí hậu |  |  |
| 4.1 | Nhiệt độ môi trường xung quanh | - 25 độ C đến 55 độ C |  |
| 4.2 | Độ ẩm xung quanh | 95% |  |
| 4.3 | Cấp bảo vệ IP | 4x (ghi rõ) |  |
| B | Rơle trung gian sử dụng cho mạch cắt bảo vệ |  |  |
| I | Xuất xứ hàng hóa |  |  |
| 1.1 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 1.2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 1.3 | Tiêu chuẩn thiết bị | TCVN, IEC 61810 hoặc tương đương |  |
| 1.4 | Số lượng (thân rơle và đế) | Đủ dùng cho mạch chức năng |  |
| II | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |  |
| 2.1 | Điện áp định mức | 220VDC |  |
| 2.2 | Ngưỡng điện áp làm việc của cuộn dây | (0.8 - 1.1) Uđm |  |
| 2.3 | Dòng điện làm việc liên tục của tiếp điểm | ≥ 10A |  |
| 2.4 | Khả năng chịu xung sét của tiếp điểm | 200 A for 10 ms, 30 A for 1 s. |  |
| 2.5 | Độ cách điện của tiếp điểm | 4.0 kV, 50Hz, 1 phút. |  |
| 2.6 | Vật liệu của tiếp điểm | Bạc đồng chất |  |
| 2.7 | Khe hở của tiếp điểm | ≤ 1.8 mm |  |
| 2.8 | Điện trở của tiếp điểm | ≤30 mΩ |  |
| 2.9 | Thời gian đóng tiếp điểm | ≤ 7 ms |  |
| 2.10 | Thời gian giải trừ tiếp điểm | ≤ 18 ms |  |
| 2.11 | Số tiếp điểm phụ | ≥ 4 CO |  |
| 2.12 | Hiển thị trạng thái làm việc | Có cờ hoặc đèn LED báo trạng thái làm việc |  |
| 2.13 | Công suất tiêu thụ của cuộn dây | Nêu rõ |  |
| 2.14 | Độ cách điện của cuộn dây | 2.5 kV, 50Hz, 1 phút |  |
| 2.15 | Kích thước thân rơle (LxWxH) mm | ≥ 40x40x53 |  |
| 2.16 | Tuổi thọ rơle (lần đóng cắt) | ≥ 10.000.000 lần đóng cắt |  |
| 3 | Thử nghiệm của nhà sản xuất | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tương đương |  |
| 4 | Điều kiện khí hậu |  |  |
| 4.1 | Nhiệt độ môi trường xung quanh | - 25 độ C đến 55 độ C |  |
| 4.2 | Độ ẩm xung quanh | 95% |  |
| 4.3 | Cấp bảo vệ IP | IP40 |  |
| C | Rơle trung gian LATCHING sử dụng cho mạch chọn lựa dòng điện, điện áp |  |  |
| I | Xuất xứ hàng hóa |  |  |
| 1.1 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 1.2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 1.3 | Tiêu chuẩn thiết bị | TCVN, IEC 61810 hoặc tương đương |  |
| 1.4 | Số lượng (thân rơle và đế) | Đủ dùng cho mạch chức năng |  |
| II | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |  |
| 2.1 | Điện áp định mức | 220VDC |  |
| 2.2 | Ngưỡng điện áp làm việc của cuộn dây | (0.8 - 1.1) Uđm |  |
| 2.3 | Khả năng ngậm điện liên tục trên cuộn dây | Điện áp luôn duy trì trên 1 cuộn dây Set hoặc Reset khi hoạt động. |  |
| 2.4 | Khả năng chịu xung sét của tiếp điểm | 200 A for 10 ms, 30 A for 1 s. |  |
| 2.5 | Dòng điện làm việc liên tục của tiếp điểm | ≥ 10A |  |
| 2.6 | Độ cách điện của tiếp điểm | 2kV, 50Hz, 1 phút. |  |
| 2.7 | Vật liệu của tiếp điểm | hợp kim Bạc-Niken hoặc Bạc đồng chất |  |
| 2.8 | Khe hở của tiếp điểm | ≤ 1.8 mm |  |
| 2.9 | Điện trở của tiếp điểm | ≤30 mΩ |  |
| 2.10 | Thời gian đóng tiếp điểm | ≤ 50 ms |  |
| 2.11 | Thời gian giải trừ tiếp điểm | ≤ 18 ms |  |
| 2.12 | Số tiếp điểm phụ | ≥ 4 CO |  |
| 2.13 | Hiển thị trạng thái làm việc | Có cờ hoặc đèn LED báo trạng thái làm việc |  |
| 2.14 | Công suất tiêu thụ của cuộn dây | Nêu rõ |  |
| 2.15 | Độ cách điện của cuộn dây | 2.0 kV, 50Hz, 1 phút |  |
| 2.16 | Kích thước thân rơle (LxWxH) mm | ≥ 88x40x53 |  |
| 2.17 | Tuổi thọ rơle (lần đóng cắt) | ≥ 10.000.000 lần đóng cắt |  |
| 3 | Thử nghiệm của nhà sản xuất | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tương đương |  |
| 4 | Điều kiện khí hậu |  |  |
| 4.1 | Nhiệt độ môi trường xung quanh | - 25 độ C đến 55 độ C |  |
| 4.2 | Độ ẩm xung quanh | 95% |  |
| 4.3 | Cấp bảo vệ IP | IP40 |  |

# TỦ ĐẤU DÂY NGOÀI TRỜI

| STT | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vỏ tủ đấu dây | Ghi rõ theo yêu cầu đặc tính kỹ thuật |  |
| 1.1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
| 1.2 | Cấp bảo vệ | IP 55 |  |
| 1.3 | Kích thước: | Phù hợp theo thiết kế chi tiết |  |
|  | Chiều cao | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Chiều rộng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Chiều sâu | Yêu cầu mô tả |  |
| 1.4 | Cấu trúc tủ bảng | Như qui định trong phần Đặc tính kỹ thuật |  |
| 2 | Rơ le trung gian/thời gian | Nhà thầu khai báo dự kiến có thể sử dụng cho từng loại và thực tế có thể không sử dụng theo thiết kế chi tiết trong quá trình xem xét. |  |
| 2.1 | Rơ le trung gian 02 cuộn dây |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Loại | tuân thủ theo công văn số 5608/EVNNPT-KT ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Nguồn tự dùng (UN) | 220VDC |  |
|  | Cuộn dây: |  |  |
|  | Khả năng mang điện liên tục đồng thời cả 02 cuộn dây | ≥20s |  |
|  | Dải điện áp làm việc | 0,8÷1,1UN |  |
|  | Trang bị diot bảo vệ quá áp cuộn dây | Yêu cầu |  |
|  | Tiếp điểm: |  |  |
|  | Dòng định mức | ≥10A (liên tục) |  |
|  | Dòng ngắn hạn của tiếp điểm | ≥30A (500ms) |  |
|  | Thời gian tác động | ≤10ms |  |
|  | Kiểu tiếp điểm | CO |  |
|  | Rơle phải có khả năng tự giữ trạng thái hoạt động khi bị mất nguồn nuôi hoặc khi một cuộn dây mang điện và cuộn dây còn lại tiếp tục mang điện. | Yêu cầu |  |
|  | Có cờ chỉ thị trạng thái vận hành của thiết bị không phụ thuộc nguồn nuôi. | Yêu cầu |  |
|  | Số tiếp điểm đầu ra/ rơ le | Phù hợp với chức năng của mạch |  |
|  | Tuổi thọ | tuân thủ theo công văn số 5608/EVNNPT-KT ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | ghi rõ |  |
|  | Khả năng chịu quá áp | ghi rõ |  |
|  | Số lượng | Đủ dùng cho các mạch chuyển đổi mạch dòng, áp, mạch cắt, mạch tín hiệu. |  |
| 2.2 | Rơ le trung gian |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Loại | tuân thủ theo công văn số 5608/EVNNPT-KT ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia Yêu cầu mô tả chủng loại rơ le |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 220VDC |  |
|  | Cuộn dây: |  |  |
|  | Có khả năng mang điện liên tục | Yêu cầu |  |
|  | Dãi điện áp làm việc | 0,8÷1,1UN |  |
|  | Trang bị diot bảo vệ quá áp cuộn dây | Yêu cầu |  |
|  | Tiếp điểm: |  |  |
|  | Dòng định mức | ≥5A (liên tục) |  |
|  | Dòng ngắn hạn của tiếp điểm | ≥30A (500ms) |  |
|  | Thời gian tác động: | ≤40ms cho mạch tín hiệu; ≤10ms cho mạch cắt máy cắt, mạch lặp lại tín hiệu cắt từ bảo vệ và các mạch khác cần tốc độ chuyển mạch cao |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | ghi rõ |  |
|  | Khả năng chịu quá áp | ghi rõ |  |
|  | Kiểu tiếp điểm | CO |  |
|  | Số tiếp điểm đầu ra/ rơ le | Phù hợp với chức năng của mạch |  |
|  | Có cờ hoặc đèn LED chỉ thị trạng thái vận hành của thiết bị. | Yêu cầu |  |
|  | Tuổi thọ | tuân thủ theo công văn số 5608/EVNNPT-KT ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia |  |
|  | Số lượng rơ le | Đủ dùng cho việc lặp lại tín hiệu điều khiển, chỉ thị, các thiết bị đóng cắt & các mạch cần thiết khác |  |
| 3 | Áp tô mát |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Loại áp tô mát | 02 cực 220VDC, 220VAC; 03 cực với nguồn AC 3 pha 3 dây; 04 cực với nguồn AC 3 pha 4 dây, loại nhiệt từ |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng cắt | Như yêu cầu trong bản vẽ phân phối AC |  |
|  | Bảo vệ quá tải, quá dòng: | Yêu cầu |  |
|  | Đường đặc tính C | Yêu cầu |  |
|  | In= 6 ~ 40A | Phù hợp với chức năng mạch |  |
|  | Tiếp điểm phụ cho báo tín hiệu & các mạch chức năng | Yêu cầu cung cấp |  |
| 4 | Hàng kẹp đấu dây |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít hoặc lò xo (chỉ dùng đối với các mạch digital), vật liệu chống cháy, điện áp định mức ≥ 600V, lắp trên thanh ray kiểu DIN 3 |  |
|  | Mạch cấp nguồn |  |  |
|  | Loại | phù hợp cho cáp từ 2,5mm2 đến 10mm2 |  |
|  | Dòng định mức | ≥5 lần dòng danh định của mạch. |  |
|  | Mạch dòng |  |  |
|  | Loại | cho cáp từ 2,5mm2 đến 6mm2, có cầu nối ở giữa, có lỗ cắm thử nghiệm, có cầu ngắn mạch về 01 phía hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất. |  |
|  | Dòng định mức | ≥40A |  |
|  | Mạch áp |  |  |
|  | Loại | cho cáp từ 2,5mm2 đến 6mm2, có cầu nối ở giữa để cách ly mạch, có lỗ cắm thử nghiệm. |  |
|  | Dòng định mức | ≥30A |  |
|  | Mạch cắt, mạch điều khiển, mạch tín hiệu và các mạch chức năng khác: |  |  |
|  | Loại | phù hợp cho cáp từ 1mm2 đến 4mm2 |  |
|  |  | Đối với mạch cắt sử dụng loại cách ly, tách mạch |  |
|  | Dòng định mức | ≥30A |  |
|  | Số lượng | Dự phòng tối thiểu 20% cho mỗi loại |  |
| 5 | Cáp dùng cho đấu nối nội bộ tủ |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | cáp mềm nhiều sợi |  |
|  | Mạch cấp nguồn | cáp từ 2,5mm2 trở lên |  |
|  | Mạch cắt, tín hiệu, điều khiển & bảo vệ | cáp 1 đến 2,5mm2 |  |
|  | Mạch áp | cáp 4mm2 trở lên |  |
|  | Mạch dòng | cáp 4mm2 đến 6mm2 |  |
| 6 | Cáp tiếp địa thiết bị |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | cáp đồng vỏ vàng xanh, tiết diện từ 5,5mm2 trở lên |  |

Ngoài ra, trong các tủ bảng, tùy theo yêu cầu của mạch, nhà cung cấp cần phải bổ sung thêm các thiết bị khác phù hợp với chức năng của mạch và đảm bảo hệ thống mạch hoạt động ổn định. Thông số các thiết bị khác không nêu trong tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ được nhà cung cấp trình chủ đầu tư xem xét duyệt trong quá trình kiểm tra và thẩm định bản vẽ thiết kế thi công.

# TỦ ĐẤU DÂY CHUNG BIẾN ĐIỆN ÁP

| STT | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vỏ tủ đấu dây |  |  |
| 1.1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
| 1.2 | Cấp bảo vệ | IP 55 |  |
| 1.3 | Kích thước: | Phù hợp theo thiết kế chi tiết và lắp được tại giá đỡ thiết bị |  |
|  | Chiều cao | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Chiều rộng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Chiều sâu | Yêu cầu mô tả |  |
| 1.4 | Cấu trúc tủ bảng | Như qui định tại phần Đặc tính kỹ thuật |  |
| 1.5 | Thanh bắt tủ vào trụ | Yêu cầu |  |
| 2 | Rơ le giám sát điện áp: |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Nguồn tự dùng (Uaux.) | 110VAC |  |
|  | Ngưỡng cài đặt điện áp chết | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Ngưỡng cài đặt điện áp làm việc | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số tiếp điểm | Đủ dùng cho mạch chức năng |  |
| 3 | Áp tô mát |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Loại áp tô mát | 02 cực 220VDC, 220VAC; 03 cực với nguồn AC 3 pha 3 dây; 04 cực với nguồn AC 3 pha 4 dây, loại điện từ |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng cắt | Khai báo |  |
|  | Bảo vệ quá tải, quá dòng: | Yêu cầu |  |
|  | Đường đặc tính C | Yêu cầu |  |
|  | In= 2 ~ 6A | Phù hợp với chức năng mạch |  |
|  | Tiếp điểm phụ cho báo tín hiệu & các mạch chức năng | Yêu cầu cung cấp |  |
| 4 | Hàng kẹp đấu dây |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | điện áp định mức >600V, phù hợp để lắp trên thanh ray kiểu DIN 3. |  |
|  | Mạch cấp nguồn |  |  |
|  | Loại | phù hợp cho cáp từ 2,5mm2 đến 10mm2 |  |
|  | Dòng định mức | ≥5 lần dòng danh định của mạch. |  |
|  | Mạch áp |  |  |
|  | Loại | cho cáp từ 2,5mm2 đến 6mm2, có cầu nối ở giữa để cách ly mạch, có lỗ cắm thử nghiệm. |  |
|  | Dòng định mức | ≥30A |  |
|  | Mạch mạch tín hiệu và các mạch chức năng khác: |  |  |
|  | Loại | phù hợp cho cáp từ 1mm2 đến 4mm2 |  |
|  |  | Đối với mạch cắt sử dụng loại cách ly, tách mạch |  |
|  | Dòng định mức | ≥30A |  |
|  | Số lượng | Dự phòng tối thiểu 20% cho mỗi loại |  |
| 5 | Cáp dùng cho đấu nối nội bộ tủ |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | cáp mềm nhiều sợi |  |
|  | Mạch cấp nguồn | cáp từ 2,5mm2 trở lên |  |
|  | Mạch cắt, tín hiệu, điều khiển & bảo vệ | cáp 1 đến 2,5mm2 |  |
|  | Mạch áp | cáp 4mm2 trở lên |  |
|  | Mạch dòng | cáp 4mm2 đến 6mm2 |  |
| 6 | Cáp tiếp địa thiết bị |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | cáp đồng vỏ vàng xanh, tiết diện từ 5,5mm2 trở lên |  |

# HỆ THỐNG PHÂN PHỐI AC TẠI NHÀ ĐIỀU KHIỂN

| STT | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số lượng tủ cho hệ thống AC | Yêu cầu mô tả |  |
| 2 | Vỏ tủ đấu dây |  |  |
| 2.1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
| 2.2 | Cấp bảo vệ | IP 25 |  |
| 2.3 | Kích thước: |  |  |
|  | Chiều cao | 2200 |  |
|  | Chiều rộng | <1000 mm |  |
|  | Chiều sâu | <1000 mm |  |
| 2.4 | Cấu trúc tủ bảng | Như qui định trong phần Đặc tính kỹ thuật |  |
| 3 | Thanh cái AC |  |  |
|  | Dòng định mức | 100A |  |
|  | Chịu đựng dòng ngắn mạch | 20kA |  |
|  | Cách điện | Yêu cầu mô tả |  |
| 4 | Ampe kế |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số lượng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Cấp chính xác | Yêu cầu mô tả |  |
| 5 | Vôn kế |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số lượng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Cấp chính xác | Yêu cầu mô tả |  |
| 6 | Biến dòng hạ thế |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Loại | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Điện áp định mức (Un) | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tỉ số biến dòng |  |  |
|  | + Loại 1 | 100/1A |  |
| 7 | Rơ le bảo vệ thấp áp (F27) |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số lượng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Điện áp định mức cho phía AC | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Dãy chỉnh định cho F27-1 | Yêu cầu mô tả |  |
| 8.1 | Các MCB AC các loại định mức có Chịu đựng dòng ngắn mạch loại 1 |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Loại | Nhiệt từ |  |
|  | Số cực | Phù hợp bản vẽ số 425009F-TR-Đ1-04-1/5 và tính toán thực tế thiết bị cung cấp |  |
|  | Số lượng | Phù hợp bản vẽ số 425009F-TR-Đ1-04-1/5 và theo thiết kế thực tế và có dự phòng cho các ngăn tương lai, có dự phòng 10% |  |
|  | Dòng định mức | Phù hợp bản vẽ số 425009F-TR-Đ1-04-1/5 và tính toán thực tế thiết bị cung cấp |  |
|  | Chịu đựng dòng ngắn mạch | > 20kA |  |
|  | Đường đặc tính C | Yêu cầu |  |
|  | Các tiếp điểm phụ (NO+NC) | Yêu cầu mô tả |  |
| 8.2 | Các MCB AC các loại định mức có Chịu đựng dòng ngắn mạch loại 2 |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Loại | Nhiệt từ |  |
|  | Số cực | Phù hợp bản vẽ số 425009F-TR-Đ1-04-3/5 và tính toán thực tế thiết bị cung cấp |  |
|  | Số lượng | Phù hợp bản vẽ số 425009F-TR-Đ1-04-3/5 và theo thiết kế thực tế và có dự phòng cho các ngăn tương lai, có dự phòng 10% |  |
|  | Dòng định mức | Phù hợp bản vẽ số 425009F-TR-Đ1-04-3/5 và tính toán thực tế thiết bị cung cấp |  |
|  | Chịu đựng dòng ngắn mạch | > 15kA |  |
|  | Đường đặc tính C | Yêu cầu |  |
|  | Các tiếp điểm phụ (NO+NC) | Yêu cầu mô tả |  |
| 9 | Hàng kẹp đấu dây |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | điện áp định mức >600V, phù hợp để lắp trên thanh ray kiểu DIN 3. |  |
|  | Mạch cấp nguồn |  |  |
|  | Loại | phù hợp cho cáp từ 2,5mm2 đến 10mm2 |  |
|  | Dòng định mức | ≥5 lần dòng danh định của mạch. |  |
| 10 | Cáp dùng cho đấu nối nội bộ tủ |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mạch cấp nguồn | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mạch cắt, tín hiệu, điều khiển & bảo vệ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mạch áp | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mạch dòng | Yêu cầu mô tả |  |
| 11 | Cáp tiếp địa thiết bị |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | cáp đồng vỏ vàng xanh, tiết diện từ 5,5mm2 trở lên |  |

Ngoài ra, trong các tủ bảng, tùy theo yêu cầu của mạch, nhà cung cấp cần phải bổ sung thêm các thiết bị khác phù hợp với chức năng của mạch và đảm bảo hệ thống mạch hoạt động ổn định. Thông số các thiết bị khác không nêu trong tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ được nhà cung cấp trình chủ đầu tư xem xét duyệt trong quá trình kiểm tra và thẩm định bản vẽ thiết kế thi công.

# HỆ THỐNG PHÂN PHỐI DC TẠI NHÀ ĐIỀU KHIỂN

| STT | MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số lượng tủ cho hệ thống DC |  |  |
| 2 | Vỏ tủ đấu dây | Ghi rõ theo yêu cầu đặc tính kỹ thuật |  |
| 2.1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
| 2.2 | Cấp bảo vệ | IP 25 |  |
| 2.3 | Kích thước: |  |  |
|  | Chiều cao | 2200 |  |
|  | Chiều rộng | <1000 mm |  |
|  | Chiều sâu | Yêu cầu khai báo |  |
| 2.4 | Cấu trúc tủ bảng | Như qui định trong phần Đặc tính kỹ thuật |  |
| 3 | Thanh cái DC |  |  |
|  | Dòng định mức | 100A |  |
|  | Chịu đựng dòng ngắn mạch | 15kA |  |
|  | Cách điện | Yêu cầu mô tả |  |
| 4 | Ampe kế |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số lượng | Yêu cầu mô tả (Đảm bảo phù hợp yêu cầu bản vẽ) |  |
|  | Cấp chính xác | Yêu cầu mô tả |  |
| 5 | Vôn kế |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số lượng | Yêu cầu mô tả (Đảm bảo phù hợp yêu cầu bản vẽ) |  |
|  | Cấp chính xác | Yêu cầu mô tả |  |
| 7 | Biến dòng hạ thế |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Loại, kiểu | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tỉ số biến dòng | Yêu cầu mô tả |  |
| 8 | Rơ le bảo vệ thấp áp (F27) |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số lượng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Điện áp định mức cho phía AC | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Dãy chỉnh định cho F27-1 | Yêu cầu mô tả |  |
| 11.1 | MCCB tổng và phân đoạn DC |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Loại | Nhiệt từ |  |
|  | Số cực | 2 |  |
|  | Số lượng | 3 |  |
|  | Dòng định mức | 100A |  |
|  | Chịu đựng dòng ngắn mạch | 15kA |  |
|  | Đường đặc tính C | Yêu cầu |  |
|  | Các tiếp điểm phụ (NO+NC) | Yêu cầu mô tả |  |
| 11.2 | Các MCB DC các loại |  | Nhà cấp hàng liệt kê chi tiết các loại MCB theo bản vẽ hệ thống điện tự dùng |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Loại | Nhiệt từ |  |
|  | Số cực | Theo vản vẽ |  |
|  | Số lượng | Theo vản vẽ |  |
|  | Dòng định mức | Theo vản vẽ |  |
|  | Chịu đựng dòng ngắn mạch | Theo vản vẽ |  |
|  | Đường đặc tính C | Yêu cầu |  |
|  | Các tiếp điểm phụ (NO+NC) | Yêu cầu mô tả |  |
| 12 | Các MCB DC loại 9 và mạch tự động chuyển nguồn cho chiếu sáng sự cố khi mất nguồn AC |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Loại | Nhiệt từ |  |
|  | Số cực | 2 |  |
|  | Số lượng | 1 |  |
|  | Dòng định mức | > 25A |  |
|  | Chịu đựng dòng ngắn mạch | > 15kA |  |
|  | Đường đặc tính C | Yêu cầu |  |
|  | Các tiếp điểm phụ (NO+NC) | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mạch tự động chuyển nguồn cho chiếu sáng sự cố khi mất nguồn AC | Yêu cầu |  |
| 13 | Hàng kẹp đấu dây |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | điện áp định mức >600V, phù hợp để lắp trên thanh ray kiểu DIN 3. |  |
|  | Mạch cấp nguồn |  |  |
|  | Loại | phù hợp cho cáp từ 2,5mm2 đến 10mm2 |  |
|  | Dòng định mức | ≥5 lần dòng danh định của mạch. |  |
| 14 | Cáp dùng cho đấu nối nội bộ tủ |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mạch cấp nguồn | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mạch cắt, tín hiệu, điều khiển & bảo vệ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mạch áp | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mạch dòng | Yêu cầu mô tả |  |
| 15 | Cáp tiếp địa thiết bị |  |  |
|  | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Kiểu | cáp đồng vỏ vàng xanh, tiết diện từ 5,5mm2 trở lên |  |
| 16 | Hệ thống cấp nguồn AC/DC cho máy tính |  |  |
|  | Vị trí đặt | Theo đề xuất thiết kế thực tế Nhà cấp hàng |  |
| 16.1 | Bộ chuyển đổi nguồn DC/AC cho hệ thống tích hợp |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số lượng | 2 |  |
|  | Công suất | >3000VA |  |
|  | Dãy điện áp ngõ vào | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Dãy điện áp ngõ ra | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Báo tín hiệu hư hỏng thiết bị | Yêu cầu |  |
| 16.2 | Khóa chuyển mạch |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số lượng | 2 |  |
|  | Dòng định mức | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Áp định mức | Yêu cầu mô tả |  |
| 16.3 | Số lượng các MCB cấp nguồn hệ thống máy tính | Yêu cầu mô tả |  |

Ngoài ra, trong các tủ bảng, tùy theo yêu cầu của mạch, nhà cung cấp cần phải bổ sung thêm các thiết bị khác phù hợp với chức năng của mạch và đảm bảo hệ thống mạch hoạt động ổn định. Thông số các thiết bị khác không nêu trong tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ được nhà cung cấp trình chủ đầu tư xem xét duyệt trong quá trình kiểm tra và thẩm định bản vẽ thiết kế thi công.

# GIÁM SÁT CHẠM ĐẤT DC

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ cảnh báo dòng rò EDS | Yêu cầu |  |
|  | Nhà sản xuất/Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |
| 2 | Biến dòng cảnh báo dòng rò lắp cố định, độ nhạy cao cho mạch điều khiển | Yêu cầu khai báo từng loại sử dụng cho công trình |  |
|  | Nhà sản xuất/Xuất xứ | Yêu cầu mô tả |  |

# CÁP LỰC HẠ ÁP

| 3.1.9.1 YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| 1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
| 2 | Cấu trúc cáp | Như qui định trong Phần Đặc tính kỹ thuật |  |
| 3 | Vật liệu làm dây dẫn | Dây đồng theo chuẩn IEC 60502, cấp 1, IEC60228 |  |
| 4 | Vật liệu cách điện | XLPE hoặc PVC |  |
| 5 | Bảo vệ chống cháy lan | Yêu cầu cho cáp cấp nguồn AC, DC IEC60332-1-1 |  |
| 6 | Cách nhận biết lõi | được nhận biết bằng màu hoặc đánh số |  |
| 7 | Điện áp định mức | 0,6/1,0kV |  |
| 8 | Điện áp thử nghiệm | 3,5kV |  |
| 9 | Nhiệt độ làm việc định mức | 700C |  |

| 3.1.9.2 BẢNG DỮ LIỆU CỦA CÁP LỰC HẠ ÁP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lõi & tiết diện (n x mm2) | Chiều dày cách điện danh định (mm) | Chiều dày vỏ bọc ngoài danh định (mm) | Kích thước toàn bộ danh định (mm) | Tổng khối lượng gần đúng (kg/km) | Điện trở DC ở nhiệt độ 20oC (Ohm/km) | Khả năng mang dòng theo điều kiện làm việc như đã mô tả trong hồ sơ |
| Theo các loại cáp sử dụng cho công trình |  |  |  |  |  |  |

# CÁP ĐIỀU KHIỂN NHIỀU LÕI

| 3.1.10.1 YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| 1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
| 2 | Cấu trúc cáp | Như qui định trong phần Đặc tính kỹ thuật |  |
| 3 | Vật liệu làm dây dẫn | Dây đồng theo chuẩn IEC 60502, IEC60228 |  |
| 4 | Loại vật liệu cách điện | XLPE hoặc PVC |  |
| 5 | Vật liệu chống nhiễu | Bằng đồng |  |
| 6 | Cách nhận biết lõi | đánh số |  |
| 7 | Điện áp định mức | 0,6/1,0kV |  |
| 8 | Điện áp thử nghiệm | 3,5kV |  |
| 9 | Nhiệt độ làm việc định mức | 700C |  |

| 3.1.10.2 BẢNG DỮ LIỆU CỦA CÁP ĐIỀU KHIỂN NHIỀU LÕI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số lõi & tiết diện (n x mm2) | Chiều dày cách điện danh định (mm) | Chiều dày vỏ bọc ngoài danh định (mm) | Kích thước toàn bộ danh định (mm) | Tổng khối lượng gần đúng (kg/km) | Điện trở DC ở nhiệt độ 20oC (Ohm/km) | Khả năng mang dòng theo điều kiện làm việc như đã mô tả trong hồ sơ |
| Theo các loại cáp sử dụng cho công trình |  |  |  |  |  |  |

# THIẾT BỊ TELEPROTECTION

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Nhà sản xuất / xuất xứ | Nhà thầu mô tả |  |
| 2 | - Mã sản xuất | Nhà thầu mô tả |  |
| 3 | - Tiêu chuẩn | IEC 60834-1 (10/1999), ITU-T G.703 |  |
| 4 | - Số cổng Input (lệnh) | ≥ 8 lệnh |  |
| 5 | - Số cổng Output (lệnh) | ≥ 8 lệnh |  |
| 6 | - Kiểu ứng dụng: |  |  |
|  | + Cắt cho phép (Permissive Tripping), | Đáp ứng |  |
|  | + Cắt trực tiếp (Direct Tripping), | Đáp ứng |  |
|  | + Khóa liên động (Blocking), | Đáp ứng |  |
|  | + Khác (nếu có) | Nhà thầu khai báo cụ thể |  |
| 7 | - Các ngõ ra cảnh báo |  |  |
|  | + tín hiệu cảnh báo chung | Đáp ứng |  |
|  | + tín hiệu cảnh báo truyền | Đáp ứng |  |
|  | + tín hiệu cảnh báo nhận | Đáp ứng |  |
| 8 | - Giao diện đường truyền: | 2 Mbit/s ITU-T G.703.6, RJ-45 |  |
|  | - Số cổng: | 2 cổng, hoạt động ở chế độ 1+1 (1 kênh làm việc và 01 kênh dự phòng nóng hoặc 2 kênh làm việc độc lập) |  |
| 9 | - Giao diện đồng độ thời gian để kết nối với hệ thống đồng bộ thời gian GPS tại TBA 220kV An Lão và TBA 220kV Thái Bình | Đáp ứng |  |
| 10 | - Giao tiếp với rơ le bảo: |  |  |
|  | + Tất cả các mạch đầu vào và đầu ra được để trống và cách ly về điện | Đáp ứng |  |
|  | + Các ngõ vào điều khiển: | Điện áp đầu vào: 48, 110 và 220Vdc (có thể lựa chọn) |  |
|  | + Các ngõ ra điều khiển (trip, block, permissive, send signal): | Loại tiếp điểm: Thường mở hoặc tiếp điểm khô (dry-contact) |  |
|  |  | Điện áp đầu ra: 250VDC Dòng điện chịu tải: 2A – 5A |  |
| 11 | - Nguồn cung cấp | 48VDC ± 20%, hoạt động ở chế độ dự phòng 1+1 |  |
| 12 | - Nhiệt độ hoạt động | 00C  550C |  |
| 13 | - Độ ẩm tối đa | 10 to 90%, không đọng sương |  |
| 14 | - Kích thước | Phù hợp có thể lắp đặt trên rack 19" chuẩn/ETSI |  |
| 15 | Đồng bộ và tương thích | Đồng bộ và tương thích với thiết bị Teleprotection tại TBA 500kV Thái Bình (loại TPU-1 của hãng ZIV/Tây Ban Nha) và TBA 220kV Gia Lộc (loại TPU-1 của hãng ZIV/Tây Ban Nha). - Hoặc Nhà thầu có thể thực hiện giải pháp điều chuyển, hoán đổi thiết bị teleprotection giữa TBA 220kV Gia Lộc và TBA 500kV Hải Phòng; giữa TBA 500kV Thái Bình và TBA 500kV Hải Phòng và hoàn trả kết nối đồng bộ hiện hữu, thí nghiệm hoàn thiện đưa thiết bị teleprotection vào vận hành tại TBA 220kV Gia Lộc và TBA 500kV Thái Bình sau khi điều chuyển, hoán đổi. Toàn bộ các chi phí liên quan đến điều chuyển, hoán đổi, thỏa thuận với đầu đối diện, thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm, thử nghiệm, kết nối vào hệ thống máy tính điều khiển tích hợp để đảm bảo đưa thiết bị vào vận hành an toàn, tin cậy do nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả. |  |

# THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN 2MBIT/S G.703

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Nhà sản xuất / xuất xứ | Nhà thầu mô tả |  |
| 2 | - Mã sản xuất | Nhà thầu mô tả |  |
| 3 | - Đồng bộ và tương thích với thiết bị chuyển đổi quang điện TBA 500kV Thái Bình (loại 21-219 của hãng Fiber system/ Thuỵ Điển) và TBA 220kV Gia Lộc (loại P591 của GE/UK P/N: P591603A0M0300C) - Hoặc Nhà thầu có thể thực hiện giải pháp điều chuyển, hoán đổi thiết bị O/E giữa TBA 220kV Gia Lộc và TBA 500kV Hải Phòng; giữa TBA 500kV Thái Bình và TBA 500kV Hải Phòng và hoàn trả kết nối đồng bộ hiện hữu, thí nghiệm hoàn thiện đưa thiết bị teleprotection vào vận hành tại TBA 220kV Gia Lộc và TBA 500kV Thái Bình sau khi điều chuyển, hoán đổi. Toàn bộ các chi phí liên quan đến điều chuyển, hoán đổi, thỏa thuận với đầu đối diện, thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm, thử nghiệm, kết nối vào hệ thống máy tính điều khiển tích hợp để đảm bảo đưa thiết bị vào vận hành an toàn, tin cậy do nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả. | Đáp ứng |  |
| 4 | - Giao diện đường truyền: | 2 Mbit/s |  |
| 5 | - Chế độ truyền | Co-directionnal, Contra-directionnal |  |
| 6 | - Giao diện phía rơ le: |  |  |
|  | + Kiểu đầu nối quang | Tương thích với chuẩn đầu nối phía rơ le bảo vệ F87L |  |
|  | + Loại sợi quang | Multi-mode |  |
|  | + Bước sóng quang | 820 nm tại 50/125 μm hoặc 62.5/125 μm hoặc tương đương |  |
| 7 | - Nguồn cung cấp | 48VDC ± 20% |  |
| 8 | - Nhiệt độ hoạt động | 00C  550C |  |
| 9 | - Độ ẩm tối đa | 95% tại 400C (theo IEC60068-2-3). |  |
| 10 | - Kích thước | Phù hợp có thể lắp đặt trên rack 19" chuẩn/ETSI |  |

# THIẾT BỊ SCADA FIREWALL

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | ĐÁP ỨNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Nhà sản xuất / xuất xứ | Nhà thầu mô tả |  |
| 2 | - Mã sản xuất | Nhà thầu mô tả |  |
|  | * Yêu cầu kỹ thuật: |  |  |
| 3 | Số lượng cổng | Giao tiếp mạng LAN: tối thiểu 6 cổng Ethernet RJ-45 10/100Mbps auto sense |  |
| 4 | Năng lực xử lý: | Firewall throughtput, IDS …: theo tính toán thực tế; |  |
|  |  | Maximum concurrent sestions: theo tính toán thực tế. |  |
| 5 | Chức năng Firewall: | Tường lửa kiểm soát đầy đủ trạng thái (Stateful Inspection Firewall) |  |
| 6 | Khả năng phát hiện nguy cơ: | Phát hiện dựa trên phân tích hành vi (behavior); |  |
|  |  | Phát hiện dựa trên tính hợp lệ của giao thức (protocol); |  |
|  |  | Phát hiện dựa trên mẫu tấn công khai thác điểm yếu (rule/signature). |  |
| 7 | Khả năng Routing (định tuyến): | Static, OSPF, RIP; |  |
|  |  | Static NAT, Dynamic NAT; |  |
|  |  | Policy based routing |  |
| 8 | Đáp ứng sẵn sàng cao | Đáp ứng |  |
| 9 | Cho phép 2 firewall cùng hãng có thể hoạt động ở chế độ active/standby (cluster) | Đáp ứng |  |
| 10 | Khả năng kiểm soát ứng dụng | Modbus, IEC-60870-5-104, IEC 60870-6 (ICCP), OPC DA & UA, DNP3, IEC 61850; |  |
|  |  | VoIP; |  |
|  |  | Có khả năng hỗ trợ kiểm soát các lệnh điều khiển/giám sát ở mức chi tiết trong lĩnh vực SCADA |  |
| 11 | Tương thích yêu cầu quản lý | Có khả năng đẩy sự kiện an ninh và log về hệ thống quản lý thông tin an ninh và sự kiện qua giao thức syslog (SIEM); |  |
|  |  | Có khả năng lưu logs cục bộ trong ổ cứng hoặc thẻ nhớ; |  |
|  |  | Có khả năng đẩy SNMP counter, Netflow về hệ thống giám sát hiệu năng và chuẩn đoán mạng (NPMD) |  |
| 12 | Môi trường làm việc | Tiêu chuẩn trạm biến áp: IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 hoặc IEC 61000-6-2; Trường hợp chỉ đáp ứng IEC 61000-6-2 thì cần có phương án che chắn, cách ly các nguồn nhiễu điện từ; |  |
|  |  | Nhiệt độ: -100C +550C (IEC60068-2-1 và 60068-2-2); |  |
|  |  | Độ ẩm: 5 to 95%, không đọng sương; |  |
|  |  | Nguồn điện: AC, DC phù hợp vị trí lắp đặt |  |
| 13 | Yêu cầu trong quá trình triển khai thiết lập các chính sách tối thiểu như sau | Rule 1: Cho phép kết nối 104 từ IP cho trước của trung tâm điều khiển/điều độ đi qua firewall đến SCADA Gateway; Bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua SCADA firewall; |  |
|  |  | Rule 2: Cho phép kết nối VoIP hotline giữa các hotline và tổng đài của trung tâm điều khiển/điều độ; bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua firewall; |  |
|  |  | Rule 3: Cho phép các dữ liệu quản trị/giám sát: đẩy logs, read-only snmp counter, netflow đến IP của hệ thống SIEM, NPMD trong mạng điều khiển của EVNNPT; Bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua firewall; |  |
|  |  | (Các rule khác theo yêu cầu thực tế tại nơi lắp đặt); |  |
|  |  | Rule cuối cùng: Chặn tất cả các traffic không đươc phép còn lại và logs các gói tin và sự kiện bất thường |  |
| 14 | Tuân thủ tiêu chuẩn | ISA 99 hoặc IEC 62443 hoặc NERC CIP. |  |
| 15 | MTBF tối thiểu 250,000 giờ | Đáp ứng |  |
| 16 | Kích thước: | Tương thích dạng rack mount 19” |  |
| 17 | Nguồn cung cấp: | hỗ trợ 2 card nguồn: 48VDC ± 20% (dự phòng 1+1) |  |
| 18 | Có tiếp điểm cảnh báo có thể sử dụng để kết nối hệ thống cảnh báo bên ngoài | Đáp ứng |  |
| 19 | Bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt đi kèm, phần mềm cấu hình (có bản quyền) để đấu nối hoàn chỉnh | Đáp ứng |  |

# THIẾT BỊ FE/E1 CONVERTER

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Nhà sản xuất / xuất xứ | Nhà thầu mô tả |  |
| 2 | - Mã sản xuất | Nhà thầu mô tả |  |
| 3 | - Giao diện Ethernet: | RJ-45, IEEE 802.3 và 10/100Base-TX |  |
|  | + Chế độ hoạt động: | Full duplex/half duplex self-adapting |  |
|  | + Số cổng Ethernet 10/100Mbps | >= 2 |  |
|  | + Hỗ trợ: VLAN IEE:802.1Q, SNMP | IEEE 802.3, VLAN IEE:802.1Q, SNMP |  |
|  | + Cho phép cấu hình qua Web, Telnet hoặc kết nối trực tiếp | Đáp ứng |  |
| 4 | - Giao diện E1: |  |  |
|  | + Bit rate: | 2Mbit/s ± 50ppm |  |
|  | + Trở kháng đường truyền | 120Ohm |  |
|  | + Mã hóa | HDB3 |  |
|  | + Tiêu chuẩn | G.703, G.704, G.823 |  |
|  | + Số cổng | >= 2 |  |
| 5 | - Nguồn cung cấp | 48V  10%, hỗ trợ chế độ dự phòng 1+1 |  |
| 6 | - Kích thước | Phù hợp lắp trên Rack 19” |  |

# ĐIỆN THOẠI VoIP

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Nhà sản xuất / xuất xứ | Nhà thầu mô tả |  |
| 2 | - Mã sản xuất | Nhà thầu mô tả |  |
| 3 | - Tương thích với hệ thống tổng đài Công ty Vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO), Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO). | Đáp ứng |  |
| 4 | - Tiêu chuẩn HFA | Đáp ứng |  |
| 5 | - Giao diện Ethernet | Hỗ trợ 02 cổng mạng 10/100Mbps |  |
| 6 | - Hỗ trợ tính năng Hotline | Đáp ứng |  |
| 7 | - Hỗ trợ kết nối đồng thời đến 2 tổng đài bằng Username và Password | Đáp ứng |  |
| 8 | - Đầy đủ phụ kiện đấu nối: Power Adaptor, license mở rộng, phần mềm cài đặt, cáp mạng,… | Đáp ứng |  |

# CÁP QUANG PHI KIM LOẠI (NON-METALLIC) G.652D

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Nhà sản xuất / xuất xứ | Nhà thầu mô tả |  |
| 2 | - Mã sản xuất | Nhà thầu mô tả |  |
|  | * Đặc sợi quang: |  |  |
| 3 | - Tiêu chuẩn: | ITU-T G.652D |  |
| 4 | - Loại sợi quang | Single mode |  |
| 5 | - Số sợi | 24 và 36 |  |
| 6 | - Bước sóng | 1310nm và 1550nm |  |
| 7 | - Đường kính trường mode tại bước sóng 1310nm | m ± 0.4m |  |
| 8 | - Đường kính trường mode tại bước sóng 1550nm | m ± 0.5m |  |
| 9 | - Sai số đồng tâm của trường mode | ≤ 0.5m |  |
| 10 | - Đường kính lớp vỏ phản xạ | 125m ± 0.7m |  |
| 11 | - Đường kính lớp vỏ bảo vệ/coating diamater | 242m ± 5m |  |
| 12 | - Chỉ số khúc xạ hiệu dụng của dải quang phổ Neff (bước sóng 1310nm) | 1.4676 |  |
| 13 | - Chỉ số khúc xạ hiệu dụng của dải quang phổ Neff (bước sóng 1550nm) | 1.4682 |  |
| 14 | - Bước sóng cắt | cc ≤ 1260nm |  |
| 15 | - Bước sóng tán sắc không | 1310nm - 1324nm |  |
| 16 | - Độ mở số (NA) | 0.14 |  |
| 17 | - Hệ số suy hao tối đa tại bước sóng 1310 nm | ≤ 0.36 dB/km |  |
| 18 | - Hệ số suy hao tối đa tại bước sóng 1550 nm | ≤ 0.22 dB/km |  |
| 19 | - Hệ số tán sắc trong vùng bước sóng 1285nm đến 1330nm | ≤ 3.5 ps/nm.km |  |
| 20 | - Hệ số tán sắc tại bước sóng 1550nm | ≤ 18 ps/nm.km |  |
| 21 | - Độ dốc tán sắc không | ≤ 0.092 ps/(nm2.km) |  |
| 22 | - Hệ số tán sắc mode phân cực (PMD) | ≤ 0.2 ps/km1/2 |  |
| 23 | - Mã màu | EIA/TIA RS-598 |  |
|  | * Đặc tính cáp: |  |  |
| 24 | - Loại cáp | Phi kim loại dùng chôn trực tiếp dưới đất hoặc đi trong mương cáp TBA |  |
| 25 | - Lực căng (RTS) | <= 2.5kN |  |
| 26 | - Suy hao bẻ cong Bán kính uốn cong |  |  |
|  | + Bán kính | 30 mm |  |
|  | + Số vòng | 100 |  |
|  | + Suy hao lớn nhất tại bước sóng 1550nm | 0,1dB |  |
| 27 | - Chống thấm | IEC-794-1-F5 |  |
| 28 | - Loại vỏ bọc | Anti-rodent & termite PE |  |
| 29 | - Nhiệt độ làm việc | (-10  70) 0C |  |
| 30 | - Độ ẩm | ≤ 95%, không đọng sương |  |
| 31 | - Tuổi thọ | >= 20 năm |  |

# HỘP NỐI CÁP QUANG ODF

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Nhà sản xuất / xuất xứ | Nhà thầu mô tả |  |
| 2 | - Mã sản xuất | Nhà thầu mô tả |  |
| 3 | - Nhà thầu phải cung cấp hộp nối cáp quang đầu cuối kèm giá phân phối sợi quang (ODF) và các phần cứng lắp đặt đi kèm, để cung cấp môi trường bảo vệ để hàn và nối sợi quang. | ETSI |  |
| 4 | - Mỗi hộp ODF phải được bảo vệ chống ăn mòn, bụi bẩn và bao gồm: phần cứng lắp đặt, dây nối quang pigtail, khay mối nối sợi quang, adaptors, ống gen bảo vệ mối hàn, chụp bịt đầu cáp và các phụ kiện khác. | Đáp ứng |  |
| 5 | - Kiểu đầu nối: Tương thích chuẩn đầu nối của thiết bị truyền dẫn quang và rơ le bảo vệ so lệch đường dây (rơ le 87L) phía 110kV | Đáp ứng |  |
| 6 | - Cửa vào cáp: phía sau | Đáp ứng |  |

# TỦ THÔNG TIN RACK 19”

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Nhà sản xuất / xuất xứ | Nhà thầu mô tả |  |
| 2 | - Mã sản xuất | Nhà thầu mô tả |  |
| 3 | - Tiêu chuẩn | ETSI |  |
| 4 | - Cấp bảo vệ (tối thiểu) | Tối thiểu IP.25 hoặc cao hơn |  |
| 5 | - Cửa trước, các mặt bên, cửa sau, khóa ... | Kèm theo |  |
| 6 | - Bảng phân phối nguồn AC/DC, MCB tải, cầu chì và & ngăn, cáp, dây tiếp địa,... | Kèm theo |  |
| 7 | - Lắp ráp hòan chỉnh | Đáp ứng |  |
| 8 | - Điều kiện môi trường | TCN:68-149 |  |
| 9 | - Phụ kiện lắp đặt | Kèm theo |  |

# GIÁ PHỐI DÂY DDF/MDF

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Nhà sản xuất / xuất xứ | Nhà thầu mô tả |  |
| 2 | - Mã sản xuất | Nhà thầu mô tả |  |
| 3 | - Dung lượng tối thiểu | Đủ cho toàn bộ giao diện ngõ ra của các thiết bị truyền dẫn quang trong tủ thiết bị |  |
| 4 | - Terminal block | Đủ cho toàn bộ giao diện 2Mbit/s |  |
| 5 | - Màu sơn | RAL |  |
| 6 | - Lắp đặt | Lắp trong tủ thiết bị |  |
| 7 | - Điều kiện môi trường | Trong môi trường TBA |  |
| 8 | - Phụ kiện lắp đặt | Bao gồm cáp và phụ kiện đấu nối hoàn chỉnh |  |

# YÊU CẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN THEO CẤP ĐỘ 5 (YÊU CẦU KỸ THUẬT)

| STT | YÊU CẦU CỦA TCVN 11930:2017 CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP ĐỘ 5 | YÊU CẦU ĐÁP ỨNG CỦA DỰ ÁN | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu về thiết kế hệ thống |  |  |
|  | a) Thiết kế các vùng mạng trong hệ thống theo chức năng, các vùng mạng tối thiểu bao gồm: | Không áp dụng |  |
|  | - Vùng mạng nội bộ; |  |  |
|  | - Vùng mạng biên; |  |  |
|  | - Vùng DMZ; |  |  |
|  | - Vùng máy chủ nội bộ; |  |  |
|  | - Vùng mạng không dây (nếu có) tách riêng, độc lập với các vùng mạng khác; |  |  |
|  | - Vùng mạng máy chủ cơ sở dữ liệu; |  |  |
|  | - Vùng quản trị; |  |  |
|  | - Vùng quản trị thiết bị hệ thống. |  |  |
|  | b) Phương án thiết kế bảo đảm các yêu cầu sau: |  |  |
|  | - Có phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn; | Không áp dụng |  |
|  | - Có phương án quản lý truy cập giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án cân bằng tải, dự phòng nóng cho các thiết bị mạng; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án phòng chống tấn công từ chối dịch vụ; | Không áp dụng |  |
|  | - Có phương án giám sát hệ thống thông tin tập trung; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án giám sát an toàn hệ thống thông tin tập trung; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án quản lý sao lưu dự phòng tập trung; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên các máy chủ/máy tính người dùng tập trung; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án phòng, chống thất thoát dữ liệu; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án duy trì ít nhất 02 kết nối mạng Internet từ các ISP sử dụng hạ tầng kết nối trong nước khác nhau (nếu hệ thống buộc phải có kết nối mạng Internet); | Không áp dụng |  |
|  | - Có phương án bảo đảm an toàn cho mạng không dây (nếu có); | Không áp dụng |  |
|  | - Có phương án quản lý tài khoản đặc quyền; |  |  |
|  | - Có phương án dự phòng hệ thống ở vị trí địa lý khác nhau; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án dự phòng cho kết nối mạng giữa hệ thống chính và hệ thống dự phòng. | Không áp dụng |  |
| 2 | Yêu cầu về thiết lập, cấu hình hệ thống |  |  |
| 2.1 | Bảo đảm an toàn mạng |  |  |
| 2.1.1 | Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng |  |  |
|  | a) Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập thông tin nội bộ hoặc quản trị hệ thống từ các mạng bên ngoài và mạng Internet; | Không áp dụng |  |
|  | b) Kiểm soát truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể; chặn tất cả truy cập tới các dịch vụ, ứng dụng mà hệ thống không cung cấp hoặc không cho phép truy cập từ bên ngoài; | Đáp ứng |  |
|  | c) Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi hệ thống không nhận được yêu cầu từ người dùng; | Đáp ứng |  |
|  | d) Phân quyền và cấp quyền truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng người dùng hoặc nhóm người dùng căn cứ theo yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu quản lý; | Không áp dụng |  |
|  | đ) Giới hạn số lượng kết nối đồng thời từ một địa chỉ nguồn và tổng số lượng kết nối đồng thời cho từng ứng dụng, dịch vụ được hệ thống cung cấp theo năng lực thực tế của hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | e) Có phương án ưu tiên, bảo đảm chất lượng dịch vụ (QoS) cho các ứng dụng, dịch vụ quan trọng. | Đáp ứng |  |
| 2.1.2 | Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng |  |  |
|  | a) Chỉ cho phép truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo yêu cầu nghiệp vụ, chặn các dịch vụ khác không phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo chính sách của tổ chức; | Đáp ứng |  |
|  | b) Có phương án kiểm soát truy cập của người dùng vào các dịch vụ, các máy chủ nội bộ theo chức năng và chính sách của tổ chức; | Đáp ứng |  |
|  | c) Không cho phép hoặc giới hạn truy cập (theo chức năng của máy chủ) từ các máy chủ ra các mạng bên ngoài hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | d) Có phương án quản lý các thiết bị đầu cuối, máy tính người dùng kết nối vào hệ thống mạng (theo địa chỉ vật lý, địa chỉ logic), chỉ cho phép thiết bị đầu cuối, máy tính người sử dụng hợp lệ kết nối vào hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Triển khai hệ thống giám sát, phát hiện và ngăn chặn truy cập từ bên trong mạng đến các địa chỉ Internet bị cấm truy cập theo chính sách của tổ chức (nếu có); | Không áp dụng |  |
|  | e) Có phương án ưu tiên, bảo đảm chất lượng dịch vụ (QoS) cho các kết nối mạng quan trọng. | Đáp ứng |  |
| 2.1.3 | Nhật ký hệ thống |  |  |
|  | a) Thiết lập chức năng ghi, lưu trữ nhật ký hệ thống trên các thiết bị hệ thống (nếu hỗ trợ), bao gồm các thông tin sau: |  |  |
|  | - Thời gian kết nối; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin kết nối mạng (địa chỉ IP, cổng kết nối); | Đáp ứng |  |
|  | - Hành động đối với kết nối (cho phép, ngăn chặn); | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin các thiết bị đầu cuối kết nối vào hệ thống theo địa chỉ vật lý và logic; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin cảnh báo từ các thiết bị; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin hiệu năng hoạt động của thiết bị và tài nguyên mạng. | Đáp ứng |  |
|  | b) Sử dụng máy chủ thời gian trong hệ thống để đồng bộ thời gian giữa các thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối và các thành phần khác trong hệ thống tham gia hoạt động giám sát; | Đáp ứng |  |
|  | c) Lưu trữ và quản lý tập trung nhật ký hệ thống thu thập được từ các thiết bị hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | d) Giới hạn tài nguyên cho chức năng ghi nhật ký trên thiết bị, để bảo đảm chức năng này không làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động của thiết bị; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Lưu trữ dự phòng dữ liệu nhật ký hệ thống trên hệ thống lưu trữ riêng biệt, có mã hóa với những dữ liệu nhật ký quan trọng (nếu có); | Đáp ứng |  |
|  | e) Lưu trữ nhật ký hệ thống của thiết bị tối thiểu 12 tháng; | Đáp ứng |  |
|  | g) Phân quyền truy cập, quản lý dữ liệu nhật ký hệ thống đối với các tài khoản có chức năng quản trị hệ thống khác nhau. | Đáp ứng |  |
| 2.1.4 | Phòng chống xâm nhập | Đáp ứng |  |
|  | a) Có phương án phòng chống xâm nhập để bảo vệ các vùng mạng trong hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | b) Định kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu dấu hiệu phát hiện tấn công mạng (Signatures); | Đáp ứng |  |
|  | c) Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp; | Đáp ứng |  |
|  | d) Hệ thống có phương án cân bằng tải và dự phòng nóng. | Đáp ứng |  |
| 2.1.5 | Phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng |  |  |
|  | a) Có phương án phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng; | Đáp ứng |  |
|  | b) Định kỳ cập nhật dữ liệu cho hệ thống phòng chống phần mềm độc hại; | Đáp ứng |  |
|  | c) Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp; | Đáp ứng |  |
|  | d) Hệ thống có phương án cân bằng tải và dự phòng nóng. | Đáp ứng |  |
| 2.1.6 | Bảo vệ thiết bị hệ thống |  |  |
|  | a) Cấu hình chức năng xác thực trên các thiết bị hệ thống để xác thực người dùng khi quản trị thiết bị trực tiếp hoặc từ xa; | Đáp ứng |  |
|  | b) Thiết lập cấu hình chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị thiết bị từ xa; | Không áp dụng |  |
|  | c) Không cho phép quản trị, cấu hình thiết bị trực tiếp từ các mạng bên ngoài, trường hợp bắt buộc phải quản trị thiết bị từ xa phải thực hiện gián tiếp thông qua các máy quản trị trong hệ thống và sử dụng kết nối mạng an toàn; | Không áp dụng |  |
|  | d) Hạn chế được số lần đăng nhập sai khi quản trị hoặc kết nối quản trị từ xa theo địa chỉ mạng; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Phân quyền truy cập, quản trị thiết bị đối với các tài khoản quản trị có quyền hạn khác nhau; | Đáp ứng |  |
|  | e) Nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin của thiết bị hệ thống trước khi đưa vào sử dụng; | Đáp ứng |  |
|  | g) Cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho hệ thống thiết bị hệ thống trước khi đưa vào sử dụng; | Đáp ứng |  |
|  | h) Xóa bỏ thông tin cấu hình, dữ liệu trên thiết bị hệ thống khi thay đổi mục đích sử dụng hoặc gỡ bỏ khỏi hệ thống. | Đáp ứng |  |
| 2.2 | Bảo đảm an toàn máy chủ |  |  |
| 2.2.1 | Xác thực |  |  |
|  | a) Thiết lập chính sách xác thực trên máy chủ để xác thực người dùng khi truy cập, quản lý và sử dụng máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | b) Thay đổi các tài khoản mặc định trên hệ thống hoặc vô hiệu hóa (nếu không sử dụng); | Đáp ứng |  |
|  | c) Thiết lập cấu hình máy chủ để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng, bao gồm các yêu cầu sau: |  |  |
|  | - Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ. | Đáp ứng |  |
|  | d) Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với một tài khoản nhất định; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Thiết lập cấu hình để vô hiệu hóa tài khoản nếu tài khoản đó đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định; | Đáp ứng |  |
|  | e) Thiết lập hệ thống để chỉ cho phép đăng nhập vào hệ thống vào khoảng thời gian hợp lệ (theo quy định của tổ chức); | Đáp ứng |  |
|  | g) Sử dụng cơ chế xác thực đa nhân tố để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị vào các máy chủ trong hệ thống. | Đáp ứng |  |
| 2.2.2 | Kiểm soát truy cập |  |  |
|  | a) Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị máy chủ từ xa; | Không áp dụng |  |
|  | b) Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi máy chủ không nhận được yêu cầu từ người dùng; | Đáp ứng |  |
|  | c) Thay đổi cổng quản trị mặc định của máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | d) Không cho phép quản trị, cấu hình máy chủ trực tiếp từ các mạng bên ngoài, trường hợp bắt buộc phải quản trị thiết bị từ xa phải thực hiện gián tiếp thông qua các máy quản trị trong hệ thống và sử dụng kết nối mạng an toàn; | Không áp dụng |  |
|  | đ) Phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau trên máy chủ với người sử dụng/ nhóm người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau; | Đáp ứng |  |
|  | e) Cấp quyền tối thiểu (quyền truy cập, quản trị) cho tài khoản quản trị máy chủ theo quyền hạn; | Đáp ứng |  |
|  | g) Kiểm soát truy cập máy chủ theo khoảng thời gian hợp lệ (theo chính sách của tổ chức nếu có). | Đáp ứng |  |
| 2.2.3 | Nhật ký hệ thống |  |  |
|  | a) Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: |  |  |
|  | - Thông tin kết nối mạng tới máy chủ (Firewall log); | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin đăng nhập vào máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | - Lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin thay đổi cấu hình máy chủ; |  |  |
|  | - Thông tin truy cập dữ liệu và dịch vụ quan trọng trên máy chủ (nếu có). | Đáp ứng |  |
|  | c) Giới hạn đủ dung lượng lưu trữ nhật ký hệ thống để không mất hoặc tràn nhật ký hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | d) Quản lý và lưu trữ tập trung nhật ký hệ thống thu thập được từ máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Lưu nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 12 tháng; | Đáp ứng |  |
|  | e) Lưu trữ dự phòng dữ liệu nhật ký hệ thống trên hệ thống lưu trữ riêng biệt, có mã hóa với những dữ liệu nhật ký quan trọng (nếu có); | Đáp ứng |  |
|  | g) Phân quyền truy cập, quản lý dữ liệu nhật ký hệ thống đối với các tài khoản có chức năng quản trị hệ thống khác nhau. | Đáp ứng |  |
| 2.2.4 | Phòng chống xâm nhập |  |  |
|  | a) Loại bỏ các tài khoản không sử dụng, các tài khoản không còn hợp lệ trên máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | b) Sử dụng tường lửa của hệ điều hành và hệ thống để cấm các truy cập trái phép tới máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | c) Vô hiệu hóa các giao thức mạng không an toàn, các dịch vụ hệ thống không sử dụng; | Đáp ứng |  |
|  | d) Có phương án cập nhật bản vá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Thực hiện nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ trước khi đưa vào sử dụng; | Đáp ứng |  |
|  | e) Có biện pháp quản lý tập trung việc cập nhật và xử lý bản vá, điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | g) Thực hiện cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho máy chủ trước khi đưa vào sử dụng; | Đáp ứng |  |
|  | h) Có biện pháp phòng chống xâm nhập trên máy chủ và kiểm tra tính nguyên vẹn của các tập tin hệ thống. | Đáp ứng |  |
| 2.2.5 | Phòng chống phần mềm độc hại |  |  |
|  | a) Cài đặt phần mềm phòng chống mã độc (hoặc có phương án khác tương đương) và thiết lập chế độ tự động cập nhật cơ sở dữ liệu cho phần mềm; | Đáp ứng |  |
|  | b) Có phương án kiểm tra, dò quét, xử lý phần mềm độc hại cho các phần mềm trước khi cài đặt; | Đáp ứng |  |
|  | c) Quản lý tập trung (cập nhật, cảnh báo và quản lý) các phần mềm phòng chống mã độc cài đặt trên máy chủ và các máy tính người sử dụng trong hệ thống: | Đáp ứng |  |
|  | d) Có cơ chế kiểm tra, xử lý mã độc của các phương tiện lưu trữ di động trước khi kết nối với máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Có cơ chế theo dõi, giám sát và cảnh báo khi có sự xuất hiện các tiến trình mới, các tập tin hệ thống trên máy chủ bị thay đổi, | Đáp ứng |  |
| 2.2.6 | Xử lý máy chủ khi chuyển giao |  |  |
|  | a) Có biện pháp chuyên dụng để xóa sạch thông tin, dữ liệu trên máy chủ khi chuyển giao hoặc thay đổi mục đích sử dụng: | Đáp ứng |  |
|  | b) Sao lưu dự phòng thông tin, dữ liệu trên máy chủ, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ trước khi thực hiện xóa dữ liệu, hệ điều hành; | Đáp ứng |  |
|  | c) Có biện pháp kiểm tra, bảo đảm dữ liệu không thể khôi phục sau khi xóa. | Đáp ứng |  |
| 2.3 | Bảo đảm an toàn ứng dụng |  |  |
| 2.3.1 | Xác thực |  |  |
|  | a) Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | b) Lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | c) Thiết lập cấu hình ứng dụng để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng, bao gồm các yêu cầu sau: |  |  |
|  | - Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ. | Đáp ứng |  |
|  | d) Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng; | Đáp ứng |  |
|  | e) Thiết lập cấu hình ứng dụng để ngăn cản việc đăng nhập tự động đối với các ứng dụng, dịch vụ cung cấp và xử lý dữ liệu quan trọng trong hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | g) Vô hiệu hóa tài khoản nếu đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định; | Đáp ứng |  |
|  | h) Sử dụng cơ chế xác thực đa nhân tố để xác thực người sử dụng khi truy cấp, quản trị các dịch vụ quan trọng trong hệ thống. | Đáp ứng |  |
| 2.3.2 | Kiểm soát truy cập |  |  |
|  | a) Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị ứng dụng từ xa; | Không áp dụng |  |
|  | b) Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu từ người dùng; | Đáp ứng |  |
|  | c) Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị ứng dụng từ xa; | Không áp dụng |  |
|  | d) Phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau của ứng dụng với người sử dụng/ nhóm người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Giới hạn số lượng các kết nối đồng thời (kết nối khởi tạo và đã thiết lập) đối với các ứng dụng, dịch vụ máy chủ cung cấp; | Đáp ứng |  |
|  | e) Cấp quyền tối thiểu (quyền truy cập, quản trị) cho tài khoản quản trị ứng dụng theo quyền hạn; | Đáp ứng |  |
|  | g) Thiết lập quyền tối thiểu (chỉ cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu) cho tài khoản kết nối cơ sở dữ liệu; | Đáp ứng |  |
|  | h) Thay đổi, tách biệt cổng quản trị ứng dụng với cổng cung cấp dịch vụ ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | i) Khóa tạm thời hoặc không cho phép quản trị ứng dụng trong khoảng thời gian ngoài giờ làm việc theo chính sách của tổ chức (nếu có). | Đáp ứng |  |
| 2.3.3 | Nhật ký hệ thống |  |  |
|  | a) Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: |  |  |
|  | - Thông tin truy cập ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin đăng nhập khi quản trị ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin thay đổi cấu hình ứng dụng. |  |  |
|  | b) Quản lý và lưu trữ nhật ký hệ thống trên hệ thống quản lý tập trung; | Đáp ứng |  |
|  | c) Nhật ký hệ thống phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 12 tháng; | Đáp ứng |  |
|  | d) Lưu trữ dự phòng dữ liệu nhật ký hệ thống trên hệ thống lưu trữ riêng biệt, có mã hóa với những dữ liệu nhật ký quan trọng (nếu có); | Đáp ứng |  |
|  | đ) Phân quyền truy cập, quản lý dữ liệu nhật ký hệ thống đối với các tài khoản có chức năng quản trị hệ thống khác nhau. | Đáp ứng |  |
| 2.3.4 | Bảo mật thông tin liên lạc |  |  |
|  | a) Mã hóa thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trước khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng; sử dụng phương án mã hóa theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông tin mật; | Đáp ứng |  |
|  | b) Sử dụng kết nối mạng an toàn, bảo đảm an toàn trong quá trình khởi tạo kết nối kênh truyền và trao đổi thông tin qua kênh truyền; | Đáp ứng |  |
|  | c) Sử dụng kết hợp các kết nối mạng an toàn hoặc biện pháp mã hóa để bảo đảm dữ liệu quan trọng được mã hóa 02 lần khi truyền qua môi trường mạng; | Đáp ứng |  |
|  | d) Sử dụng kênh vật lý riêng khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng đối với dữ liệu quan trọng; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Sử dụng thiết bị phần cứng chuyên dụng để phục vụ mã hóa và giải mã. | Đáp ứng |  |
| 2.3.5 | Chống chối bỏ |  |  |
|  | a) Sử dụng chữ ký số khi trao đổi thông tin, dữ liệu quan trọng; | Không áp dụng |  |
|  | b) Chữ ký số được cung cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số được cấp phép; | Không áp dụng |  |
|  | c) Có phương án bảo đảm an toàn trong việc quản lý và sử dụng chữ ký số; | Không áp dụng |  |
|  | d) Sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dụng để thực hiện ký và giải mã thông tin, dữ liệu khi gửi và nhận. | Không áp dụng |  |
| 2.3.6 | An toàn ứng dụng và mã nguồn |  |  |
|  | a) Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý; | Đáp ứng |  |
|  | b) Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu ra trước khi gửi về máy yêu cầu; | Đáp ứng |  |
|  | c) Có phương án bảo vệ ứng dụng chống lại những dạng tấn công phổ biến: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF; | Đáp ứng |  |
|  | d) Có chức năng kiểm soát lỗi, thông báo lỗi từ ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Không lưu trữ thông tin xác thực, thông tin bí mật trên mã nguồn ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | e) Có chức năng tạo lập, duy trì và quản lý phiên làm việc an toàn. | Đáp ứng |  |
| 2.4 | Bảo đảm an toàn dữ liệu |  |  |
| 2.4.1 | Nguyên vẹn dữ liệu |  |  |
|  | a) Có phương án chuyên dụng để quản lý, lưu trữ dữ liệu trong hệ thống bảo đảm tính nguyên vẹn; | Đáp ứng |  |
|  | b) Có phương án giám sát, cảnh báo khi có thay đổi thông tin, dữ liệu lưu trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ; | Đáp ứng |  |
|  | c) Có phương án khôi phục tính nguyên vẹn của thông tin dữ liệu. |  |  |
| 2.4.2 | Bảo mật dữ liệu |  |  |
|  | a) Lưu trữ có mã hóa các thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ; | Đáp ứng |  |
|  | b) Sử dụng các phương pháp mã hóa mạnh (chưa được các tổ chức quốc tế công bố điểm yếu an toàn thông tin) để mã hóa dữ liệu; | Đáp ứng |  |
|  | c) Có phương án chuyên dụng để quản lý và bảo vệ dữ liệu mã hóa và khóa giải mã; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Thiết lập phân vùng lưu trữ mã hóa, phân quyền truy cập chỉ cho phép người có quyền được truy cập, quản lý dữ liệu mã hóa. | Đáp ứng |  |
| 2.4.3 | Sao lưu dự phòng |  |  |
|  | a) Thực hiện sao lưu dự phòng các thông tin, dữ liệu cơ bản sau: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ; | Đáp ứng |  |
|  | b) Phân loại và quản lý các dữ liệu được lưu trữ theo từng loại/nhóm thông tin được gán nhãn khác nhau; | Đáp ứng |  |
|  | c) Có hệ thống/phương tiện lưu trữ độc lập để sao lưu dự phòng; | Đáp ứng |  |
|  | d) Phương án sao lưu dự phòng có tính sẵn sàng cao, cho phép khôi phục dữ liệu nóng khi một thành phần trong hệ thống xảy ra sự cố; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Lưu trữ dự phòng các dữ liệu quan trọng trên hệ thống/phương tiện lưu trữ dự phòng ở vị trí địa lý khác nhau; bảo đảm môi trường bảo quản và phương pháp quản lý giống như với hệ thống chính; | Đáp ứng |  |
|  | e) Duy trì ít nhất 02 kết nối mạng từ hệ thống sao lưu dự phòng chính với hệ thống sao lưu dự phòng phụ. | Không áp dụng |  |

| STT | HẠNG MỤC ĐẢM BẢO ATTT CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP ĐỘ 4 | YÊU CẦU | ĐÁP ỨNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.2 | Bảo đảm an toàn máy chủ |  |  |
| 8.2.2.1 | Xác thực |  |  |
| a | a) Thiết lập chính sách xác thực trên máy chủ để xác thực người dùng khi truy cập, quản lý và sử dụng máy chủ; | Đáp ứng |  |
| b | b) Thay đổi các tài khoản mặc định trên hệ thống hoặc vô hiệu hóa (nếu không sử dụng); | Đáp ứng |  |
| c | c) Thiết lập cấu hình máy chủ để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng, bao gồm các yêu cầu sau: |  |  |
|  | - Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ. | Đáp ứng |  |
| d | d) Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với một tài khoản nhất định; | Đáp ứng |  |
| đ | đ) Thiết lập cấu hình để vô hiệu hóa tài khoản nếu tài khoản đó đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định; | Đáp ứng |  |
| e | e) Thiết lập hệ thống để chỉ cho phép đăng nhập vào hệ thống vào khoảng thời gian hợp lệ (theo quy định của tổ chức); | Đáp ứng |  |
| g | g) Sử dụng cơ chế xác thực đa nhân tố để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị vào các máy chủ quan trọng trong hệ thống. |  |  |
| 8.2.2.2 | Kiểm soát truy cập |  |  |
| a | a) Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị máy chủ từ xa; | Đáp ứng |  |
| b | b) Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi máy chủ không nhận được yêu cầu từ người dùng; | Đáp ứng |  |
| c | c) Thay đổi cổng quản trị mặc định của máy chủ; | Đáp ứng |  |
| d | d) Không cho phép quản trị, cấu hình máy chủ trực tiếp từ các mạng bên ngoài, trường hợp bắt buộc phải quản trị thiết bị từ xa phải thực hiện gián tiếp thông qua các máy quản trị trong hệ thống và sử dụng kết nối mạng an toàn; | Đáp ứng |  |
| đ | đ) Phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau trên máy chủ với người sử dụng/ nhóm người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau; | Đáp ứng |  |
| e | e) Cấp quyền tối thiểu (quyền truy cập, quản trị) cho tài khoản quản trị máy chủ theo quyền hạn. | Đáp ứng |  |
| 8.2.2.3 | Nhật ký hệ thống |  |  |
| a | a) Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: |  |  |
|  | - Thông tin kết nối mạng tới máy chủ (Firewall log); | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin đăng nhập vào máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | - Lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin thay đổi cấu hình máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin truy cập dữ liệu và dịch vụ quan trọng trên máy chủ (nếu có). | Đáp ứng |  |
| c | c) Giới hạn đủ dung lượng lưu trữ nhật ký hệ thống để không mất hoặc tràn nhật ký hệ thống; | Đáp ứng |  |
| d | d) Quản lý và lưu trữ tập trung nhật ký hệ thống thu thập được từ máy chủ; | Đáp ứng |  |
| đ | đ) Lưu nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 06 tháng; | Đáp ứng |  |
| e | e) Lưu trữ dự phòng dữ liệu nhật ký hệ thống trên hệ thống lưu trữ riêng biệt, có mã hóa với những dữ liệu nhật ký quan trọng (nếu có). | Đáp ứng |  |
|  | Thu thập nhật ký về hệ thống quản lý sự kiện ATTT tập trung (SIEM-OT) của EVNNPT đặt tại Công ty Truyền tải điện | Đáp ứng |  |
| 8.2.2.4 | Phòng chống xâm nhập |  |  |
| a | a) Loại bỏ các tài khoản không sử dụng, các tài khoản không còn hợp lệ trên máy chủ; | Đáp ứng |  |
| b | b) Sử dụng tường lửa của hệ điều hành và hệ thống để cấm các truy cập trái phép tới máy chủ; | Đáp ứng |  |
| c | c) Vô hiệu hóa các giao thức mạng không an toàn, các dịch vụ hệ thống không sử dụng; | Đáp ứng |  |
| d | d) Có phương án cập nhật bản vá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ; | Đáp ứng |  |
| đ | đ) Thực hiện nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ trước khi đưa vào sử dụng; | Đáp ứng |  |
| e | e) Thực hiện cập nhật và xử lý bản vá, điểm yếu an toàn thông tin offline cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ; | Đáp ứng |  |
| g | g) Thực hiện cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho máy chủ trước khi đưa vào sử dụng. | Đáp ứng |  |
| 8.2.2.5 | Phòng chống phần mềm độc hại |  |  |
| a | a) Cài đặt phần mềm phòng chống mã độc (hoặc có phương án khác tương đương) và thiết lập chế độ tự động cập nhật cơ sở dữ liệu cho phần mềm; | Đáp ứng |  |
| b | b) Có phương án kiểm tra, dò quét xử lý phần mềm độc hại cho các phần mềm trước khi cài đặt; | Đáp ứng |  |
| c | c) Thực hiện cập nhật offline các phần mềm phòng chống mã độc cài đặt trên máy chủ và các máy tính người sử dụng trong hệ thống; | Đáp ứng |  |
| d | d) Có cơ chế kiểm tra, xử lý mã độc của các phương tiện lưu trữ di động trước khi kết nối với máy chủ. | Đáp ứng |  |
| 8.2.2.6 | Xử lý máy chủ khi chuyển giao |  |  |
| a | a) Có biện pháp chuyên dụng để xóa sạch thông tin, dữ liệu trên máy chủ khi chuyển giao hoặc thay đổi mục đích sử dụng; | Đáp ứng |  |
| b | b) Sao lưu dự phòng thông tin, dữ liệu trên máy chủ, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ trước khi thực hiện xóa dữ liệu, hệ điều hành; | Đáp ứng |  |
| c | c) Có biện pháp kiểm tra, bảo đảm dữ liệu không thể khôi phục sau khi xóa. | Đáp ứng |  |
| 8.2.3 | Bảo đảm an toàn ứng dụng |  |  |
| 8.2.3.1 | Xác thực |  |  |
| a | a) Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình ứng dụng; | Đáp ứng |  |
| b | b) Lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống; | Đáp ứng |  |
| c | c) Thiết lập cấu hình ứng dụng để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng, bao gồm các yêu cầu sau: |  |  |
|  | - Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ; | Đáp ứng |  |
| d | d) Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định; | Chỉ gửi cảnh báo về SIEM-OT |  |
| đ | đ) Mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng; | Đáp ứng |  |
| e | e) Thiết lập cấu hình ứng dụng để ngăn cản việc đăng nhập tự động đối với các ứng dụng, dịch vụ cung cấp và xử lý dữ liệu quan trọng trong hệ thống; | Đáp ứng |  |
| g | g) Vô hiệu hóa tài khoản nếu đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định. | Chỉ gửi cảnh báo về SIEM-OT |  |
| 8.2.3.2 | Kiểm soát truy cập |  |  |
| a | a) Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị ứng dụng từ xa; | Đáp ứng |  |
| b | b) Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu từ người dùng; | Đáp ứng |  |
| c | c) Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị ứng dụng từ xa; | Đáp ứng |  |
| d | d) Phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau của ứng dụng với người sử dụng/ nhóm người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau; | Đáp ứng |  |
| đ | đ) Giới hạn số lượng các kết nối đồng thời (kết nối khởi tạo và đã thiết lập) đối với các ứng dụng, dịch vụ máy chủ cung cấp; | Đáp ứng |  |
| e | e) Cấp quyền tối thiểu (quyền truy cập, quản trị) cho tài khoản quản trị ứng dụng theo quyền hạn; | Đáp ứng |  |
| g | g) Thiết lập quyền tối thiểu (chỉ cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu) cho tài khoản kết nối cơ sở dữ liệu. | Đáp ứng |  |
| 8.2.3.3 | Nhật ký hệ thống |  |  |
| a | a) Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: |  |  |
|  | - Thông tin truy cập ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin đăng nhập khi quản trị ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin thay đổi cấu hình ứng dụng. | Đáp ứng |  |
| b | b) Quản lý và lưu trữ nhật ký hệ thống trên hệ thống quản lý tập trung; | Đáp ứng |  |
| c | c) Nhật ký hệ thống phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 06 tháng; | Đáp ứng |  |
| d | d) Lưu trữ dự phòng dữ liệu nhật ký hệ thống trên hệ thống lưu trữ riêng biệt, có mã hóa với những dữ liệu nhật ký quan trọng (nếu có). | Đáp ứng |  |
|  | Thu thập nhật ký về hệ thống quản lý sự kiện ATTT tập trung (SIEM-OT) của EVNNPT đặt tại Công ty Truyền tải điện | Đáp ứng |  |
| 8.2.3.4 | Bảo mật thông tin liên lạc |  |  |
| a | a) Mã hóa thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trước khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng; sử dụng phương án mã hóa theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông tin mật; | Đáp ứng |  |
| b | b) Sử dụng kết nối mạng an toàn, bảo đảm an toàn trong quá trình khởi tạo kết nối kênh truyền và trao đổi thông tin qua kênh truyền; | Đáp ứng |  |
| c | c) Sử dụng kết hợp các kết nối mạng an toàn hoặc biện pháp mã hóa để bảo đảm dữ liệu quan trọng được mã hóa 02 lần khi truyền qua môi trường mạng; | Đáp ứng |  |
| d | d) Sử dụng kênh vật lý riêng khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng đối với dữ liệu quan trọng. | Đáp ứng |  |
| 8.2.3.5 | Chống chối bỏ |  |  |
|  | Trạm biến áp không có ứng dụng trao đổi thông tin, dữ liệu quan trọng cần ký số; |  |  |
| 8.2.3.6 | An toàn ứng dụng và mã nguồn |  |  |
| a | a) Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý; | Đáp ứng |  |
| b | b) Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu ra trước khi gửi về máy yêu cầu; | Đáp ứng |  |
| c | c) Có phương án bảo vệ ứng dụng chống lại những dạng tấn công phổ biến: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF; | Đáp ứng |  |
| d | d) Có chức năng kiểm soát lỗi, thông báo lỗi từ ứng dụng; | Đáp ứng |  |
| đ | đ) Không lưu trữ thông tin xác thực, thông tin bí mật trên mã nguồn ứng dụng; | Đáp ứng |  |
| e | e) Có chức năng tạo lập, duy trì và quản lý phiên làm việc an toàn. | Đáp ứng |  |

# HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT VÀ CẢNH BÁO ĐỘT NHẬP:

Lưu ý đây là các đặc tính kỹ thuật đề xuất, Nhà thầu cần đệ trình tài liệu thiết bị để được chấp thuận. Tuy nhiên không được thấp hơn yêu cầu.

Nhà thầu cung cấp toàn bộ VTTB phụ kiện cần thiết để lắp đặt hoàn tất, đảm bảo đưa hệ thống camera quan sát và cảnh báo đột nhập vào vận hành bao gồm: cài đặt phần mềm, hướng dẫn lắp đặt, các bản vẽ lắp đặt…

# Camera ngoài trời PTZ zoom

| Camera |  | Đặc tính kỹ thuật | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| Cảm biến hình ảnh |  | 1/ 2.9’’ CMOS |  |
| Điểm ảnh |  | 1920(H)x1080(V) |  |
| Tốc độ đóng màn trập |  | 1/60 (1/50) to 1/100,000 sec. |  |
| Độ nhạy sáng |  | 0.1 lux/F1.6 (wide) ~ F3.5 (Tele) |  |
| Tính năng Camera |  |  |  |
| Ngày/đêm |  | Tự động (ICR)/ Màu sắc/ Đen/trắng |  |
| Bù sáng |  | BLC/ HLC/ DWDR (kĩ thuật số WDR) |  |
| Cân bằng sáng |  | Tự động, ATW, trong nhà, ngoài trời, Điều chỉnh |  |
| Ống kính |  |  |  |
| Độ dài tiêu cự |  | Tối thiểu 4.7mm~94mm(zoom 20x) |  |
| Khẩu độ tối đa |  | F1.4~F2.6 hoặc lớn hơn |  |
| Kiểm soát độ nét |  | Tự động/ điều chỉnh |  |
| Góc mở |  | H:54..1º~3.2º hoặc lớn hơn |  |
| Tầm hoạt động |  | > 80m |  |
| PTZ |  |  |  |
| Phạm vi quay |  | Quay tròn: 0º~360º ; Lên xuống -15º~90º |  |
| Kiểm soát tốc độ quay |  | Quay tròn: 0.1º~160º/s ; Lên xuống 0.1º~120º/s |  |
| Hoạt động khi có điện |  | Tự động khôi phục lại trạng thái PTZ và ống kính sau khi mất điện |  |
| Hình ảnh |  |  |  |
| Chuẩn nén |  | H.264H/H.264B/H.264/MJPEG |  |
| Độ phân giải |  | 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480) |  |
| Tốc độ Khung hình | Chính | 1080P/D1(1~25/30fps), 720P (1~50/60fps) |  |
|  | Phụ | D1/CIF(1~25/30fps) |  |
| Khối lượng truyền dữ liệu |  | H.264: 56K~8192Kbps, MJPEG: 56K~20480Kbps |  |
| Mạng |  |  |  |
| Ethernet |  | RJ-45 (10/100Base-T) |  |
| Giao thức |  | IPv4/IPv6,HTTP,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,RTSP,RTP, SMTP,NTP,DHCP,DNS,FTP,QoS |  |
| Khả năng tương thích |  | ONVIF, CGI, Thiết bị ghi hình và phân tích hình ảnh. |  |
| Tổng quan |  |  |  |
| Nguồn điện |  | AC 24V/3A |  |
| Môi trường làm việc |  | -40ºC~60ºC/ độ ẩm ít hơn 90% RH |  |
| Tiêu chuẩn ngoài trời |  | IP66 |  |
| Hộp đấu nối cáp |  | IP55 |  |
| Cáp tín hiệu và cáp nguồn luồn trong ống PVC khi đi trong đất, luồn trong ống thép tráng kẽm khi đi lên trụ |  | Đáp ứng |  |
| Nhà thầu cung cấp toàn bộ VTTB phụ kiện cần thiết để lắp đặt hoàn tất, đảm bảo đưa hệ thống camera quan sát và cảnh báo đột nhập vào vận hành bao gồm: cài đặt phần mềm, hướng dẫn lắp đặt, các bản vẽ lắp đặt… |  | Đáp ứng |  |

# Đặc tính kỹ thuật hệ thống camera quan sát trong nhà điều hành

| Camera |  | Đặc tính kỹ thuật | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| Cảm biến hình ảnh |  | 1/ 2.8’’ CMOS hoặc cao hơn |  |
| Điểm ảnh |  | 1920(H)x1080(V) |  |
| Tốc độ đóng màn trập |  | 1/1 ~1/30,000s |  |
| Độ nhạy sáng |  | 0.1 lux/F1.6 (wide) ~ F3.5 (Tele) |  |
| Tính năng Camera |  |  |  |
| Ngày/đêm |  | Tự động (ICR)/ Màu sắc/ Đen/trắng |  |
| Bù sáng |  | BLC/ HLC/ DWDR (kĩ thuật số WDR) |  |
| Cân bằng sáng |  | Tự động, ATW, trong nhà, ngoài trời, Điều chỉnh |  |
| Quyền kiểm soát |  | Tự động / Điều chỉnh |  |
| Ống kính |  |  |  |
| Độ dài tiêu cự |  | 5.1mm~61.2mm(zoom quang học 12x) |  |
| Khẩu độ tối đa |  | F1.6~F3.0 hoặc lớn hơn |  |
| Kiểm soát độ nét |  | Tự động/ điều chỉnh |  |
| Góc mở |  | H:51.3º~4.64º |  |
| PTZ |  |  |  |
| Phạm vi quay |  | Quay tròn: 0º~360º ; Lên xuống -2º~90º, tự động lật 180º |  |
| Kiểm soát tốc độ quay |  | Quay tròn: 0.1º~300º/s ; Lên xuống 0.1º~120º/s |  |
| Tốc độ đặt trước |  | Quay tròn: 300º/s; Lên xuống: 200º/s |  |
| Hoạt động khi có điện |  | Tự động khôi phục lại trạng thái PTZ và ống kính sau khi mất điện |  |
| Hình ảnh |  |  |  |
| Chuẩn nén |  | H.264/MJPEG |  |
| Độ phân giải |  | 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480) |  |
| Tốc độ Khung hình | Chính | 1080P/D1(1~25/30fps), 720P (1~25/30fps) |  |
|  | Phụ | D1/CIF(1~25/30fps) |  |
| Khối lượng truyền dữ liệu |  | H.264:448K~8192Kbps, MJPEG: 56K~20480Kbps |  |
| Mạng |  |  |  |
| Ethernet |  | RJ-45 (10/100Base-T) |  |
| Giao thức |  | IPv4/IPv6,HTTP,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,RTSP,RTP, SMTP,NTP,DHCP,DNS,FTP,QoS |  |
| Khả năng tương thích |  | ONVIF, CGI, Thiết bị ghi hình và phân tích hình ảnh. |  |
| Tổng quan |  |  |  |
| Nguồn điện |  | AC 24V/1.5A(±10%), POE plus (802.3at) |  |
| Môi trường làm việc |  | -40ºC~60ºC/ độ ẩm ít hơn 90% RH (không ngưng tụ) |  |
| Hộp đấu nối cáp |  | IP55 |  |
| Cáp tín hiệu và cáp nguồn luồn trong ống PVC khi đi trong đất, luồn trong ống thép tráng kẽm khi đi lên trụ |  | Đáp ứng |  |
| Nhà thầu cung cấp toàn bộ VTTB phụ kiện cần thiết để lắp đặt hoàn tất, đảm bảo đưa hệ thống camera quan sát và cảnh báo đột nhập vào vận hành bao gồm: cài đặt phần mềm, hướng dẫn lắp đặt, các bản vẽ lắp đặt… |  | Đáp ứng |  |

# Đặc tính kỹ thuật hệ thống camera quan sát cổng

| Camera |  |  | Đặc tính kỹ thuật | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cảm biến hình ảnh |  |  | 1/ 2.8’’ 2 Megapixel CMOS hoặc cao hơn |  |
| Điểm ảnh |  |  | 1920(H)x1080(V) |  |
| Tốc độ đóng màn trập |  |  | Tự động/ Chỉnh bằng tay 1/3(4) ~1/100000s |  |
| Tốc độ khung hình |  |  | 25/30fps@1080P |  |
| Độ nhạy sáng |  |  | Màu sắc: 0.01 Lux/F2.8 Đen/trắng: 0,001 Lux/F2.8 |  |
| Tính năng Camera |  |  |  |  |
| Ngày/đêm |  |  | Tự động (điện tử)/ Màu sắc/ Đen/trắng |  |
| Bù sáng |  |  | BLC/ HLC/ WDR (100dB) |  |
| Cân bằng sáng |  |  | Tự động / Điều chỉnh |  |
| Điều chỉnh gia tăng |  |  | Tự động / Điều chỉnh |  |
| Ống kính |  |  |  |  |
| Tiêu cự |  |  | 3.6 mm (6mm tùy chọn) |  |
| Khẩu độ tối đa |  |  | F2.2 (F2.0) hoặc lớn hơn |  |
| Góc mở |  |  | H:84º (56º) |  |
| Loại ống kính |  |  | Ống kính cố định |  |
| Hình ảnh |  |  |  |  |
| Chuẩn nén |  |  | H.264H/H.264B/H.264/MJPEG |  |
| Độ phân giải |  |  | 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480) |  |
| Tốc độ Khung hình |  | Chính | 1080P/720P(1~25/30fps) |  |
|  |  | Phụ | D1/CIF(1~25/30fps) |  |
| Tốc độ truyền tải dữ liệu |  |  | H.264: 32Kbps~10Mbps |  |
| Mạng |  |  |  |  |
| Ethernet |  |  | RJ-45 (10/100Base-T) |  |
| Giao thức |  |  | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS |  |
| Khả năng tương thích |  |  | ONVIF, CGI,Thiết bị ghi hình và phân tích hình ảnh. |  |
| Tổng quan |  |  |  |  |
| Nguồn cung cấp |  |  | DC12V, PoE (802.3af) |  |
| Công suất |  |  | Tối đa 5W |  |
| Môi trường làm việc |  |  | -30ºC~60ºC/ độ ẩm thấp hơn 95% RH |  |
| Tiêu chuẩn bảo vệ |  |  | IP66 |  |
| Chất liệu |  |  | Kim loại |  |
| Hộp đấu nối cáp |  |  | IP55 |  |
| Cáp tín hiệu và cáp nguồn luồn trong ống PVC khi đi trong đất, luồn trong ống thép tráng kẽm khi đi lên trụ |  |  | Đáp ứng |  |
| Nhà thầu cung cấp toàn bộ VTTB phụ kiện cần thiết để lắp đặt hoàn tất, đảm bảo đưa hệ thống camera quan sát và cảnh báo đột nhập vào vận hành bao gồm: cài đặt phần mềm, hướng dẫn lắp đặt, các bản vẽ lắp đặt… |  |  | Đáp ứng |  |

# Đặc tính kỹ thuật đầu beam

| Nội dung | Đặc tính kỹ thuật | Chào thầu |
| --- | --- | --- |
| Khả năng bao quát | ≥ 250m |  |
| Tần số lựa chọn | CH1 ~ CH8 (8 kênh) |  |
| Thời gian đáp ứng | 50~700msec (tuỳ chỉnh) |  |
| Điện áp vào | 11~30VDC |  |
| Công suất tiêu thụ (tại 12VDC) | 120mA |  |
| Thời gian cảnh báo | 1 ±0.5sec |  |
| Mức chống nước bụi | IP55 |  |
| Lắp đặt | Trên tường/cột |  |
| Nhiệt độ vận hành | -25ºC ~ +60ºC |  |
| Trọng lượng | Khai báo |  |
| Góc quan sát | Đứng 20º (±10º) Ngang 180º (±90º) |  |
| Nhà thầu cung cấp toàn bộ VTTB phụ kiện cần thiết để lắp đặt hoàn tất, đảm bảo đưa hệ thống camera quan sát và cảnh báo đột nhập vào vận hành bao gồm: cài đặt phần mềm, hướng dẫn lắp đặt, các bản vẽ lắp đặt… | Đáp ứng |  |

# Bộ xử lý tín hiệu đa năng tích hợp đầu ghi KTS

| Nội dung | Đặc tính kỹ thuật | Chào thầu |
| --- | --- | --- |
| Dạng thiết bị | Máy chủ dạng Rack 1U. SFF Easy Install Rail Kit |  |
| Bộ xử lý | 1 X Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz/6- core/15MB/85W) |  |
| Bộ nhớ | 1 X 8GB DDR4 (1Rx4 PC4-2133 Registered DIMMs) |  |
|  | Khả năng mở rộng tối đa 256 GB (8 X 32GB LRDIMM @2133MHz) hoặc (8 X 32GB RDIMM @2133MHz) |  |
| Ổ cứng | Có sẵn 15TB (hoặc có khả năng lưu trữ 14 ngày) |  |
| Network | Có sẵn 2-port mạng 1Gb |  |
| Nguồn điện | 550W FIO Power Supply |  |
| Bảo hành và hỗ trợ | Chính hãng 03 năm. |  |
| Phần mềm ghi hình và phân tích hình ảnh |  |  |
| Số kênh IP Camera | 48 |  |
| Tiêu chuẩn nén hình ảnh | H.264 |  |
| Chế độ ghi hình | Yên tĩnh, chuyển động |  |
| Phân loại chế độ ghi hình (Theo chế độ yên tĩnh hay có chuyển động) | Có sẵn |  |
| Ghi đè dữ liệu cũ nhất | Có sẵn |  |
| Phân tích hình ảnh và cảnh báo | Motion detection, Crosline detection, intrution detection |  |
| Phân biệt nhận dạng theo kích thước đối tượng | Có sẵn |  |
| Gửi cảnh báo bằng email | Có sẵn |  |
| Backup ra file | Có sẵn |  |
| Hỗ trợ lưu trữ ổ đĩa mạng | Có sẵn |  |
| Tương thích và đồng bộ | Tương thích và kết nối với phàn mềm Trung tâm gỉám sát cảnh báo tích hơp tai TTĐKX. Có sẵn |  |
| Đồng bộ dữ liệu | Tự động đồng bộ những hình ảnh ghi hình theo chế độ motion detection về TTĐKX theo lịch cài đặt trước. Có sẵn |  |
| Xem hình trực tiếp Camera | Có sẵn |  |
| Cài đặt qũy đạo Camera PTZ | Có sẵn |  |
| Playback theo thời gian | Có sẵn |  |
| Hệ điều hành | Microsoft Windows 7. Có sẵn. |  |

# Switch Ethernet

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Nhà sản xuất / xuất xứ | Nhà thầu mô tả |  |
| 2 | - Mã sản xuất | Nhà thầu mô tả |  |
| 3 | * Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Chống nhiễu điện từ: IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 hoặc IEC 61000-6-2; Trường hợp chỉ đáp ứng IEC 61000-6-2 thì cần có phương án che chắn, cách ly các nguồn nhiễu điện từ | Đáp ứng |  |
|  | - Tương thích các tiêu chuẩn nguồn tại địa điểm lắp đặt | Đáp ứng |  |
|  | - Được đặt trong tủ bảo vệ hoặc giá đỡ cố định, gắn nhãn mô tả rõ ràng | Đáp ứng |  |
|  | - Đường điện và cáp tín hiệu phải được đặt cách ly để tránh nhiễu điện từ đường điện sang cáp tín hiệu; được đi ngầm và có ống bảo vệ | Đáp ứng |  |
|  | - Được đảm bảo về nhiệt độ, độ ẩm phù hợp điều kiện làm việc của thiết bị; có thiết bị đo độ ẩm và cảnh báo (tự động hoặc cán bộ vận hành kiểm tra định kỳ) khi độ ẩm trong phòng máy chủ vượt mức cho phép | Đáp ứng |  |
|  | - Được nối đất và có cơ chế phòng chống sét lan truyền | Đáp ứng |  |
|  | - Có biện pháp chống tĩnh điện đối với các thiết bị mạng chính; Nếu có trang bị hệ thống sàn thì cần phải được lắp đặt sàn chống tĩnh điện | Đáp ứng |  |
|  | - Giao tiếp mạng LAN: | >= 12 port RJ-45 Ethernet 100/1000Mbps auto sense |  |
|  | - Dạng rack mount 19" | Đáp ứng |  |
|  | - Bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt đi kèm, phần mềm cấu hình (có bản quyền) để đấu nối hoàn chỉnh | Đáp ứng |  |

# Mục IV

BẢN VẼ / ĐÍNH KÈM

| STT | Tên hồ sơ / bản vẽ | Số bản vẽ |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PHẦN ĐIỆN NHẤT THỨ |  |  |  |
| 1 | Sơ đồ một sợi: | 425009F -TR-Đ1-01 | 1/1 |  |
| 2 | Mặt bằng bố trí thiết bị: Mặt bằng bố trí Bảng liệt kê phía 500kV – Phân kỳ 1 Bảng liệt kê phía 500kV – Phân kỳ 2 Bảng liệt kê phía 220kV – Phân kỳ 1 Bảng liệt kê phía 220kV – Phân kỳ 2 Bảng liệt kê phía 110kV | 425009F -TR-Đ1-02 425009F -TR-Đ1-02 425009F -TR-Đ1-02 425009F -TR-Đ1-02 425009F -TR-Đ1-02 425009F -TR-Đ1-02 | 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 |  |
| 3 | Hệ thống điện tự dùng Phân phối 380/220Vac và 220Vdc phía sân 500kV và 220kV Phân phối 380/220Vac và 220Vdc phía sân 500kV Phân phối 380/220Vac và 220Vdc phía sân 220kV hiện hữu tại TBA 220kV An Lão Tủ phân phối 380/220Vac nhà điều khiển trung tâm hiện hữu tại TBA 220kV AL Tủ phân phối 220VDC nhà điều khiển trung tâm hiện hữu tại TBA 220kV AL | 425009F-TR-Đ1-04 425009F-TR-Đ1-04 425009F-TR-Đ1-04 425009F-TR-Đ1-04 425009F-TR-Đ1-04 | 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 |  |
| 4 | Bố trí tủ bảng điện trong nhà tai TBA 220KV An Lão ĐKBV phía sân 500kV&220kV ĐKBV trong nhà điều hành hiện hữu tại TBA 220kV An Lão ĐKBV trong nhà điều khiển bảo vệ phía sân 220kV&110kV hiện hữu tại TBA 220kV An Lão | 425009F-TR-Đ1-05 425009F-TR-Đ1-05 425009F-TR-Đ1-05 | 1/3 2/3 3/3 |  |
| 5 | Hệ thống camera quan sát và cảnh báo chống đột nhập: Mặt bằng bố trí Sơ đồ nguyên lý phần bổ sung | 425009F-TR-Đ1-09 425009F-TR-Đ1-09 | 1/2 2/2 |  |
| 6 | Hệ thống camera quan sát và cảnh báo chống đột nhập: Mặt bằng bố trí Sơ đồ nguyên lý phần bổ sung | 425009F-TR-Đ1-10 425009F-TR-Đ1-10 | 1/2 2/2 |  |
|  | PHẦN ĐIỆN NHỊ THỨ VÀ SCADA |  |  |  |
| 1 | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường | 425009F-TR-Đ2-01 | 1/14 14/14 |  |
| 2 | Sơ đồ liên động từ hệ thống ĐKMT, MIMIC, tại chỗ | 425009F-TR-Đ2-02 | 1/48 48/48 |  |
| 3 | Sơ đồ phương thứ bảo vệ, điều khiển và đo lường của hệ thống máy tính | 425009F-TR-Đ2-03 | 1/1 |  |
| 4 | Hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm | 425009F-TR-Đ2-04 | 1/1 |  |
| 5 | Mặt trước tủ điều khiển bảo vệ tiêu biểu | 425009F-TR-Đ2-05 | 1/4 4/4 |  |
| 6 | Bố trí hướng đi cáp | 425009F-TR-Đ2-06 | 1/3 3/3 |  |