# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống hút bụi chổi than máy phát điện tổ máy H1, thuộc dự án mua sắm tài sản: Hệ thống hút bụi chổi than máy phát điện tổ máy H1, là gói thầu mua sắm hàng hóa, lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, sử dụng nguồn vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thu xếp, cấp cho Công ty thủy điện Hòa Bình thực hiện.

- Giá dự toán gói thầu đã được tính với mức thuế VAT là 10% (Nhà thầu chào giá trong E-HSDT với mức thuế VAT 10% để đảm bảo so sánh cùng mặt bằng).

Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Hòa Bình - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nguồn vốn: do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thu xếp, cấp cho Công ty thủy điện Hòa Bình thực hiện.

Thời gian thực hiện: Năm 2026.

- Nội dung chính bao gồm: Cung cấp, lắp đặt hệ thống hút bụi chổi than máy phát điện tổ máy H1.

- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Tổ máy H1 cao độ 9,8 ÷ 15,5 gian máy Nhà máy thủy điện Hòa Bình, có địa chỉ tại số 428 đường Hòa Bình, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 170 ngày trong đó:

+ Thời gian cung cấp hàng hóa là 150 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

+ Thời gian thực hiện dịch vụ kỹ thuật: tối đa là 20 ngày, theo tiến độ sửa chữa tổ máy H1.

2. Yêu cầu về kỹ thuật:

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

2.1.1. Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng.

2.1.2. Hàng hóa chào thầu từ mục 1.1÷1.11 và 2÷6 tại bảng 2.2.1. Yêu cầu về hàng hóa chương V E-HSMT sản xuất năm 2026 trở về sau.

2.1.3. Hàng hóa nhà thầu chào phải rõ ràng, nêu rõ mã hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất từ mục 1÷6 và 18÷22 tại bảng 2.2.1. Yêu cầu về hàng hóa chương V E-HSMT.

2.1.4. Tài liệu kỹ thuật khi chào thầu: Phải là của nhà sản xuất phát hành bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để khẳng định khả năng đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

2.2.1. Yêu cầu về hàng hóa:

| STT | Tên vật tư thiết bị | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 tổ hợp máy hút bụi chổi than máy phát. Bao gồm: |  |
| 1.1 | Máy hút chân không | Thông số kỹ thuật của máy hút bụi chân không như sau: - Điện áp: 380-400V/3 pha. - Tần số: 50 Hz. - Cấp bảo vệ: ≥ IP65 - Độ ồn: ≤ 85 dB. - Lưu lượng khí: ≥ 720m3/h. - Lực hút chân không: 50kPa - 58kPa. - Nhiệt độ làm việc xung quanh: đến 400C. - Tủ điện trung gian cấp nguồn cho động cơ và kết nối thu thập tín hiệu cảnh báo từ các sensor |
| 1.2 | Thiết bị lọc bụi, chứa bụi và xả bụi chổi than trên màng lọc | - Thiết bị lọc bụi, chứa bụi và xả bụi chổi than trên màng lọc, gồm 3 phần chính: + Phần tiếp nhận và chứa khí nén: gồm bộ bình tích khí, van nối khí nhanh 1 chiều, ống dẫn khí chịu áp suất 10 bar, áp lực đầu vào 6 bar – 8 bar. + Phần xả khí nén gồm: van điện 24VDC, bộ chia khí 4 đầu ra dạng cánh sao, vật liệu nhôm hợp kim. + Bộ điểu khiển chu trình lặp xả khí có tích hợp phần mềm tự động làm sạch filter (không tách rời phần cứng); phần điều khiển là dạng lặp tự động, mỗi vòng lặp xả khí cho phép tối đa 10 tín hiệu xả lần lượt, có thể điều chỉnh thời gian giữa các lần xả giống nhau. - Bộ phận màng lọc thiết kế dạng ống, 6 cartridge đảm bảo lọc bụi Ф160-200 mm, cao ≤ 550mm; Vật liệu: polyester hoặc tương đương; - Sensor kiểm soát nhiệt độ + Tương đương loại PT100 + Dải đo: từ 00C đến 2000C. + Đường kính: ≤ Ø 6mm + Chiều dài đầu cảm biến: ≤ 60mm + Số dây tín hiệu: 03 - Sensor kiểm soát áp suất âm + Dải đo từ -1 đến + 0,6 bar + Cấp chính xác ≤ +/- 0,7% FS + Tín hiệu ra: 4-20 mA + Cấp bảo vệ: ≥ IP65 |
| 1.3 | Khớp nối nhanh cổng vào lọc khí | - Chi tiết khớp nối nhanh được thiết kế phù hơp với thiết bị lọc bụi và chứa bụi - Kích thước: Ф119mm - Vật liệu nhôm |
| 1.4 | Bộ gom khí tập trung | - Dạng phễu, gom khí và bụi chổi than từ các vị trí chổi than. - Mỗi bộ có 25 vị trí gom, kích thước 01 vị trí gom là Ф12mm.. - Vật liệu nhôm |
| 1.5 | Bộ đỡ bộ gom khí tập trung | - Thiết kế dạng treo, chữ U - Vật liệu: bằng thép không gỉ. |
| 1.6 | Ống hút khí từng vị trí | Loại ống chuyên dụng chịu nhiệt: - Đường kính ngoài ≥ Ф12 mm; - Đường kính trong ≥ Ф9mm; - Vật liệu làm ống là: polyurethane polyeste hoặc tương đương. - Áp suất làm việc ở 200C: ≥ 6 bar - Nhiệt độ làm việc: đến +1000C |
| 1.7 | Bộ chia khí 90-90-90 | - Bộ chia khí chữ Y: 90-90-90 mm. - Vật liệu nhôm |
| 1.8 | Bộ chia khí 90-90-50 | - Bộ chia khí chữ Y: 90-90-50 mm. - Vật liệu nhôm |
| 1.9 | Cụm giá đỡ chổi than máy phát điện chính, phụ và tín hiệu chạm đất | - Cụm giá đỡ chổi than là thiết bị phù hợp với kích thước chổi than. Thiết kế chia thành 2 phần: Phần hộp di động chứa chổi than và phần kết cấu cơ khí tỳ nén chổi than với lực ép lò xo 2 tầng tiêu chuẩn: Vật liệu: hợp kim đồng Kích thước lòng trong: 32x32mm Có tích hợp sensor kiểm soát giới hạn mòn chổi than, dây tín hiệu kiểm soát hạn định chổi than, giắc nối tín hiệu. - Đế hút chân không: Đế hút chân không được thiết kế phù hợp với cụm giá đỡ chổi than. Được thiết kế liến khối tạo khoảng không áp suất âm bao phủ quanh chân giá đỡ chổi than, có thiết kế lỗ cắm ống hút bụi Ф12mm, vật liệu là nhựa cách điện và chịu nhiệt đến 850C |
| 1.10 | Bộ đỡ giá đỡ chổi than | - Bộ chi tiết đỡ giá đỡ chổi than được thiết kế phù hợp với cụm giá đỡ chổi than, vật liệu chế tạo là nhôm, có khả năng điều chỉnh |
| 1.11 | Tủ điều khiển | Thông số kỹ thuật chi tiết: - Vỏ tủ bằng thép, dày 2mm, kích thước 800Wx2270Hx800D, sơn tĩnh điện màu RAL7032. - Nguồn điện vào 3 pha: 380 – 400 VAC. - Nguồn điều khiển đầu vào: 380 – 400 VAC; nguồn ra: 24VDC. - Các tính năng chính của tủ điều khiển: + Cảnh báo màng lọc gần tắc + Hiển thị màng lọc tắc và dừng hoạt động máy hút chân không. + Thông báo chổi than hết hạn định sử dụng. + Báo hệ thống mất áp suất bất thường + Thông tin nhiệt độ quanh vùng hoạt động của máy hút chân không + Vận hành tại chỗ tại tủ điều khiển + Kết nối DCS vận hành đóng mở, cảnh báo lỗi từ xa + Tự động dừng khẩn cấp với các giá trị vượt ngưỡng đã cài đặt hoặc sự cố bất thường và đột ngột. - Tủ điều khiển có giao diện qua màn hình LCD cảm ứng. - Giao thức cảnh báo: + Tại chỗ trên màn hình LCD + Từ xa màn hình DCS + Bằng đèn 4 màu: xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ. - Màn hình giao diện: + TFT màu LCD + Độ rộng màn hình: ≥ 5,7 inch + Độ phân giải: 320 x 240 pixels (QVGA) + Đèn nền: Led trắng + Ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Việt + Bộ nhớ lập trình ≥ 16 MB FLASH EPROM + Bộ nhớ sao lưu dữ liệu ≥ 128 KB 128 KB + Điện áp ngõ vào: 24 VDC - Biến tần: + Công suất định mức ≥18,5 KW + Nguồn cung cấp 3 Phase, 380-480V, 50/60Hz. + Dải tần số đầu ra 0,2~400Hz. + Phương pháp điều khiển: V/F. + Có sẵn biến trở điều khiển tốc độ. + Hiển thị các thông số: điện áp, dòng điện, tần số + 01 ngõ vào analog 4-20mA và 01 ngõ vào analog 0-5V hoặc 0-10V + Bảo vệ: quá dòng, quá nhiệt. + Cấp bảo vệ: ≥ IP20 - Bộ khởi động động cơ: + Điện áp: 690V + Dòng cắt định mức (kA): 100 + Dòng định mức (A): 40.0…54.0 + Cấp bảo vệ: ≥ IP20 + Tiêu chuẩn: IEC 60947-4-1, IEC 60947-2 - Tiếp điểm phụ: + Tiếp điểm phụ 1 NO + 1 NC + Điện áp định mức: 250V + Dòng điện hoạt động định mức AC-15(Ie): (24V) 3A; (120V) 3A; (240V) 1,5A + Dòng điện hoạt động định mức DC-13(Ie): (24V) 1A; (125V) 0,27A; (250V) 0,11A + Tần số định mức: 50÷60 Hz + Cấp bảo vệ: ≥ IP20 - Cầu dao cắt tải: + Số cực: 3P + Dòng điện định mức: 63A - Aptomat: + Số cực: 2P + Dòng điện: 6A + Điện áp định mức: 400VAC - Nguồn 24V: + Đầu vào: Điện áp 3 pha 3x320...3x575 VAC/2x360…2x575 VAC hoặc 450…800 VDC + Tần số AC đầu vào: 47…63 Hz + đầu ra: 24DC/10A (240W), đầu ra có thể điều chỉnh trong dải điện áp 22…28 VDC - Rơ le bộ nguồn: + Điện áp cuộn dây: 24 VDC + Dòng điện định mức: 10A + 3 cặp tiếp điểm NO/NC - Rơ le cho PLC: + Điện áp cuộn dây: 24 VDC + Dòng điện định mức: 6A + 1 cặp tiếp điểm NO/NC - Rơ le bảo vệ quá nhiệt động cơ: + Điện áp: 24 V AC/DC + Dòng điện định mức: 4A + 2 cặp tiếp điểm NO/NC - Cầu đấu: + Điện áp: 800V + Dòng điện: 32A + 2 cặp tiếp điểm NO/NC - Đèn tháp cảnh báo: + Điện áp: 5V + 4 màu: Đỏ/Lục/Lam/Vàng cảnh báo trạng thái hoạt động hệ thống - Nút dừng khẩn cấp: + Xoay để nhả + Màu: đỏ + Đường kính: Φ30mm + Điện áp 24-300V + Tiếp điểm: 1NO 1NC - Bộ điều khiển trung tâm là PLC đã được lập trình phần mềm điều khiển (phần mềm không tách rời phần cứng). |
| 1.12 | Phần mềm lập trình tích hợp trong thiết bị điều khiển. | - Phần mềm tích hợp trong tủ, điều khiển các chức năng của hệ thống gồm: + Cảnh báo màng lọc gần tắc + Hiển thị màng lọc tắc và dừng hoạt động máy hút chân không. + Thông báo chổi than hết hạn định sử dụng cho từng vành góp máy phát chính, máy phát phụ và chổi than chạm đất + Báo hệ thống mất áp suất bất thường + Thông tin nhiệt độ quanh vùng hoạt động của máy hút chân không + Thông tin số giờ vận hành. + Vận hành tại chỗ tại tủ điều khiển + Kết nối DCS vận hành đóng mở, cảnh báo lỗi từ xa + Tự động dừng khẩn cấp với các giá trị vượt ngưỡng đã cài đặt hoặc sự cố bất thường và đột ngột - Phần mềm có khả năng sao lưu, back up dữ liệu phục vụ cài đặt trong quá trình sử dụng. |
| 2 | Vành đỡ giá đỡ chổi than máy phát điện chính (vành dương) | - Kích thước (Dày x rộng x dài): 12 x 85 x 1037,78 mm - Số lượng vị trí gắn giá đỡ chổi than: 11 - Vật liệu: đồng mạ crom - Dạng: Đoạn cung tròn khuyết |
| 3 | Vành đỡ giá đỡ chổi than máy phát điện chính (Vành âm) | - Kích thước (Dày x rộng x dài): 12 x 85 x 1037,78 mm - Số lượng vị trí gắn giá đỡ chổi than: 11 - Vật liệu: đồng mạ crom - Dạng: Đoạn cung tròn khuyết |
| 4 | Vành đỡ giá đỡ chổi than máy phát điện phụ (Vành dương) | - Kích thước (Dày x rộng x dài): 12 x 85 x 1037,78 mm - Số lượng vị trí gắn giá đỡ chổi than: 7 - Vật liệu: đồng mạ crom - Dạng: Đoạn cung tròn khuyết |
| 5 | Vành đỡ giá đỡ chổi than máy phát điện phụ (Vành âm) | - Kích thước (Dày x rộng x dài): 12 x 85 x 1037,78 mm - Số lượng vị trí gắn giá đỡ chổi than: 7 - Vật liệu: đồng mạ crom - Dạng: Đoạn cung tròn khuyết |
| 6 | Chổi than máy phát điện chính, phụ và tín hiệu chạm đất | - Kích thước: 32x32x64 mm - Điện trở suất: 1100±10% µΩ.cm - Mật độ hạt: ≥ 1,6 g/cm3 - Độ cứng SHORE: 40 Shore D - Độ bền uốn: ≥ 25MPA - Mật độ dòng điện: 6-12A/cm2 - Tốc độ cho phép: ≤ 50 m/s |
| 7 | Ống hút bụi cứng Ф114mm | - Vật liệu: Inox hoặc tương đương |
| 8 | Ống hút bụi mềm Ф114mm | - Loại ống hút bụi có gân gia cường ruột thép chuyên dụng |
| 9 | Giá đỡ ống hút bụi cứng Ф114mm | - Vật liệu: bằng kim loại hoặc tương đương, phù hợp để bắt giữ, đỡ ống vào nan hoa giá chữ thập trên và tường gian máy |
| 10 | Bộ thu ống từ Ф114mm đến 90mm | - Vật liệu: Inox hoặc tương đương |
| 11 | Ống hút bụi mềm Ф90 | - Loại ống hút bụi chuyên dụng có gân thép gia cường |
| 12 | Ống hút bụi mềm Ф50mm | - Loại ống hút bụi chuyên dụng có gân thép gia cường |
| 13 | Ống Ф21 kết nối từ hệ thống khí 8kg/cm2 của nhà máy đến hệ thống xả bụi | Vật liệu: Inox hoặc tương đương |
| 14 | Vành tăng cứng trục ren và đỡ ống hút bụi từng vị trí Ф12 máy phát chính | - Kích thước (Dày x rộng x dài): 10 x 80x1208,58 mm - Vật liệu: thép C-45 - Dạng: Đoạn cung tròn khuyết |
| 15 | Giá đỡ ống hút bụi từng vị trí Ф12 máy phát phụ | - Kích thước (Dày x rộng x dài): 1 x 28x1120 mm - Vật liệu thép: thép hợp kim, mạ chống gỉ bề mặt |
| 16 | Trục ren | - Kích thước: Ф50mm - Chiều dài 800mm chiều dài ren phù hợp từng vị trí. - Vật liệu thép C-45 tôi cứng |
| 17 | Giá đỡ máy hút bụi và chứa bụi | - Kích thước phù hợp với tổ hợp máy hút bụi chổi than |
| 18 | Cáp lực cấp nguồn cho tủ điện và động cơ máy hút bụi | - Loại: 3x10+1x6 mm2, CU/XLPE/PVC 0,6/1KV |
| 19 | Cáp tín hiệu từ tủ điều khiển đến thiết bị ngoại vi | - Loại: 24x0,75mm2, ruột đồng, cách điện PVC, có màn chắn chống nhiễu |
| 20 | Cáp tín hiệu từ tủ điều khiển đến LCU tổ máy | - Loại: 10x0,75mm2, ruột đồng, cách điện PVC, có màn chắn chống nhiễu. |
| 21 | Cáp điều khiển từ LCU đến tủ điều khiển | - Loại: 4x0,75mm2, ruột đồng, cách điện PVC, có màn chắn chống nhiễu |
| 22 | Cáp tín hiệu cảm biến | - Loại 6x0,75 mm2, ruột đồng, cách điện PVC, có màn chắn chống nhiễu |
| 23 | Dây tiếp địa | - Loại: 1x35 mm2, CU/PVC, mầu vàng/xanh kèm đầu cốt, bulong lắp đồng bộ. |
| 24 | Máng cáp và phụ kiện kèm theo | - Thép mạ kẽm, kích thước 100x50x2mm, dạng hình hộp |
| 25 | Ruột gà luồn cáp nguồn | - Vật liệu: PVC, Ф25 |
| 26 | Vật liệu phụ khác (Goăng làm kín, keo, bulong, vít, ecu, long đen, nở, que hàn, dây thít, giắc co, quai nhê…) |  |
| 27 | Băng mi ca cách điện | - Vật liệu: mica - Chiều dài 0,1÷0,4mm; chiều rộng 20÷30 mm, màu trắng |
| 28 | Băng thủy tinh | - Chiều dài 0,2mm, chiều rộng 20÷30mm, màu trắng |
| 29 | Keo quấn | - Loại: ЭK-214 |
| 30 | Epoxi làm kín | - Loại: ЭK-4 |
| 31 | Thiếc miếng | - Loại thanh |

* Ghi chú:

- Nhà thầu nên khảo sát để có cơ sở chào thầu thiết bị phù hợp, đảm bảo an toàn, thuận tiện trong tháo lắp, vận chuyển đến vị trí lắp đặt.

- Yêu cầu Nhà thầu lập bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật theo đúng mã hiệu chủng loại xuất xứ của hàng hóa chào thầu và phải có tham chiếu (đánh dấu, bôi mầu) chi tiết đến tài liệu kỹ thuật kèm theo.

- Nhà thầu đảm bảo cung cấp đầy đủ các vật tư, phụ kiện và các dịch vụ khác (nếu có) để đảm bảo thực hiện dịch vụ kỹ thuật kèm theo.

2.2.2. Yêu cầu về dịch vụ kỹ thuật

Nhà thầu phải trình bày trong E-HSDT phương án thực hiện dịch vụ kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Biện pháp tổ chức thực hiện dịch vụ kỹ thuật

- Nhà thầu đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện dịch vụ kỹ thuật chi tiết phù hợp với gói thầu, không ảnh hưởng đến thiết bị tổ máy H1 hiện trạng và các thiết bị đang vận hành, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. Bố trí đủ cán bộ kỹ thuật trong các ca làm việc để theo dõi, hướng dẫn đội thi công đúng quy trình, công nghệ từng hạng mục công việc.

- Biện pháp tổ chức thực hiện dịch vụ kỹ thuật phải kèm theo bảng tiến độ chi tiết có tính thực tế và phù hợp với gói thầu.

b) Biện pháp tháo dỡ, lắp đặt, thí nghiệm, đưa thiết bị vào làm việc

Nhà thầu phải trình trong E-HSDT phương án thực hiện công tác tháo dỡ, lắp đặt, thí nghiệm và đưa thiết bị vào vận hành. Nội dung phương án phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn, có tính khả thi và phù hợp với thực tế của gói thầu.

Phương án thực hiện phải đảm bảo an toàn, không làm hư hỏng đến thiết bị hiện hữu của nhà máy và đảm bảo an toàn thông tin.

Đối với nội dung công việc xử lý khiếm khuyết vành trượt tiếp điện của máy phát điện chính và máy phát điện phụ trong bảng phạm vi cung cấp các dịch vụ liên quan (mẫu 01B-webform), nhà thầu phải thực hiện rà đánh bóng bề mặt, đáp ứng tiêu chuẩn độ nhám trong khoảng 0,75 - 1,25 Ra. Nhà thầu phải nêu rõ vị trí, đơn vị thực hiện công việc này (thầu phụ). Chủ đầu tư có thể tham gia quá trình gia công vành trượt.

Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật có mặt liên tục tại hiện trường kể từ khi triển khai lắp đặt để hướng dẫn lắp đặt và phối hợp với Công ty Thủy điện Hòa Bình kiểm tra nghiệm thu tĩnh hệ thống hút bụi chổi than trước khi chuyển sang giai đoạn lập trình, kết nối và đưa vào vận hành chính thức.

c) Kết nối và truyền thông

- Hệ thống được kết nối từ tủ điều khiển trung tâm đến LCU tổ máy. Khai báo, cấu hình và thiết lập logic điều khiển cho hệ thống hút bụi vành góp chổi than kết nối được với hệ thống DCS hiện hữu của Nhà máy, đảm bảo việc điều khiển hoàn toàn tự động ở cả 02 chế độ tại chỗ và từ xa từ DCS.

- Hệ thống giám sát tình trạng mài mòn của các chổi than thông qua hệ thống DCS. Thiết kế các giao diện vận hành trên DCS thực hiện các chức năng:

+ Chạy/ngừng hút bụi từ xa;

+ Cảnh báo filter tắc;

+ Cảnh báo chổi than mòn; Cảnh báo mất áp lực khí;

+ Cảnh báo tắc đường xả khí trên màn hình tại tủ điều khiển và hệ thống DCS nhà máy.

+ Cảnh báo quá nhiệt động cơ

- Logic chạy tự động hệ thống hút bụi chổi than chạy theo tín hiệu tốc độ tổ máy: Khi tổ máy đạt tốc độ lớn hơn 5% tốc độ định mức, hệ thống tự động chạy; Tốc độ tổ máy nhỏ hơn 5% định mức, hệ thống tự động ngừng.

- Cho phép người dùng truy cập các giao diện vận hành/bảo dưỡng.

- Nhà thầu phải cam kết: Đảm bảo an toàn, không làm hư hỏng đến thiết bị hiện hữu của nhà máy và không copy hoặc chuyển giao cơ sở dữ liệu trong hệ thống DCS của nhà máy cho bên thứ 3.

d) Biện pháp vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ

Mọi vấn đề liên quan đến an toàn cho con người và thiết bị trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ kỹ thuật do Nhà thầu tự chịu trách nhiệm. Việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trong khu vực đã cắt điện, tổ máy đã ngừng vận hành. Nhà thầu cần nêu rõ trong E-HSDT các biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho con người tham gia cũng như thiết bị của Công ty thuỷ điện Hoà Bình và các biện pháp phòng chống cháy nổ cần thiết.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ kỹ thuật nhà thầu không được để ảnh hưởng đến các thiết bị, công trình khác của Chủ đầu tư

Ghi chú: Nhà thầu có thể khảo sát thực tế để lập hồ sơ đảm bảo yêu cầu. Thời gian khảo sát trước thời điểm đóng thầu 03 ngày.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| HBH1-01 | Bản vẽ bố trí hệ thống hút bụi chổi than | Tham khảo để cung cấp hàng hóa và lập biện pháp thực hiện dịch vụ kỹ thuật |
| HBH1-02 | Bản vẽ bố trí tủ điều khiển |  |
| HBH1-03 | Bản vẽ cụm giá đỡ chổi than |  |
| HBH1-04 | Bản vẽ bộ đỡ giá đỡ chổi than |  |
| HBH1-05.1 | Bản vẽ vành gắn giá đỡ máy phát điện chính (dương) |  |
| HBH1-05.2 | Bản vẽ vành gắn giá đỡ máy phát điện chính (âm) |  |
| HBH1-06.1 | Bản vẽ vành gắn giá đỡ máy phát điện phụ (âm) |  |
| HBH1-06.2 | Bản vẽ vành gắn giá đỡ máy phát điện phụ (dương) |  |
| HBH1-07 | Bản vẽ thiết kế lại chổi than |  |
| HBH1-08 | Bản vẽ sơ đồ đi cáp cấp nguồn |  |
| HBH1-09 | Bản vẽ sơ đồ đi cáp điều khiển và cáp tín hiệu |  |
| HBH1-10 | Bản vẽ sơ đồ đi cáp tín hiệu báo mòn chổi than |  |
| HBH1-11.1 HBH1-11.2 HBH1-11.3 | Bản vẽ vành tăng cứng trục ren |  |
| HBH1-12 | Bản vẽ thanh đỡ ống hút bụi chổi than |  |
| HBH1-13.1 HBH1-13.2 HBH1-13.3 | Bản vẽ trục ren |  |
| HBH1-14 | Bản vẽ sơ đồ nguyên lý HT hút bụi |  |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Hàng hóa sau khi tập kết sẽ được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu tĩnh đạt yêu cầu trước khi thực hiện lắp đặt. Sau khi lắp đặt, thí nghiệm sẽ đưa vào vận hành chạy thử 72 giờ để nghiệm thu vận hành của hệ thống . Thời gian lắp đặt, chạy thử 72 giờ không tính vào tiến độ thực hiện gói thầu.

- Thời gian nghiệm thu hiệu suất hút bụi của hệ thống hút bụi sau 2000 giờ vận hành của tổ máy (So sánh đối chứng với tổ máy tương tự đã được trang bị hệ thống hút bụi chổi than tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình).

- Tất cả hàng hoá sau khi kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu hợp đồng đều được trả lại Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa mới đúng yêu cầu. Các hàng hóa này đều được bảo hành 12 tháng kể từ khi thay mới. Tất cả các chi phí cho số hàng hoá này do Nhà thầu chịu.