THUYẾT MINH THIẾT KẾ

| CÔNG TRÌNH | : | TRƯỜNG MẦM NON TÂN KHÁNH TRUNG; HẠNG MỤC: BỒI THƯỜNG, XÂY DỰNG 10 PHÒNG HỌC, 15 PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ |
| --- | --- | --- |
| ĐỊA ĐIỂM XD | : | Xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp |

|  | Vĩnh Long, ngày 04 tháng 10 năm 2025 Số: 247/2025/TMTK |
| --- | --- |
| PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | ĐƠN VỊ TƯ VẤN |
|  | Giám đốc |
|  | DƯƠNG MINH KHA |
|  | Lập thuyết minh |
|  | ĐẶNG HIẾU NGHĨA |

MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG	4

1.	NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ:	4

2.	CÁC SỐ LIỆU PHỤC VỤ THIẾT KẾ:	5

2.1.	Vị trí xây dựng:	5

2.2.	Điều kiện tự nhiên:	5

2.2.1.	Địa hình	5

2.2.2.	Địa chất công trình:	5

2.2.3.	Khí hậu:	5

2.2.4.	Thủy văn:	6

2.2.5.	Điều kiện cơ sở hạ tầng:	6

2.2.5.1.	Giao thông:	6

2.2.5.2.	Cấp điện:	6

2.2.5.3.	Cấp nước:	6

2.2.5.4.	Thoát nước:	7

2.3.	Loại, nhóm và cấp công trình:	7

2.4.	Các tiêu chuẩn – quy chuẩn áp dụng:	7

PHẦN 2: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ	10

A.	Giải pháp kiến trúc các hạng mục dân dụng:	10

1.	Khối chính:	10

1.1.	Tường:	10

1.2.	Mái:			10

1.3.	Trần:		11

1.4.	Cửa đi và cửa sổ:	11

1.5.	Gạch ốp tường:	11

1.6.	Gạch lát nền:	11

2.	Cổng - hàng rào:	11

3.	Nhà bảo vệ:	11

4.	Hệ thống PCCC, hệ thống chống sét:	11

B.	Giải pháp thiết kế các hạng mục phụ:	12

5.	Bể nước phòng cháy chữa cháy, nhà bao che máy bơm:	12

6.	San lấp mặt bằng:	12

7.	Sân đường đan nội bộ, đường vào cổng; sân chơi chung; lối đi chung:	12

8.	Nhà xe giáo viên:	13

9.	Hệ thống thoát nước ngoài nhà:	13

9.1.	Thoát nước mưa	13

9.2.	Thoát nước thải	13

10.	Hệ thống cấp nước:	13

11.	Hệ thống điện bên trong nhà:	13

11.1.	Nguồn điện	14

11.2.	Quy định màu cáp điện	14

11.3.	Thiết bị đóng cắt, ổ cắm, tủ điện	14

11.4.	Tiếp địa an toàn	14

11.5.	Tính toán chiếu sáng	14

11.6.	Tính toán cấp điện	15

12.	Hệ thống điện ngoài nhà:	16

13.	Hệ thống chiếu sáng ngoại vi:	16

14.	Bể xử lý nước thải:	16

15.	Khu chứa chất thải nguy hại:	17

16.	Phá dỡ hiện trạng phục vụ xây mới:	17

PHẦN 3: TÍNH TOÁN KẾT CẤU CHO HẠNG MỤC	17

1.	Cơ sở thiết kế - tài liệu áp dụng:	17

2.	Chương trình tính toán:	17

3.	Vật liệu sử dụng:	17

4.	Tuổi thọ và cấp thiết kế của công trình	17

4.1.	Tuổi thọ công trình	17

4.2.	Cấp thiết kế công trình	17

4.3.	Cấp kháng chấn	18

5.	Các tiêu chí kiểm tra độ ổn định tổng thể công trình	18

5.1.	Các điều kiện chống lật, đẩy nổi	18

5.2.	Chuyển vị công trình	18

5.3.	Độ võng của các cấu kiện BTCT	18

5.4.	Độ võng của các cấu kiện thép	18

6.	Tính toán chọn tiết diện	18

6.1.	Tiết diện sàn:	18

6.2.	Tiết diện dầm:	19

6.3.	Tiết diện cột:	19

7.	Xác định tải trọng:	19

7.1.	Tính toán tải trọng: xem phụ lục	19

7.2.	Các trường hợp chất tải lên khung không gian và tổ hợp tải trọng	19

7.3.	Mô hình tính toán	20

# PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

# NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020.

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023.

- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024.

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024.

- Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP  ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ Về quản lý vật liệu xây dựng.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ về quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

- Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-UBND.HC ngày 09 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Lấp Vò về việc phê duyệt dự án Trường Mầm non Tân Khánh Trung; Hạng mục: Bồi thường, xây dựng 10 phòng học, 15 phòng chức năng và các hạng mục phụ.

- Căn cứ Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-SXD ngày 26/12/2024 của Sở Xây dựng Đồng Tháp về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật có liên quan.

# CÁC SỐ LIỆU PHỤC VỤ THIẾT KẾ:

# Vị trí xây dựng:

- Địa điểm XD: Xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp.

- Tổng diện tích đất: 7.166,38m2.

# Điều kiện tự nhiên:

# Địa hình

Khu đất xây dựng công trình gồm 02 phần:

- Phần hiện trạng: có diện tích khoảng: 745,39m2; cao độ trung bình khoảng +2.10

- Phần mở rộng: có diện tích khoảng: 6.420,99m2; cao độ trung bình khoảng +1.60. địa hình gồm các vườn cây lâu năm và các nhà ở hiện hữu của người dân.

- Cao độ đỉnh đường ĐH-70 là +3.00 (theo cao độ hệ hòn dấu).

# Địa chất công trình:

Theo Báo cáo kết quả khoan khảo sát địa chất do Liên hiệp địa kỹ thuật nền móng công trình lập, đã được chủ đầu tư phê duyệt ngày 28/4/2023.

# Khí hậu:

Khu vực trường mầm non Tân Khánh Trung các quá trình diễn biến của nhiệt độ cũng như lượng mưa mang tính chất đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo.

Khu vực này chịu ảnh hưởng của 2 mùa gió là: Gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Gió Tây Nam mát và ẩm nên gây ra mưa nhiều, gió mùa Đông Bắc thổi vào Đồng Tháp, không tạo ra rét, mà chỉ hanh khô, có phần nắng nóng.

- Nhiệt độ: không có mùa đông lạnh. Nhiệt độ thấp nhất năm thường xuất hiện vào tháng 10 dao động trong khoảng 18,5°c - 20°c. Mùa hè, nhiệt độ trung bình ở Đồng Tháp không những cao mà rất ổn định. Chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong mùa khô chỉ hơn kém nhau khoảng 1,5°c - 3°c, các tháng mùa mưa chỉ vào khoảng trên dưới 10°c. Nhiệt độ cao nhất năm thường xuất hiện vào tháng 4, giao động trong khoảng 36°c - 38°c.

- Mưa: Mùa mưa thường bắt đầu vào tháng 5 và kết thúc vào tháng 11. Tổng lượng mưa mùa mưa chiếm 90% tổng lượng mưa của năm. Lượng mưa lớn lại trùng vào mùa lũ của sông Mekong dồn về hạ lưu nên đã gây ra tình trạng úng kết họp với ngập lụt, chi phối đến nhiều hoạt động sản xuất và đời sống.

- Nắng: Khu vực Đồng Tháp có mùa nắng chói chang, trở thành một trong những địa phương có số giờ nắng trong năm lớn của cả nước. Bình quân mùa khô có tới 10 giờ nắng/ngày, mùa mưa tuy ít hơn nhưng cũng còn tới gần 7 giờ nắng/ngày.

- Gió: Mùa khô gió thịnh hành là Đông Bắc, còn mùa mưa là gió Tây Nam, gió Tây nam là gió có tần suất xuất hiện lớn nhất. Tốc độ gió ở đây tương đối mạnh, trung bình đạt tới trên 3m/giây. Trong năm tốc độ gió mùa Hè lớn hơn mùa Đông.

- Bão: Nằm sâu trong đất liền Nam Bộ nên ít chịu ảnh hưởng gió bão.

- Lượng bốc hơi: Trong mùa khô do nắng nhiều, độ ẩm không khí thấp nên lượng bốc hơi lớn, bình quân llOmm/tháng. Trong mùa mưa, lượng nước bốc hơi thấp, bình quân 85mm/tháng, nhỏ nhất khoảng 52mm/tháng xuất hiện vào tháng 9 hoặc tháng 10, thời kỳ có mưa nhiều độ ẩm cao.

- Độ ẩm: Mùa khô có độ ẩm thấp (nhỏ hơn 80%) thường bắt đầu từ tháng 12 và kéo dài đến tháng 4 năm sau.

- Độ ẩm không khí trung bình năm 83%.

- Độ ẩm tối cao trang bình 8490%.

- Độ ẩm tối thấp trang bình 7282%.

# Thủy văn:

- Khu vực quy hoạch chịu tác động của chế độ lũ hàng năm của vùng Sông Tiền và chế độ thủy triều chịu ảnh hưởng lũ tràn qua, đặc biệt là các đỉnh lũ theo chu kỳ.

- Mực nước lớn xảy ra trên địa bàn qua số liệu thủy văn và qua tìm hiểu thực tế cho thấy mức nước lớn nhất từng xảy ra ở đây năm 2011 khoảng +2.500m đến +2.750m (theo hệ Quốc gia Hòn Dấu). Biên độ nước ngầm giữa hai mùa mưa và mùa khô khá lớn.

- Mùa lũ: Bắt đầu từ tháng 6, tháng 7 hàng năm do lượng mưa từ thượng nguồn đổ về gặp triều biển Đông làm mực nước sông tăng cao dần và đạt đỉnh lũ cao nhất vào tháng 10, tháng 11 và đến tháng 12 nước lũ bắt đầu rút dần. Toàn bộ hiện trạng xung quanh khu vực công trình là đất ruộng có cao trình thấp nên hàng năm đều chịu ảnh hưởng lũ. Đặc biệt năm 2011 là năm có đỉnh lũ cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây và đã gây ra nhiều thiệt hại cho cơ sở hạ tầng trong khu vực.

- Mùa kiệt: Từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau, dòng chảy của các sông rạch nội đồng chịu ảnh hưởng trược tiếp của dòng chảy sông Tiền, dưới tác động của thủy triều. Trong mùa này mực nước kênh rạch xuống thấp và đạt mức thấp nhất vào trang tuần tháng 4, do vậy đã làm một số nơi trong huyện thiếu nước ngọt để sản xuất.

# Điều kiện cơ sở hạ tầng:

# Giao thông:

Công trình nằm giáp với đường ĐH-70 nên giao thông rất thuận tiện.

# Cấp điện:

Dọc theo tuyến đường ĐH-70 có đường dây trung thế cấp cho khu vực

# Cấp nước:

Dọc theo tuyến đường ĐH-70 có đường ống cấp nước sạch cho khu vực.

# Thoát nước:

Hướng thoát nước là ra rạch thủy lợi (rạch Gò Dầu).

# Loại, nhóm và cấp công trình:

Loại: Công trình Dân dụng; Nhóm: Nhóm B; Cấp công trình: Cấp III.

# Các tiêu chuẩn – quy chuẩn áp dụng:

- Các quy chuẩn:

| Số TT | Tên quy chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Quy chuẩn xây dựng Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe | QCXDVN 05:2008/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng | QCVN 02:2022/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng | QCVN 10:2024/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng | QCVN 12:2014/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình | SỬA ĐỔI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật | QCVN 07:2023/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả | QCVN 09:2017/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng | QCVN 01:2021/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng | QCVN18:2021/BXD |

- Các tiêu chuẩn thiết kế:

| Số TT | Tên tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 4419:1987 |
|  | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung | TCVN 9398:2012 |
|  | Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế | TCVN 3907:2011 |
|  | Nhà ở và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế | TCVN 4319:2012 |
|  | Tải trọng và tác động | TCVN 2737:2023 |
|  | Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5573:2011 |
|  | Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5575:2012 |
|  | Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình | TCVN 9362:2012 |
|  | Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán | TCVN 9379:2012 |
|  | Thiết kế móng cọc | TCVN 10304:2025 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5574:2018 |
|  | Thoát nước bên trong công trình – Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4474 : 1987 |
|  | Cấp nước bên trong công trình – Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4513 : 1988 |
|  | Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 7957:2008 |
|  | Tấm lợp dạng sóng – Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt | TCVN 8053 : 2009 |
|  | Cửa sổ, cửa đi – Phần 2 – Cửa kim loại | TCVN 9366-2 : 2012 |
|  | Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. | TCVN 3890: 2023 |
|  | Hệ thống báo cháy-phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quang tòa nhà. | TCVN 7568: 2025 |
|  | Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống | TCVN 9385:2012 |
|  | Quy phạm trang bị điện - phần 1 - quy định chung | 11 TCN 18:2016 |
|  | Quy phạm trang bị điện - phần 2 - hệ thống đường dẫn điện | 11 TCN 19:2016 |
|  | Quy phạm trang bị điện - phần 3 - trang bị phân phối và trạm biến áp | 11 TCN 20:2016 |
|  | Quy phạm trang bị điện - phần 4 - bảo vệ và tự động | 11 TCN 21:2016 |
|  | Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng; | TCVN 16:1986 |
|  | Chiếu sáng nơi làm việc - phần 1 - trong nhà | TCVN 7114-1:2008 |
|  | Chiếu sáng nơi làm việc - phần 3 - yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ ngoài nhà | TCVN 7114-3:2008 |
|  | Thông gió - điều hòa không khí - tiêu chuẩn thiết kế; | TCVN 5687:2024 |
|  | Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 9206:2012 |
|  | Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 9207:2012 |
|  | Cáp điện lực đi ngầm trong đất - phương pháp lắp đặt | TCVN 7997:2009 |

- Các tiêu chuẩn áp dụng thi công và nghiệm thu

| Số TT | Tên tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
|  | Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
|  | Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453:1995 |
|  | Cốt liệu dùng cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
|  | Cốt liệu dùng cho bê tông và vữa – Phương pháp thử | TCVN 7572:2006 |
|  | Xi măng Pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 2682:2009 |
|  | Thép cốt Bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn | TCVN 1651-1:2018 |
|  | Thép cốt Bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn | TCVN 1651-2:2018 |
|  | Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
|  | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |

Và một số tiêu chuẩn, quy trình và quy phạm hiện hành khác.

# PHẦN 2: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

# Giải pháp kiến trúc các hạng mục dân dụng:

# Khối chính:

- Xây dựng 10 phòng chức năng: Quy mô 02 tầng (01 tầng trệt, 01 tầng lầu). Tổng
diện tích sàn sử dụng khoảng 605,3m2. Nền nhà (cốt ±0.000) cao hơn mặt sân hoàn thiện
0,60m và chiều cao toàn bộ nhà 12,35m (so với cốt sân đan), chiều cao các tầng: tầng
trệt 3,9m, lầu 1: 3,6m. Giao thông theo phương ngang: Sử dụng hành lang trước rộng
2,7m; hành lang sau rộng 3,0m; theo phương đứng sử dụng 1 cầu thang bộ.

- Xây dựng 02 phòng học + 05 phòng chức năng: Quy mô 02 tầng (01 trệt, 01
lầu). Tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 805,5m2. Nền nhà (cốt ±0.000) cao hơn mặt
sân hoàn thiện 0,60m và chiều cao toàn bộ nhà 12,35m (so với cốt sân đan), chiều cao
các tầng: tầng trệt 3,9m, lầu 1: 3,6m. Giao thông theo phương ngang: Sử dụng hành
lang trước rộng 2,7m; hành lang sau rộng 3,0m; theo phương đứng sử dụng 1 cầu
thang bộ.

- Xây dựng 08 phòng học: Quy mô 02 tầng (01 trệt, 01 lầu). Tổng diện tích sàn
sử dụng khoảng 1.807,72m2. Nền nhà (cốt ±0.000) cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,60m
và chiều cao toàn bộ nhà 12,35m (so với cốt sân đan), chiều cao các tầng: tầng trệt 
3,9m, lầu 1: 3,6m. Giao thông theo phương ngang: Sử dụng hành lang trước rộng
2,7m; hành lang sau rộng 3,0m; theo phương đứng sử dụng 1 cầu thang bộ.

- Cả 03 khối công trình kết hợp với nhau thành khối chữ U điển hình trong thiết kế trường học.

# Tường:

- Tường bao che, tường ngăn xây gạch ống mác 75

- Tường bó nền xây gạch thẻ không nung 40x80x180, M75, D200. trát vữa mặt ngoài

- Tam cấp xây gạch thẻ không nung 40x80x180, vữa M75

- Hộp gen xây gạch thẻ đất nung, vữa M75, D100

- Bậc cầu thang xây gạch thẻ, không nung 40x80x180, vữa M75

- Tường bao che xây gạch 80x80x180, vữa M75, D200

- Tường ngăn cách xây gạch không nung 80x80x180, vữa M75

- Tường lan can hành lang xây gạch không nung 40x80x180, vữa mác 75

- Toàn bộ vữa trát M75, D15

- Tường ngoài nhà và tường trong nhà bột bả 02 lớp, sơn 01 nước lót, 02 nước phủ

- Vách nhà vệ sinh sử dụng tấm compact HPL dày 12mm

# Mái:

- Mái lợp ngói 10 viên/m2

- Li tô thép hộp mạ kẽm 30x30x1.4, khoảng cách 320mm

- Cầu phong thép hộp mạ kẽm 30x60x1.4mm, khoảng cách 750mm

- Xà gồ thép mạ kẽm C150x50x2.5mm k/c 750mm

- Vì kèo BTCT (xem kết cấu)

# Trần:

- Tầng trệt: trần BTCT bột bả sơn 1 nước lót 2 nước phủ, riêng nhà vệ sinh đóng trần nhựa khổ 600x600, khung trần kẽm chuyên dụng.

- Tầng lầu: trần BTCT bột bả sơn 1 nước lót 2 nước phủ, riêng nhà vệ sinh đóng trần nhựa khổ 600x600, khung trần kẽm chuyên dụng.

# Cửa đi và cửa sổ:

- Cửa đi: sử dụng cửa nhôm hệ 1000 + kính cường lực dày 5.0 ly, khung bảo vệ sắt tráng kẽm 14x14x1.2 sơn tĩnh điện.

- Cửa sổ lùa: sử dụng cửa nhôm hệ 700 + kính cường lực dày 5.0 ly, khung bảo vệ sắt tráng kẽm 14x14x1.2 sơn tĩnh điện.

# Gạch ốp tường:

- Tường trong phòng học, ốp gạch ceramic 300x600, cao 1.8m, ốp liền tường

- Tường trong nhà vệ sinh ốp gạch ceramic 250x400 cao tới trần, ốp liền tường

- Lưu ý: vách ốp gạch sử dụng gạch ceramic 300x600, ốp theo chiều ngang 600mm, ron gạch ốp phải trùng ron gạch lát nền

- Chân tường ngoài ốp gạch cao tới mí cửa sổ

- Tường bó nền, thành ram dốc ốp đá chẻ

# Gạch lát nền:

- Nền phòng học gạch ceramic nhám 600x600

- Hành lang lát gạch ceramic nhám 600x600, vữa láng tạo dốc thoát nước về mặt sân

- Nền nhà vệ sinh lát gạch ceramic nhám 400x400, vữa láng tạo dốc về phếu thu nước

- Tam cấp lát-ốp đá granite, cầu thang lát-ốp đá granite, mặt tạo rãnh chống trượt

- Ram dốc lát gạch khía 400x400 chống trượt

# Cổng - hàng rào:

- Tổng chiều dài hàng rào mặt chính khoảng 16m. Bệ xây tường gạch không nung, song sắt sơn dầu. Cột bê tông cốt thép, bột bả sơn 03 nước màu.

- Hàng rào 03 mặt còn lại bằng trụ BTCT kéo lưới B40.

# Nhà bảo vệ:

- Nền lát gạch ceramic 600x600mm.

- Tường xây gạch không nung.

- Trần nhựa. Mái lợp tôn sóng vuông.

- Tường bột bả sơn 03 nước màu.

- Cửa sổ nhôm hệ 700, cửa đi sử dụng cửa nhôm hệ 1000, kính trắng cường lực dày 5 ly, khung bảo vệ hoa sắt tráng kẽm 14x14x1.2 sơn tĩnh điện.

# Hệ thống PCCC, hệ thống chống sét:

Xem chi tiết ở tập thuyết minh đính kèm

# Giải pháp thiết kế các hạng mục phụ:

# Bể nước phòng cháy chữa cháy, nhà bao che máy bơm:

- Bể nước chữa cháy toàn bộ bằng BTCT đá 1x2 mác 250 có phụ gia chống thấm

- Nắp bể dày 120, mặt quét nước xi măng

- Thành bể dày 200, quét 02 nước chống thấm, trát vữa mác 75 dày 15.

- Đáy bể dày 350, quét 02 nước chống thấm, lãng vữa mác 75 dày 30 tạo dốc thoát nước.

- Nền bể nước gia cố cọc BTCT 15x15x250cm.

- Nhà bao che máy bơm: được xây dựng trên nền đan nắp bể. Hệ cột bằng BTCT, vách bao che xây tường dày 100, mái lợp tôn sóng vuông.

# San lấp mặt bằng:

- Dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển rác và cây cối ra khỏi công trình

- Nạo vét bùn ao, mương dày 0.3m, vận chuyển ra ngoài phạm vi 1000m

- Việc tính toán san lấp được tiến hành theo các bước sau:

- Bước 1: Chia khu vực tính san lấp thành các ô có kích thước 5x5 mét, một số ô ở ngoài cùng có diện tích lớn hoặc nhỏ hơn.

- Bước 2: Đánh số thứ tự từng ô để tìm cao độ hiện trạng bình quân. Trong từng ô có cách tính riêng biệt. Tiến hành thi công đê chắn cát từ cao độ bình quân hiện trạng san lấp cát đến cao độ thiết kế.

- Đê chắn cát được thi công hoàn chỉnh trước khi bơm cát đến cao độ thiết kế. Việc đầm nén bờ bao phải tuyệt đối tuần theo tiêu chuẩn 4447-2012 TCVN về công tác đất. Để đảm bảo chất lượng cho công trình khi thi công đê bao cần chú ý thực hiện các việc như sau:

- Thi công thành từng lớp, mỗi lớp có chiều dàyy 0,5 mét phải tiến hành đầm nén kỹ đạt hệ số K=0,90 mới tiếp tục thi công tiếp lớp thứ hai.

- Đất đắp đê được đào tại công trình, đào bằng tổ hợp máy đào dung tích gầu 1,25m³, ô tô vận chuyển 5 tấn và máy ủi 110CV.

- Cao độ thiết kế san lấp là +3.200 (hệ cao độ Quốc gia) so với điểm gửi DCII-1 cao độ M= +2.923m; Cao độ nghiệm thu: +3.240.

- Cao độ thiết kế đê bao là +3.300.

- Tỷ lệ chiều cao phòng lún tính bằng 3% chiều cao san lấp đối với vật liệu cát (không tính vào khối lượng cát bơm do mặt bằng sau khi san lấp không thể đầm nén hoặc lu lèn để đạt hệ số K=0,85 theo yêu cầu).

- Bơm cát san lấp bằng phương tiện đường thủy.

- Khi bơm cát không được tổ chức bơm theo nhiều hướng khác nhau cùng một lúc, bơm cát từ phía phải công trình đến phía trái công trình theo hướng nhìn từ cổng nhìn vào công trình, nước bớm cát thông qua các ống uPVC D114x4.9mm bố trí trên công trình được xả ra mương thủy lợi dẫn ra rạch Gò Dầu.

- Diện tích san lấp ô lưới: 5761.4m².

# Sân đường đan nội bộ, đường vào cổng; sân chơi chung; lối đi chung:

- Sân đường đan nội bộ bằng bê tông cốt thép mác 200 dày 80

- Đường vào cổng bằng bê tông cốt thép mác 300 dày 200, có gia cố nền đường để đảm bảo tải trọng cho xe chữa cháy.

- Sân chơi chung bằng bê tông mác 200 dày 80, mặt lát gạch vỉa hè 400x400x32mm

- Lối đi chung rộng 2m, mặt rải lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 150, có gia cố nền đường bằng vải địa kỹ thuật và lu lèn nền đường.

# Nhà xe giáo viên:

- Nền đan BTCT đá 1x2, cốt nền cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,1m.

- Khung thép mạ kẽm. Tường bó nền xây gạch không nung.

- Mái lợp tôn sóng vuông. Xà gồ thép mạ kẽm.

# Hệ thống thoát nước ngoài nhà:

# Thoát nước mưa

- Hố ga và rãnh thoát nước: đáy bằng bê tông mác 150 dày 80, mặt láng vữa xi măng mác 100 dày 20. Thành hố ga xây gạch không nung dày 200 trát vữa mác 75 dày 15. Thành rãnh xây gạch không nung dày 100 trát vữa mác 75 dày 15.

- Đan hố ga và rãnh bằng BTCT đá 1x2 mác 200.

- Hệ thống ống HDPE Ø315 đặt ngầm ở đoạn cửa xả trước khi thoát ra rạch Gò Dầu.

# Thoát nước thải

- Hố ga thu nước: đáy bằng bê tông mác 150 dày 80, mặt láng vữa xi măng mác 100 dày 20. Thành hố ga xây gạch không nung dày 200 trát vữa mác 75 dày 15.

- Đan hố ga bằng BTCT đá 1x2 mác 200.

- Hệ thống ống HDPE Ø315 đặt ngầm kết nối các hố ga và thoát ra rạch Gò Dầu.

# Hệ thống cấp nước:

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: cấp cho các thiết bị vệ sinh, nguồn nước cấp
được lấy từ tuyến ống cấp nước khu vực cặp đường ĐH-70. Sử dụng ống PVC phi
27-34 cấp nước lên bồn và cấp đến thiết bị.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: lấy nước từ hệ thống cấp nước trên đường
ĐH-70 dẫn vào bể chữa cháy BTCT đặt ngầm, sử dụng 2 máy bơm động cơ Diezen
áp lực cao trong đó có một máy bơm dự phòng hệ thống ống chữa cháy từ máy bơm
đến các họng chữa cháy sử dụng ống STK phi 114 và phi 60.

# Hệ thống điện bên trong nhà:

- Phương án cung cấp điện: Hệ thống cung cấp điện được thiết kế theo phương án đi dây hình tia, trong đó các tủ phân phối phụ được cung cấp điện từ tủ phân phối chính bằng các tuyến dây riêng biệt với độ tin cậy cung cấp điện cao, thuận tiện cho việc thực hiện các biện pháp bảo vệ, tự động hóa, dễ vận hành, sửa chữa và bảo trì.

- Toàn bộ đèn chiếu sáng sử dụng đèn led tiết kiệm điện.

- Sử dụng đèn led tuýp 2x1,2m chiếu sáng chung cho các phòng học, phòng làm việc.

- Sử dụng đèn led tuýp 1x18w, led panel ốp trần, led panel âm trần chiếu sáng chung cho khu vực hành lang, khu vệ sinh.

- Sử dụng quạt trần - đường kính cánh 1400mm, quạt treo tường - đường kính cánh 430mm, thông gió cho các phòng học, phòng làm việc.

- Sử dụng máy điều hoà không khí cho phòng tin học, phòng ngoại ngữ.

# Nguồn điện

- Công trình sử dụng nguồn điện 1 pha 220VAC lấy từ trạm biến áp của công trình (thuộc gói thầu đường dây và trạm biến áp).

- Nguồn điện từ trạm biến áp đến tủ MDB sử dụng cáp CXV/DSTA, lắp chìm trong ống xoắn HDPE.

- Nguồn điện từ tủ MDB đến tủ DB1/1, DB2/1, DB3 sử dụng cáp CXV/DSTA, lắp chìm trong ống xoắn HDPE.

- Nguồn điện từ tủ phân phối đến các phòng sử dụng cáp CV, lắp chìm trong ống PVC.

- Nguồn điện cấp cho đèn, quạt sử dụng cáp CV 2x1C-1,5mm², lắp chìm trong ống PVC Ø16mm.

- Nguồn điện cấp cho ổ cắm sử dụng cáp CV 2x1C-2,5mm² + E 1C-2,5mm² lắp chìm trong ống PVC Ø20mm.

- Nguồn điện cấp cho máy lạnh sử dụng cáp CV 2x1C-2,5mm² + C 1C-2,5mm² lắp chìm trong ống PVC Ø20mm.

# Quy định màu cáp điện

- Dây pha: màu đỏ; dây trung tính: màu đen; dây PE: sọc vàng xanh.

- Các cáp điện có tiết diện lớn được đánh dấu bằng đầu cosse màu hoặc băng keo màu.

# Thiết bị đóng cắt, ổ cắm, tủ điện

- Công tắc, dimmer quạt, ổ cắm sử dụng loại lắp chìm, lắp đặt cách sàn/nền 1,5m tính từ đáy.

- Tủ điện phòng sử dụng loại tủ điện nhựa âm tường, nắp chụp PC - 04(06) module.

- Tủ điện phân phối sử dụng loại tủ điện vỏ kim loại 2 lớp cánh, lắp nổi (đối với tường 100) /lắp chìm (đối với tường 200), lắp đặt cách sàn/nền 1,5m tính từ đáy và được tiếp địa bảo vệ.

- Tủ điện tổng sử dụng loại tủ điện vỏ kim loại 2 lớp cánh, lắp chìm (đối với tường 200), lắp đặt cách sàn/nền 1,5m tính từ đáy và được tiếp địa bảo vệ.

# Tiếp địa an toàn

- Công trình được thiết kế gồm 04 bãi tiếp địa an toàn, gồm 2 loại:

- Bãi tiếp địa loại 1: gồm 03 cọc tiếp địa mạ đồng Ø16, l=2,4m, đóng thành hàng khoảng cách 2,5m, được liên kết với nhau bằng cáp đồng trần 50mm², liên kết cáp - cọc bằng 02 kẹp cọc đất.

- Bãi tiếp địa loại 2: gồm 02 cọc tiếp địa mạ đồng Ø16, l=2,4m, đóng thành hàng khoảng cách 2,5m, được liên kết với nhau bằng cáp đồng trần 25mm², liên kết cáp - cọc bằng 02 kẹp cọc đất.

- Điện trở tiếp địa an toàn R ≤04Ω.

# Tính toán chiếu sáng

Tất cả các phòng học, phòng chức năng của công trình ưu tiên sử dụng ánh sáng tự nhiên thông qua các cửa sổ, cửa đi, ô lấy sáng,… Tuy nhiên, trong một vài trường hợp nguồn sáng tự nhiên không đảm bảo. Lúc này ánh sáng nhân tạo sẽ được sử dụng như nguồn sáng bổ sung, độ rọi tính toán được chọn bằng 60% độ rọi tiêu chuẩn.

- Độ rọi tiêu chuẩn nhỏ nhất cho từng khu vực: (theo QCVN 22:2016/BYT; TCVN 8794:2011)

- Phòng học: 300 lux

- Phòng giáo viên: 300 lux

- Phòng làm việc: 300 lux

- Phòng họp: 300 lux

- Khu vệ sinh: 200 lux

- Hành lang: 100 lux

- Cầu thang: 150 lux

- Toàn bộ đèn chiếu sáng sử dụng đèn led tiết kiệm điện

- Công thức tính toán

Số lượng đèn chiếu sáng trong căn phòng được xác định theo công thức:

Với:

Trong đó:

| nđ | : | Số lượng đèn |
| --- | --- | --- |
| Fđ | : | Quang thông của đèn (thông số của nhà sản xuất) |
| FΣ | : | Tổng quang thông trong toàn căn phòng |
| S | : | Diện tích căn phòng |
| K | : | Hệ số dự trữ |
| U | : | Hệ số lợi dụng ánh sáng |
| Z | : | Hệ số bình suất ánh sáng |

- Tính toán chiếu sáng

Đính kèm Phụ lục - Bảng tính chiếu sáng

# Tính toán cấp điện

- Công thức tính toán

Phụ tải 1 pha:

Trong đó:

| Itt | : | Dòng điện tính toán |
| --- | --- | --- |
| Ptt | : | Công suất tính toán |
| Kđt | : | Hệ số sử dụng đồng thời |
| cos | : | Hệ số công suất |

- Lựa chọn dây dẫn

Dây dẫn được tính chọn theo điều kiện phát nóng

Trong đó:

| Icp-cable | : | Dòng điện cho phép của dây dẫn |
| --- | --- | --- |
| Itt | : | Dòng điện tính toán |
| Kđt | : | Hệ số lựa chọn dây dẫn |

- Trường hợp cáp không chôn dưới đất: K=K1.K2.K3

K1: Thể hiện ảnh hưởng của cách thức lắp đặt

K2: Thể hiện ảnh hưởng tương hổ của 2 mạch kề nhau

K3: Thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ tương ứng với các dạng cách điện

- Trường hợp cáp chôn dưới đất: K=K4.K5.K6.K7

K4: Thể hiện cách thức lắp đặt

K5: Thể hiện số dây đặt kề nhau

K6: Thể hiện ảnh hưởng ảnh hưởng của đất chôn cáp

K7: Thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ đất

- Lựa chọn thiết bị bảo vệ

Chọn thiết bị bảo vệ phải thỏa mãn điều kiện sau:

Trong đó:

| Itt | : | Dòng điện tải lớn nhất |
| --- | --- | --- |
| ICB | : | Dòng điện định mức của thiết bị bảo vệ |
| Icable | : | Dòng điện cho phép lớn nhất của dây dẫn |

- Tính toán cấp điện

(Đính kèm Phụ lục - Bảng tính cấp điện)

# Hệ thống điện ngoài nhà:

Xem chi tiết ở tập thuyết minh đường dây và trạm biến áp đính kèm.

# Hệ thống chiếu sáng ngoại vi:

- Chiếu sáng chung: Sử dụng trụ sắt tráng kẽm kèm đèn led tiết kiệm điện, thông số kỹ thuật như sau:

- Trụ đèn: Trụ tròn côn/bát giác cao 6m dày 3,5mm.

- Đèn: Sử dụng đèn led năng lượng mặt trời, quang thông 3.000lm, công suất pin 35w, dung lượng pin lưu điện 30Ah (bao gồm cần đèn)

# Bể xử lý nước thải:

- Sử dụng bể combosit công suất xử lý 30m3/ngày/đêm đặt phía sau công trình, xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra rạch Gò Dầu.

# Khu chứa chất thải nguy hại:

- Diện tích khoảng 8,0 m². Khung thép hộp mạ kẽm. Mái lợp tole sóng vuông. Nền đan bê tông cốt thép đá 1x2.

# Phá dỡ hiện trạng phục vụ xây mới:

- Phá dỡ khối 03 phòng học, tháo dỡ cột cờ, hàng rào hiện trạng.

# PHẦN 3: TÍNH TOÁN KẾT CẤU CHO HẠNG MỤC

# Cơ sở thiết kế - tài liệu áp dụng:

- TCVN 2737 : 2023  Tải trọng và tác động.

- TCVN 5574 : 2018  Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

- TCVN 5575 : 2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9362 : 2012  Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

- TCVN 10304 : 2024 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXD 189 : 1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế.

# Chương trình tính toán:

- Xây dựng mô hình và phân tích nội lực		: ETABS.

- Thiết kế cốt thép cho các cấu kiện		           : EXCEL.

- Kiểm tra kết quả tính toán bằng tay theo các tiêu chuẩn thiết kế.

# Vật liệu sử dụng:

- Tất cả cấu kiện BTCT sử dụng bê tông đá 10x20 B20 (mác 250).

- Cốt thép theo TCVN 1651-1 : 2018, TCVN 1651-2 : 2018.

| Loại đường kính áp dụng | Mác thép tương ứng | Cường độ giới hạn chảy | Cường độ tính toán chịu kéo | Cường độ tính toán chịu nén | Cường độ tính toán chịu cắt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) |  | fy (Mpa) | Rs (Mpa) | Rsc (Mpa) | Rsw (Mpa) |
| < 10 | CB240-T | 240 | 210 | 210 | 170 |
| ≥10 | CB400-V | 400 | 350 | 350 | 280 |
| Thép hình, thép tấm (thk 20mm) | CT3 | 220 | 210 | 210 | 120 |
| Bu lông | Sử dụng cấp độ bền 6.6 ngoại trừ có các chỉ định khác |  |  |  |  |

# Tuổi thọ và cấp thiết kế của công trình

# Tuổi thọ công trình

- Công trình được thiết kế với tuổi thọ 50 năm

# Cấp thiết kế công trình

- Cấp công trình: Cấp III

# Cấp kháng chấn

- Vị trí công trình: xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp.

| Gia tốc nền cực đại: 0.0157g | TCVN 9386:2012, Appendix H |
| --- | --- |
| Cấp động đất thang MSK-64: V | TCVN 9386:2012, Appendix I |

- Giá trị gia tốc nhỏ hơn 0.04g nên không cần thiết kế kháng chấn.

# Các tiêu chí kiểm tra độ ổn định tổng thể công trình

# Các điều kiện chống lật, đẩy nổi

- Hệ số an toàn chống lật: ≥ 1.5

- Hệ số an toàn chống đẩy nổi do áp lực thủy tĩnh: ≥ 1.2

# Chuyển vị công trình

- Chuyển vị đỉnh do tải trọng gió tiêu chuẩn: ≤ Hc.trình/500 TCVN 5574:2018

# Độ võng của các cấu kiện BTCT

- Sàn có trần phẳng, cấu kiện của mái

| Nhịp cấu kiện (lo) | Độ võng giới hạn |
| --- | --- |
| lo < 6m | lo/200 |
| 6m ≤ lo ≤ 7.5m | 3cm |
| 7.5m ≤ lo | lo/250 |

- Ghi chú: “lo” là nhịp của cấu kiện chịu uốn, được tính gấp 2 lần khi kiểm tra võng cho cấu kiện kiểu công xôn.

# Độ võng của các cấu kiện thép

| Cấu kiện | Độ võng giới hạn |
| --- | --- |
| Dầm chính | lo/400 |
| Dầm của trần có trát vữa, chỉ tính võng cho tải trọng tạm thời | lo/350 |
| Các dầm khác | lo/250 |
| Sàn | lo/150 |

- Ghi chú: “lo” là nhịp của cấu kiện chịu uốn, được tính gấp 2 lần khi kiểm tra võng cho cấu kiện kiểu công xôn.

# Tính toán chọn tiết diện

# Tiết diện sàn:

- Đối với các ô bản chịu lực 2 phương:

hb   80 đối với sàn lầu và hb   60 đối với sàn mái.

- Đối với các ô bản chịu lực 1 phương:

hb  80  đối với sàn lầu và hb   50 đối với sàn mái.

- Chiều dày bản sàn: hb= 100cm

# Tiết diện dầm:

- Chọn chiều cao tiết diện dầm:

- Chọn chiều rộng tiết diện dầm:

- Tiết diện dầm là: 200x350; 200x500; 200x600; 200x700

# Tiết diện cột:

- Tiết diện hệ cột được xác định theo công thức kinh nghiệm:

- Trong đó:

- k : Hệ số kể tới moment uốn:

- Đối với cột trong nhà k=1.1

- Đối với cột biên         k=1.3

- Đối với cột góc          k=1.5

- Rt: Cường độ chịu nén của thép

- N : Tổng tải trọng tác dụng lên cột đang xét.

- Các tiết diện cột chọn là: 200x200; 200x250; 200x300; 250x300; 250x400; 300x500

# Xác định tải trọng:

# Tính toán tải trọng: xem phụ lục

# Các trường hợp chất tải lên khung không gian và tổ hợp tải trọng

- DEAD: trọng lượng bản thân của kết cấu, phần mềm tự tính toán

- HOANTHIEN: tải trọng các lớp vật liệu hoàn thiện

- TUONG: tải trọng của tường xây

- LIVE: Hoạt tải chất toàn bộ lên khung.

- TT=DEAD+HOANTHIEN+TUONG: Tĩnh tải chất toàn bộ lên khung

- Comb1: TT+LIVE

# Mô hình tính toán

Block A khối chính

Block B khối chính

Block C khối chính