# PHỤ LỤC I: YÊU CẦU KỸ THUẬT

# Dây dẫn AC, Dây nhôm AV

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

3. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn
hóa Quốc tế.

4. TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

5. QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

6. Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc
gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với
điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu
chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

7. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là
giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện
(theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

8. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị
số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác
của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng
(theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

9. Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế
để làm việc.

10. Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách
điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm
trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày
11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

2. Điều kiện chung

2.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |

2.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của lưới điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly | Trung tính cách ly nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 38,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

2.3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001
hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất
phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm
được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

II. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Dây dẫn AC, Dây nhôm AV

### 1. Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/HDPE:

1.1. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC 60502; TCVN 5844:1994; TCVN 5935:2013. Phần lõi dẫn điện áp dụng như dây nhôm lõi thép thông thường, không có mỡ và không cần chống thấm dọc;

- Cấu trúc dây bọc các lớp từ trong ra ngoài như sau:

+ Lõi dẫn điện: Dây nhôm lõi thép, sợi thép mạ kẽm;

+ Độ dày lớp bán dẫn trong: ≥0,3 mm;

+ Lớp cách điện XLPE (đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong). Độ dày tối thiểu 2,5 mm cho ĐDK 22kV;

+ Lớp ngoài cùng: Nhựa HDPE, màu đen, Hàm lượng cacbon ≥2%. Độ dày tối thiểu 1,8mm cho tất cả các loại dây bọc;

- Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt:

+ Hãng sản xuất; năm SX;

+ Tiết diện và chất liệu ruột dẫn;

+ Ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE;

+ Số đếm đơn vị mét.

- Lô dây phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89.

1.2. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây bọc XLPE/HDPE (Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng):

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép;

+ Bội số bước xoắn các lớp;

+ Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép;

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1%...);

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200 C;

+ Số lần bẻ cong sợi nhôm;

+ Độ giãn dài của sợi nhôm;

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE;

+ Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp XLPE và HDPE;

+ Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): 20kV đối với dây bọc cho ĐDK 22kV;

+ Hàm lượng cacbon của lớp HDPE;

+ Các chỉ tiêu về cơ tính của lớp HDPE như sau:

Ứng suất kéo đứt trước ≥22 Mpa;

Độ giãn dài tương đối trước khi lão hóa ≥400%;

Độ giãn dài tương đối sau khi lão hóa ≥300%;

Tỷ trọng tiêu chuẩn 0,95 kg/dm3.

- Các hạng mục kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt):

+ Tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dụng ..);

+ Chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp);

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn);

+ Cách điện (Mêgaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của đơn vị thí nghiệm);

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).

1.3. Yêu cầu chi tiết: Bảng 01. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Dây bọc AC-70/11-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc AC95/16-XLPE2,5/HDPE.

2. Cáp nhôm AV 70mm2

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật:

a) Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN5935:1-2013.

b) Điện áp: 0,6/1(1,2) kV.

c) Ruột dẫn: sợi nhôm bện tròn ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228.

e) Cấu trúc cáp:

1. Lõi cáp bện sợi nhôm ép chặt;

2. Vỏ bảo vệ bên ngoài.

f) Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt: Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét. Lô cáp phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89.

2.2. Yêu cầu chi tiết: Bảng 02. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cáp nhôm AV 70 mm2.