# PHỤ LỤC I.1: YÊU CẦU KỸ THUẬT

# Cầu dao cách ly 35 kV-630A; Cầu dao cách ly 22 kV-630A

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

3. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

4. MC: Máy cắt điện.

5. DCL: Dao cách ly.

6. DTĐ: Dao tiếp địa.

7. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 – Phần 1).

8. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 – Phần 1).

9. Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

10. Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

2. Điều kiện chung

2.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Tốc độ gió lớn nhất | 160 km/h |

2.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của lưới điện (kV) | 22 | 35 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 24 | ≥ 38,5 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

2.3. Chứng chỉ chất lượng: Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị.

II. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

1. Yêu cầu chung

a) Dao cách ly yêu cầu là loại 3 pha, lắp đặt ngoài trời, loại cắt giữa 2 tâm trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. DCL là loại mở ngang vận hành bằng tay thao tác. Cơ cấu cơ khí của DCL phải được thiết kế sao cho DCL không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

b) Bố trí lắp đặt:

- DCL phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép hoặc trên cột điện.

- DCL phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, để đấu nối vào hệ thống nối đất.

c) Các yêu cầu về thí nghiệm

- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): DCL phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương gồm các hạng mục chính như sau:

+ Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài;

+ Thí nghiệm điện môi trên mạch chính;

+ Đo điện trở mạch chính;

+ Thí nghiệm truyền động cơ khí.

- Thí nghiệm điển hình (Type test): Phải được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:

+ Thí nghiệm điện môi;

+ Đo điện trở mạch chính;

+ Thí nghiệm dòng làm việc liên tục;

+ Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh;

+ Thí nghiệm truyền động cơ khí.

d) Các phụ kiện bao gồm: Các kẹp cực để đấu nối; Các kep bu lông sử dung cho nối đất tương thích dây đồng; Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng; Các giá đỡ dao cách ly; Tay quay để đóng mở DCL.

e) Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị; Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện…

f) Yêu cầu khác

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- DCL phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành;

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, bu lông, đai ốc…) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

2. Yêu cầu chi tiết: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật Cầu dao cách ly 35 kV-630A; Cầu dao cách ly 22 kV-630A: theo Bảng 1.