# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

a. Thông tin chung về hạng mục SCL:

- Tên Danh mục SCL: Trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026 (gồm Hạng mục SCL: TBA Hà Giang (phần thiết bị trạm) và Hạng mục SCL: TB trạm # ĐZ 110kV Sông Chừng -  Sông Chảy và TBA 110kV Sông Chảy).

- Đơn vị tư vấn Khảo sát, lập PAKT: Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Đơn vị lập E-HSMT: Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn: Vốn SCL năm 2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang do Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Thời gian bắt đầu tổ chức thực hiện: Quý I/2026.

- Địa điểm thực hiện: TBA Hà Giang và TB trạm # ĐZ 110kV Sông Chừng -  Sông Chảy và TBA 110kV Sông Chảy, tỉnh Tuyên Quang.

b. Phạm vi công việc

Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ kèm theo thuộc Danh mục SLC: Trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026

1. Hạng mục SCL: TBA Hà Giang (phần thiết bị trạm)

- Sửa chữa thay thế 10 tủ hợp bộ 24kV trên thanh cái C41, C42 bao gồm:

+ 01 tủ MC tổng 431, 01 tủ MC 412 tận dụng rơ le hiện có.

+ 03 tủ MC xuất tuyến 471, 472, 473 tận dụng rơ le hiện có.

+ Trang bị đồng bộ 01 tủ MC xuất tuyến 475.

+ Trang bị đồng bộ 02 tủ MC tự dùng TD41; TD42. 3

+ Trang bị đồng bộ 01 tủ TU 24kV; 01 tủ dao cắm 312-1.

2. TB trạm # ĐZ 110kV Sông Chừng -  Sông Chảy và TBA 110kV Sông Chảy.

- Sửa chữa thay thế 02 bộ ắc quy hiện hữu của trạm đã hết thời hạn tuổi thọ của nhà sản xuất. Chất lượng các bình đã suy giảm bằng 02 Bộ ắc quy mới Đáp ứng yêu cầu văn bản số 3571/EVNNPC-KT-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai Quy định sửa đổi, bổ sung thiết kế để giảm thiểu sự cố trạm biến áp”; kèm theo 10% số bình dự phòng theo hệ thống. (Bộ ắc quy mới gồm 02 dàn ắc quy dàn ăcquy 110 bình. Loại 2V 200Ah).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

2. Yêu cầu chung

2.1. Điều kiện môi trường

- Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 45oC

- Nhiệt độ môi trường trung bình: 25oC

- Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 0oC

- Độ ẩm trung bình: 85

- Độ ẩm lớn nhất: 100

- Độ cao tuyệt đối:  1000m

- Hệ số động đất: 0,1g

- Tốc độ gió lớn nhất: 160 Km/h

- Mức độ ô nhiễm: Trung bình

- Nhiệt đới hoá thiết bị: Có

2.2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu

2.2.1. Về quản lý chất lượng công trình

Công tác quản lý chất lượng, thi công và nghiệm thu công trình được thực hiện theo quy định của Luật Điện lực số 61/2024/QH15; Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành, gồm Nghị định số 175/2024/NĐ-CP và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc quản lý kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức và yêu cầu đối với vật tư, thiết bị áp dụng theo các quy định hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, gồm: Quy định về công tác quản lý kỹ thuật; Quy phạm trang bị điện; các định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt, sửa chữa công trình lưới điện; các tiêu chuẩn cơ sở và yêu cầu kỹ thuật do EVN/EVNNPC ban hành.

2.2.2. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

- Trước khi dự thầu, Nhà thầu cần xem xét, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, đường vận chuyển vật liệu, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến giá dự thầu, sau này không được tính thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

- Nhà thầu thực hiện cung cấp các vật tư, thiết bị theo phạm vi đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đúng yêu cầu thiết kế và cam kết trong hồ sơ dự thầu, thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế và khối lượng mời thầu.

- Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại trong quá trình thi công cho đối tượng bị hại do nguyên nhân thi công gây ra.

- Nhà thầu phải tính toán thời gian mất điện khi thi công công trình. Phải đảm bảo thời gian mất điện không vượt phương án thi công của nhà thầu (để đảm bảo chỉ số độ tin cậy SAIDI của lưới phân phối).

- Nhà thầu cần trình bày biện pháp thi công thí nghiệm đầy đủ, chi tiết theo đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật và có cam kết hỗ trợ của nhà sản xuất hoặc đại lý chính thức về việc hỗ trợ kỹ thuật cho nhà thầu trong quá trình thi công nếu xảy ra lỗi phần mềm SCADA tại Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Ttuyên Quang trong phạm vi gói thầu.

2.2.3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

a. Người lao động

- Nhà thầu không được phép cho bất kỳ người không có trách nhiệm nào vào công trường và giao cho chỉ huy công trường kiểm tra, giám sát người ra vào trên công trường. Tất cả nhân viên của Nhà thầu phải được trang bị bảo hộ lao động theo quy định.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ nhân viên để đảm bảo thi công đúng tiến độ.

- Ðội ngũ nhân viên kỹ thuật chính phải có khả năng và kinh nghiệm đối với công việc được giao.

b. Tổ chức thi công

- Trong HSDT, Nhà thầu phải lập và đệ trình phương án, biện pháp thi công chi tiết và nêu các giải pháp phần thu hồi.

- Nội dung Biện pháp tổ chức thi công phải đáp ứng yêu cầu: Có sơ đồ tổng thể mặt bằng thi công và sơ đồ bố trí kho bãi, lực lượng thi công (bao gồm bộ chỉ huy điều hành thi công, các tổ đội thi công); Phân công rõ nhiệm vụ, khối lượng công việc thực hiện của từng bộ phận; Trình tự thi công, biện pháp thi công và tiến độ thực hiện từng hạng mục chi tiết đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT; Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công việc giữa các đơn vị, các bộ phận của nhà thầu; Mối quan hệ trong điều hành, giải quyết các công việc với bên mời thầu.

- Nhà thầu phải lập chương trình làm việc về biện pháp quản lý chất lượng, biện pháp đảm bảo tiến độ, biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an ninh công trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công trường.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký, đạt chất lượng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập quy trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải thực hiện những quy định an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và an ninh công trường trong suốt quá trình thi công theo đúng các quy định hiện hành.

- Nhà thầu phải gom rác, vật liệu phế thải vào nơi quy định, giữ cho công trường luôn sạch sẽ.

c. Giám sát thi công và phối hợp trên công trường

- Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

- Nhà thầu phải đảm bảo rằng GSTCCÐT có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phát sinh trong công việc.

- GSTCCÐT có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường của Nhà thầu, đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.

d. Chế độ báo cáo, thống kê

- Trong thời gian thực hiện hạng mục, Bên mời thầu sẽ tổ chức các buổi họp định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết công việc, Nhà thầu phải tham dự các buổi họp như thế với đầy đủ thành phần theo yêu cầu của Bên mời thầu.

- Nhà thầu phải khảo sát các loại công trình ngầm: đường điện, đường ống nước, cáp quang, cống .v.v... có thể bị hư hỏng trong khu vực thi công.

- GSTCCÐT không giải quyết những khiếu nại của Nhà thầu do thiếu tìm hiểu trước hoặc không tuân theo điều kiện này.

- Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về người và của cho Bên mời thầu hoặc bất kỳ đối tượng nào bị thiệt hại.

2.2.4. Dọn sạch mặt bằng và thu hồi VTTB sau cải tạo

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công. Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được bên mời thầu xác nhận, và phải được hoàn tất trong ngày thi công.

- Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo việc thu hồi an toàn không bị hư hỏng, mất mát toàn bộ VTTB phải thu hồi của công trình. Hoàn trả mặt bằng, tập kết nhập kho Công ty Điện lực Thái Nguyên.

2.2.5. Kiểm tra và nghiệm thu, giám sát

- Trong quá trình thi công, mỗi lần chuyển bước thi công Nhà thầu phải báo cho Bên mời thầu biết để kiểm tra và nghiệm thu.

- Việc nghiệm thu tổng thể được tiến hành sau khi Nhà thầu đã hoàn tất toàn bộ công việc. Khi nghiệm thu phải có đủ đại diện của Bên mời thầu và đơn vị tư vấn (nếu có).

- Nhà thầu thi công phải bố trí cán bộ kỹ thuật giám sát, kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo thi công đúng thiết kế được duyệt.

2.2.6. Yêu cầu về ATLĐ, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ

- Theo thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây Dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động cho người và thiết bị đối với từng nội dung công việc trong suốt quá trình xây lắp.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.

- Nhà thầu phải thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có tai nạn lao động xảy ra hoặc các vấn đề khác có liên quan đến công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Chi phí cho các phần việc trên được tính trong đơn giá dự thầu;

- Nhà thầu phải đệ trình trong E-HSDT biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ cụ thể và phù hợp với gói thầu này.

2.2.7. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo quy định của Luật xây dựng.

- Trong E-HSDT, Nhà thầu phải lập và đệ trình hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng công trình đáp ứng yêu cầu:

+ Nêu rõ quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng công trình phù hợp với gói thầu này;

+ Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực thực hiện việc kiểm tra, giám sát chất lượng công trình;

- Các công việc thực hiện trong khi kiểm tra, giám sát chất lượng công trình của nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu biết và có sự chứng kiến của Tư vấn giám sát của Bên mời thầu. Hồ sơ tài liệu ghi nhận kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng công trình của nhà thầu phải được sử dụng để nghiệm thu nội bộ và là một trong những hồ sơ nhà thầu trình bên mời thầu khi nghiệm thu công việc hoàn thành, nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu công trình hoàn thành.

2.2.8. Cắt điện đấu nối, cắt điện thi công

- Nhà thầu có trách nhiệm xin cắt điện để thực hiện công tác thi công, đấu nối có liên quan tới lưới điện có cấp điện áp 110kV.

- Mọi thiệt hại do việc chậm trả điện do thi công gây ra, nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho Đơn vị Quản lý vận hành lưới điện.

2.2.9. Nghiệm thu, chạy thử, bàn giao

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu chuyển giai đoạn, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định: Bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu từng phần, biên bản thí nghiệm….

- Nhà thầu cử đại diện tham gia các bước nghiệm thu theo quy định.

- Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc nghiệm thu đóng điện, xử lý sự cố (nếu có) và các yêu cầu khác của hội đồng nghiệm thu.

- Nhà thầu tham gia trực trong thời gian nghiệm thu đóng điện.

2.2.10. Yêu cầu về ATLĐ, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ

Theo thông tư số 04/2017/TTBXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây Dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động cho người và thiết bị đối với từng nội dung công việc trong suốt quá trình xây lắp. Xác định rõ trách nhiệm về thực hiện an toàn lao động của bên mời thầu, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, người lao động trong công trường (Quy định tại các điều 13, 14, 15, 16, 19 Nghị định 06/2021/NĐCP ngày 26/1/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng). Theo đó, yêu cầu từng đối tượng phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm về công tác an toàn, vệ sinh lao động đã được quy định.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.

- Nhà thầu phải thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có tai nạn lao động xảy ra hoặc các vấn đề khác có liên quan đến công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Chi phí cho các phần việc trên được tính trong đơn giá dự thầu;

- Trong công trường thi công xây dựng ngoài nhật ký thi công, nhật ký giám sát đồng thời phải ghi chép nhật ký an toàn lao động đầy đủ (Quy định tại Quy chuẩn số 18:2014/BXD do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TTBXD ngày 5/9/2014 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng). Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh công tác an toàn lao động tại các công trường do đơn vị mình quản lý.

- Nhà thầu phải đệ trình trong HSDT biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ cụ thể và phù hợp với gói thầu này.

2.2.11. Yêu cầu khác

- Các công trình tạm:

+ Lán trại tạm: Nhà thầu tự chịu kinh phí để phục vụ cán bộ, công nhân của nhà Thầu trong quá trình sửa chữa.

+ Đường tạm thi công: Nhà thầu phải tự làm, tự chịu kinh phí để phục vụ cho quá trình thi công sửa chữa và vận chuyển.

- Cung cấp điện, nước thi công:

+ Điện thi công: Nhà thầu tự lo, đảm bảo an toàn và liên tục trong suốt quá trình thi công.

+ Nước thi công: Nhà thầu tự lo, đảm bảo số lượng cũng như chất lượng trong suốt quá trình thi công.

3. Giải pháp kỹ thuật chính:

3.1. Nội dung

Yêu cầu thiết bị là phần nội dung chính nêu lên những đặc tính kỹ thuật, yêu cầu, thông số cơ bản của thiết bị cung cấp cho dự án và những chú ý riêng lẻ khi cung cấp thiết bị để phù hợp với những yêu cầu đặc biệt khác.

Nhà thầu phải tìm hiểu, khảo sát và căn cứ trên hồ sơ chào thầu của CĐT để quyết định đưa ra phương án cung cấp cho phù hợp nhất theo quy định.

Nhà thầu phải bảo đảm rằng toàn bộ các vật tư, thiết bị là phù hợp cho việc sử dụng và vận hành liên tục trong điều kiện khí hậu công trình.

Tất cả vật tư và thiết bị phải được hoàn toàn “Nhiệt đới hóa” và thích hợp để sử dụng trong điều kiện vận hành và khí hậu địa phương. Tất cả thiết bị/hệ thống phải hoạt động bình thường với nhiệt độ bên ngoài tối thiểu lên tới 450C và độ ẩm tương đối lên tới 100%.

3.2. Thiết bị và vật tư cung cấp.

Cung cấp sản phẩm và vật tư mới, sạch sẽ, không có khiếm khuyết, không bị tổn hại và rỉ sét.

Thay thế vật tư có chất lượng không đạt yêu cầu đề ra đồng thời di dời phần lắp đặt không đúng theo chỉ thị của Tư vấn Giám sát, Chủ đầu tư.

Cung cấp lắp đặt vật tư và thiết bị phải do những người có trình độ chuyên môn đảm nhận.

Duy trì tính đồng bộ của nhà sản xuất đối với các thiết bị sử dụng cho cùng ứng dụng và kích cỡ.

Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất trong công tác lắp đặt, đấu nối và điều chỉnh thiết bị, cung cấp một bản sao các hướng dẫn tại vị trí thiết bị trong quá trình lắp đặt.

Toàn bộ thiết bị, hệ thống kỹ thuật được lắp đặt tại các vị trí ngoài trời hoặc phơi ra thời tiết bên ngoài, Nhà thầu cần bảo đảm rằng số thiết bị và các hệ thống kỹ thuật này được bảo vệ thích đáng bằng các lớp vỏ bọc hoặc sơn phủ chịu được khí hậu.

Công suất của tất cả máy móc thiết bị thể hiện trong hồ sơ là công suất tối thiểu. Thiết bị đề xuất phải được trình lên Chủ đầu tư phê duyệt trước khi đặt hàng hoặc phải được nêu rõ trong hồ sơ dự thầu.

3.3. Quản lý chất lượng (QA/QC)

Về cơ bản công tác quản lý chất lượng tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Với các công tác quản lý chất lượng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc như các thủ tục riêng biệt đối với Công ty điện lực Bắc Việt Trì, nhà thầu cần thiết thông báo tới Chủ đầu tư để thống nhất trước khi tiến hành.

3.4. Yêu cầu thiết bị

3.4.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

Nếu không có yêu cầu đặc biệt nào khác, thiết bị phải được thiết kế, chế tạo để đảm bảo sự hoạt động bình thường trong điều kiện môi trường được áp dụng cho thiết bị đóng cắt và điều khiển trong nhà (Indoor switchgear and controlgear) theo hướng dẫn tại mục 4.1.2 của Tiêu chuẩn IEC 62271-1:2017 là:

| Nhiệt độ không khí xung quanh lớn nhất | 40 oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ không khí xung quanh nhỏ nhất | -5°C; |
| Nhiệt độ trung bình, được đo trong khoảng thời gian 24 giờ | ≤ 35 °C |
| Độ cao so lắp đặt với mực nước biển | ≤ 1 000 mét |
| Mức độ ô nhiễm của không khí xung quanh | Không khí xung quanh không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008. |
| Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: - Trong khoảng thời gian 24 giờ - Trong khoảng thời gian một tháng | ≤ 95 % ≤ 90 % |
| Giá trị trung bình của áp suất hơi nước (1) : - Trong khoảng thời gian 24 giờ - Trong khoảng thời gian một tháng | ≤ 2,2 kPa ≤ 1,8 kPa |
| (1): Ghi chú: Có thể xảy ra hiện tượng ngưng tụ khi nhiệt độ thoặc đổi đột ngột trong thời gian có độ ẩm cao. |  |

3.4.2 Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- Khoang đấu nối cáp phải lắp đặt ô cửa quan sát ( lắp chắn bằng thủy tinh cường lực) và các ô cửa sổ chức năng để phục vụ mục đích chụp ảnh nhiệt, đo PD online (bằng cảm biến âm thanh). Các cửa sổ này phải đảm bảo tuân thủ thiết kế của tủ đã được type test theo IEC 62271-200.

Các ô cửa sổ chức năng có thể được lắp thêm vào vỏ tủ sau khi tủ đã được type test (hoặc đã vận hành) nhưng phải đảm bảo các điều kiện: (i) Không vi phạm khoảng cách phóng điện; (ii) Chịu được thử nghiệm điển hình hạng mục thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) như yêu cầu tại Điều 7. Tại văn bản số 4356/EVNNPC-KT của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày 09/3/2025 Về việc áp dụng YCKT lựa chọn tủ điện hợp bộ trung áp cách điện không khí.

3.4.3. Các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật chính của tủ hợp bộ:

3.4.3. 1. Yêu cầu chung

Tủ hợp bộ được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, loại lắp đặt trong nhà (Indoor).

- Tủ hợp bộ được chế tạo kiểu có vỏ bọc bằng kim loại (metal - enclosed), cách điện giữa các phần mang điện áp cao với nhau và với đất bằng không khí (ngoại trừ buồng cắt của máy cắt); các thiết bị bên trong như MC, CT, VT, Relay … được chế tạo và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn IEC tương ứng và theo các yêu cầu nêu trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật. Cấp độ bảo vệ của vỏ tủ tối thiểu IP 4X theo IEC 60529.

- Các thiết bị đóng cắt (MC, Cầu dao cắm), hoặc đo lường (VT) được lắp trên xe kéo, hoặc toàn bộ kết cấu của chúng được lắp trên hệ thống khung đỡ có bánh xe để có thể di chuyển được ra/vào (withdrawable) các vị trí “Làm việc”, “Thử nghiệm” bên trong tủ hợp bộ.

- Các tủ được thiết kế phù hợp để có thể ghép nối với nhau thành dãy tủ từ cả hai phía. Các tủ nằm ở phía ngoài cùng của các dãy tủ (nằm ở phía đầu dãy và cuối dãy của hệ thống tủ) phải có tấm chắn để che kín các mặt hở cuối cùng của dãy tủ.

- Các tủ cùng dãy ngăn cách với nhau bằng vách ngăn kim loại. Phần kết nối thanh cái với nhau thông qua các sứ xuyên. Giữa các khoang nhất thứ với nhau và với tủ lân cận, kể cả khoang thanh cái, vách ngăn phải đảm bảo độ kín ngăn được áp lực hồ quang sinh ra khi có sự cố. Thiết kế dãy tủ cũng như mỗi tủ đơn lẻ phải đạt được các thử nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng.

- Tủ được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đáp ứng yêu cầu phân loại hồ quang nội bộ IAC (Classification IAC) loại A theo tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Các tủ được thiết kế mức tiếp cận trong vận hành (Types of accessibility) loại A theo tiêu chuẩn IEC 62271-200 (Mức cho phép các nhân viên vận hành được phân quyền công tác trên thiết bị).

- Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ (Internal Arc Classification): Không hạn chế tiếp cận tủ từ mặt trước, mặt bên và mặt sau (IAC A FLR).

- Trường hợp tủ được trang bị các lỗ thông khí, thoát hơi, quan sát hoặc sử dụng cho các yêu cầu về thử nghiệm đo lường khác thì các vị trí đó phải được bố trí hoặc che chắn sao cho đạt đến cấp bảo vệ IP 4X theo IEC 60529 và các yêu cầu khác tương tự quy định cho vỏ bọc toàn khối.

- Khoang thanh cái, khoang đấu nối cáp và khoang chứa các thiết bị nhất thứ phải trang bị cơ cấu giải phóng áp suất do hồ quang nội bộ sinh ra trong trường hợp sự cố ở bên trong tủ, hướng giải phóng áp suất phải thoát lên phía nóc tủ để đảm bảo an toàn cho người vận hành và các thiết bị lân cận.

- Khoang đấu nối cáp phải lắp đặt ô cửa quan sát (thủy tinh cường lực) và các ô cửa sổ chức năng để phục vụ mục đích chụp ảnh nhiệt, đo PD online (bằng cảm biến âm thanh). Các cửa sổ này phải đảm bảo tuân thủ thiết kế của tủ đã được type test theo IEC 62271-200.

Các ô cửa sổ chức năng có thể được lắp thêm vào vỏ tủ sau khi tủ đã được type test (hoặc đã vận hành) nhưng phải đảm bảo các điều kiện: (i) Không vi phạm khoảng cách phóng điện; (ii) Chịu được thử nghiệm điển hình hạng mục thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) như yêu cầu tại Điều 7.

- Tủ hợp bộ bao gồm các ngăn chính sau:

+ Ngăn thanh cái.

+ Ngăn thiết bị đóng cắt (MC, Dao cắm), hoặc ngăn biến điện áp thanh cái (VT).

+ Ngăn đấu nối cáp, lắp đặt CT, DNĐ.

+ Ngăn hạ thế: bao gồm tất cả khóa điều khiển, tín hiệu chỉ thị, hợp bộ đo lường, rơle bảo vệ, công tơ đo đếm, hàng kẹp, áp tô mát ....

- Vỏ tủ và các vách ngăn được sử dụng kim loại (class PM theo IEC 62271- 200). Vỏ tủ được nối đất đảm bảo chắc chắn để đảm bảo an toàn trong vận hành. Tất cả các thao tác vận hành trên thiết bị chỉ được thực hiện khi cửa tủ của các ngăn có điện áp cao đã được đóng kín.

Vỏ tủ có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt; độ dày vỏ tủ đảm bảo các yêu cầu về thử nghiệm chung của tủ.

- Ngăn chứa thiết bị có thể kéo ra được phải có cửa chắn (kiểu sập), để ngăn cách phần mang điện với phần không mang điện. Cửa chắn có khả năng hoạt động và khoá độc lập. Cửa chắn sẽ tự động mở/đóng nhờ liên động cơ khí khi di chuyển xe kéo. Bộ cửa chắn phải được gắn nhãn và có sơn theo qui định phân biệt tương ứng cửa chắn giữa ngăn chứa thiết bị và ngăn cáp, cửa chắn giữa ngăn chứa thiết bị và ngăn thanh cái ở vị trí dễ nhìn thấy khi mở cửa tủ. Cửa chắn bằng kim loại phải được tiếp địa liên tục.

- Trang bị đầy đủ cảm biến và bộ sấy để chống ngưng tụ, tự động làm việc theo nhiệt độ và độ ẩm bên trong tủ theo giá trị cài đặt trước. Các cảm biến và điện trở sấy ưu tiên lắp đặt tại khoang ẩm thấp nhất như khoang cáp lực. Tùy theo yêu cầu thực tế vận hành, môi trường lắp đặt, có thể trang bị thêm bộ sấy tại khoang thiết bị đóng cắt, khoang thanh cái, ... cũng như trang bị các bộ điều khiển kèm màn hình thể hiện trạng thái đóng mở heater, hiển thị nhiệt độ và độ ẩm.

- Bảng tên nhãn hiệu (Nameplates), vật liệu chế tạo và nội dung các thông tin ghi trên bảng tên nhãn hiệu của hệ thống tủ hợp bộ phải phù hợp với yêu cầu tại Mục 6.11 của tiêu chuẩn IEC 62271-200:2021, đảm bảo không phai mờ trong suốt vòng đời thiết bị.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, nối đất, các bulông, đai ốc...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 về mạ kẽm nhúng.

3.4.3. 2. Yêu cầu về cách điện

Tất cả các bộ phận chịu điện áp định mức của tủ phải có cùng mức cách điện và đạt được các thử nghiệm chịu điện áp chung theo tiêu chuẩn. Chiều dài đường rò của tất các chi tiết cách điện trong tủ đều phải đạt mức 12,7mm/kV hoặc mức 16mm/kV tùy theo điều kiện môi trường thực tế thiết kế, lắp đặt.

3.4.3. 3. Yêu cầu về nối đất

- Tất cả các bộ phận kim loại không mang điện của tủ hợp bộ phải được kết nối chắc chắn với hệ thống nối đất.

- Mạch nối đất của thiết bị đóng cắt phải có khả năng chịu được dòng ngắn mạch cực đại với thời gian chịu ngắn mạch định mức tại điểm dự định để kết nối với hệ thống nối đất trạm.

- Nếu một dây dẫn nối đất chuyên dụng (dây đồng) được sử dụng như mạch nối đất của thiết bị đóng cắt, tiết diện không được nhỏ hơn 30 mm2.

- Trong mỗi tủ, phải bố trí 01 thanh nối đất bằng đồng nguyên chất, tiết diện tối thiểu 95 mm2, chiều dài phù hợp với chiều rộng tủ và 01 thanh để kết nối giữa 2 tủ liền kề với nhau và nối vào hệ thống nối đất của trạm. Trên thanh nối đất đã được khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn các bu-lông, đai ốc để đấu nối các dây nối đất của các bộ phận, chi tiết theo yêu cầu phải nối đất an toàn và làm việc của tủ.

3.4.3. 4. Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thanh cái và thanh dẫn, phụ kiện

Thanh cái chính kết nối các tủ hợp bộ được lắp bên trong ngăn thanh cái phải đáp ứng dòng định mức ≥ 2.000A (cấp 22kV). Các thanh dẫn kết nối các thiết bị trong tủ phải đáp ứng dòng định mức tương ứng với dòng định mức của thiết bị đóng cắt cùng ngăn lộ. Riêng ngăn MC tổng, MC liên lạc/phân đoạn thanh dẫn kết nối các thiết bị trong tủ tương đương dòng định mức thanh cái. Tủ hợp bộ sử dụng cho các trạm cắt có thể lựa chọn dòng định mức thanh cái phù hợp yêu cầu vận hành theo thiết kế.

Các thanh cái, thanh dẫn, điểm nối có thể được bọc kín bằng vật liệu cách điện loại chịu nhiệt, chống cháy kèm theo đầy đủ các phụ kiện để kết nối và cách điện; các thanh cái và phụ kiện của chúng sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, phải đảm bảo mức cách điện theo cấp điện áp tương ứng, đồng thời phải đảm bảo thuận tiện trong việc thay thế, mở rộng tủ hợp bộ.

Kết nối thanh cái, thanh dẫn giữa các tủ hợp bộ và giữa các khoang mang điện áp cao trong tủ hợp bộ phải thông qua các sứ xuyên. Sứ xuyên phải là loại chống phóng điện cục bộ và ngăn được hồ quang khi có sự cố.

3.4.3. 5. Yêu cầu kỹ thuật của khóa liên động và khóa an toàn

Từng tủ chức năng phải có đủ các cơ cấu khóa liên động để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình). Các yêu cầu về khóa liên động được chế tạo và thử nghiệm tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 62271-200 và phải đảm bảo an toàn cho người vận hành khi thực hiện công tác tại tủ hợp bộ.

Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác hoặc các nút, lẫy đóng cắt Máy cắt, DNĐ phải được trang bị cơ cấu khóa móc để có thể khóa lại khi cần thiết.

3.4.3. 6. Yêu cầu kỹ thuật của các chỉ thị trạng thái

Trạng thái đóng, cắt của Máy cắt, Dao nối đất đã tác động được hiển thị bằng các cơ cấu chỉ thị trực quan (như cờ chỉ thị - Flag, đèn …).

Tất cả các chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải được thiết kế sao cho vị trí của các thiết bị đóng cắt tuy ở vị trí khác nhau, nhưng đều được hiển thị ở mặt trước tủ, để người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần phải mở tủ.

- Cơ cấu chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề cập trong các phần tương ứng, được nêu tại Mục 6.13 của tiêu chuẩn IEC 62271-1:2017.

- Cơ cấu chỉ thị trạng thái của Dao nối đất phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề cập tại Mục 6.104.3 của tiêu chuẩn IEC 62271-102:2018.

3.4.3. 7. Yêu cầu kỹ thuật của bộ phát hiện và chỉ báo điện áp (VDIS)

Bộ VDIS phải sử dụng loại 3 pha, có chức năng phát hiện một cách chắc chắn có hoặc không có sự hiện diện của điện áp mỗi pha tại vị trí cần xác định, tích hợp 3 chân cắm phục vụ thử nghiệm điện áp hay kiểm tra phóng điện cục bộ, có tối thiểu 01 tiếp điểm đầu ra để liên động chống đóng dao tiếp địa khi có điện. Bộ VDIS được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-213:2021.

3.4.3. 8. Yêu cầu kỹ thuật của bảng điều khiển

- Tại tủ phải trang bị đầy đủ các khóa điều khiển theo chức năng, các rơle bảo vệ, đồng hồ đo lường, sơ đồ mạch nhất thứ (sơ đồ mimic); riêng với khóa chọn lựa vị trí Tại chỗ/Từ xa (LOCAL/REMOTE), khi đặt ở vị trí “Local” sẽ ngăn cấm thao tác đóng MC từ bất cứ nguồn điều khiển từ xa nào trong hệ thống điều khiển.

- Tất cả các cơ cấu thao tác, điều khiển, chỉ thị như: các khóa chuyển mạch; lẫy, nút, chốt, vị trí tra tay đòn thao tác; cơ cấu chỉ thị vị trí, trạng thái (cờ, đèn, con bài...); bộ báo điện áp; đồng hồ đo lường đa chức năng, rơle bảo vệ ... phải được bố trí tập trung ở mặt trước tủ chức năng và chúng phải thể hiện được sơ đồ nguyên lý đấu nối, nhận diện chủng loại, trạng thái vận hành hiện thời của các thiết bị đóng cắt và điều khiển của tủ.

3.4.3. 9. Yêu cầu về ngăn cáp của các tủ chức năng có đấu nối cáp trung thế

Ngăn cáp của các tủ có đấu nối cáp trung thế phải được thiết kế phù hợp cho việc lắp đặt cáp trung thế từ phía dưới đáy tủ đi lên và có vách (hoặc cửa mở) để tiếp cận vào bên trong ngăn cáp một cách thuận tiện khi lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cáp và phụ kiện. Đối với tủ loại có cửa mở tiếp cận từ phía sau, phải có cơ cấu liên động để đảm bảo an toàn trong vận hành.

Kích thước ngăn cáp phải đảm bảo lắp đặt, đấu nối nhiều sợi cáp cho mỗi pha (tối đa đến 03 sợi cáp/pha).

Trong ngăn cáp của tủ hợp bộ có thiết kế để đấu nối cáp trung thế phải được lắp sẵn các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp), đảm bảo cố định được từng sợi cáp ngầm (cáp 1 pha hoặc cáp 3 pha) trong ngăn cáp một cách chắc chắn.

Tấm đáy ngăn cáp bằng kim loại tương tự các vách ngăn khác của tủ, sau khi hoàn thiện (lắp đặt cáp) phải đảm bảo chức năng ngăn động vật và hơi ẩm xâm nhập, đảm bảo ngăn hồ quang thoát xuống đáy tủ khi có sự cố.

3.4.3. 10. Yêu cầu về ngăn hạ thế

Ngăn hạ thế của các tủ được thiết kế phù hợp cho việc lắp đặt các thiết bị như rơle bảo vệ, công tơ, bộ VDIS, hàng kẹp, áp tô mát, … đảm bảo chức năng vận hành của tủ và có cửa mở ở phía trước để tiếp cận vào bên trong ngăn một cách thuận tiện khi lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị và phụ kiện.

Các thiết bị chính như rơle bảo vệ, công tơ, bộ VDIS, khóa điều khiển, khóa lựa chọn chế độ, đèn, cờ chỉ thị phải được gắn trên mặt trước cửa tủ để đảm bảo quan sát được toàn bộ các tín hiệu, chỉ thị và thực hiện các thao tác điều khiển đóng cắt, thay đổi chế độ vận hành mà không cần phải mở cửa tủ.

Các thiết bị bên trong như Áp tô mát, hàng kẹp,... được gắn trên ray (kiểu DINrail), định vị bằng các miếng hãm, các Áp tô mát được đánh dấu, gán nhãn cụ thể, rõ ràng theo từng chức năng cấp nguồn được thiết kế; Các hạng kẹp mạch dòng điện, điện áp, mạch cấp nguồn AC, DC,… được bố trí theo các nhóm chức năng, ngăn cách giữa các nhóm bằng các tấm chắn cách điện.

Cáp nhị thứ nội bộ tủ được đấu nối, định vị chắc chắn, tiết diện phù hợp theo mạch chức năng và có gắn chỉ danh ở cả 02 đầu. Cáp nhị thứ đấu nối cho biến dòng điện, biến điện áp lên hàng kẹp và cáp nguồn điều khiển máy cắt phải được bảo vệ trong ống nhựa mềm lõi thép hoặc ống nhựa mềm lắp trong hộp luồn cáp kim loại.

Có bố trí lỗ đi cáp ở 02 bên vách tủ (hoặc trên nóc tủ) để đấu nối cáp nhị thứ liên ngăn. Trường hợp cáp nhị thứ đi trên nóc tủ, phải bố trí máng cáp có nắp che để đảm bảo an toàn trong vận hành và ngăn hồ quang xâm nhập khi có sự cố.

3.4.3. 11. Yêu cầu chung của thiết bị bảo vệ, đo lường của tủ điện hợp bộ.

a. Rơ le bảo vệ:

- Các tủ máy cắt phải được lắp đặt rơle bảo vệ kỹ thuật số; riêng rơle của tủ máy cắt tổng, theo thiết kế, có thể yêu cầu cung cấp rơ-le kèm theo máy cắt, hoặc trang bị riêng cùng với tủ điều khiển bảo vệ.

- Tủ biến điện áp thanh cái được lắp rơle bảo vệ tần số điện áp; mạch tín hiệu điện áp cấp cho rơle theo thiết kế của dự án.

- Yêu cầu cụ thể của rơ-le bảo vệ được quy định tại khoản 1, Điều 8 của Yêu cầu kỹ thuật này.

b. Thiết bị đo lường:

- Máy cắt ngăn lộ tổng và các ngăn xuất tuyến được trang bị đồng hồ đo lường đa chức năng (multifuntions metter) có khả năng lập trình; tín hiệu đo lường phải đáp ứng danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của TBA;

- Đồng hồ đo lường sử dụng cho hệ thống điều khiển TBA truyền thống phải có giao thức truyền thông Modbus hoặc IEC 61850 để kết nối với thiết bị đầu cuối tại trạm.

- Đối với các trạm có thiết kế hệ thống điều khiển TBA tích hợp mức Station bus hoặc mức Process bus và khai thác các tín hiệu đo lường từ rơle, BCU thì không yêu cầu đồng hồ đo lường phải có giao thức truyền thông.

- Tủ biến điện áp thanh cái được trang bị đồng hồ đa chức năng hoặc đồng hồ chỉ thị kim để đo điện áp thanh cái trung áp tương ứng, kèm theo khóa lựa chọn điện áp pha phù hợp.

c. Công tơ đo đếm điện năng:

- Máy cắt ngăn lộ tổng và các ngăn xuất tuyến được trang bị công tơ đo đếm điện năng kiểu điện tử nhiều biểu giá; Đơn vị sử dụng có thể yêu cầu cung cấp công tơ kèm theo tủ đóng cắt, hoặc trang bị riêng cùng với tủ công tơ đo đếm điện năng của TBA.

- Đối với ngăn máy biến áp tự dùng, việc đo đếm điện năng có thể đo ở phía hạ áp của MBA.

- Yêu cầu kỹ thuật của công tơ và các thiết bị đo xa áp dụng Tiêu chuẩn kỹ thuật Công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017 và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

3.4.4. Yêu cầu kỹ thuật của các tủ chức năng.

3.4.4. 1. Yêu cầu kỹ thuật của tủ Máy cắt hợp bộ.

Máy cắt phải là kiểu kéo ra được, cho phép di chuyển vào/ra ở các vị trí “Vận hành”, “Thử nghiệm” bên trong tủ hợp bộ. Trong trường hợp cần thiết, máy cắt được đưa ra vị trí “Sửa chữa” bằng xe thao tác.

Giắc cắm kết nối để điều khiển đóng cắt máy cắt bằng điện phải được gắn cố định vào tủ và kết nối với máy cắt (hoặc ngược lại) bằng chân cắm kiểu Plugs-jacks. Phải có cơ cấu khóa đảm bảo chắc chắn giắc cắm không bị tuột do các rung động khi thao tác đóng/cắt máy cắt hoặc khi ngắn mạch và có thể mở cơ cấu khóa để đưa máy cắt ra vị trí sửa chữa một cách dễ dàng.

Trang bị cơ cấu cắt máy cắt ở vị trí “Vận hành” bằng cơ khí, thao tác bằng tay trong trường hợp sự cố nguồn điện cung cấp. Việc thao tác phải đáp ứng cắt được máy cắt mà không cần bất cứ điều kiện thao tác phụ trợ khác; cơ cấu này phải có chỉ thị bằng nhãn, hoặc màu sắc riêng biệt và được thiết kế có khả năng chống thao tác nhầm.

Lắp đặt đủ 03 bộ biến dòng điện 1 pha để cấp tín hiệu dòng điện cho mạch bảo vệ, đo lường. Đối với tủ máy cắt xuất tuyến sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly, có thể được lắp 01 bộ biến dòng thứ tự không để cấp tín hiệu cho bảo vệ chạm đất độ nhạy cao {SEF} theo yêu cầu thiết kế. Thông số kỹ thuật chi tiết của các loại biến dòng điện được nêu trong bảng thông số kỹ thuật thiết bị.

Trang bị dao nối đất loại 03 pha, thao tác bằng cơ khí. Truyền động cơ khí kiểu lò xo tích năng tác động nhanh, được trang bị các cơ cấu liên động cơ/điện, khóa chốt để ngăn ngừa các thao tác nhầm. DNĐ được thiết kế đảm bảo độ bền điện tối thiếu cấp E1 theo tiêu chuẩn IEC 62271-102.

Trang bị bộ VDIS theo yêu cầu tại phần 7 của mục (4.3) trong phương án

Máy cắt:

- Loại 03 pha, truyền động bằng lò xo tích năng tác động nhanh, dập hồ quang bằng chân không.

- Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 và có số lần đóng cắt cơ khí an toàn ít nhất là 10.000 lần (Class M2 theo IEC 62271-100).

- Trang bị chỉ thị trạng thái đóng/mở của máy cắt để dễ dàng nhận biết mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

- Tủ truyền động máy cắt phải được trang bị các bộ phận:

+ Các nút ấn “OPEN/CLOSE” để thao tác đóng/cắt tại chỗ máy cắt bằng cơ khí.

+ Bộ đếm số lần thao tác đóng - cắt của máy cắt.

+ Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ tích năng và báo tín hiệu trạng thái tích năng lò xo.

+ Hệ thống tiếp điểm phụ trạng thái máy cắt và chỉ báo vị trí máy cắt/dao nối đất cho yêu cầu đấu nối mạch điều khiển, bảo vệ, chỉ thị, liên động.

+ Có chỉ báo tình trạng tích năng lò xo tại chỗ: dạng biểu tượng hoặc bằng chữ để nhận biết trạng thái lò xo mạch đóng của máy cắt đã được tích năng và chưa tích năng.

+ Có chỉ báo trạng thái của máy cắt: dạng biểu tượng hoặc bằng chữ để nhận biết trạng thái đóng/cắt của máy cắt.

Những yêu cầu thao tác:

- Bộ truyền động lò xo có thể tích năng lo xo bằng tay và bằng điện. Trong chế độ vận hành bình thường, việc tích năng lại lò xo bằng điện phải bắt đầu ngay và tự động cùng với việc kết thúc một chu trình đóng, thời gian tích năng lò xo không vượt quá 15 giây. Quá trình tích năng lò xo không được gián đoạn cho đến khi lò xo tích năng hoàn toàn. Khi lò xo đóng chưa tích năng hoàn toàn thì khóa thao tác đóng máy cắt.

- Động cơ tích năng lò xo sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC hoặc 110 VDC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA).

- Máy cắt phải có cơ cấu ngăn ngừa việc điều khiển từ xa cùng lúc với điều khiển tại chỗ. Phải có đầy đủ các mạch: chống đóng cắt nhiều lần liên tục, mạch báo tín hiệu lỗi cơ cấu tích năng và mạch bảo vệ động cơ tích năng.

- Nội bộ ngăn MC phải đáp ứng tối thiểu các điều kiện liên động sau:

+ Khi đưa MC ra hoặc vào vị trí vận hành, MC phải ở trạng thái cắt.

+ Không thể thực hiện các thao tác đóng/cắt trừ khi MC đã ở đúng các vị trí “Vận hành” hoặc “Thử nghiệm” (vị trí cách ly).

+ Liên động nối đất: Chỉ thực hiện đóng được dao nối đất khi MC đã cắt và ở vị trí cách ly. Khi dao nối đất đã đóng mới có thể mở cửa ngăn mang điện (như
khoang cáp, khoang lắp đặt VT,... và cánh cửa mặt sau tủ (áp dụng đối với tủ với thiết kế có cánh cửa mặt sau tủ)).

Yêu cầu về nguồn DC cấp cho tủ máy cắt lộ tổng trung thế:

Tủ phải được thiết kế để lắp đặt một đường/tuyến cáp cấp nguồn riêng (nguồn thứ 2); Sử dụng cáp loại có chức năng chống cháy, đi từ tủ phân phối DC lên trần của phòng điều khiển rồi xuống tủ máy cắt (để tránh việc bị ảnh hưởng khi có cháy nổ trong khoang tủ máy cắt hoặc bên dưới mương cáp).

3.4.4. 2. Yêu cầu kỹ thuật của tủ cầu dao cắm.

Cầu dao cắm là kiểu kéo ra được, cho phép di chuyển cầu dao vào/ra ở các vị trí “Vận hành”, “Thử nghiệm” bên trong tủ hợp bộ. Trong trường hợp cần thiết, cầu dao cắm được đưa ra vị trí “Sửa chữa” bằng xe thao tác.

Cầu dao cắm phải được cung cấp các cặp tiếp điểm phụ (NO/NC) cho yêu
cầu đấu nối mạch điều khiển, bảo vệ, chỉ thị, liên động.

Không trang bị DNĐ cho tủ cầu dao cắm nhưng hệ thống liên động của tủ này phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Chỉ thực hiện đưa xe kéo của Cầu dao cắm từ vị trí "Thử nghiệm" vào vị trí "Vận hành" hoặc ngược lại khi máy cắt liên lạc đã cắt và đã đưa ra vị trí "Thử nghiệm".

- Chỉ có thể mở cửa ngăn mang điện và cánh cửa ngăn cáp của tủ khi máy cắt liên lạc đã cắt và đã đưa ra vị trí "Thử nghiệm".

3.4.4.3. Yêu cầu kỹ thuật của tủ biến điện áp thanh cái.

Tủ biến điện áp thanh cái được lắp đủ 03 bộ biến điện áp (VT) 1 pha cho đủ 3 pha, các VT được lắp trên xe kéo và có thể kéo ra được, cho phép di chuyển vào/ra ở các vị trí “Vận hành”, “Thử nghiệm” và “Sửa chữa”.

Sử dụng cầu chì cao thế bảo vệ các VT, cực đấu phía sơ cấp của VT được đấu nối trực tiếp đến cầu chì bảo vệ. Cơ cấu lắp cầu chì phải đảm bảo kiểm tra, thay thế dễ dàng khi đã đưa xe kéo lắp VT ra vị trí “Sửa chữa”.

Các yêu cầu đối với VT lắp trong tủ:

- Đối với bộ 3 VT 1 pha sử dụng cho lưới điện trung tính nối đất trực tiếp, các mạch 3 pha phía thứ cấp của các VT được tổ hợp theo sơ đồ sao (Y) có dây trung tính và phải nối đất (1 điểm) tại điểm trung tính này để cấp tín hiệu điện áp cho đo lường, bảo vệ.

- Đối với bộ 3 VT 1 pha sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly, các VT phải có 01 cuộn thứ cấp cho đo điện áp dư, tổ hợp theo sơ đồ tam giác hở và nối đất tại 1 điểm để cấp tín hiệu điện áp cho mạch báo tín hiệu chạm đất và mạch bảo vệ chạm đất; Trang bị thiết bị khử từ dư khi có chạm đất hoặc giao động điện áp trên mạch động lực. Các cuộn thứ cấp còn lại của các VT được tổ hợp mạch 3 pha theo sơ đồ sao (Y) có dây trung tính và phải nối đất (1 điểm) tại điểm trung tính này này để cấp tín hiệu điện áp cho đo lường, bảo vệ.

- Bảo vệ cho mạch điện phía thứ cấp của VT bằng áp tô mát loại 1 pha 2 cực (cho tổ hợp mạch tam giác hở) và loại 3 pha 4 cực (cho tổ hợp mạch nối sao (Y), có tiếp điểm phụ báo trạng thái ON/OFF của áp tô mát.

Trang bị 01 bộ dao nối đất loại 03 pha để thực hiện chức năng nối đất thanh cái chính của hệ thống tủ hợp bộ cùng thanh cái với tủ biến điện áp này.  DNĐ được thiết kế đảm bảo độ bền điện tối thiếu cấp E1 theo tiêu chuẩn IEC 62271-102.

- Truyền động đóng/cắt DNĐ của tủ này là loại thao tác bằng tay, được trang bị lò xo tích năng có cơ cấu tác động nhanh, đảm bảo khi thao tác đóng bằng tay không bị phụ thuộc vào tốc độ và lực thao tác của người vận hành.

- DNĐ phải được trang bị các liên động cơ khí và điện để đảm bảo chỉ đóng được DNĐ khi bộ VT của tủ biến điện áp thanh cái này và các máy cắt trên cùng thanh cái đã kéo ra vị trí “Thử nghiệm”, thanh cái chính của hệ thống tủ hợp bộ trên đó lắp tủ đo lường thanh cái này đã không còn điện (thông qua tiếp điểm phụ của bộ VDIS lắp tại tủ đo lường thanh cái này).

Trang bị bộ VDIS theo yêu cầu tại phần 7 của mục (4.3) trong phương án.

3.4.4.4. Phụ kiện

Dụng cụ di chuyển xe kéo (xe thao tác):

- Đối với các loại MC, Cầu dao cắm, VT không trực tiếp kéo ra bằng bánh xe lăn thì phải được cung cấp xe thao tác kèm theo để di chuyển MC, Cầu dao cắm, VT ra vị trí “Sửa chữa”.

- Xe thao tác phải được trang bị các chốt, khóa... để cố định thiết bị
trong quá trình thao tác, di chuyển nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên vận
hành.

- Mỗi chủng loại tủ phải có tối thiểu 01 xe thao tác tương ứng. Nếu số lượng tủ cùng loại ≥ 05 tủ, phải trang bị/cung cấp thêm 01 cái tương tự.

Trọn bộ phụ kiện phục vụ vận hành tủ hợp bộ: Cần thao tác cơ khí, tay quay tích năng lò xo, tay quay xe kéo (xe thao tác)…

Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

Các bình mỡ tiếp xúc, mỡ bôi trơn, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc tiếp điểm, các gioăng cao su.

Các dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo tủ (nếu có).

3.4.4.5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ và mô tả.

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các hư hỏng thường gặp.

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết; Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng. Yêu cầu biên bản thử nghiệm xuất xưởng, phải thể hiện đầy đủ và chi tiết tất cả các thông số, kết quả đo của các hạng mục đã thử nghiệm.

3.4.5. Yêu cầu kỹ thuật của rơle bảo vệ và các phụ kiện chính

3.4.5. 1. Rơle bảo vệ.

Rơle bảo vệ sử dụng loại kỹ thuật số, được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60255.

Đối với rơle có yêu cầu tích hợp chức năng BCU, phải được trang bị màn hình và có thể cấu hình hiện thị sơ đồ mimic của ngăn lộ trong rơ-le.

Có khả năng cấu hình, cài đặt các chức năng trong rơle. Có tiếp điểm đầu vào/đầu ra và có thể cấu hình được để phục vụ lập trình logic điều khiển, gửi tín hiệu cho hệ thống SCADA.

Có các phím điều khiển thiết bị đóng cắt ngăn lộ, màn hình LCD hiển thị sơ đồ mimic và các đèn Led để báo tín hiệu điều khiển, giám sát.

Nguồn nuôi rơle sử dụng nguồn ngoài; Đồng thời rơle phải được trang bị nguồn dự phòng, lắp đặt bên trong (Pin CMOS hoặc tụ điện) để tự cấp nguồn trong trường hợp mất nguồn bên ngoài.

Có chức năng đo lường, hiển thị thông số vận hành; Lưu trữ và hiển thị thông tin nhiễu loạn, thông tin sự cố và có khả năng cài đặt chỉnh định, truy xuất, khai thác thông tin vận hành, sự cố và giải trừ sự cố tại chỗ tại vị trí lắp đặt vận hành và từ xa.

Tùy thuộc thiết kế, phải quy định cụ thể các thông số sau (có thể tham khảo các văn bản liên quan tại phụ lục):

Các chức năng bảo vệ, điều khiển.

Cổng kết nối và giao thức truyền thông.

Số lượng đầu vào/đầu ra (input/output) đáp ứng danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế đảm bảo dự phòng > 20%.

Dung lượng ghi sự cố/sự kiện vận hành.

Các file cấu hình rơ le, BCU, … phục vụ cho việc cấu hình xây dựng HMI và phần mềm (có bản quyền), cáp kết nối chuyên dụng phục vụ công tác cấu hình, truy xuất và phân tích dữ liệu sự cố thông qua máy tính.

3.4.5. 2. Cầu chì ống bảo vệ VT.

Cầu chì ống được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005), phù hợp công suất VT cần bảo vệ.

Cầu chì ống được thiết kế để dễ dàng lắp đặt, thay thế.

Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Các CT, VT lắp đặt trong các tủ hợp bộ là loại cảm ứng điện từ (Inductive), được sản xuất, thử nghiệm theo bộ tiêu chuẩn IEC 61869.

- Các CT, VT phải được thiết kế và lắp đặt ở các vị trí thuận tiện trong quá trình kiểm tra, kiểm định định kỳ khi đã đưa tủ hợp bộ vào vận hành; đảm bảo dễ dàng thay thế riêng các phần tử CT hoặc VT khi chúng bị hư hỏng mà không phải thay thế bất kỳ phụ kiện nào lân cận có liên quan (như sứ xuyên, hộp đầu cáp …).

- Cấp chính xác, dung lượng định mức của CT, VT phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các mạch đo lường, bảo vệ và theo thiết kế của dự án.

3.4.5. 3. Các yêu cầu về thử nghiệm kiểm soát chất lượng và kiểm định:

- Các tủ điện hợp bộ cũng như các thiết bị trong tủ được thực hiện các thử nghiệm kiểm soát chất lượng theo các văn bản quy định hiện hành của EVNNPC.

- Các thiết bị trong tủ phải được kiểm định an toàn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 02/2025/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 01/02/2025. Ngoài ra các thiết bị phục vụ đo đếm điện, theo thực tế sử dụng phải tuân thủ quy định pháp luật về đo lường.

3.4.5. 4. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đặc tính kỹ thuật của các tủ chức năng.

Phải đáp ứng yêu cầu của văn bản số 4356/EVNNPC-KT của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày 09/3/2025 Về việc áp dụng YCKT lựa chọn tủ điện hợp bộ trung áp cách điện không khí.

Bảng 01. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của tủ máy cắt hợp bộ (tủ MC tổng 431+ tủ MC liên lạc 412 không đi kèm rơ le bảo vệ)

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ máy cắt |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng chính |  | IEC 62271-200 |
|  | Chủng loại |  | Trong nhà, vỏ bọc bên ngoài bằng kim loại, cách điện không khí |
|  | Môi trường làm việc |  | - Nhiệt độ không khí xung quanh max 40 oC; min - 05oC; - Nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 35 °C; Độ cao so lắp đặt với mực nước biển ≤ 1 000 mét; - Không khí xung quanh không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008; - Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: + Trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 95 % + Trong khoảng thời gian một tháng ≤ 90 % - Giá trị trung bình của áp suất hơi nước (1): + Trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 2,2 kPa + Trong khoảng thời gian một tháng ≤ 1,8 kPa |
|  | Số pha |  | 3 pha |
|  | Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | mm | 2400 x 1000 x1800 |
|  | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) |  | Vách ngăn kim loại (PM) |
|  | Mức tiếp cận trong sửa chữa (Loss of service continuity category) |  | LSC 2B |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (01 phút) | kV | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50µs) | kVp | ≥ 125 |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 |
|  | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |
|  | Dòng điện định mức của mạch chính | A | 2.500 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | 25 kA |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh. | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) |  | Đáp ứng |
|  | Hướng thoát hồ quang |  | Lên phía trên nóc tủ. |
|  | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch cấp nguồn tích năng | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của Máy cắt |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-1, IEC 62271-100 |
|  | Loại |  | 3 pha chung 1 bộ truyền động, dập hồ quang bằng chân không. Tích năng lò xo bằng tay và bằng điện |
|  | Điện áp định mức/điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 24 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/01 phút) | kVrms | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 125 |
|  | Dòng điện định mức của Máy cắt tổng, liên lạc | A | 2.500 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí (không bảo dưỡng) | Lần | ≥ 10.000 (class M2) |
|  | Số lần đóng cắt với dòng ngắn mạch định mức | Lần | ≥ 10.000 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | 25 |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Khả năng đóng cắt dòng điện dung |  |  |
|  | Máy cắt tổng (Đóng/cắt dung dẫn cáp ngầm) | A | ≥ 31,5 |
|  | Chu trình đóng cắt cơ bản |  | O-3s-CO-3min-CO; hoặc O-0,3s-CO-t’-CO |
|  | Thời gian đóng/cắt tại điện áp nguồn định mức | ms | Yêu cầu nêu cụ thể |
|  | Thời gian đóng | ms | 60 |
|  | Thời gian cắt | ms | 30 |
|  | Thời gian tích năng lò xo ở điện áp nguồn định mức | s | ≤ 15 |
|  | Số cuộn đóng |  | 01 |
|  | Số cuộn cắt |  | ≥ 2 |
|  | Nguồn cung cấp |  |  |
|  | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch cấp nguồn mô tơ tích năng lò xo | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 8 NO + 8 NC |
|  | Bộ đếm số lần thao tác |  | Có |
|  | Chỉ thị trạng thái máy cắt (Đóng/Mở). |  | Có |
|  | Chỉ thị trạng thái lò xo tích năng |  | Có |
|  | Nút nhấn đóng / cắt máy cắt |  | Có |
|  | Cơ cấu liên động, khóa, chốt xe máy cắt (withdrawable) ở vị trí làm việc, vị trí thử nghiệm. |  | Có |
| III | Máy biến dòng điện |  |  |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 |
|  | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy) |
|  | Số pha |  | 03 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp làm việc cao nhất | kV | 24 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn sơ cấp | kV | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) cuộn sơ cấp | kVpeak | ≥ 125 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn thứ cấp | kV | ≥ 03 |
|  | Dòng điện định mức lớn nhất phía sơ cấp (Ir) lộ tổng, liên lạc | A | 2.500 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kA rms | 25 |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu dòng đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 |
|  | Tỷ số biến định mức |  | 1500-2000-2500/1/1/1A |
|  | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 01A |
|  | Khả năng chịu quá dòng liên tục |  | 1,2 × Ir |
|  | Số cuộn thứ cấp cho đo lường |  | 01 |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 10 |
|  | Cấp chính xác |  | 0,5 |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 10 |
|  | Cấp chính xác |  | 5P20 |
|  | Dao nối đất |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102 |
|  | Chủng loại |  | Tích năng lò xo, tác động nhanh |
|  | Bộ truyền động |  | Truyền động 03 pha, thao tác bằng tay (hoặc bằng điện, tùy chọn theo thiết kế) |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng |  | ≥ 3.000 |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 4NO + 4 NC |
|  | Hợp bộ đo lường đa chức năng: |  |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Loại |  | Kỹ thuật số, đảm bảo đo lường các chức năng U, I, P, Q, S, F, PF,WH,VARH, UTHD, ITHD |
|  | Đối với điện áp nguồn |  | 150 ÷ 240VAC/DC |
|  | VTs |  | 57.7V (110V) – 240V (415V)AC |
|  | CTs |  | Số Input=3; 1/5A (có thể cấu hình được) |
|  | Kiểu đấu dây |  | 3P-3W/3P/4W |
|  | Tần số |  | 45÷55 |
|  | Cấp chính xác (đọc thông số). |  | 0.5 |
|  | Chuẩn giao tiếp thông tin |  | Giao diện RS485 kết nối với RTU theo giao thức Modbus RTU ở chế độ đa điểm. |
|  | Màn hình hiển thị |  | Màn hình LCD, hiển thị được các thông số : 4U; 4I, 3P, 3Q, 3S, F, 3PF, THD và hiển thị biểu tượng quy định chiều công suất phát hoặc nhận. |
| IV | Phụ kiện kèm theo |  |  |
|  | Bộ phát hiện và chỉ báo điện áp 3 pha (VDIS) | Trọn bộ | Có |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-213:2021 |
|  | Tiếp điểm phụ cho mạch liên động |  | Có |
|  | Cổng phục vụ đo kiểm điện áp 3 pha |  | Có |
|  | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo hợp bộ (tay quay, đòn thao tác...). Xe thao tác máy cắt |  | Có |
| V | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | ## Có |

### Bảng 02. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của tủ hợp bộ máy cắt (xuất tuyến kèm rơ le 475)

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ máy cắt |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng chính |  | IEC 62271-200 |
|  | Chủng loại |  | Trong nhà, vỏ bọc bên ngoài bằng kim loại, cách điện không khí |
|  | Môi trường làm việc |  | - Nhiệt độ không khí xung quanh max 40 oC; min - 05oC; - Nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 35 °C; Độ cao so lắp đặt với mực nước biển ≤ 1 000 mét; - Không khí xung quanh không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008; - Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: + Trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 95 % + Trong khoảng thời gian một tháng ≤ 90 % - Giá trị trung bình của áp suất hơi nước (1): + Trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 2,2 kPa + Trong khoảng thời gian một tháng ≤ 1,8 kPa |
|  | Số pha |  | 3 pha |
|  | Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | mm | 2400 x 1000 x1800 |
|  | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) |  | Vách ngăn kim loại (PM) |
|  | Mức tiếp cận trong sửa chữa (Loss of service continuity category) |  | LSC 2B |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (01 phút) | kV | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50µs) | kVp | ≥ 125 |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 |
|  | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |
|  | Dòng điện định mức của mạch chính | A | 2.500 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | 25 kA |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh. | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) |  | Đáp ứng |
|  | Hướng thoát hồ quang |  | Lên phía trên nóc tủ. |
|  | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch cấp nguồn tích năng | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của Máy cắt |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-1, IEC 62271-100 |
|  | Loại |  | 3 pha chung 1 bộ truyền động, dập hồ quang bằng chân không. Tích năng lò xo bằng tay và bằng điện |
|  | Điện áp định mức/điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | ≥ 22/24 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/01 phút) | kVrms | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 125 |
|  | Dòng điện định mức của Máy cắt tủ xuất tuyến | A | 630 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí (không bảo dưỡng) | Lần | ≥ 10.000 (class M2) |
|  | Số lần đóng cắt với dòng ngắn mạch định mức | Lần | 10.000 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | 25 |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Khả năng đóng cắt dòng điện dung |  |  |
|  | Máy xuất tuyến (Đóng/cắt dung dẫn cáp ngầm) | A | ≥ 31,5 |
|  | Chu trình đóng cắt cơ bản |  | O-3s-CO-3min-CO; hoặc O-0,3s-CO-t’-CO |
|  | Thời gian đóng/cắt tại điện áp nguồn định mức | ms | Yêu cầu nêu cụ thể |
|  | Thời gian đóng | ms | 60 |
|  | Thời gian cắt | ms | 30 |
|  | Thời gian tích năng lò xo ở điện áp nguồn định mức | s | ≤ 15 |
|  | Số cuộn đóng |  | 01 |
|  | Số cuộn cắt |  | 02 |
|  | Nguồn cung cấp |  |  |
|  | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch cấp nguồn mô tơ tích năng lò xo | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 6 NO + 6 NC |
|  | Bộ đếm số lần thao tác |  | Có |
|  | Chỉ thị trạng thái máy cắt (Đóng/Mở). |  | Có |
|  | Chỉ thị trạng thái lò xo tích năng |  | Có |
|  | Nút nhấn đóng / cắt máy cắt |  | Có |
|  | Cơ cấu liên động, khóa, chốt xe máy cắt (withdrawable) ở vị trí làm việc, vị trí thử nghiệm. |  | Có |
| III | Máy biến dòng điện |  |  |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 |
|  | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy) |
|  | Số pha |  | 03 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp làm việc cao nhất | kV | 24 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn sơ cấp | kV | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) cuộn sơ cấp | kVpeak | ≥ 125 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn thứ cấp | kV | ≥ 03 |
|  | Dòng điện định mức lớn nhất phía sơ cấp (Ir) tủ xuất tuyến | A | ≥ 630 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kA rms | 25 |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu dòng đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 |
|  | Tỷ số biến định mức tủ xuất tuyến |  | 200-400-600/1/1A |
|  | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 01A |
|  | Khả năng chịu quá dòng liên tục |  | 1,2 × Ir |
|  | Số cuộn thứ cấp cho đo lường |  | 01 |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 10 |
|  | Cấp chính xác |  | 0,5 |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 10 |
|  | Cấp chính xác |  | 5P20 |
|  | Dao nối đất |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102 |
|  | Chủng loại |  | Tích năng lò xo, tác động nhanh |
|  | Bộ truyền động |  | Truyền động 03 pha, thao tác bằng tay |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng |  | ≥ 2.000 |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 6NO + 6NC |
|  | Relay bảo vệ tủ xuất tuyến |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255 |
|  | Chủng loại |  | Kỹ thuật số, vi xử lý, cấu trúc modul |
|  | Dòng định mức | A | 1 |
|  | Điện áp định mức | VAC | 220 |
|  | Điện áp nguồn tự dùng cung cấp | VDC | 220 |
|  | Số đầu vào tương tự (U, I) |  | U, I |
|  | Số lượng BI/BO |  |  |
|  | Ngăn xuất tuyến |  | 25/25 |
|  | Số đèn tín hiệu | cái | ≥ 8 |
|  | Số nhóm bảo vệ |  | ≥ 4 |
|  | Các chức năng bảo vệ |  |  |
|  | + Tủ xuất tuyến |  | 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 79/25, 59N, FL, FR, F46BC, 81 và 74 |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hệ thống rơ le nhị thứ |  | Theo quy định về thiết kế mẫu của EVNNPC |
|  | Tích hợp chức năng giám sát, đo lường và điều khiển mức ngăn (BCU) |  | Tích hợp chức năng giám sát, đo lường và điều khiển mức ngăn (BCU) |
|  | + Đo lường: U, I, P, Q, cosj… |  | Đáp ứng |
|  | + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle (phần cứng và phần mềm) |  | Đáp ứng |
|  | Ghi sự cố, sự kiện (FR) với bộ nhớ không xóa được, gồm: |  |  |
|  | + Chức năng ghi thông tin nhiễu loạn (Disturbance Record) dạng sóng |  | Đáp ứng |
|  | + Chức năng ghi thông tin sự cố (Fault Record) dạng sóng. |  | Đáp ứng |
|  | + File định dạng tiêu chuẩn Comtrade (phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60255-24:2013/IEEE Std C37.111-2013 “Measuring relays and protection equipment – Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems”) |  | Đáp ứng |
|  | Dung lượng bộ nhớ lưu sự kiện, sự cố: ≥ 05 sự cố với khung thời gian/chu kỳ ghi lớn nhất hoặc ≥ 500 thông tin sự kiện mới nhất. |  | Đáp ứng |
|  | Cung cấp phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác đọc và phân tích dữ liệu sự cố thông qua máy tính và cáp chuyên dụng |  | Đáp ứng |
|  | Giao thức truyền thông chính: (Communications Protocols) |  | IEC 61850 |
|  | Số lượng cổng truyền thông (Communications Ports): |  | ≥ 2 |
|  | Dual 100BASE-FX (LC) hoặc 10/100BASE-TX copper (RJ45) |  | Dual 100BASE-FX (LC) và 10/100BASE-TX copper (RJ45) |
|  | Đồng bộ thời gian thực theo giao thức SNTP hoặc IRIG-B (theo thiết kế) |  | Đáp ứng |
|  | Cổng kết nối và giao tiếp với PC |  | ≥ 1 |
|  | Hợp bộ đo lường đa chức năng: |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Loại |  | Kỹ thuật số, đảm bảo đo lường các chức năng U, I, P, Q, S, F, PF,WH,VARH, UTHD, ITHD |
|  | Đối với điện áp nguồn |  | 150 ÷ 240VAC/DC |
|  | VTs |  | 57.7V (110V) – 240V (415V)AC |
|  | CTs |  | Số Input=3; 1A (có thể cấu hình được) |
|  | Kiểu đấu dây |  | 3P-3W/3P/4W |
|  | Tần số |  | 45÷55 |
|  | Cấp chính xác (đọc thông số). |  | 0.5 |
|  | Loại cổng và giao thức kết nối |  | Chuẩn IEC 61850 hoặc Modbus |
| IV | Phụ kiện kèm theo |  |  |
|  | Bộ phát hiện và chỉ báo điện áp 3 pha (VDIS) | Trọn bộ | Có |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-213:2021 |
|  | Tiếp điểm phụ cho mạch liên động |  | Có |
|  | Cổng phục vụ đo kiểm điện áp 3 pha |  | Có |
|  | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo hợp bộ (tay quay, đòn thao tác...). Xe thao tác máy cắt |  | Có |
| V | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | ## Có |

### Bảng 03. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của tủ hợp bộ máy cắt (tự dùng kèm rơ le TD41 +TD42)

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ máy cắt |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng chính |  | IEC 62271-200 |
|  | Chủng loại |  | Trong nhà, vỏ bọc bên ngoài bằng kim loại, cách điện không khí |
|  | Môi trường làm việc |  | - Nhiệt độ không khí xung quanh max 40 oC; min - 05oC; - Nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 35 °C; Độ cao so lắp đặt với mực nước biển ≤ 1 000 mét; - Không khí xung quanh không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008; - Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: + Trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 95 % + Trong khoảng thời gian một tháng ≤ 90 % - Giá trị trung bình của áp suất hơi nước (1): + Trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 2,2 kPa + Trong khoảng thời gian một tháng ≤ 1,8 kPa |
|  | Số pha |  | 3 pha |
|  | Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | mm | 2400 x 1000 x1800 |
|  | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) |  | Vách ngăn kim loại (PM) |
|  | Mức tiếp cận trong sửa chữa (Loss of service continuity category) |  | LSC 2B |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (01 phút) | kV | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50µs) | kVp | ≥ 125 |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 |
|  | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |
|  | Dòng điện định mức của mạch chính | A | 2.500 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | 25 kA |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh. | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) |  | Đáp ứng |
|  | Hướng thoát hồ quang |  | Lên phía trên nóc tủ. |
|  | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch cấp nguồn tích năng | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của Máy cắt |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-1, IEC 62271-100 |
|  | Loại |  | 3 pha chung 1 bộ truyền động, dập hồ quang bằng chân không. Tích năng lò xo bằng tay và bằng điện |
|  | Điện áp định mức/điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | ≥ 22/24 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/01 phút) | kVrms | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 125 |
|  | Dòng điện định mức của Máy cắt tự dùng | A | 630 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí (không bảo dưỡng) | Lần | ≥ 10.000 (class M2) |
|  | Số lần đóng cắt với dòng ngắn mạch định mức | Lần | 10.000 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | 25 |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Khả năng đóng cắt dòng điện dung |  |  |
|  | Máy tự dùng (Đóng/cắt dung dẫn cáp ngầm) | A | ≥ 31,5 |
|  | Chu trình đóng cắt cơ bản |  | O-3s-CO-3min-CO; hoặc O-0,3s-CO-t’-CO |
|  | Thời gian đóng/cắt tại điện áp nguồn định mức | ms |  |
|  | Thời gian đóng | ms | 60 |
|  | Thời gian cắt | ms | 30 |
|  | Thời gian tích năng lò xo ở điện áp nguồn định mức | s | ≤ 15 |
|  | Số cuộn đóng |  | 01 |
|  | Số cuộn cắt |  | 02 |
|  | Nguồn cung cấp |  |  |
|  | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch cấp nguồn mô tơ tích năng lò xo | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 6 NO + 6 NC |
|  | Bộ đếm số lần thao tác |  | Có |
|  | Chỉ thị trạng thái máy cắt (Đóng/Mở). |  | Có |
|  | Chỉ thị trạng thái lò xo tích năng |  | Có |
|  | Nút nhấn đóng / cắt máy cắt |  | Có |
|  | Cơ cấu liên động, khóa, chốt xe máy cắt (withdrawable) ở vị trí làm việc, vị trí thử nghiệm. |  | Có |
| III | Máy biến dòng điện |  |  |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 |
|  | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy) |
|  | Số pha |  | 03 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp làm việc cao nhất | kV | 24 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn sơ cấp | kV | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) cuộn sơ cấp | kVpeak | ≥ 125 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn thứ cấp | kV | ≥ 03 |
|  | Dòng điện định mức lớn nhất phía sơ cấp (Ir) tủ tự dùng | A | 100 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kA rms | 25 |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu dòng đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 |
|  | Tỷ số biến định mức tự dùng | A | 50-100/1/1A |
|  | Dòng điện thứ cấp định mức thứ cấp | A | 01A |
|  | Khả năng chịu quá dòng liên tục |  | 1,2 × Ir |
|  | Số cuộn thứ cấp cho đo lường |  | 01 |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 10 |
|  | Cấp chính xác |  | 0,5 |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 10 |
|  | Cấp chính xác |  | 5P20 |
|  | Dao nối đất |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102 |
|  | Chủng loại |  | Tích năng lò xo, tác động nhanh |
|  | Bộ truyền động |  | Truyền động 03 pha, thao tác bằng tay |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng |  | ≥ 2.000 |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 6NO + 6NC |
|  | Relay bảo vệ tủ tự dùng |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255 |
|  | Chủng loại |  | Kỹ thuật số, vi xử lý, cấu trúc modul |
|  | Dòng định mức | A | 1 |
|  | Điện áp định mức | VAC | 220 |
|  | Điện áp nguồn tự dùng cung cấp | VDC | 220 |
|  | Số đầu vào tương tự (U, I) |  | U, I |
|  | Số lượng BI/BO |  |  |
|  | Ngăn xuất tuyến |  | 25/25 |
|  | Số đèn tín hiệu | cái | ≥ 8 |
|  | Số nhóm bảo vệ |  | ≥ 4 |
|  | Các chức năng bảo vệ |  |  |
|  | + Tủ tự dùng |  | 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 79/25, 59N, FL, FR, F46BC, 81 và 74 |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hệ thống rơ le nhị thứ |  | Theo quy định về thiết kế mẫu của EVNNPC |
|  | Tích hợp chức năng giám sát, đo lường và điều khiển mức ngăn (BCU) |  | Tích hợp chức năng giám sát, đo lường và điều khiển mức ngăn (BCU) |
|  | + Đo lường: U, I, P, Q, cosj… |  | Đáp ứng |
|  | + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle (phần cứng và phần mềm) |  | Đáp ứng |
|  | Ghi sự cố, sự kiện (FR) với bộ nhớ không xóa được, gồm: |  |  |
|  | + Chức năng ghi thông tin nhiễu loạn (Disturbance Record) dạng sóng |  | Đáp ứng |
|  | + Chức năng ghi thông tin sự cố (Fault Record) dạng sóng. |  | Đáp ứng |
|  | + File định dạng tiêu chuẩn Comtrade (phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60255-24:2013/IEEE Std C37.111-2013 “Measuring relays and protection equipment – Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems”) |  | Đáp ứng |
|  | Dung lượng bộ nhớ lưu sự kiện, sự cố: ≥ 05 sự cố với khung thời gian/chu kỳ ghi lớn nhất hoặc ≥ 500 thông tin sự kiện mới nhất. |  | Đáp ứng |
|  | Cung cấp phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác đọc và phân tích dữ liệu sự cố thông qua máy tính và cáp chuyên dụng |  | Đáp ứng |
|  | Giao thức truyền thông chính: (Communications Protocols) |  | IEC 61850 |
|  | Số lượng cổng truyền thông (Communications Ports): |  | ≥ 2 |
|  | Dual 100BASE-FX (LC) hoặc 10/100BASE-TX copper (RJ45) |  | Dual 100BASE-FX (LC) và 10/100BASE-TX copper (RJ45) |
|  | Đồng bộ thời gian thực theo giao thức SNTP hoặc IRIG-B (theo thiết kế) |  | Đáp ứng |
|  | Cổng kết nối và giao tiếp với PC |  | ≥ 1 |
|  | Hợp bộ đo lường đa chức năng: |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Loại |  | Kỹ thuật số, đảm bảo đo lường các chức năng U, I, P, Q, S, F, PF,WH,VARH, UTHD, ITHD |
|  | Đối với điện áp nguồn |  | 150 ÷ 240VAC/DC |
|  | VTs |  | 57.7V (110V) – 240V (415V)AC |
|  | CTs |  | Số Input=3; 1A (có thể cấu hình được) |
|  | Kiểu đấu dây |  | 3P-3W/3P/4W |
|  | Tần số |  | 45÷55 |
|  | Cấp chính xác (đọc thông số). |  | 0.5 |
|  | Loại cổng và giao thức kết nối |  | Chuẩn IEC 61850 hoặc Modbus |
| IV | Phụ kiện kèm theo |  |  |
|  | Bộ phát hiện và chỉ báo điện áp 3 pha (VDIS) | Trọn bộ | Có |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-213:2021 |
|  | Tiếp điểm phụ cho mạch liên động |  | Có |
|  | Cổng phục vụ đo kiểm điện áp 3 pha |  | Có |
|  | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo hợp bộ (tay quay, đòn thao tác...). Xe thao tác máy cắt |  | Có |
| V | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | ## Có |

### Bảng 04. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của tủ máy cắt hợp bộ (xuất tuyến không kèm rơ le 471, 472, 473)

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ máy cắt |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng chính |  | IEC 62271-200 |
|  | Chủng loại |  | Trong nhà, vỏ bọc bên ngoài bằng kim loại, cách điện không khí |
|  | Môi trường làm việc |  | - Nhiệt độ không khí xung quanh max 40 oC; min - 05oC; - Nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 35 °C; Độ cao so lắp đặt với mực nước biển ≤ 1 000 mét; - Không khí xung quanh không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008; - Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: + Trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 95 % + Trong khoảng thời gian một tháng ≤ 90 % - Giá trị trung bình của áp suất hơi nước (1): + Trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 2,2 kPa + Trong khoảng thời gian một tháng ≤ 1,8 kPa |
|  | Số pha |  | 3 pha |
|  | Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | mm | 2400 x 1000 x1800 |
|  | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) |  | Vách ngăn kim loại (PM) |
|  | Mức tiếp cận trong sửa chữa (Loss of service continuity category) |  | LSC 2B |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (01 phút) | kV | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50µs) | kVp | ≥ 125 |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 |
|  | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |
|  | Dòng điện định mức của mạch chính | A | 2.500 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | 25 kA |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh. | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) |  | Đáp ứng |
|  | Hướng thoát hồ quang |  | Lên phía trên nóc tủ. |
|  | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch cấp nguồn tích năng | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của Máy cắt |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-1, IEC 62271-100 |
|  | Loại |  | 3 pha chung 1 bộ truyền động, dập hồ quang bằng chân không. Tích năng lò xo bằng tay và bằng điện |
|  | Điện áp định mức/điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | ≥ 22/24 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/01 phút) | kVrms | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 125 |
|  | Dòng điện định mức của Máy cắt xuất tuyến | A | 630 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí (không bảo dưỡng) | Lần | ≥ 10.000 (class M2) |
|  | Số lần đóng cắt với dòng ngắn mạch định mức | Lần | 10.000 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | 25 |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Khả năng đóng cắt dòng điện dung |  |  |
|  | Máy xuất tuyến, tự dùng (Đóng/cắt dung dẫn cáp ngầm) | A | ≥ 31,5 |
|  | Chu trình đóng cắt cơ bản |  | O-3s-CO-3min-CO; hoặc O-0,3s-CO-t’-CO |
|  | Thời gian đóng/cắt tại điện áp nguồn định mức | ms | Yêu cầu nêu cụ thể |
|  | Thời gian đóng | ms | 60 |
|  | Thời gian cắt | ms | 30 |
|  | Thời gian tích năng lò xo ở điện áp nguồn định mức | s | ≤ 15 |
|  | Số cuộn đóng |  | 01 |
|  | Số cuộn cắt |  | 02 |
|  | Nguồn cung cấp |  |  |
|  | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch cấp nguồn mô tơ tích năng lò xo | VDC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 6 NO + 6 NC |
|  | Bộ đếm số lần thao tác |  | Có |
|  | Chỉ thị trạng thái máy cắt (Đóng/Mở). |  | Có |
|  | Chỉ thị trạng thái lò xo tích năng |  | Có |
|  | Nút nhấn đóng / cắt máy cắt |  | Có |
|  | Cơ cấu liên động, khóa, chốt xe máy cắt (withdrawable) ở vị trí làm việc, vị trí thử nghiệm. |  | Có |
| III | Máy biến dòng điện |  |  |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 |
|  | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy) |
|  | Số pha |  | 03 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp làm việc cao nhất | kV | 24 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn sơ cấp | kV | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) cuộn sơ cấp | kVpeak | ≥ 125 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn thứ cấp | kV | ≥ 03 |
|  | Dòng điện định mức lớn nhất phía sơ cấp (Ir) xuất tuyến | A | 630 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kA rms | 25 |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu dòng đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 |
|  | Tỷ số biến định mức Tủ xuất tuyến |  | 200-400-600/1/1A |
|  | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 01A |
|  | Khả năng chịu quá dòng liên tục |  | 1,2 × Ir |
|  | Số cuộn thứ cấp cho đo lường |  | 01 |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 10 |
|  | Cấp chính xác |  | 0,5 |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 10 |
|  | Cấp chính xác |  | 5P20 |
|  | Dao nối đất |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102 |
|  | Chủng loại |  | Tích năng lò xo, tác động nhanh |
|  | Bộ truyền động |  | Truyền động 03 pha, thao tác bằng tay |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng |  | ≥ 2.000 |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 6NO + 6NC |
|  | Hợp bộ đo lường đa chức năng: |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Loại |  | Kỹ thuật số, đảm bảo đo lường các chức năng U, I, P, Q, S, F, PF,WH,VARH, UTHD, ITHD |
|  | Đối với điện áp nguồn |  | 150 ÷ 240VAC/DC |
|  | VTs |  | 57.7V (110V) – 240V (415V)AC |
|  | CTs |  | Số Input=3; 1A (có thể cấu hình được) |
|  | Kiểu đấu dây |  | 3P-3W/3P/4W |
|  | Tần số |  | 45÷55 |
|  | Cấp chính xác (đọc thông số). |  | 0.5 |
|  | Loại cổng và giao thức kết nối |  | Chuẩn IEC 61850 hoặc Modbus |
| IV | Phụ kiện kèm theo |  |  |
|  | Bộ phát hiện và chỉ báo điện áp 3 pha (VDIS) | Trọn bộ | Có |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-213:2021 |
|  | Tiếp điểm phụ cho mạch liên động |  | Có |
|  | Cổng phục vụ đo kiểm điện áp 3 pha |  | Có |
|  | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo hợp bộ (tay quay, đòn thao tác...). Xe thao tác máy cắt |  | Có |
| V | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | ## Có |

### Bảng 05. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật của tủ cầu dao cắm 412-2

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ cầu dao cắm |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-200 |
|  | Chủng loại |  | Trong nhà, vỏ bọc bên ngoài bằng kim loại |
|  | Môi trường làm việc |  | - Nhiệt độ không khí xung quanh max 40 oC; min - 05oC; - Nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 35 °C; Độ cao so lắp đặt với mực nước biển ≤ 1 000 mét; - Không khí xung quanh không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008; - Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: + Trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 95 % + Trong khoảng thời gian một tháng ≤ 90 % - Giá trị trung bình của áp suất hơi nước (1): + Trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 2,2 kPa + Trong khoảng thời gian một tháng ≤ 1,8 kPa |
|  | Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | mm | 2400 x 1000 x1800 |
|  | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) |  | partition class) |
|  | Khả năng vận hành liên tục |  | LSC 2 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (50Hz) giữa pha-pha, pha-đất | kVrms | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức giữa pha-pha, pha-đất | kVp | ≥ 125 |
|  | Vật liệu làm thanh cái |  | Đồng |
|  | Dòng điện định mức của thanh cái | A | ≥ 2.500 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | kArms | 25 |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kA (peak) | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) |  | Đáp ứng |
|  | Hướng thoát hồ quang |  | Lên phía trên nóc tủ |
| II | Cầu dao cách ly |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102 |
|  | Chủng loại |  | Truyền động 3 pha |
|  | Kiểu |  | Kéo ra được (Withdrawable type) |
|  | Dòng điện định mức | A | 2.500 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | 25 |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (50Hz) giữa pha-pha, pha-đất |  | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức giữa pha-pha, pha-đất |  | ≥ 125 |
|  | Số tiếp điểm phụ |  | ≥ 8NO + 8NC |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |
|  | Cần thao tác, tay quay thao tác |  | Có |
|  | Dụng cụ di chuyển |  | Có |
| III | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | ## Có |

### Bảng 05. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật của tủ biến điện áp thanh cái:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-200 |
|  | Môi trường làm việc |  | - Nhiệt độ không khí xung quanh max 40 oC; min - 05oC; - Nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 35 °C; Độ cao so lắp đặt với mực nước biển ≤ 1 000 mét; - Không khí xung quanh không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008; - Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: + Trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 95 % + Trong khoảng thời gian một tháng ≤ 90 % - Giá trị trung bình của áp suất hơi nước (1): + Trong khoảng thời gian 24 giờ ≤ 2,2 kPa + Trong khoảng thời gian một tháng ≤ 1,8 kPa |
|  | Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | mm | 2400 x 1000 x1800 |
|  | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) |  | PM |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (50Hz) giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 125 |
|  | Vật liệu làm thanh cái |  | Đồng |
|  | Dòng điện định mức của thanh cái | A | 2.500 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | 31.5 |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) |  | Đáp ứng |
|  | Hướng thoát hồ quang |  | Lên phía trên nóc tủ |
| II | Máy biến điện áp |  |  |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-3 |
|  | Loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy) |
|  | Kiểu |  | Kiểu kéo ra được kèm cơ cấu di chuyển (Withdrawable type) |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 24 |
|  | Điện áp định mức sơ cấp | kV | ≥ 22/√3 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | kV | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVp | ≥ 125 |
|  | Tỷ số biến |  | 22:√3/0,11:√3/0,11:√3 hoặc các tỉ số khác theo thiết kế |
|  | Hệ số quá điện áp định mức (Fv) |  | 1,2 liên tục; 1,5 trong 30 giây |
|  | Điện áp cuộn thứ cấp | VAC | 110 |
|  | Số cuộn thứ cấp cho đo lường |  | 01 |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 20 |
|  | Cấp chính xác |  | 0,5 |
|  | Số cuộn thứ cấp cho bảo vệ |  | 01 |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 20 |
|  | Cấp chính xác |  | 3P |
| III | Bộ cầu chì bảo vệ VT |  |  |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7999-1:2009, IEC 60282-1 |
|  | Chủng loại |  | Đơn pha, dạng ống, lắp đặt trong nhà |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
|  | Dòng điện định mức |  |  |
|  | Đế cầu chì | A | ≥ 100 |
|  | Dây chảy | A | Phù hợp bảo vệ VT |
| IV | Dao nối đất |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102 |
|  | Chủng loại |  | Tích năng lò xo, tác động nhanh |
|  | Bộ truyền động |  | Truyền động 03 pha, thao tác bằng tay |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng |  | ≥ 2.000 |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 4NO + 4 NC |
| A | Relay bảo vệ tủ biến điện áp thanh cái |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255 |
|  | Chủng loại |  | Kỹ thuật số, vi xử lý, cấu trúc modul |
|  | Dòng định mức | A | 1 kế |
|  | Điện áp định mức | VAC | 110 |
|  | Điện áp nguồn tự dùng cung cấp | VDC | 220 |
|  | Số đầu vào tương tự (U, I) |  | Đáp ứng mạch chức năng |
|  | Số lượng Input/Output |  | 20/25 |
|  | Số đèn tín hiệu | cái | ≥ 8 |
|  | Số nhóm bảo vệ |  | ≥ 4 |
|  | Chức năng bảo vệ chính |  | 27/59, 59N, 81, FR |
|  | Tích hợp chức năng giám sát, đo lường. |  | Giám sát, đo lường. |
|  | + Đo lường: U, I, P, Q, cosj… |  | Đáp ứng |
|  | + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle (pin, phần cứng và phần mềm). |  | Đáp ứng |
|  | Ghi sự cố, sự kiện (FR) với bộ nhớ không xóa được, gồm: |  |  |
|  | + Chức năng ghi thông tin nhiễu loạn (Disturbance Record) dạng sóng. |  | Đáp ứng |
|  | + Chức năng ghi thông tin sự cố (Fault Record) dạng sóng. |  | Đáp ứng |
|  | + File định dạng tiêu chuẩn Comtrade (phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60255-24:2013/IEEE Std C37.111-2013 “Measuring relays and protection equipment – Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems”) |  | Đáp ứng |
|  | Dung lượng bộ nhớ lưu sự kiện, sự cố: ≥ 05 sự cố với khung thời gian/chu kỳ ghi lớn nhất hoặc ≥ 500 thông tin sự kiện mới nhất |  | Đáp ứng |
|  | Cung cấp phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác đọc và phân tích dữ liệu sự cố thông qua máy tính và cáp chuyên dụng |  | Đáp ứng |
|  | Giao thức truyền thông chính: (Communications Protocols) |  | IEC 61850 |
|  | Số lượng cổng truyền thông (Communications Ports) |  | ≥ 2 |
|  | Dual 100BASE-FX (LC) hoặc 10/100BASE-TX copper (RJ45) |  | Dual 100BASE-FX (LC) và 10/100BASE-TX copper (RJ45) |
|  | Đồng bộ thời gian thực theo giao thức SNTP hoặc IRIG-B (theo thiết kế) |  | Đáp ứng |
|  | Cổng kết nối và giao tiếp với PC |  | ≥ 2 |
| B | Hợp bộ đo lường đa chức năng: |  |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Loại |  | Kỹ thuật số, đảm bảo đo lường các chức năng U, I, P, Q, S, F, PF,WH,VARH, UTHD, ITHD |
|  | Đối với điện áp nguồn |  | 150 ÷ 240VAC/DC |
|  | VTs |  | 57.7V (110V) – 240V (415V)AC |
|  | CTs |  | Số Input=3; 1A (có thể cấu hình được) |
|  | Kiểu đấu dây |  | 3P-3W/3P/4W |
|  | Tần số |  | 45÷55 |
|  | Cấp chính xác (đọc thông số). |  | 0.5 |
|  | Loại cổng và giao thức kết nối |  | Chuẩn IEC 61850 hoặc Modbus |
| C | Các thiết bị khác |  |  |
| 1 | Đồng hồ đo điện áp (loại chia vạch), chỉ thị kim |  | Có |
| 2 | Khóa lựa chọn điện áp (pha – pha, pha – đất) |  | Có |
| 3 | Hệ thống sấy tự động chống ngưng tụ, chiếu sáng. |  | Có |
| 4 | Thiết bị khử từ dư khi có chạm đất hoặc giao động điện áp trên mạch động lực (Chức năng dập cộng hưởng sắt từ cho mạch tam giác hở thứ cấp VT trung tính cách ly) |  | Có Nêu rõ tên, mã hiệu thiết bị và tài liệu kỹ thuật |
| VI | Phụ kiện kèm theo |  |  |
|  | Tay quay thao tác |  | Có |
|  | Dụng cụ di chuyển xe VT |  | Có |
|  | Các dụng cụ phụ trợ khác (trọn bộ theo thiết kế) |  | Có |
|  | Hệ thống thanh cái kết nối và các phụ kiện đồng bộ đi kèm |  | Có |
|  | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | ## Có |

4.7 Cáp nhị thứ:

a. Các tiêu chuẩn áp dụng:

- IEC 173: Mầu sắc và đánh số các ruột cáp nhiều sợi.

- IEC 227-2, IEC 811: Cáp cách điện bằng PVC, điện áp đến 450/750V: Các phương pháp thử nghiệm

- IEC 228: Lõi (dây dẫn) trong các cáp cách điện.

b. Yêu cầu kỹ thuật.

Tiêu chuẩn chung:

- Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.

- Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (chống chuột gặm).

- Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C.

Tiêu chuẩn về cấu trúc cáp:

- Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi là dây nhiều sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.

Lớp cách điện

- Lớp cách điện phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây:

+ Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 1,5mm2 đến 4mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 0,8mm.

+ Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 6mm2 đến 16 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 1,0 mm.

- Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.

- Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

- Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số.

Tiết diện dây dẫn

- Mạch nguồn AC 3 pha :2,5mm2 (tùy theo từng mạch)

- Mạch nguồn AC 1 pha :2,5mm2

- Mạch nguồn DC          : 2,5mm2

- Mạch điều khiển AC    : 2,5mm)

- Mạch điều khiển DC    : 1,5mm2 tùy theo mạch

- Mạch bảo vệ DC	         : 1,5mm2

- Mạch báo tín hiệu& các mạch khác : 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch

- Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 5A: 4mm2

- Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 1A: 2,5 mm2

- Mạch thứ cấp của biến điện áp	        : 2,5mm2

- Mạch sấy và chiếu sáng		        : 2,5mm2

- Cáp nối đất				        : Vàng xanh (2,5mm2)

4. Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" trong các bảng tại file exel đính kèm và phải có đầy đủ các tài liệu (type test, catalogue hoặc các tài liệu tương đương) chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

Mục 2. Bản vẽ

- Các bản vẽ: Theo file đính kèm E-HSMT.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].