# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm đồng hồ và phụ kiện đợt 4 năm 2026

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm đồng hồ và phụ kiện đợt 4 năm 2026

- Địa điểm: Số 103 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nội dung kỹ thuật (nộp kèm E-HSDT) phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá quy định trong E-HSMT.

Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

Thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu phải đáp ứng toàn bộ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc có thông số kỹ thuật cao hơn, tốt hơn yêu cầu (đặc tính thông số kỹ thuật của E-HSMT là yêu cầu tối thiểu).

* Nhà thầu phải khảo sát hệ thống hiện trạng để đảm bảo mặt hàng cung cấp phù hợp với vận hành hiện nay của HueWACO

Các cam kết:

- Các hàng hóa cung cấp cho gói thầu đảm bảo phù hợp với vận hành hiện nay của HueWACO.

- Cung cấp các tài liệu kỹ thuật kỹ thuật đi kèm phải đầy đủ, chi tiết và bao gồm: Hướng dẫn vận hành, hướng dẫn sửa chữa của hãng sản xuất (nếu tài liệu cung cấp bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch bằng tiếng Việt kèm theo).

- Thời gian hàng hóa cung cấp cho gói thầu được sử dụng và lưu hành trên thị trường phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định về chất lượng sản phẩm.

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, còn nguyên đai nguyên kiện.

- Đổi trả và cung cấp lại hàng mới 100% theo đúng yêu cầu của E-HSMT nếu hàng hóa không đạt yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí, rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến nơi giao hàng.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Tên vật tư / Thiết bị | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ đo nước lạnh DN15 | - Cấp chính xác 2, R160 dạng vận tốc đơn tia. - Đơn vị cung cấp phải có giấy phép phê duyệt mẫu phương tiện đo được phép sử dụng tại Việt Nam. Đồng hồ được sản xuất bởi các nhà sản xuất có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và ISO 14001 – tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môitrường. - Kích cỡ đồng hồ danh định: DN15 - Đồng hồ được chế tạo theo tiêu chuẩn OIML R49 và ISO 4064 hoặc các quy chuẩn tương đương được sử dụng tại Việt Nam - Vật liệu chế tạo: hợp kim đồng với chứng chỉ vệ sinh phù hợp với nước sạch ACS. - Đồng hồ có cấp chính xác 2, chỉ số R=160 theo Phê duyệt mẫu - Độ nhạy đồng hồ (Lưu lượng khởi động) Q0 thấp hơn hoặc bằng 3l/h được công bố trên Datasheet của nhà sản xuất - Áp lực làm việc tối đa: 16 bar. - Tổn thất áp lực tại Q3 nhỏ hơn hoặc bằng 0.6 bar. - Tổn thất áp lực tại Q4 nhỏ hơn hoặc bằng 0.95 bar. - Kích thước: Chiều dài (không tính khâu nối, mm) L = 165mm +/- 2mm. Đầu nối ren G ¾”. - Mặt số đồng hồ có cơ cấu đĩa quay kim loại và ngàm chờ để tích hợp thiết bị đọc số tự động (đồng hồ thông minh) trong tương lai. - Đồng hồ được ghi nhãn rõ ràng, khắc trên mặt đồng hồ không tẩy xoá được gồm có các thông tin sau: + Đơn vị đo: m3 (mét khối) + Năm sản xuất và số serial đồng hồ + Hướng dòng chảy nằm 2 bên thân + Chữ số thể hiển m3 gồm 5 chữ số, đơn vị tính nhỏ nhất 0.1 lít - Là loại mặt số khô, không bị mờ, đọng hơi nước, có lớp kính bảo vệ - Bảo hành 24 tháng; Đồng hồ chưa kiểm định |
| 2 | Van giảm áp, đường kính trong DN300 | Chủng loại: Điều khiển 2 mức áp lực bằng cơ Van giảm áp được thiết kế để lắp vừa giữa các mặt bích tiêu chuẩn PN10/PN16 theo kiểu lắp wafer Kích thước Vật liệu Vỏ POM-C Piston POM-C Chất đàn hồi EPDM Thép không gỉ, POM-C, EPDM Bộ điều khiển van điện từ Đồng thau, EPDM Áp suất định mức 16 bar / 232,1 psi* Áp suất đầu ra tối đa PH 16 bar / 232,1 psi** Phạm vi áp suất đầu ra 0,1 đến 16 bar / 1,5 đến 232,1psi** Chênh lệch áp suất tối thiểu P1– PH 0,2 bar / 2,9 psi*** Chênh lệch áp suất tối thiểu PH - PL 0,5 bar / 7,3 psi Chênh lệch áp suất tối đa PH - PL 15,0 bar / 217,6 psi Cài đặt: 2 mức áp lực, thay đổi bằng đồng hồ đếm thời gian, thay đổi 06 khung giờ trong ngày |

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1 Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt, đào tạo:

- Nhà thầu phải có kế hoạch tổ chức cung cấp tất cả hàng hóa phù hợp.

- Kế hoạch, tiến độ tổ chức thực hiện:

Có kế hoạch tổ chức cung cấp hàng hóa, khả thi, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT, phù hợp với thuyết minh kỹ thuật và đặc điểm gói thầu.

- Bảo hành:

+ Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế trong thời gian bảo hành kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa đưa vào sử dụng.

+ Nhà thầu có trách nhiệm tư vấn kỹ thuật miễn phí cho Chủ đầu tư trong việc sửa chữa thay thế thiết bị trong toàn bộ quãng thời gian bảo hành, bảo trì.

+ Thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và tối thiểu là 12 tháng tính từ lúc nghiệm thu hàng hóa.

+ Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành, bảo trì thì Chủ đầu tư có quyền thuê đơn vị khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do Nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng: Có đề xuất hợp lý, phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu.

1.3.2 Yêu cầu đối với nhà thầu:

- Nhà thầu phải tính toán và phân bổ các chi phí gồm: Chi phí trung chuyển, vận chuyển, bốc dỡ, thuế, phí, lệ phí (nếu có), dự phòng các loại..., nhà thầu cơ cấu vào đơn giá dự thầu.

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng. Khi tham dự thầu, Nhà thầu phải tìm hiểu và tính toán đầy đủ các chi phí và phí nêu trên để phân bổ vào trong giá dự thầu để xem xét, đánh giá trong quá trình đánh giá hồ sơ dụ thầu về tài chính, thương mại; trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí nêu trên thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

- - Giá dự thầu là giá trọn gói.

1.3.3 Yêu cầu về nghiệm thu, bàn giao

- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi Nhà thầu nhận được biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho việc nghiệm thu hoàn thành công việc.

- Nhà thầu phải tổ chức đào tạo, vận hành, hướng dẫn sử dụng thiết bị cho Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng thành thạo toàn bộ thiết bị trước khi nghiệm thu bàn giao.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Tất cả các thiết bị, máy móc nhà thầu lắp dặt phải được vận hành thử nghiệm, đảm bảo an toàn trước khi thực hiện.

- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.

- Kiểm tra thông số kỹ thuật so với các yêu cầu của E-HSMT và vận hành chạy thử.

- Cung cấp các tài liệu chỉ dẫn chi tiết về vận hành và bảo dưỡng cho mỗi loại thiết bị được cung cấp.

- Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng thiết bị.

- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo yêu cầu E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.