
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hải Dương
- Tên gói thầu: Mua Hệ thống lọc nước RO phục vụ khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Đa khoa Hải Dương
- Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Địa điểm giao hàng: Tại đơn vị chủ đầu tư (Bệnh viện đa khoa Hải Dương)
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này, bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung, yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 

Hàng hóa tham dự thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tại mục 3, chương III của E-HSMT này.
b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá mô tả dưới đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hoá, catalogue khác miễn là nhà thầu chứng minh cho bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo sự tương đương (tương đương được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng) hoặc tốt hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu (tốt hơn được hiểu là hàng hóa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và khi sử dụng thì đạt hiệu quả cao hơn mục tiêu của bên mời thầu).
Hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định của HSMT, Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại HSMT (Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa có bản dịch Tiếng Việt nếu tài liệu là ngôn ngữ khác). Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa phải thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu.
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương hoặc tốt hơn

	I
	Hệ thống lọc nước RO phục vụ khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
	I. Yêu cầu chung

	
	
	1. Thiết bị sản xuất 2025 trở về sau, mới 100%. 

	
	
	2. Nguồn điện hoạt động: 220V/50Hz  

	
	
	3. Có chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc các phiên bản ISO 9001 khác còn hiệu lực theo đúng quy định các cấp quản lý.

	
	
	II. Yêu cầu chức năng cơ bản

	
	
	1. Cung cấp nước RO phục vụ tráng rửa dụng cụ y tế sau quá trình ngâm hoá chất khử khuẩn, tiệt khuẩn với yêu cầu đạt các chỉ tiêu vi sinh:

 - E.coli (hoặc coliform chịu nhiệt): 0 CFU/250ml

 - Coliform tổng số: 0 CFU/250ml

 - Streptococci feacal: 0 CFU/250ml

 - Pseudomonas aeruginosa: 0 CFU/250ml

 - Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit: 0 CFU/50ml

	
	
	2. Công suất lọc nước: ≥ 500 lít/giờ 

	
	
	3. Vận hành hệ thống: tự động hoặc bán tự động

	
	
	III. Yêu cầu cấu hình cơ bản

	
	
	1. Tủ điều khiển: 01 cái, với các chức năng cơ bản:

	
	
	 - Có chức năng chuyển đổi giữa điều khiển tự động và điều khiển bằng tay

	
	
	 - Chức năng quản lý, điều khiển hoạt động vận hành của hệ thống

	
	
	 - Chức năng hiển thị trạng thái hoạt động thông qua đồng hồ đo áp suất và lưu lượng

	
	
	 - Chức năng cảnh báo khi có sự cố

	
	
	2. Hệ thống cột lọc: 01 Hệ thống, bao gồm: 

	
	
	2.1. Cột lọc thô: 01 Cột

	
	
	 - Chất liệu: composite, tương đương hoặc tốt hơn

	
	
	 - Cột lọc đa tầng với vật liệu lọc phù hợp chức năng cột lọc thô 

	
	
	- Có hệ van điều khiển tự động thực hiện sục rửa và hoàn nguyên cột định kỳ (van 3 ngã)

	
	
	2.2. Cột lọc khử mùi: 01 Cái

	
	
	 - Chất liệu: composite, tương đương hoặc tốt hơn

	
	
	 - Cột lọc than hoạt tính hoặc vật liệu lọc phù hợp chức năng cột lọc khử mùi 

	
	
	- Có hệ van điều khiển tự động thực hiện sục rửa và hoàn nguyên cột định kỳ (van 3 ngã)

	
	
	2.3. Cột lọc làm mềm: 01 Cái

	
	
	 - Chất liệu: composite, tương đương hoặc tốt hơn

	
	
	 - Vật liệu lọc phù hợp chức năng cột lọc làm mềm (thành phần vật liệu lọc căn cứ thực tế khảo sát chất lượng nước và đề xuất giải pháp của nhà sản xuất, cung ứng hàng hoá)

	
	
	- Có hệ van điều khiển tự động thực hiện sục rửa và hoàn nguyên cột định kỳ (van 5 ngã)

	
	
	2.4. Cột lọc vi sinh: 01 Cái

	
	
	- Chức năng lọc xác khuẩn sau hệ thống đèn UV diệt khuẩn

	
	
	 - Kích thước màng lọc: 0.2 micron

	
	
	3. Thùng đựng dung dịch muối tái sinh: 01 Cái

	
	
	4. Hệ thống lọc RO: 01 Hệ thống (nhà thầu phải chào chi tiết thông số, số lượng màng lọc và phụ kiện (nếu có) theo công suất của nhà sản xuất, cung ứng hàng hóa)

	
	
	5. Vật tư, phụ kiện khác: 01 Hệ thống

	
	
	5.1. Bồn chứa nước đầu vào: 01 Bình

(Nhu cầu lắp đặt bồn chứa nước đầu vào căn cứ theo thực tế khảo sát và đề xuất của nhà sản xuất, cung ứng hàng hoá)

	
	
	5.2. Bồn chứa nước sạch (sau xử lý): 01 Bình
 - Dung tích: tối thiểu 500 lít (Có tích hợp đèn UV diệt khuẩn)

 - Chất liệu: 100% Inox (tối thiểu Inox 304)

	
	
	5.3. Hệ thống khung, giá đỡ: 01 Hệ thống  

Inox hoặc chất liệu có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn

	
	
	5.4. Hệ thống ống dẫn nước: ống nhựa PVC hoặc vật liệu khác tương đương hoặc tốt hơn phù hợp sử dụng cho hệ thống lọc nước

	
	
	5.5. Các phụ kiện khác phù hợp sử dụng cho hệ thống lọc nước RO: 01 Hệ thống, nhà thầu cam kết tương thích theo từng hệ thống do nhà sản xuất, cung ứng cung cấp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng như Bơm cấp nước, Bơm cao áp, Van điều khiển, Đồng hồ hiển thị áp lực, Lọc đầu vòi và các thiết bị ngoại vi khác…

(đồng thời nhà thầu phải chào chi tiết cấu hình, số lượng, thông số kỹ thuật... theo thiết kế và phương án thi công của nhà sản xuất, cung ứng hàng hoá)

	
	
	6. Phương án thi công lắp đặt: 01 Bảng vẽ (File đính kèm)

(Căn cứ các nội dung yêu cầu cơ bản nêu trên; Nhà thầu cam kết khi trúng thầu về khảo sát thực tế và gửi kèm bảng xây dựng thông số chi tiết kèm giá trị thực hiện)


* Ghi chú: Nhà thầu có bảng đề xuất chi tiết về đặc tính kỹ thuật của hàng hoá và tính đáp ứng các yêu cầu của gói thầu kèm theo E-HSDT của nhà thầu.
1.3. Các yêu cầu khác:
Ngoài đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định tại Mục 1.2 Chương V thì E-HSDT của nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Mục 3 Chương III của E-HSMT.
Mục 2. Bản vẽ: 

01 Bản vẽ (File đính kèm)
(Căn cứ các nội dung yêu cầu cơ bản nêu trên; Nhà thầu cam kết khi trúng thầu về khảo sát thực tế và gửi kèm bảng xây dựng thông số chi tiết kèm giá trị thực hiện).


Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 

Thực hiện kiểm tra, thử nghiệm (nếu cần) khi tiếp nhận hàng hoá.
