## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

#### 1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1;

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-SXKD) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 18PTV-SXKD-2026: Cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 160 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành cung cấp dịch vụ. Trong đó, thời gian cung cấp dịch vụ là 100 ngày, thời gian nghiệm thu thanh quyết toán 60 ngày.

## 2. Yêu cầu kỹ thuật về dịch vụ

## 2.1. Phạm vi cung cấp :

Phạm vi cung cấp dịch vụ: Theo như Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống)

2.2. Yêu cầu về giấy chứng nhận:

Nhà thầu phải cung cấp các giấy chứng nhận/ chứng chỉ (hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương) được các  cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực, cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận hoạt động kiểm toán năng lượng của nhà thầu;

- Chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao đông, thẻ an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và bằng cấp của các nhân sự tham gia gói thầu được nêu tại mục 1.2 của Chương này.

- Chứng nhận kiểm định của các thiết bị thi công gói thầu.

2.3. Yêu cầu về nhân sự thực hiện gói thầu.

- Trưởng nhóm: Tối thiểu 01 kiểm toán viên năng lượng có bằng đại học.

- Nhân viên: Tối thiểu 03 kỹ thuật viên có bằng trung cấp ngành kỹ thuật.

Nhân sự do nhà thầu sắp xếp phải đảm bảo tiến độ thực hiện của gói thầu.

2.4. Yêu cầu chi tiết về công việc thực hiện và tiến độ:

- Thiết bị thi công do nhà thầu tự trang bị.

- Tiến độ thực hiện toàn bộ công việc là 100 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

- Nhà thầu phải tổng kết số liệu đo đạc, đánh giá quá trình lập kiểm toán: Tổng kết số liệu đo đạc, thu thập thông tin bổ sung cần thiết; Phân tích đánh giá số liệu thu thập; Trao đổi và báo cáo sơ bộ kết quả quá trình kiểm toán.

- Lập phương án thi công. Trong đó, có mô tả nhân sự thực hiện, tiến độ, máy thi công cho từng nôi dung công việc và biện pháp an toàn.

- Nội dung công việc và tiến độ thực hiện, cụ thể:

| STT | Tên hạng mục | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập và phân tích số liệu | Thu thập thông tin: - Thông tin cơ bản về hệ thống hạng mục thực hiện Kiểm toán Năng lượng. - Thông tin về các hệ thống tiêu thụ năng lượng và mức tiêu thụ năng lượng thiết kế. - Thông tin về tiêu thụ năng lượng trong quá khứ. - Thông tin về hệ thống Quản lý Năng lượng, việc thực hiện tiết kiệm năng lượng tại đơn vị, các kế hoạch triển khai dự kiến,... Tiến hành phân tích các số liệu và thông tin cung cấp để biết tình trạng tiêu thụ năng lượng, hệ thống quản lý năng lượng, xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai khảo sát đo đạc. |
| 2 | Trao đổi thông tin sơ bộ trước khi thực hiện kiểm toán | - Trao đổi thông tin về kế hoạch triển khai thực hiện cũng như mục tiêu đặt ra của quá trình kiểm toán. - Trao đổi các thông tin về tình hình cung cấp số liệu cần thiết cho quá trình kiểm toán. - Xác định trình tự khu vực và các máy móc thiết bị khảo sát, đo kiểm, đánh giá trong quá trình kiểm toán phù hợp với hoạt động của nhà máy. - Làm rõ, xác minh lại các số liệu được cung cấp. - Trao đổi liên quan đến quy trình công nghệ, hệ thống quản lý năng lượng và hệ thống thiết bị tiêu thụ năng lượng. - Khảo sát sơ bộ tổng thể. |
| 3 | Khảo sát và đo đạc hệ thống phát điện | Khảo sát các thông số hoạt động của các tua bin phát điện, thông số hoạt động của các tổ máy phát. Thu thập các thông số thiết kế, hoạt động của các tua bin phát điện. |
|  |  | Khảo sát và đo đạc các hệ thống phụ trợ của các tổ máy phát. Tiến hành đo đạc thông số điện của thiết bị phụ trợ khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị phụ trợ. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: |
| 4 | Khảo sát và đo đạc hệ thống phân phối điện | Khảo sát hệ thống phân phối điện của hệ thống điện tự dùng: thu thập thông số đo đạc từ các trạm biến áp và đồng hồ đo đạc (trung thế, hạ thế). |
|  |  | Khảo sát và đo đạc các trạm biến áp hạ thế (biểu đồ phụ tải), kiểm tra cân bằng pha, hệ số công suất, sóng hài…Khảo sát đường dây phân phối cũng như tải của các khu vực: - Sử dụng thiết bị đo chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: |
|  |  | Khảo sát hệ thống quản lý năng lượng điện hiện tại: thiết bị đo, việc thu thập số liệu, cách phân tích, đánh giá, nhân sự…. |
| 5 | Khảo sát và đo đạc hệ thống nhiệt | Khảo sát và đo đạc hệ thống cung cấp nhiên liệu. Khảo sát và đo đạc các thiết bị của hệ thống cung cấp nhiên liệu. Tiến hành đo đạc thông số điện của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: |
|  |  | Khảo sát và đo đạc hệ thống đốt, thông số khói thải. Khảo sát và đo đạc các thiết bị của hệ thống đốt. Tiến hành đo đạc thông số hoạt động của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo điện chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: - Sử dụng thiết bị đo khói thải chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị. - Các thông số điện có thể đo đạc: nồng độ Oxy (O2), nồng độ CO, nồng độ CO2. Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay chịu nhiệt, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động. Vị trí đo tại vị trí lấy mẫu của hệ thống phân tích khói thải hoặc tại thiết bị phân tích khói thải hiện có. |
|  |  | Khảo sát và đo đạc các quạt gió trong hệ thống. Khảo sát và đo đạc các quạt gió trong hệ thống. Tiến hành đo đạc thông số điện của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo điện chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: |
|  |  | Khảo sát và đo đạc hệ thống đường ống gió nóng. Tiến hành đo đạc nhiệt độ của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo nhiệt độ để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của hệ thống. - Các thông số có thể đo đạc: nhiệt độ bề mặt. Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay chịu nhiệt, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động. Vị trí đo tại các vị trí có nhiệt độ bề mặt cao trên đường ống gió. |
| 6 | Khảo sát hệ thống lò hơi | Khảo sát và đo đạc thông số hoạt động của lò hơi. Tiến hành đo đạc thông số của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo nhiệt độ để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của hệ thống. - Các thông số có thể đo đạc: nhiệt độ bề mặt. Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay chịu nhiệt, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động. Vị trí đo tại các vị trí có nhiệt độ bề mặt cao trên đường ống. |
|  |  | Khảo sát và đo đạc các thiết bị phụ trợ. Tiến hành đo đạc thông số điện của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo điện chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: |
|  |  | Khảo sát và đo đạc hệ thống đường ống phân phối hơi, nước ngưng. Tiến hành đo đạc nhiệt độ của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo nhiệt độ để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của hệ thống. - Các thông số có thể đo đạc: nhiệt độ bề mặt. Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay chịu nhiệt, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động. Vị trí đo tại các vị trí có nhiệt độ bề mặt cao trên đường ống. |
|  |  | Khảo sát các thiết bị sử dụng hơi, thông số hoạt động và phương thức điều khiển. Tiến hành đo đạc nhiệt độ của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo nhiệt độ để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của hệ thống. - Các thông số có thể đo đạc: nhiệt độ bề mặt. Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay chịu nhiệt, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động. Vị trí đo tại các vị trí có nhiệt độ bề mặt cao trên đường ống. |
| 7 | Khảo sát và đo đạc hệ thống khí nén và các thiết bị tiêu thụ khí nén | Khảo sát và đo đạc các máy nén khí: kiểm tra phụ tải, chế độ điều khiển, thông số cài đặt…. Tiến hành đo đạc thông số của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo điện chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: - Sử dụng thiết bị đo nhiệt độ để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của hệ thống. - Các thông số có thể đo đạc: nhiệt độ không khí. Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động. Vị trí đo tại các vị trí đặt máy, tại các miệng hút của máy nén khí. |
|  |  | Khảo sát hệ thống đường ống và các thiết bị sử dụng khí nén: bố trí đường ống, áp suất sử dụng, tình trạng rò rỉ…. Thu thập các thông tin vận hành của hệ thống. |
| 8 | Khảo sát và đo đạc hệ thống giải nhiệt | Khảo sát và đo đạc hệ thống bơm tuần hoàn, hệ thống bơm mạch kín, quạt sục khí. Tiến hành đo đạc thông số của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo điện chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: |
|  |  | Khảo sát hệ thống đường ống, các thiết bị cần giải nhiệt, thông số hoạt động và phương thức điều khiển…. Thu thập các thông tin vận hành của hệ thống. |
| 9 | Khảo sát đo đạc hệ thống thông gió và điều hòa không khí | Đo đạc và khảo sát thiết bị chiller, máy lạnh và nhu cầu sử dụng tải lạnh của Văn phòng chính, Văn phòng SX và các khu vực kỹ thuật. Tiến hành đo đạc thông số của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo điện chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: - Sử dụng thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, lưu lượng nước để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của hệ thống. - Các thông số có thể đo đạc: nhiệt độ không khí, độ ẩm, tốc độ gió, lưu lượng nước. Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: thiết bị bảo hộ cá nhân. Khi thực hiện đo lưu lượng cần làm sạch bên ngoài đường ống như sơn, gỉ sét…. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động. Vị trí đo tại các vị trí dàn ngưng, tháp giải nhiệt, đường nước giải nhiệt. |
|  |  | Đo đạc và khảo sát thiết bị AHU, quạt thông gió,… Tiến hành đo đạc thông số của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo điện chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: |
|  |  | Khảo sát các khu vực sử dụng, phương thức cấp gió và điều khiển. Tiến hành đo đạc thông số của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2,… để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của hệ thống. - Các thông số có thể đo đạc: nhiệt độ không khí, độ ẩm, nồng độ CO2. Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng hệ thống đang hoạt động. Vị trí đo tại các không gian sử dụng. |
| 10 | Khảo sát và đo đạc hệ thống cấp nước | Khảo sát và đo đạc các bơm nước trong hệ thống cấp nước. Tiến hành đo đạc thông số của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo điện chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: |
|  |  | Khảo sát hệ thống đường ống, các thiết bị sử dụng và việc quản lý sử dụng nước của nhà máy, tình trạng rò rỉ,… Tiến hành đo đạc thông số của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo lưu lượng nước để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của hệ thống. - Các thông số có thể đo đạc: lưu lượng nước. Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: thiết bị bảo hộ cá nhân. Khi thực hiện đo lưu lượng cần làm sạch bên ngoài đường ống như sơn, gỉ sét…. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng hệ thống đang hoạt động. Vị trí đo tại bề mặt bên ngoài đường ống cần kiểm tra. |
| 11 | Khảo sát và đo đạc hệ thống xử lý nước thải | Khảo sát và đo đạc các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải: bơm, blower,… Tiến hành đo đạc thông số của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo điện chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: |
|  |  | Khảo sát các khu vực thải nước thải. Tiến hành đo đạc thông số của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo điện chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: |
| 12 | Khảo sát và đo đạc hệ thống chiếu sáng | Khảo sát và đo đạc hệ thống chiếu sáng. Tiến hành đo đạc thông số của hệ thống: - Sử dụng thiết bị đo chuyên dụng để đo độ rọi tại các phòng ban, khu vực khi cần thiết. Thu thập các thông tin của các thiết bị, khu vực. - Các thông số có thể đo đạc: độ rọi, diện tích phòng, độ cao đèn... Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng hệ thống đang hoạt động. Vị trí đo tại các không gian sử dụng. |
| 13 | Khảo sát các hệ thống thiết bị khác | Khảo sát và đo đạc các thiết bị, hệ thống khác như hệ thống bôi trơn, hệ thống thủy lực,…. Tiến hành đo đạc thông số của thiết bị khi cần thiết: - Sử dụng thiết bị đo điện chuyên dụng để đo đạc thông số hoạt động khi cần thiết. Thu thập các thông tin vận hành của các thiết bị. - Các thông số điện có thể đo đạc: Công suất (P), điện áp (V), dòng điện (I), hệ số công suất (cos), sóng hài (THDI, THDU), … Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình đo đạc: bao tay cách điện, thiết bị bảo hộ cá nhân. - Thực hiện đo đạc trong tình trạng thiết bị đang hoạt động (điện sống). Sơ đồ đo đạc: tín hiệu đo là dòng và áp. Sơ đồ đo tải 03 pha dự kiến: |
| 14 | Tổng kết số liệu, đánh giá sơ bộ kết quả quá trình kiểm toán | Tổng kết số liệu đo đạc, thu thập thông tin bổ sung cần thiết. |
|  |  | Phân tích đánh giá số liệu thu thập. Trao đổi và báo cáo sơ bộ kết quả quá trình kiểm toán: |
| 15 | Lập Báo cáo Kiểm toán Năng lượng | Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng của nhà máy: phân tích tình hình tiêu thụ năng lượng. |
|  |  | Đánh giá ưu, nhược điểm của từng hệ thống tiêu thụ năng lượng. |
|  |  | Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Tính toán chi tiết mức tiết kiệm, chi phí đầu tư, thời gian hoàn vốn, IRR, NPV… |
|  |  | Đề xuất kế hoạch triển khai cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng. |
|  |  | Lập Báo cáo kiểm toán năng lượng phù hợp với thông tư số 25/2020/TT–BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 29/09/2020 quy định về việc “Lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; thực hiện Kiểm toán Năng lượng” và có giá trị pháp lý theo “Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” của Thủ tướng Chính phủ. |

2.5. Yêu cầu về biện pháp an toàn.

Các trang thiết bị bảo hộ lao động, nhà thầu tự trang bị.

Biện pháp an toàn phải tuân thủ theo quy định, quy trình an toàn hiện hành trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1 và công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Phải nêu rõ biện pháp an toàn, cụ thể:

- Nghiêm cấm uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác trước, trong giờ làm việc, không hút thuốc lá tại khu vực làm việc.

- Khi phát hiện có nguy cơ nguy hiểm mất an toàn lao động, đội công tác phải rút ngay khỏi vị trí làm việc. Thông báo Bên mời thầu, chỉ khi khắc phục xong và đảm bảo an toàn mới tiếp tục được thi công.

- Nhân sự của Nhà thầu đề xuất tham gia thi công gói thầu phải tham gia bồi huấn và tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường của phòng An toàn và Môi trường, của đơn vị quản lý thiết bị tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, phải đáp ứng được quá trình bồi huấn.

- Nếu bên nhà thầu không tuân theo quy định, nội quy an toàn của Chủ đầu tư thì phía Chủ đầu tư có thể đình chỉ thi công bất cứ lúc nào. Những người vi phạm nhiều lần, Chủ đầu tư yêu cầu phải thay những người vi phạm. Tiến độ thi công của nhà thầu bị chậm do không tuân theo quy định an toàn của Chủ đầu tư thì phía Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

3. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu:

Nhà thầu cam kết thực hiện:

Bàn giao báo cáo kiểm toán năng lượng phù hợp với thông tư số 25/2020/TT–BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 29/09/2020 quy định về việc “Lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; thực hiện Kiểm toán Năng lượng” và có giá trị pháp lý theo “Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” của Thủ tướng Chính phủ;

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành có xác nhận của Nhà thầu và Bên mời thầu;

Thực hiện thủ tục nghiệm thu hoàn thành với Chủ đầu tư và bàn giao tối thiểu 03 bộ hồ sơ gốc bao gồm đầy đủ các tài liệu có liên quan theo các quy định của pháp luật.