CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

## 1.Cơ sở lập dự án

## 1.1. Các căn cứ pháp lý

### 1.1.1 Cơ sở pháp lý

Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHĐ 8 điều chỉnh);

Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 05/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050";

Công văn số 882/NPTPMB-KTAT ngày 20/02/2025 của Ban Quản lý dự án Truyền tải điện về việc Hỗ trợ cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thiết kế, quản lý vận hành, bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các đường dây 220kV Hiệp Hoà – Phú Bình, 220kV Vân Trì – Tây Hồ – Chèm và 200kV 500kV Việt Trì – Việt Trì và Trạm biến áp 500kV Việt Trì;

Văn bản số 1080/PTC1-KT ngày 27/02/2025 của Công ty Truyền tải Điện 1 về việc Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thiết kế, quản lý vận hành, bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các đường dây 220kV Hiệp Hoà – Phú Bình, Vân Trì – Tây Hồ – Chèm, T500 Việt Trì – Việt Trì và Trạm biến áp 500kV Việt Trì;

Văn bản số 527/EVNNPT-KH ngày 07/02/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc Triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nâng khả năng tải các đường dây theo quy hoạch để đảm bảo cấp điện cho phụ tải và giải toả công suất các nguồn điện cho phụ tải và giải toả công suất các nguồn điện;

Văn bản số 842/BC-TTĐTB ngày 07/10/2024 của Truyền tải điện Tây Bắc về việc Xử lý khiếm khuyết các vị trí cột Nhánh rẽ ĐZ 220kV thuộc công trình “TBA 500kV Việt Trì và đấu nối”;

Văn bản số 6447/EVNNPT-KTAT+ĐTXD+QLĐT ngày 25/11/2025 của EVNNPT về việc tạm dừng mua sắm dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi cacbon loại lõi đơn với lớp bọc có sợi thuỷ tinh - glass fiber;

Văn bản số 607/EVNNPT-ĐTXD ngày 06/11/2025 của EVNNPT về việc phương án triển khai dự án Nâng khả năng tải đường dây 220kV 500kV Việt Trì - Việt Trì.

### 1.1.2 Phân tích sự cần thiết đầu tư

a. Hiện trạng đường dây 220kV Việt Trì - Việt Trì

- Điểm đầu:  Pooctich trạm 500kV Việt Trì

- Điểm cuối: Pooctich trạm 220kV Việt Trì

- Loại dây dẫn: ACSR 520/67

- Dòng tải định mức: 968,55A

- Chiều dài đoạn tuyến đường dây: 18,9km

b. Hiện trạng tiêu thụ điện

Hiện trạng tiêu thụ hiện khu vực giai đoạn 2023-2024 được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 1: Hiện trạng tiêu thụ điện khu vực

| STT | Tỉnh | Đơn vị | Năm 2023 | Năm 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phú Thọ (tên trước sáp nhập) | công suất cực đại (MW) | 712 | 796 |
| 2 | Vĩnh Phúc (tên trước sáp nhập) | công suất cực đại (MW) | 773 | 864 |

c. Nguồn điện & Lưới điện

Trạm biến áp 500kV Việt Trì có nhiệm vụ cấp điện cho các trạm 220kV khu vực tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) và một phần cho các trạm 220kV tỉnh Yên Bái, Lào Cai (nay là tỉnh Lào Cai) trong mùa khô. Đây là khu vực chuyển tiếp giữa nguồn thủy điện vùng Tây Bắc (Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang) và trung tâm phụ tải miền Bắc (Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ).

Hiện nay, lưới điện 500kV trên địa bàn khu vực tỉnh Phú Thọ và lân cận chỉ có TBA 500kV Việt Trì và TBA 500kV Vĩnh Yên, các ĐZ 500kV Sơn La - Việt Trì - Vĩnh Yên và 500kV Sơn La – Vĩnh Yên. TBA 500kV Việt Trì hiện đang vận hành với quy mô công suất 2x450MVA.

Hiện 220kV bao gồm các TBA và ĐZ 220kV chuyển tiếp nguồn thủy điện vùng Tây Bắc và miền núi phía Bắc đến khu vực trung tâm phụ tải miền Bắc. Danh sách các công trình lưới truyền tải được thể hiện trong các bảng sau:

Bảng 2: Danh mục các trạm 500kV, 220kV khu vực

| STT | Tỉnh | Công trình | Công suất (MVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 500kV |  |  |
| 1 | Phú Thọ | Việt Trì | 3x450 |
| 2 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | 2x900 |
| II | 220kV |  |  |
| 1 | Phú Thọ | Việt Trì | 2x250 |
|  |  | Phú Thọ | 2x250 |
| 2 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | 2x250 |
|  |  | Vĩnh Tường | 250 |
|  |  | Bá Thiện | 2x250 |

Bảng 3: Danh mục các ĐZ 500kV, 220kV khu vực

| TT | Tên đường dây | Số mạch x km | Dây dẫn |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐZ 500kV |  |  |
| 1 | Sơn La-Việt Trì-Vĩnh Yên | 1 x (199.3 + 45.3) | ACSR4x400 |
| 2 | Sơn La-Vĩnh Yên | 1 x 236.1 |  |
| I | ĐZ 220kV |  |  |
| 1 | TĐ Suối Sập 2-Việt Trì 220 | 1 x 110 | ACCC400 |
| 2 | Yên Bái-Phú Thọ-Việt Trì 220 | 2 x (37.4 + 28.7) | ACCC367 |
| 3 | Việt Trì 220- Việt Trì 500 | 2 x 18.9 | ACSR520 |
| 4 | Việt Trì 500- Vĩnh Yên 500 | 2 x 44 | ACSR2x330 |
| 5 | Việt Trì 500-Vĩnh Tường | 1 x 44.1 | ACCC507 |
| 6 | Việt Trì 500- Vĩnh Yên | 1 x (15.3 + 52.53) | ACSR520 + ACCC507 |
| 7 | Vĩnh Tường-Sơn Tây | 1 x 26.3 | ACSR520 |
| 8 | Vĩnh Yên-Sóc Sơn | 1 x 27.2 | ACCC507 |
| 9 | Việt Trì 500-Nghĩa Lộ | 2 x 94.5 | ACSR 2x400 |

d. Quy hoạch hệ thống điện khu vực

- Cơ sở số liệu quy hoạch

Các số liệu về dự báo phụ tải và kế hoạch phát triển nguồn điện, lưới điện  được căn cứ theo các số liệu từ quy hoạch Quốc gia, quy hoạch tỉnh, cụ thể như sau:

Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHĐ 8 điều chỉnh);

Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Dự báo nhu cầu phát triển

Căn cứ Quy hoạch tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự báo phụ tải được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4: Dự báo nhu cầu phụ tải giai đoạn 2025-2035

| STT | Tỉnh | Pmax (MW) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2030 | 2035 |
| 1 | Vĩnh Phúc (tên trước sáp nhập) | 855 | 1213 | 1656 |
| 2 | Vĩnh Phúc (tên trước sáp nhập) | 1200 | 1800 | 2400 |

- Quy hoạch phát triển nguồn điện

Căn cứ theo QHĐ VIII, Kế hoạch thực hiện QHĐ VIII, Quy hoạch tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các dự án nguồn thủy điện cụ thể như sau:

Bảng 5: Dự án nguồn điện theo quy hoạch

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Công suất dự kiến | Địa điểm dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà máy thuỷ điện cột nước thấp Phú Thọ* | MW | 105 | Tỉnh Phú Thọ |  |

Bảng 6: Dự án nguồn điện tiềm năng

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Công suất dự kiến | Địa điểm dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thủy điện |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy thủy điện Lai Đồng | MW | 3-4 | Huyện Tân Sơn |  |
| 2 | Nhà máy thủy điện Thu Cúc | MW | 12 | Huyện Tân Sơn |  |
| 3 | Nhà máy thủy điện kết hợp thủy lợi Ngòi Giành | MW | 15 | Huyện Yên Lập |  |
| II | Điện sinh khối và nguồn khác |  |  |  |  |
|  | Nhà máy điện sinh khối Phú Thọ | MW | 50 | Huyện Thanh Sơn |  |
| III | Điện rác |  |  |  |  |
|  | Nhà máy xử lý đốt rác thải phát điện 110kV | MW | 18 | Huyện Phù Ninh |  |
| IV | Điện mặt trời, điện gió, điện tự dùng,… | MW | 361 |  | Nghiên cứu tiềm năng |
| V | Điện nhà máy xi măng | MW | 4 |  | Tự sản tự tiêu |

- Quy hoạch phát triển lưới điện

Căn cứ theo QHĐ VIII, Kế hoạch thực hiện QHĐ VIII, Quy hoạch tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Danh mục lưới điện trong khu vực được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 7: Danh sách TBA 500kV trong khu vực theo quy hoạch

| Công trình | Công suất (MVA) |  | Loại công trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023-2025 | 2026-2030 |  |
| TBA 500kV |  |  |  |
| Việt Trì | 900 | 1.800 | Cải tạo |
| Vĩnh Yên | 1.800 | 1.800 | Xây mới |

Bảng 8: Danh sách đường dây 500kV trong khu vực theo quy hoạch

| Công trình | Số mạch x Số km |  | Loại công trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023-2025 | 2026-2030 |  |
| Đường dây 500kV |  |  |  |
| Vĩnh Yên - Rẽ Sơn La - Hiệp Hòa và Việt Trì - Hiệp Hòa | 4 x 5 |  | Xây mới |
| Lào Cai - Vĩnh Yên | 2 x 210 |  | Xây mới |
| Tây Hà Nội - Vĩnh Yên | 2 x 44 |  | Xây mới |

Bảng 9: Danh sách TBA 220kV trong khu vực theo quy hoạch

| Công trình | Công suất (MVA) |  | Loại công trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023-2025 | 2026-2030 |  |
| TBA 220kV |  |  |  |
| Việt Trì 500 kV nối cấp |  | 500 | Xây mới |
| Phú Thọ 2 | 250 | 500 | Xây mới |
| Phú Thọ 3 |  | 250 | Xây mới |
| Vĩnh Tường | 500 | 500 | Cải tạo |
| Bá Thiện | 500 | 500 | Xây mới |
| Phúc Yên |  | 250 | Xây mới |
| Chấn Hưng |  | 250 | Xây mới |
| Tam Dương |  | 500 | Xây mới |

Bảng 10: Danh sách đường dây 220kV trong khu vực theo quy hoạch

| Công trình | Số mạch x Số km |  | Loại công trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023-2025 | 2026-2030 |  |
| Đường dây 220kV |  |  |  |
| Nâng khả năng tải Yên Bái - Việt Trì | 2 x 67 |  | Cải tạo, nâng khả năng tải |
| Nghĩa Lộ - Việt Trì (500 kV Việt Trì) | 2 x 93 |  | Xây mới, Giải tỏa thủy điện nhỏ |
| 500 kV Việt Trì - Việt Trì | 2 x 10 |  | Cải tạo |
| Nâng khả năng tải 500 kV Việt Trì - Vĩnh Tường | 1 x 27 |  | Cải tạo |
| Nâng khả năng tải 500 kV Việt Trì - Vĩnh Yên | 1 x 36 |  | Cải tạo |
| 500 kV Việt Trì - Bá Thiện (500 kV Vĩnh Yên) | 2 x 43 |  | Cải tạo |
| Phú Thọ 2 - Rẽ Sơn La - Việt Trì | 2 x 1 |  | Xây mới |
| Bá Thiện (Vĩnh Yên 500 kV) - Rẽ Vĩnh Yên - Sóc Sơn | 2 x 13 |  | Xây mới, Đấu nối TBA 220 kV Bá Thiện. Kết hợp cải tạo, nâng khả năng tải đoạn tuyến hiện hữu từ Vĩnh Yên 220 kV đến điểm giao cắt. |
| Tam Dương - Rẽ 500 kV Việt Trì - Bá Thiện (500 kV Vĩnh Yên) |  | 4 x 2 | Xây mới |
| Vĩnh Yên 500 kV - Mê Linh |  | 2 x 25 | Xây mới |
| Vĩnh Tường - Vĩnh Yên |  | 2 x 8 | Xây mới |
| Nâng khả năng tải Sơn La - Việt Trì | 1 x 167 |  | Cải tạo |
| Phú Thọ 3 - Rẽ Nghĩa Lộ - 500 kV Việt Trì |  | 4 x 5 | Xây mới |
| Phúc Yên - Rẽ 500 kV Vĩnh Yên - 220 kV Vĩnh Yên |  | 2 x 2 | Xây mới |
| Chấn Hưng - Rẽ 500 kV Việt Trì - 220 kV Vĩnh Yên |  | 2 x 2 | Xây mới |

- Tính toán trào lưu công suất và sự cần thiết thực hiện dự án

Bảng 11: Công suẩt chạy trên đường dây

| Năm | Nhánh đường dây | Công suất (MVA) | Dòng điện (A) | % mang tải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ĐZ 220kV 500kV Việt Trì– Việt Trì | 379.2 -j54.5 | 1006 | 103.5% |
| 2027 | ĐZ 220kV 500kV Việt Trì– Việt Trì | 404.4-j63.4 | 1074 | 111% |
| 2030 | ĐZ 220kV 500kV Việt Trì– Việt Trì | 434.4+j182.4 | 1236 | 127.7% |
| 2035 | ĐZ 220kV 500kV Việt Trì– Việt Trì | 502.8+j177.5 | 1399 | 144% |

Theo đó khi xảy ra sự cố trên đường dây 220kV 500kV Việt Trì – Việt Trì dòng điện truyền tải trên đường dây sẽ không đảm bảo khả năng truyền tải.

### 1.1.3. Sự cần thiết đầu tư và thời điểm xuất hiện công trình

Giai đoạn đến năm 2030 đường dây có ý nghĩa đảm bảo an toàn cung cấp điện, đảm bảo khả năng giải tỏa thủy điện khu vực, nâng cao khả năng giải toả công suất nguồn điện và tăng cường mua điện và hạn chế đáng kể tổn thất công suất trong lưới truyền tải, do đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung.

Vì vậy, giai đoạn 2026-2027 cần thiết phải nâng khả năng tải đường dây 220kV 500kV Việt Trì – Việt Trì để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực.

## 1.2. Mục tiêu của dự án

Công trình “Nâng khả năng tải đường dây 220kV 500kV Việt Trì – Việt Trì” được đầu tư xây dựng nhằm mục đích:

- Nâng cao khả năng giải toả công suất nguồn điện.

- Tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia.

- Hạn chế đáng kể tổn thất công suất trong lưới truyền tải, do đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung.

## 1.3. Quy mô của  dự án

          - Phần Trạm biến áp:

- *) Tại Ngăn lộ 272,273 TBA 220kV Việt Trì

Thay thế biến dòng điện có thông số phù hợp với dây dẫn sau khi nâng khả năng tải: 06 bộ cho 2 ngăn lộ

Thay thế dây dẫn, kẹp cực cho ngăn lộ 272, 273 đảm bảo dòng điện vận hành ngăn lộ sau khi nâng khả năng tải đường dây

Bổ sung đầu cốt, phụ kiện, tiếp địa, cáp nhị thứ biến dòng (nếu cần thiết) để hoàn thiện đấu nối cho các ngăn lộ

Thu hồi biến dòng điện, dây dẫn, phụ kiện hiện trạng

Thực hiện các công tác thí nghiệm biến dòng điện lắp mới, thí nghiệm hiệu chỉnh rơ le bảo vệ ngăn đường dây

- *) Tại Ngăn lộ 271,272 TBA 500kV Việt Trì

Thay thế dây dẫn, kẹp cực cho ngăn lộ 271, 272 đảm bảo dòng điện vận hành ngăn lộ sau khi nâng khả năng tải đường dây

Bổ sung đầu cốt, phụ kiện để hoàn thiện đấu nối cho các ngăn lộ

Thu hồi dây dẫn, phụ kiện hiện trạng

Thực hiện các công tác thí nghiệm hiệu chỉnh rơ le bảo vệ ngăn đường dây

          - Phần Đường dây:

Thay thế dây dẫn ACSR 520/67 hiện trạng bằng dây dẫn nhiệt độ cao, chiều dài tuyến khoảng 18,9km.

Xây dựng mới móng, cột tại 5 vị trí (9M, 11M, 5M, 8, 9M)

Gia cường cột, cải tạo móng tại 5 vị trí (2M, 4M, 6M, 8M, 10M).

## 1.4. Quản lý dự án và tiến độ thực hiện:

+ Trình duyệt nhiệm vụ tư vấn và dự toán chi phí: Quý IV/2025

+ Triển khai công tác lập và phê duyệt BCNCKT: Quý I/2026

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu và mua sắm VTTB: Quý I/2026

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp: Quý III/2026

+ Triển khai công tác lập TKBVTC: Quý III/2026 đến Quý IV/2026

+ Khởi công công trình: Quý I/2027 + Dự kiến hoàn thành đóng điện công trình: năm 2027.

## 1.5. Công tác thoả thuận chuyên ngành:

- Thoả thuận đấu nối thiết bị lắp đặt tại TBA với PTC1.

# PHẦN II: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

# CHƯƠNG 1: CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

## 1.1. CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

### 1.1.1 Các bộ luật, các quy trình quy phạm.

- Luật Điện lực của Quốc hội số 61/2024/QH15.

- Luật xây dựng ban hành số 50/2014/QH13.

- Luật Bảo vệ môi trường ban hành số 72/2020/QH14.

- Luật phòng cháy chữa cháy ban hành số 40/2013/QH13.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và phiện pháp thi hành luật xây dựng về quan lý hoạt động xây dựng.

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/05/2019: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;

- Quyết dịnh số 881/QĐ-EVN ngày 15/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết dịnh số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định công tác an toàn ;

- Quyết dịnh số 263/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định quản lý sức khỏe – an toàn - môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

- Quyết định số: 60/QĐ-EVN ngày 17/02/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về quản lý chất lượng công trình và Quyết định số: 712/QĐ-EVN ngày 22/10/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại quy định quản lý chất lượng số 60/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên.

- Nghị định 62/2025/NĐ-CP ban hành 04/03/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Thông tư 03/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.

- 11 TCN – 18,19,20,21 - 2006:  Quy phạm trang bị điện.

- TCVN 5574-2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5575-2012 :  Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737: 2020 Tải trọng và tác động lên công trình xây dựng.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995: quy định các yêu cầu thiết kế phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình

- Quy định áp dụng các tiêu chuẩn, các tài liệu hướng dẫn và phần mềm tính toán trong công tác thiết kế điện của Công ty.

- Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện : TCN 4756 – 1989

- Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và Trạm biến áp.

- Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương: Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối và đo đếm điện năng.

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương: Qui định một số nội dung về bảo vệ an toàn điện

- Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và TBA.

- Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi công

- Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

### 1.1.2 Quyết định, thông tư của Bộ

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp: Quy phạm trang bị điện các phần:

- Phần I: Quy định chung				(11 TCN-18-2006)

- Phần II: Hệ thống đường dẫn điện			(11 TCN-19-2006)

- Phần III:Trang bị phân phối và trạm biến áp	(11 TCN-20-2006)

- Phần IV: Bảo vệ và tự động				(11 TCN-21-2006)

- Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương: Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối và đo đếm điện năng.

- Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống truyền số liệu đo đếm, được ban hành kèm theo Quyết định Số 56/QĐ-ĐTĐL ban hành ngày 20/5/2011 của Cục điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương.

- Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/08/2021 của Bộ Công Thương: Qui định một số nội dung về bảo vệ an toàn điện.

- Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ Công Thương: Qui định Qui trình điều độ hệ thống điện quốc gia.

- Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 của Bộ Công Thương: Qui định Qui trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia.

- Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ công an về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/05/2024 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

### 1.1.3 Quyết định của ngành

- Quyết định số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam: Qui định về tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống điều khiển tích hợp, cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơ le bảo vệ cho ĐZ và TBA 500kV, 220kV, 110kV của EVN; Quy định về công tác thí nghiệm đối với rơ le bảo vệ kỹ thuật số.

- Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 14/07/2020 của Tổng công ty Truyền tải điên Quốc gia về việc ban hành Quy định Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850.

- Quyết định số 2062/EVN-KTSX ngày 27/05/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Thực hiện Tiêu chuẩn Quốc gia về phòng cháy và chữa cháy.

- Quyết định số 546/QĐ-EVN ngày 06/09/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Qui định Quản lý và bảo vệ Môi trường trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 07/04/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Qui định công tác dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ và chất độc hóa học để XDCT trong EVN.

- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Về việc ban hành quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.

- Văn bản số 6872/EVN-KTLĐ-ĐĐQG ngày 24/07/2007 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam: Yêu cầu kết nối SCADA phục vụ vận hành HTĐ.

- Văn bản số 3233/EVN-KTSX ngày 07/09/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Giải quyết khó khăn vướng mắc thực hiện hạng mục SCADA tại các dự án.

- Văn bản số 454/TB-EVN ngày 31/10/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Hoàn thiện các kênh truyền rơle bảo vệ các đường dây.

- Văn bản số 1335/EVN-KTSX ngày 10/04/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Thực hiện tự đóng lại 1 pha trên lưới điện 220kV.

- Quyết định số 900/QĐ-EVN ngày 04/11/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Qui định phương pháp xác định tổn thất điện năng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Văn bản số 1715/NPT-KT ngày 22/12/2008 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Hướng dẫn thực hiện chủ trương không khống chế các nhà sản xuất rơle.

- Văn bản số: 1301/NPT-KT ngày 27/05/2009 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Thực hiện hạng mục SCADA, thỏa thuận SCADA và đo đếm đối với các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trạm biến áp.

- Văn bản số 5365/EVNNPT-QLĐT ngày 19/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia: Bố trí biến dòng điện phía đường dây của các TBA.

- Văn bản số: 1865/EVNNPT-KT ngày 06/05/2015 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Thực hiện tự đóng lại 1 pha trên lưới điện 220kV.

- Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV-500kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 1468/QĐ-EVN ngày 05/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về công tác thiết kế dự án Trạm biến áp cấp điện áp 110kV-500kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017.

- Văn bản số 5376/EVNNPT-KT ngày 22/12/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc triển khai thực hiện hướng dẫn thiết kế hệ thống nhị thứ trạm biến áp 220kV, 500kV.

- Quyết định số: 348/QĐ-NPT ngày 27/04/2011 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Qui định Xây dựng và quản lý hệ thống SCADA tại các trạm biến áp.

- Văn bản số 432/ĐĐQG-CN ngày 20/03/2017 của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0 hướng dẫn và quy định về việc thỏa thuận kết nối hệ thống viễn thông vận hành hệ thống điện.

- Văn bản 1553/EVN-TTĐ ngày 12/4/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc kế hoạch thực hiện vận hành VWEM thí điểm 2017.

- Văn bản số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 của Cục điều tiết điện lực – Bộ Công thương về việc ban hành quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA.

- Văn bản 3548/EVNNPT-KT+KH ngày 14/09/2017 về việc triển khai trạm biến áp không người trực lưới điện truyền tải.

- Quyết định số 126/QĐ-HĐTV ngày 10/07/2020: Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 500kV trên lưới điện truyền tải.

- Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 27/01/2021: sửa đổi quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của MBA 500kV trên lưới điện truyền tải.

- Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 03/10/2022 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Qui định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 149/QĐ-HĐTV ngày 15/06/2023 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc điều chỉnh Qui định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 02/08/2023 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của thiết bị giám sát online khí trong dầu cho MBA, kháng điện trên lưới truyền tải.

- Quyết định số 211/QĐ-HĐTV ngày 30/08/2023 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản dao cách lý 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 2384/QĐ-EVNNPT ngày 25/12/2018: Qui định đặc tính kỹ thuật cơ bản biến dòng điện 500kV lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 2386/QĐ-EVNNPT ngày 25/12/2018: Qui định đặc tính kỹ thuật cơ bản biến điện áp 500kV lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 123/QĐ-HĐTV ngày 09/07/2020: Qui định đặc tính kỹ thuật cơ bản chống sét van 500kV lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 170/EVNNPT-KT ngày 14/01/2019 của EVNNPT: Quy định bảo vệ xung quá điện áp lan truyền cho hệ thống điện tự dùng TBA.

- Văn bản số 103/QĐ-EVNNPT ngày 11/07/2019 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện đứng trên lưới điện truyền tải.

- Văn bản số 108/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới điện truyền tải.

- Quyết định số 267/QH-HĐTV ngày 20/12/2021 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản kháng hạn dòng 500kV, 220kV, 110kV loại khô trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 24/07/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Máy cắt 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 190/QĐ-HĐTV ngày 04/12/2024 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về sửa đổi một số thông số trong tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35kV, 110kV và 220kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/07/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Dao cách ly 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 91/QĐ-HĐTV ngày 18/08/2023 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Văn bản 0063/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị lưới điện truyền tải.

- Văn bản số 170/QĐ-HDTV ngày 09/10/2020 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của chống sét van 220kV trên lưới điện truyền tải.

- Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35, 110kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt nam.

- Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35, 110kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt nam.

- Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây trì điện áp 22, 35kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt nam.

- Quyết định số 107/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp tổn hao thấp áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt nam.

- Quyết định số 109/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đóng cắt tụ bù trung áp 22 và 35kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt nam.

- Quyết định số 108/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt nam.

- Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35, 110kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt nam.

- Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật tụ bù ngang đến 110kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt nam.

- Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt nam.

- Văn bản số 4382/EVNNPT-KT ngày 13/12/2019 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc vận hành an toàn chống sét van trong trạm biến áp.

- Văn bản số 1829/EVNNPT-KT ngày 19/05/2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc rà soát dây lèo đấu nối chống sét van trong trạm biến áp.

- Quyết định số 2777/EVNNPT-ĐT+QLĐT ngày 27/7/2020 của EVNNPT: Quy định các phương án kỹ thuật nâng cấp, mở rộng hệ thống điều khiển, bảo vệ rơ le và giám sát của trạm của trạm biến áp hiện hữu.

- Quyết định số 136/QĐ-HĐTV ngày 04/08/2020 của Tổng công ty Truyền tải điên Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản bộ chỉnh lưu trong trạm biến áp truyền tải điện.

- Quyết định số 148/QĐ-HĐTV ngày 24/08/2020 của Tổng công ty Truyền tải điên Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của ắc quy kiềm trong trạm biến áp truyền tải điện.

- Quyết định số 1199/QĐ-EVN ngày 01/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 19/11/2021 của Hội đồng Thành viên EVN về việc phê duyệt “Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tính đến 2030 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” và Văn bản số 7817/EVN-VTCNTT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo triển khai thực hiện “Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tính đến 2030”.

- Văn bản số 7817/EVN-VTCNTT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo triển khai thực hiện “Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tính đến 2030”.

- Quyết định số 881/QĐ-EVN ngày 15/7/2021 của EVN về việc ban hành Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa trong EVN.

- Văn bản số 1175/EVNNPT-KT+KH ngày 03/04/2023 của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia về đảm bảo điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện.

- Quyết định số 166/QĐ-EVNNPT ngày 24/10/2019 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới điện truyền tải.

- Quyết định số 74/QĐ-HĐTV ngày 20/05/2022 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về việc sửa đổi quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 263/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2021 Quy định quản lý sức khỏe - an toàn - môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng trong EVNNPT.

- Quyết định số 1184/QĐ-EVN ngày 31/08/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

### 1.1.4 Tiêu chuẩn sử dụng trong thiết kế và lựa chọn thiết bị

#### Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế phần điện nhất thứ

- Hệ thống nối đất, chống sét cho trạm biến áp dùng tiêu chuẩn IEEE-Std 80-2000: "Guide for safety in AC Grounding System".

- Lựa chọn thiết bị, vật liệu nhất thứ được áp dụng tiêu chuẩn IEC và TCVN phiên bản mới nhất gồm:

IEC 60071			Tiêu chuẩn phối hợp cách điện.

IEC 60076			Tiêu chuẩn máy biến áp.

IEC 62271-100			Tiêu chuẩn máy cắt điện cao áp.

IEC 62271-102			Tiêu chuẩn dao cách ly.

IEC 61869-2			Tiêu chuẩn biến dòng điện.

IEC 61869-3			Tiêu chuẩn biến điện áp kiểu cảm ứng.

IEC 61869-5			Tiêu chuẩn biến điện áp kiểu tụ.

IEC 60099- 4			Tiêu chuẩn chống sét van không khe hở.

IEC 60305; 60383		Tiêu chuẩn cách điện treo.

IEC 60273; 60168		Tiêu chuẩn cách điện đứng.

IEC 60502; 60332; 60228	Tiêu chuẩn cáp lực.

IEC 61089; TCVN 5064; TCVN 6483	Tiêu chuẩn dây dẫn.

#### Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị điều khiển, bảo vệ

  - Hệ thống điều khiển

Thủ tục truyền tin (mạng WAN)	IEC 60870

Thủ tục truyền tin (mạng LAN)	IEC 61850

  - Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường

Thử nghiệm phóng điện tĩnh:       	IEC 60255-22-2, IEC 61000-4-2

Nhiễu loạn quá độ:                		IEC 61000-4-4, IEC 60255-22-4.

Ảnh hưởng điện từ trường:     	IEC 61000-4-8(9), IEC 60255-25.

Ảnh hưởng nguồn cung cấp: 		IEC 61000-4-11, IEC 60255-11.

Thử nghiệm sự phân bố tần số cao: IEC 60255-22-3, IEC 61000-4-3

Thử nghiệm xung điện áp:      	IEC 60255-22-1

  - Thử nghiệm khả năng chịu đựng điều kiện môi trường

Môi trường nóng, lạnh:		IEC 60068-2.

Sự xâm nhập của các vật thể:		IEC 60529.

Thử nghiệm sự phân bố tần số cao:	IEC 60255-22-3

Rung động:   				IEC 60255-21

  - Thử nghiệm an toàn

Mức chịu đựng của điện môi: 		IEC 60255-5

Xung điện: 					IEC 60255-5

Điện trở cách điện:				IEC 60255-5

Mức an toàn với tia laser:			IEC 60825-1

Mức an toàn của sản phẩm:			IEC 60225-6

  - Cáp hạ áp

Cấu trúc cáp: 					IEC 60502

Chống bén lửa: 					IEC 60332

Lõi đồng: 					IEC 60228

#### Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng

Các kết cấu xây dựng như cột, xà, trụ đỡ thiết bị và móng cột, trụ… được tính toán và thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn sau:

- QCVN 07:2011/BKHCN. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông.

- QCVN 01:2012/BQP. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ.

- QCVN 41:2012/BGTVT. Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

- QCVN 18:2014/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng.

- TCVN 4474:1987. Thoát nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 4513:1988. Cấp nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5846:1994. Cột điện bê tông cốt thép ly tâm. Kết cấu và kích thước.

- TCVN 2737: 1995. Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.

- 22 TCN 223:1995. Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng.

- TCVN 5502:2003. Nước cấp sinh hoạt. Yêu cầu chất lượng.

- TCXDVN 33:2006. Cấp nước-Mạng lưới đường ống và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 7698:2007. Ống thép và phụ tùng đường ống.

- TCVN 7957:2008. Thoát nước-Mạng lưới và công trình bên ngoài-Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 4055:2012. Công trình xây dựng- Tổ chức thi công.

- TCVN 4252:2012. Qui trình lập Thiết kế Tổ chức xây dựng và Tổ chức thi công.

- TCVN 5574:2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5575:2012. Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9362:2012. Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

- TCVN 9379:2012. Kết cấu xây dựng và nền-Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

- TCVN 10304:2014. Móng cọc. Tiêu chuẩn thiết kế.

#### Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị phòng cháy chữa cháy

- QCVN 06:2010/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình.

- TCVN 3254:1989. An toàn cháy-Yêu cầu chung.

- TCVN 3255:1989. An toàn nổ-Yêu cầu chung.

- TCVN 5040:1990. Thiết bị phòng cháy và chữa cháy-Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ PCCC-Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 2622:1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 6101:1996. Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy CO2. Thiết kế và lắp đặt.

- TCVN 6379:1998. Thiết bị chữa cháy-Trụ nước chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 5738:2001. Hệ thống báo cháy tự động-Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7027:2002. Chữa cháy - Xe đẩy chữa cháy. Tính năng và cấu tạo.

- TCVN 7336:2003. PCCC. Hệ thống Sprinkler tự động-Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

- TCVN 3890:2009. Phương tiện PCCC, chữa cháy cho nhà và công trình-Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

- TCVN 5740:2009. Phương tiện PCCC. Vòi đẩy chữa cháy-Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.

- TCVN 8060:2009. Phương tiện chữa cháy- Vòi chữa cháy. Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

- TCVN 8636:2011. Đường ống áp lực bằng thép. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt.

- TCVN 3991:2012. Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng.

- NFPA 20. Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống bơm chữa cháy.

- NFPA 15. Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt hệ thống phun sương.

### 1.1.5 Các phần mềm tính toán

- Phần mềm SAP 2000 tính toán kết cấu xây dựng.

- Phần mềm PSS/E – 29 tính toán trào lưu công suất.

- Phần mềm Microsoft Word dùng lập thuyết minh cho công trình.

- Phần mềm Microsoft Excel dùng lập dự toán cho công trình…

- Ngôn ngữ lập trình Pascal tính toán ứng suất - độ võng dây dẫn,….

- Chương trình AVEVA BOCAD vẽ kết cấu thép trong không gian 3D.

- Phần mềm tính dự toán cho công trình.

- Chương trình Slope tính toán ổn định trượt.

- Chương trình CSI Sap tính toán kết cấu

- Phần mềm soạn thảo văn bản

- Chương trình AutoCAD lập các bản vẽ kỹ thuật

# CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHÍNH

## 2.1. Các giải pháp phần đường dây

### 2.1.1. 	Hiện trạng  dự án đường dây 220kV Việt Trì – Việt Trì

Trong quá trình kiểm tra vận hành nhánh rẽ 220kV Việt Trì thuộc công
trình TBA 500kV Việt Trì và đấu nối ngày 05/06/2023, Truyền tải điện Tây Bắc
– Công ty truyền tải điện 1 phát hiện một số vị trí xuất hiện khiếm khuyết. CPMB
đã phối hợp với Tư vấn thiết kế (PECC1), Tư vấn giám sát (PECC4) và các Nhà
thầu xây lắp (IEC, EVNIC1) có mặt tại hiện trường và cùng với PTC1 kiểm tra
thực tế tại hiện trường. Các bên tham gia xác định có 15 vị trí khiếm khuyết (2M; 4M; 5M; 6M; 7M; 8M; 9M; 10M; 11M; 12M; 08; 09; 12; 23A; 41) có hiện tượng chênh
cao giữa các trụ móng trong quá trình vận hành.

### 2.1.2. 	Giải pháp kỹ thuật đề xuất để thực hiện dự án

Như đã phân tích ở trên, việc nâng cao khả năng tải của đường dây 220kV 500kV Việt Trì – Việt Trì là cần thiết và cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Do đó, đề án để xuất 2 phương án nâng cao khả năng tải như sau:

Gỡ bỏ đường dây cũ và xây dựng mới đường dây phân pha đôi ACSR 400/51.

Các phương án đề xuất sẽ được đánh giá, so sánh dựa trên các tiêu chí sau:

- + Tiêu chí 1: Nâng cao khả năng truyền tải công suất của đường dây, đáp ứng khả năng tải trong tương lai và có khả năng tải là lớn nhất với chi phí hợp lý qua đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện;

- + Tiêu chí 2: Cải thiện, xử lý khoảng cách pha - đất của tuyến đường dây;

- + Tiêu chí 3: Thi công và lắp đặt đơn giản không phức tạp để giảm thiểu được thời gian cắt điện, thuận lợi trong công tác sửa chữa quản lý vận hành.

Các loại dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon sẽ được chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành điện, IEC, IEEE, ASTM, EN,... hoặc các tiêu chuẩn tương đương của các quốc gia tiêu biểu và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

Các loại dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon được thiết kế sử dụng ngoài trời, phù hợp để vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, mưa nhiều, vùng ven biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệm, vùng nhiệt độ thấp có băng tuyết, vùng có mật độ sét lớn.

Nhà sản xuất dây dẫ nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon phải có giấy chứng nhận của chủ bằng sáng chế về phương thức sản xuất phải được thoả thuận về phương thức sản xuất này; Phải có cam kết của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá do Nhà thầu cung cấp.

Phù hợp với phạm vi dự án là thay thế dây dẫn hiện hữn bằng dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon có thể xem xét các loại dây dẫn sau:

## 2.2 Các giải pháp phần Trạm biến áp:

            - Hiện trạng:

Hiện trạng ngăn lộ 272, 273 tại 220kV Việt Trì và 271, 272 tại TBA 500kV Việt Trì

Sơ đồ lưới điện khu vực dự án hiện trạng

Bảng 13: Đánh giá hiện trạng thiết bị các ngăn lộ:

| TBA 220KV VIỆT TRÌ |  | ĐÁNH GIÁ – GIẢI PHÁP |
| --- | --- | --- |
| Ngăn lộ 272, 273 |  | Dây dẫn sau khi nâng KNT: DDSN 510 – Idm – 1463A |
| Dao cách ly | 1600A | Đảm bảo |
| Biến dòng điện | 1200A | Thay biến dòng điện 2000A |
| Máy cắt | 3150A | Đảm bảo |
| Dây dẫn ngăn lộ | ACSR 500 – 945A | Thay dây dẫn ngăn lộ, kẹp cực |
| TBA 500KV VIỆT TRÌ |  |  |
| Ngăn lộ 271, 272 |  | Dây dẫn sau khi nâng KNT: DDSN 510 – Idm – 1463A |
| Dao cách ly | 2000A | Đảm bảo |
| Biến dòng điện | 2000A | Đảm bảo |
| Máy cắt | 3150A | Đảm bảo |
| Dây dẫn ngăn lộ | AAC630 – 1164A | Thay dây dẫn ngăn lộ, kẹp cực |

            - Giải pháp trong dự án:

- *) Tại Ngăn lộ 272,273 TBA 220kV Việt Trì

Thay thế biến dòng điện có thông số phù hợp với dây dẫn sau khi nâng khả năng tải: 06 bộ cho 2 ngăn lộ

Thay thế dây dẫn, kẹp cực cho ngăn lộ 272, 273 đảm bảo dòng điện vận hành ngăn lộ sau khi nâng khả năng tải đường dây

Bổ sung đầu cốt, phụ kiện, tiếp địa, cáp nhị thứ biến dòng (nếu cần thiết) để hoàn thiện đấu nối cho các ngăn lộ

Thu hồi biến dòng điện, dây dẫn, phụ kiện hiện trạng

Thực hiện các công tác thí nghiệm biến dòng điện lắp mới, thí nghiệm hiệu chỉnh rơ le bảo vệ ngăn đường dây

- *) Tại Ngăn lộ 271,272 TBA 500kV Việt Trì

Thay thế dây dẫn, kẹp cực cho ngăn lộ 271, 272 đảm bảo dòng điện vận hành ngăn lộ sau khi nâng khả năng tải đường dây

Bổ sung đầu cốt, phụ kiện để hoàn thiện đấu nối cho các ngăn lộ

Thu hồi dây dẫn, phụ kiện hiện trạng

Thực hiện các công tác thí nghiệm hiệu chỉnh rơ le bảo vệ ngăn đường dây

# CHƯƠNG 3: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

## 3.1 Nhiệm vụ thực hiện giai đoạn lập BCNCKT ĐTXD

### 3.1.1 Công tác chuẩn bị:

Đánh giá hiện trạng tuyến đường dây: Khảo sát, kiểm tra kết cấu cột, xà, móng, độ võng dây dẫn, độ võng dây chống sét, kiểm tra điều kiện tổ chức thi công

### 3.1.2 Công tác lập BCNCKT ĐTXD (TKCS)

- Từ các phương án thiết kế so sánh, TKCS được đơn vị tư vấn lập trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn. TKCS đáp ứng được các tiêu chí cần thiết, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, đảm bảo sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;

+ Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn: Tính toán phần điện; Tính toán trào lưu phân bố công suất của khu vực trong các các chế độ vận hành; Luận chứng sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình; Tính toán bảo vệ, thông tin liên lạc và điều khiển; Tính toán, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật phần công nghệ, xây dựng, phù hợp với thiết bị, cấu kiện vật liệu lắp mới;

+ Giải pháp về mặt bằng, mặt cắt của công trình xây dựng;

+ Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng;

+ Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình;

+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở;

-  Các thỏa thuận chuyên ngành:

+ Thoả thuận đổ thải

+ Thoả thuận đấu nối thiết bị lắp đặt tại TBA với PTC1

-  Các nội dung khác của BCNCKT ĐTXD:

+ Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng;

+ Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường…

+ Kiểm tra rà soát, đánh giá đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để đưa vào sử dụng VTTB tồn kho trong EVNNPT phục vụ triển khai dự án theo văn bản số 774/EVNNPT-KH+TCKT ngày 09/3/2023.

+ Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác;

+ Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án;

+ Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của BCNCKT đầu tư xây dựng, bao gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng. Nội dung chi tiết cho các khoản mục chi phí được quy định tại Khoản 2 Điều 5 của NĐ10/2021.

+ TMĐT được lập theo hướng dẫn tại NĐ10/2021 và các quy định cụ thể tại các Thông tư hướng dẫn liên quan. Các phương pháp lập TMĐT:

* Xác định chi phí từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án;

* Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình;

* Xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện và bổ sung, điều chỉnh những chi phí cần thiết khác;

* Kết hợp các phương pháp nêu trên;

+ Các nội dung khác có liên quan.

Nội dung hồ sơ BCNCKT thực hiện theo hướng dẫn thiết kế đã được EVN ban hành tại các Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017 và Quyết định số 1468/QĐ-EVN ngày 05/11/2021.

### 3.1.3 Sản phẩm hồ sơ:

Hồ sơ BCNCKT ĐTXD Dự án Nâng khả năng tải đường dây 220kV 500kV Việt Trì – Việt Trì được biên chế thành 02 phần như sau:

Phần 1: Thuyết minh chung

Tập 1.1: Thuyết minh dự án

Tập 1.2: Tổng mức đầu tư

Phần 2: Thiết kế cơ sở

Tập 2.1: Thuyết minh thiết kế cơ sở

Tập 2.2: Các bản vẽ

Tập 2.3: Phụ lục tính toán

## 3.2 Nhiệm vụ thực hiện giai đoạn lập TKBVTC-DT:

### 3.2.1 Công tác chuẩn bị:

Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, quyết định phê duyệt, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu qui hoạch có liên quan, tài liệu thiết kế, hồ sơ dự án trong giai đoạn lập BCNCKT, … lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án.

### 3.2.2 Công tác lập TKBVTC-DT:

Các tính toán phần điện:

Lựa chọn dây dẫn;

Lựa chọn cách điện, phụ kiện

Kiểm tra khoảng cách pha - đất sau khi thay dây và xử lý nâng cột đối với các khoảng cột có khoảng cách pha - đất thấp.

Các tính toán phần xây dựng:

Tính toán, kiểm tra kết cấu cột, xà, móng trước và sau khi thay dây.

Lập tổ chức xây dựng và tiến độ thực hiện dự án;

Lập Tổng dự toán.

### 3.2.3 Sản phẩm hồ sơ:

Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình giai đoạn TKBVTC-DT được biên chế thành các tập như sau:

- Tập 1: Thuyết minh

- Tập 2: Các bản vẽ

- Tập 3: Các phụ lục tính toán

- Tập 4: Tổ chức xây dựng - Dự toán

- Tập 5: Chỉ dẫn kỹ thuật

- Tập 6: Quy trình bảo trì công trình xây dựng.

## 3.3 Nhiệm vụ thực hiện giai đoạn lập Hồ sơ mời thầu

### 3.3.1 Công tác chuẩn bị:

Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật…lập kế hoạch và tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu.

### 3.3.2 Phạm vi công việc thực hiện:

Trên cơ sở Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị tư vấn phối hợp với ban A tiến hành lập hồ sơ mời thầu các gói thầu.

### 3.4 Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### 3.5 Trách nhiệm của TVTK:

- Lập hồ sơ theo đúng hợp đồng đã ký kết.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và CĐT về tính chính xác của hồ sơ. Chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh do nguyên nhân chủ quan sai, thiếu từ sản phẩm hồ sơ tư vấn (không có giải trình hợp lý, đúng hạn định).

- Chủ trì cùng làm việc với các đơn vị có liên quan để thực hiện các thỏa thuận đã nêu tại mục A, báo cáo về kết quả thực hiện và các vướng mắc.

- Thường xuyên báo cáo định kỳ về tiến độ lập hồ sơ và những vướng mắc để có phương án xử lý kịp thời. Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ việc hoàn thành các sản phẩm hồ sơ.

# PHẦN III: NHIỆM VỤ KHẢO SÁT

## 3.1. Đặc điểm công trình:

- Điểm đầu:  Pooctich trạm 500kV Việt Trì

- Điểm cuối: Pooctich trạm 220kV Việt Trì

- Loại dây dẫn: ACSR 520/67

- Dòng tải định mức: 968,55A

- Chiều dài đoạn tuyến đường dây: 18,9km

## 3.2. Cơ sở thực hiện:

Nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát phục vụ lập BCNCKT đầu tư cây dựng được lập dựa trên những cơ sở sau:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định 62/2025/NĐ-CP ban hành 04/03/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ban hành ngày 21/04/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 3178/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

- Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

## 3.3 Quy mô khảo sát:

Khảo sát phục vụ thiết kế thay thế dây dẫn ACSR520/67 hiện trạng bằng dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon ACFR (đoạn vượt cao tốc Nội Bài – Lào Cai và vượt đường Phù Đổng sử dụng dây phân pha đôi ACSR400/51, xây mới 06 vị trí cột néo tại các khoảng cột vượt đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và vượt đường Phù Đổng).

## 3.4 Nguồn vốn thực hiện :

Nguồn vối đầu tư sử dụng nguồn vốn do EVNNPT thu xếp.

## 3.5 Các bước thực hiện khảo sát:

Điều tra thu thập hồ sơ hiện trạng vận hành.

Đo bình đồ các vị trí móng cột, chiều dài các khoảng cột, điều tra các công trình giao chéo.

Khoan khảo sát địa chất vị trí cột mới (cac vị trí 8, 9, 9M, 10M, 9A, 74).

## 3.6 Nhiệm vụ khảo sát xây dựng:

### 3.6.1 Mục đích khảo sát:

Thu thập số liệu, điều tra tài liệu của đơn vị quản lý vận hành và thực hiện đo vẽ, đánh giá tình trạng toàn tuyến hiện trạng công trình trong hành lang dự án, khoan khả oast địa chất để phục vụ lập BCNCKT và TKBVTC.

### 3.6.2 Phạm vi khảo sát:

Điều tra thu thập số liệu, tài liệu của đơn vị quản lý vận hành phục vụ công tác thiết kế: hồ sơ thiết kế, hồ sơ quản lý vận hành, đi thực địa cùng QLVH kiểm tra hiện trạng vận hành…

Thực hiện đo vẽ mặt cắt dọc và điều tra đánh giá tình trạng hiện tại công trình trong hành lang tuyến, địa hình cấp III (Tính 30% định mức đo vẽ tuyến đường dây mới).

Khoan khảo sát địa chất cho 06 vị trí cột xây dựng mới thuộc các khoảng cột vượt đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và vượt đường Phù Đổng.

### 3.6.3 Phương pháp khảo sát và tiêu chuẩn áp dụng:

- Phương pháp khảo sát xây dựng

Thu thập tài liệu và đi thực địa kiểm tra, đo vẽ. Đo mặt cắt dọc tuyến đường dây và cập nhật giao chéo.

Khoan địa chất tại các vị trí cột xây dựng mới.

- Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng

- Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng Cục Địa Chỉnh hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành.

- TCVN 8226-2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200- 1/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

- Quy phạm tam giác nhà nước hạng I, II, III và IV. Hà Nội năm 1976.

- TCVN 9401:2012, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012.

- TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012.

- QCVN 04:2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN-11: 2008/BTNMT do Bộ Tàiləguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008.

- Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà Nước ban hành năm 1990 (Quy phạm 96-TCN-43-90).

- Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chỉnh ban hành năm 1995

- Quy định nội dung và trình tự khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện (ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam);

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về quy định chỉ tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện.

- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ban hành ngày 21/04/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.

### 3.6.4 Khối lượng khảo sát xây dựng:

| TT | Nội dung | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác khảo sát địa hình |  |  |
| 1 | Nhân công đi lại thực hiện công tác khảo sát, thu thập số liệu hiện trạng (5 người, 1 đợt, 10 ngày) + Chủ nhiệm dự án: 1 người * 10 ngày* 01 đợt ; + Kỹ sư tư vấn (02 điện, 02 xây dựng): 4 người * 10 ngày* 01 đợt | công | 50 |
| 2 | Đo vẽ, cập nhật mặt cắt dọc toàn tuyến theo hiện trạng và cập nhật các khoảng giao chéo, địa hình cấp III (Tính 30% định mức đo vẽ tuyến đường dây mới) | km | 18,9 |
| 3 | Đo vẽ bình đồ (80m x 80m x 6VT) | ha | 3,84 |
| II | Công tác khảo sát địa chất |  |  |
| 4 | Khoan khảo sát địa chất 01 hố sâu 30m | m | 180 |

## 3.7. Tiến độ thực hiện công việc:

Thời gian và tiến độ thực hiện dự kiến của 1 tổ khảo sát cho dự án:

- Điều tra, thu thập số liệu cải tạo nâng tải: 10 ngày;

- Đo vẽ, cập nhật mặt cắt dọc toàn tuyến theo hiện trạng và cập nhật các khoảng giao chéo: 20 ngày.

- Thực hiện khoan khảo sát địa chất 01 hố khoan và lập báo cáo: 15 ngày

- Tổng thời gian khảo sát dự án: 45 ngày.

# PHỤ LỤC.

# BẢNG TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC TƯ VẤN THIẾT KẾ

| Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Sản phẩm |
| --- | --- | --- |
| I. Giai đoạn khảo sát và lập BCNCKT |  |  |
| - Lập phương án khảo sát | 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Phương án kỹ thuật khảo sát |
| - Điều tra khảo sát đánh giá hiện trạng | 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Biên bản khảo sát hiện trạng |
| - Khảo sát địa hình, địa chất | 40 ngày kể từ ngày duyệt phương án khảo sát | Báo cáo kết quả khảo sát |
| - Giao nộp hồ sơ BCNCKT | 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Hồ sơ BCNCKT |
| - Thẩm tra hồ sơ BCNCKT | 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra | Báo cáo thẩm tra BCNCKT |
| - Hoàn thiện hồ sơ BCNCKT | 10 ngày kể từ ngày có văn bản của Bên A về hoàn thiện hồ sơ Theo các ý kiến góp ý hoặc theo yêu cầu của Bên A | Hồ sơ BCNCKT đã hiệu chỉnh theo ý kiến góp ý và tư vấn thẩm tra |
| II. Giai đoạn lập HSMT và TKBVTC |  |  |
| - Giao nộp hồ sơ TKBVTC - DT | 30 ngày kể từ ngày BCNCKT được duyệt | Hồ sơ TKBVTC - DT |
| - Thẩm tra hồ sơ TKBVTC | 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra | Báo cáo thẩm tra TKBVTC |
| - Hoàn thiện hồ sơ TKBVTC - DT | 10 ngày kể từ ngày có văn bản của Bên A về hoàn thiện hồ sơ Theo các ý kiến góp ý hoặc theo yêu cầu của Bên A | Hồ sơ TKBVTC - DT hiệu chỉnh theo ý kiến góp ý của TVTT, CĐT và hoàn thiện theo QDPD |
| - Lập HSMT | Sau 20 ngày kể từ ngày TKBVTC được phê duyệt và bên A có văn bản dự kiến phân chia các gói thầu | HSMT các gói thầu |