Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự án/công trình, gói thầu

1. Giới thiệu chung

1.1. Tên dự án/công trình: Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025.

1.2. Tên gói thầu: Đại tu Thiết bị điện sau máy phát số 5 (Máy cắt đầu cực 905) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2025.

1.3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

1.4. Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2025.

1.5. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quyết định số: 593/QĐ-PPC ngày 12/02/2026.

1.6. Địa điểm thi công công trình: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

1.7. Quy mô gói thầu: 15.807.991.000 VND.

1.8. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

1.9. Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.10. Thời gian thực hiện gói thầu: 350 ngày.

1.11. Hiện trạng hệ thống thiết bị gói thầu.

*. Máy cắt đầu cực 905.

- U đm=19kV;

- Iđm=12000 A;

- Icắtđm=100kA;

- Pdầu = 320kg/cm2;

- PSF6 = 5 kg/cm2.

- Điện áp điều khiển: 220VDC;

*. Dao cách ly 905-3.

- U đm=19kV;

- Iđm=12000 A.

*. Dao tiếp địa 905-38, 905-05.

- Uđm: 19kV;

- Fđm: 50Hz;

- Uxung đm: 125kV;

- Uch.đg tần số cn: 60kV;.

1.11.9. Mục tiêu đạt được sau đại tu

- Mục tiêu đạt được sau sửa chữa bảo dưỡng là khôi phục và duy trì năng lực hoạt động của các hệ thống thiết bị nhằm phòng ngừa sự cố, đảm bảo vận hành tin cậy, an toàn, kinh tế.

- Căn cứ vào tình trạng thực tế của thiết bị, khối lượng công việc, vật tư thiết bị, ca máy thi công Nhà thầu đưa ra các giải pháp kỹ thuật phù hợp đảm bảo đạt được các mục tiêu:

+ Nâng cao tuổi thọ thiết bị;

+ Đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, ổn định, tin cậy;

+ Các thông số kỹ thuật phải đạt trị số cho phép.

- Nhà thầu phải trình bày giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, bố trí nhân lực, huy động máy thi công... để thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo yêu cầu kỹ thuật sau đây.

2. Yêu cầu về thời gian thực hiện gói thầu

| STT | Danh mục dịch vụ | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đại tu Thiết bị điện sau máy phát số 5 (Máy cắt đầu cực 905) | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 350 ngày. Thời gian thi công là 60 ngày kể từ ngày tách bàn giao mặt bằng sửa chữa đến hết ngày nghiệm thu chạy thử tổng hợp 72 giờ |

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

A. Yêu cầu về cung cấp hàng hóa

#### 1. Yêu cầu về kỹ thuật đối với vật tư, thiết bị (hàng hóa).

1.1. Xuất xứ, hãng sản xuất hàng hóa.

+ Hàng hóa dự thầu phải mới 100% chưa qua sử dụng, có xuất xứ rõ ràng.Nhà thầu phải nêu cụ thể tên hãng sản xuất và tên Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của hàng hóa chào thầu.

1.2. Đặc tính, thông số kỹ thuật, ký mã hiệu hàng hóa.

- Hàng hóa dự thầu phải có nhãn mác, mã hiệu rõ ràng. Đặc tính, thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-Hồ sơ mời thầu hoặc tương đương hoặc tốt hơn.

- Đối với các mục 56÷62 phần I. Thiết bị tại Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa, hàng hóa chào thầu là tương đương hoặc tốt hơn thì:

(i) Nhà thầu cần chứng minh một trong hai yêu cầu sau:

Nhà thầu cần phải cấp các hợp đồng cung cấp hàng hóa thay thế tương đương và xác nhận của đơn vị sử dụng để chứng minh: Hàng hóa tương đương đã được kiểm chứng đảm bảo đủ độ tin cậy bởi Tổng công ty Phát điện 2/Đơn vị trực thuộc/Công ty con/Công ty liên kết hoặc doanh nghiệp khác trong nước/ngoài nước hoạt động trong cùng lĩnh vực, bao gồm:

+ Danh mục hàng hóa phù hợp với gói thầu đang xét;

+ Thời gian sử dụng ≥ 12 tháng;

+ Chất lượng hàng hóa đáp ứng các tiêu chí vận hành ổn định.

Hoặc nhà thầu chứng minh được các hàng hóa tương đương đó đã được sản xuất/chế tạo tại cơ sở sản xuất của đơn vị cung cấp cho nhà sản xuất gốc đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng.

(ii) Cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu kỹ thuật này phải sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nhà thầu phải lập bảng so sánh chứng minh hàng hóa là tương đương hoặc tốt hơn theo các tiêu chí sau:

+ Chức năng của hàng hóa;

+ Môi trường, điều kiện làm việc của hàng hóa;

+ Thông số kỹ thuật đặc trưng của hàng hóa;

+ Tiêu chuẩn chế tạo, quy trình sản xuất, quy trình thử nghiệm, nghiệm thu, theo dõi, đánh giá, thu thập số liệu vận hành.

- Đối với các mục hàng hóa khác chào thầu là tương đương hoặc tốt hơn thì phải có:

Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu kỹ thuật này phải sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nhà thầu phải lập bảng so sánh (thông số, đặc tính, tiêu chuẩn,…) với hàng hóa gói thầu để chứng minh là tương đương hoặc tốt hơn.

- Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ vật tư, thiết bị đã lập trong E-HSMT đảm bảo tính đồng bộ, tương thích về công nghệ và kích thước với các thiết bị tương ứng đang sử dụng tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

1.3. Tài liệu kỹ thuật.

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo trong E-HSDT cho các mục vật tư, thiết bị theo yêu cầu tại Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa để chứng minh hàng hóa là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu kỹ thuật này phải sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Nhà thầu phải đánh dấu mục vật tư, thiết bị và chỉ dẫn ra mã hiệu, thông số kỹ thuật vào tài liệu kỹ thuật.

1.4. Tiến độ cấp hàng.

Thời gian thực hiện gói thầu là 350 ngày. Trong đó, thời gian thi công là 60 ngày kể từ ngày tách bàn giao mặt bằng sửa chữa đến hết ngày nghiệm thu lạnh tổng thể toàn bộ công trình. Tiến độ cấp hàng phải phù hợp với tiến độ thi công. Thời gian cấp hàng: 290 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, tiến độ cấp hàng phải phù hợp với tiến độ thi công.

1.5. Số lượng.

Hàng hóa dự thầu phải có đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT.

1.6. Bảo hành.

- Nhà thầu cam kết có trách nhiệm bảo hành đối với phần vật tư, thiết bị do mình cung cấp tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào vận hành thương mại chính thức (hoặc ngày bàn giao vật tư, phụ tùng, thiết bị thay thế tới kho của Chủ đầu tư trong trường hợp không đưa vào sử dụng ngay).

- Nếu trong thời gian bảo hành, thiết bị hư hỏng phải ngừng để sửa chữa (theo trách nhiệm bảo hành) thì thời gian bảo hành đương nhiên được kéo dài thêm một khoảng thời gian tương ứng thời gian ngừng để khắc phục hư hỏng.

- Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành (trong thời hạn tối đa 07 ngày kể từ khi Chủ đầu tư yêu cầu bảo hành), Chủ đầu tư buộc phải sửa chữa, xử lý thì nhà thầu phải chịutrách nhiệm chi trả chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.

1.7. Các cam kết và yêu cầu riêng.

- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cam kết cung cấp chứng nhận về chất lượng hàng hóa (CQ), hoặc tương đương (Hợp pháp) của Nhà sản xuất (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp) cho các mục vật tư, thiết bị theo yêu cầu tại Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa.

- Đối với hàng hoá Nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cấp đầy đủ các chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (CO) (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp), chứng nhận về chất lượng hàng hóa (CQ) hoặc tương đương (Hợp pháp) của Nhà sản xuất (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp), và tờ khai hải quan (bản gốc) hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan là bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp cho các mục hàng hóa theo yêu cầu tại Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa.

- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp của CO, CQ, tờ khai hải quan hoặc giấy tờ tương đương khác cung cấp cho bên mời thầu;

- Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa nhà thầu cung cấp, cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho bên mua trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp.

- Yêu cầu về nghiệm thu hàng hóa. Nhà thầu phải cam kết thực hiện những quy định sau đây khi nghiệm thu hàng hóa:

Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, hàng hóa và tự chịu trách nhiệm liên quan trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có);

Địa điểm giao nhận hàng hóa là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Nhà thầu phải xuất trình các văn bản, tài liệu sau đây: Chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật như cam kết; Tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan là bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp.

Chủ đầu tư kiểm tra các thông số kỹ thuật, ký mã hiệu hàng hóa do Nhà thầu cung cấp, hàng hóa phải đúng với yêu cầu kỹ thuật của Hợp đồng, E-HSMT mà Nhà thầu đã chào trong E-HSDT.

Trường hợp cần thuê một trong các cơ quan có đủ năng lực Hai bên thống nhất theo tiêu chuẩn quy định cho hàng hóa của hợp đồng (nghiệm thu, giám định, kiểm tra) thì chi phí cho việc này do Chủ đầu tư chịu nếu kết quả đạt yêu cầu được Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu kết quả không đạt yêu cầu thì nhà thầu chịu mọi chi phí gồm cả các chi phí phát sinh (nếu có)

2. Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phần Thiết Bị |  |  |
| 1 | Áp tô mát AC600 ba cực PN:2BD38663-1 | Mã hiệu: 2BD38663-1 | TLKT |
| 2 | Áp tô mát AC600 hai cực PN:2BD38662-1 | Mã hiệu: 2BD38662-1 | TLKT |
| 3 | Áp tô mát DC250 hai cực PN:2BD38662-3 | Mã hiệu: 2BD38662-3 | TLKT |
| 4 | Biến áp PN:CBT-4 | Mã hiệu: CBT-4 | CO, CQ, TLKT |
| 5 | Bộ bù áp lực P/N: 3BD14581-1A | Mã hiệu: 3BD14581-1A | CO, CQ, TLKT |
| 6 | Bộ điều khiển sấy PN:3BD31488-2A | Mã hiệu: 3BD31488-2A |  |
| 7 | Bộ gioăng cho nắp bảo vệ MC P/N: 4BA49436-6B | Mã hiệu: 4BA49436-6B | TLKT |
| 8 | Bộ gioăng cho nắp bảo vệ MC P/N: 4BA49436-2A | Mã hiệu: 4BA49436-2A | TLKT |
| 9 | Bộ gioăng cửa chính MC P/N: 3BA04486-1D | Mã hiệu: 3BA04486-1D | TLKT |
| 10 | Bộ gioăng cửa kiểm tra MC P/N; 4BA71268-12A | Mã hiệu: 4BA71268-12A |  |
| 11 | Bộ gioăng cửa ngăn điều khiển MC P/N: 4V00725-3B | Mã hiệu: 4V00725-3B |  |
| 12 | Bộ gioăng phía trên MC P/N: 4BD13249-6A | Mã hiệu: 4BD13249-6A |  |
| 13 | Bộ gioăng tủ điều khiển MC P/N: 3BA29944-1A | Mã hiệu: 3BA29944-1A | TLKT |
| 14 | Công tắc áp suất P/N: 1BA00815-2G/3V42462-2F/3BA06869-2F | Mã hiệu: 1BA00815-2G/3V42462-2F/3BA06869-2F | CO, CQ, TLKT |
| 15 | Công tắc điều khiển PN:3FA05438-4B | Mã hiệu: 3FA05438-4B |  |
| 16 | Công tắc giới hạn cho điều khiển PN:3S00072-GA/3S00211-GA | Mã hiệu: 3S00072-GA/3S00211-GA |  |
| 17 | Công tắc giới hạn Shutter PN:X10-G/XAA-1 | Mã hiệu: X10-G/XAA-1 |  |
| 18 | Công tắc lựa chọn cho bơm dầu PN:3K41177-1A | Mã hiệu: 3K41177-1A |  |
| 19 | Công tắc lựa chọn cho CB PN:3BB45029-1B | Mã hiệu: 3BB45029-1B |  |
| 20 | Công tắc lựa chọn cho DS và ES PN:3BB12751-3B | Mã hiệu: 3BB12751-3B | CO, CQ, TLKT |
| 21 | Công tắc tơ kèm rơ le AC220V PN:HC20-1 | Mã hiệu: HC20-1 |  |
| 22 | Công tắc tơ kèm rơ le DC220V PN:HC20-G-6 | Mã hiệu: HC20-G-6 |  |
| 23 | Công tắc tơ kèm rơ le nhiệt PN:HC10-T+CX-1 | Mã hiệu: HC10-T+CX-1 |  |
| 24 | Công tắc tơ kèm rơ le PN:XS4-G-1 | Mã hiệu: XS4-G-1 |  |
| 25 | Cuộn cắt P/N: 3V23055-2A | Mã hiệu: 3V23055-2A |  |
| 26 | Cuộn đóng P/N: 2V39009-1B | Mã hiệu: 2V39009-1B |  |
| 27 | Cuộn sấy PN:2BD16036-16D | Mã hiệu: 2BD16036-16D |  |
| 28 | Đai ốc P/N: 4V28709-1A | Mã hiệu: 4V28709-1A |  |
| 29 | Dầu thủy lực P/N: 3BB22950-3B | Mã hiệu: 3BB22950-3B | CO, CQ, TLKT |
| 30 | Đèn tín hiệu màu Đỏ PN:3BD40732-5A | Mã hiệu: 3BD40732-5A |  |
| 31 | Đèn tín hiệu màu Trắng PN:3BD30853-1E | Mã hiệu: 3BD30853-1E |  |
| 32 | Đèn tín hiệu màu Xanh PN:3BD40732-5B | Mã hiệu: 3BD40732-5B |  |
| 33 | Điện trở 18 ôm PN:3BB20260-3C | Mã hiệu: 3BB20260-3C |  |
| 34 | Điện trở 5 ôm PN:3V75583-3D | Mã hiệu: 3V75583-3D |  |
| 35 | Điện trở cho mạch cắt CB PN:3BB35685-2A | Mã hiệu: 3BB35685-2A |  |
| 36 | Điện trở cho mạch cắt CB PN:3FA08708-2B | Mã hiệu: 3FA08708-2B | CO, CQ, TLKT |
| 37 | Điện trở cho mạch đóng CB PN:3BB35685-1A | Mã hiệu: 3BB35685-1A | CO, CQ, TLKT |
| 38 | Đồng hồ đo áp lực và đường ống dẫn khí P/N: 3BB39053-1A/L456112-2-/U4307199-1A/L469536-1-/4BA74455-1A/2BA83122-1A | Mã hiệu: 3BB39053-1A/L456112-2-/U4307199-1A/L469536-1-/4BA74455-1A/2BA83122-1A | CO, CQ, TLKT |
| 39 | Đồng hồ đo áp suất P/N: 2BA28994-1B/3V42462-1E/3V42465-1E | Mã hiệu: 2BA28994-1B/3V42462-1E/3V42465-1E | CO, CQ, TLKT |
| 40 | Gioăng P/N: L456006-1 | Mã hiệu: L456006-1 |  |
| 41 | Gioăng P/N: L456030-1 | Mã hiệu: L456030-1 |  |
| 42 | Gioăng P/N: L456121-1 | Mã hiệu: L456121-1 |  |
| 43 | Long đen vênh (Each Type Of Spring washer etc) | Mã hiệu: S263101 | CO, CQ, TLKT |
| 44 | Nắp chụp bảo vệ P/N: 3V80136-A (Insulated Cover) | P/N: 3V80136-A | CO, CQ, TLKT |
| 45 | Nắp dầu P/N: 4S00080-1A | Mã hiệu: P/N: 4S00080-1A |  |
| 46 | Ốc hãm P/N: M730078-1/M411507-1/M876606-1 | Mã hiệu: M730078-1/M411507-1/M876606-1 |  |
| 47 | Ống thổi HQ P/N: 3V80137-A (Insulated Puffer Nozzle) | P/N: 3V80137-A | CO, CQ, TLKT |
| 48 | Phin lọc P/N: 2BA08087-1B | Mã hiệu: 2BA08087-1B |  |
| 49 | Rơ le nhiệt PN:TR20B-1E | Mã hiệu: TR20B-1E |  |
| 50 | Rơ le thời gian và chân đế PN:4BA53904-1A/4BA53272-1A | Mã hiệu: 4BA53904-1A/4BA53272-1A |  |
| 51 | Rơ le thời gian và chân đế PN:H3CR-H8L-1/P2CF-08W-1 | Mã hiệu: H3CR-H8L-1/P2CF-08W-1 |  |
| 52 | Rơ le trung gian 200VAC gồm cả chân đế PN:3L28698-3D/3M28498-3A | Mã hiệu: 3L28698-3D/3M28498-3A |  |
| 53 | Rơ le trung gian 220VDC gồm cả chân đế PN:3L28697-2E/3M28498-2A | Mã hiệu: 3L28697-2E/3M28498-2A |  |
| 54 | Rơ le trung gian 48VDC gồm cả chân đế PN: MM2XP-D-5/3M28498-5A | Mã hiệu: MM2XP-D-5/3M28498-5A |  |
| 55 | Rơ le trung gian gồm cả chân đế 220VDC PN:3L28584-8D/3M28497-8A | Mã hiệu: 3L28584-8D/3M28497-8A |  |
| 56 | Thanh truyền động liên pha A-B PN: 2BD38259-1/4BD20964-2A/3BD45438-1A/M876611-1/M411512-1/M411534-1 | Mã hiệu: 2BD38259-1/4BD20964-2A/3BD45438-1A/M876611-1/M411512-1/M411534-1 | CO, CQ, TLKT |
| 57 | Thanh truyền động liên pha B-C PN:3BD45437 | Mã hiệu: 3BD45437 | CO, CQ, TLKT |
| 58 | Thanh truyền động PN: 3BD45437-1/4BD20964-1A/3BD45438-1A/M876611-1/M411512-1/M411534-1 | Mã hiệu: 3BD45437-1/4BD20964-1A/3BD45438-1A/M876611-1/M411512-1/M411534-1 | CO, CQ, TLKT |
| 59 | Thiết bị phát hiện nồng độ khí và đường ống dẫn P/N: 2V20419-2B/4V21256-2A/4BA50234-4A/L456101-1/L456103-1/L456113-1/M132004-8/M876604-8/3FA10166-2B/4BA71554-2A/4V29972-2A | Mã hiệu: 2V20419-2B/4V21256-2A/4BA50234-4A/L456101-1/L456103-1/L456113-1/M132004-8/M876604-8/3FA10166-2B/4BA71554-2A/4V29972-2A | CO, CQ, TLKT |
| 60 | Tiếp điểm hồ quang động P/N: 4V80375-2A/4FA09907-6A/3FA08387-A/2BA77474-A/3BA98681-A/3FA08921-A (Moving arcing contacts with Spring and Base) | P/N: 4V80375-2A/4FA09907-6A/3FA08387-A/2BA77474-A/3BA98681-A/3FA08921-A | CO, CQ, TLKT |
| 61 | Tiếp điểm hồ quang tĩnh P/N: 4FA10565-A/3FA08900-A/3FA08901-B (Stationary Arcing Contact) | P/N: 4FA10565-A/3FA08900-A/3FA08901-B | CO, CQ, TLKT |
| 62 | Tiếp điểm phụ P/N: 1V22550-1A/1V21382-1A | Mã hiệu: 1V22550-1A/1V21382-1A | CO, CQ, TLKT |
| 63 | Tiếp điểm trung gian cho DS PN:1N00138-1F | Mã hiệu: 1N00138-1F |  |
| 64 | Tiếp điểm trung gian cho ES PN:1N00138-4B | Mã hiệu: 1N00138-4B |  |
| 65 | Van điều khiển dầu thủy lực MC 906 (Pilot valve) | Van điều khiển dầu thủy lực | CO, CQ, TLKT |
| 66 | Vành hãm P/N: 4V80646-A (Lock Waher) | P/N: 4V80646-A |  |
| 67 | Vòng đệm P/N: 3V80559-3B | Mã hiệu: 3V80559-3B |  |
| 68 | Vòng đệm P/N: 3V80559-3D | Mã hiệu: 3V80559-3D |  |
| 69 | Vòng đệm P/N: 3V80559-3K | Mã hiệu: 3V80559-3K |  |
| 70 | Vòng đệm P/N: L456009-3/L456005-6/L456112-3 | Mã hiệu: L456009-3/L456005-6/L456112-3 |  |
| 71 | Vòng đệm P/N: V80559-3L | Mã hiệu: V80559-3L |  |
| II | Phần Vật Tư |  |  |
| 1 | Chất làm khô P/N: G366005-1（10kg/can) | Mã hiệu: G366005-1 |  |
| 2 | Chất làm kín P/N: F480051-10 | Mã hiệu: F480051-10 |  |
| 3 | Dầu giảm chấn Trans (Dashpot Oil-18L/can) | Dầu giảm chấn Trans | CO, CQ, TLKT |
| 4 | Dây nhựa Vinyl P/N: F729231-1 | Mã hiệu: F729231-1 |  |
| 5 | Dụng cụ làm kín P/N: N390022-1 | Mã hiệu: N390022-1 |  |
| 6 | Giẻ lau P/N: S263101-A | P/N: S263101-A |  |
| 7 | Khăn lau P/N: F729501-1 | Mã hiệu: F729501-1 |  |
| 8 | Khí SF6; P/N: C1B42704282003 | P/N: C1B42704282003 | CO, CQ, TLKT |
| 9 | Mỡ Doubrex P/N: 4BA72836-1A | Mã hiệu: 4BA72836-1A | CO, CQ, TLKT |
| 10 | Mỡ Hitalube 280 (200g/Can) P/N: F480180-2 | Mã hiệu: F480180-2 | CO, CQ, TLKT |
| 11 | Mỡ Multemp (200g/Can) P/N: G465106-1 | Mã hiệu: G465106-1 | CO, CQ, TLKT |
| 12 | Mỡ Silicon SH33M 100g Tube P/N: SH33 | Mã hiệu: SH33 | CO, CQ, TLKT |
| 13 | Tấm nhựa Vinyl P/N: F140001-1 | Mã hiệu: F140001-1 |  |

#### Ghi chú:

#### - CO là chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá;

#### - CQ làchứng chỉ chất lượng hàng hoá;

#### - TLKT là Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (Yêu cầu cấp trong E-HSDTđể chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT).

B. Yêu cầu về Dịch vụ sửa chữa

1. Giải pháp kỹ thuật

- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi và phù hợp với biểu huy động máy móc thiết bị, nhân lực và tiến độ theo yêu cầu của E-HSMT cho sửa chữa bảo dưỡng tất cả các thiết bị của gói thầu.

- Có bản vẽ chi tiết bố trí mặt bằng thi công, kho, bãi tập kết vật tư, thiết bị hợp lý và tập kết chất thải theo quy định về bảo vệ môi trường.

2. Biện pháp tổ chức thi công

- Lập biện pháp thi công chi tiết và các phương pháp kiểm tra, thí nghiệm theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc Quốc gia hoặc Quốc tế;

- Mô tả biện pháp tổ chức thi công trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng, thay thế các thiết bị với các công việc trong Bảng khối lượng công việc cho các danh mục dịch vụ gói  thầu kèm theo E-HSMT;

- Biện pháp tổ chức nghiệm thu các giai đoạn thi công và nghiệm thu tổng thể công trình;

- Tổ chức mặt bằng công trường:

Phương án bố trí mặt bằng công trường, lán trại tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu;

Cách thức bố trí rào chắn, biển báo; tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với qui định về an toàn hiện hành của Quốc gia;

Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước.

- Hệ thống tổ chức:

Có sơ đồ tổ chức và biểu đồ nhân lực thi công phù hợp với phạm vi công việc;

Có phương án huy động đầy đủ số lượng và chất lượng nhân lực cho thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.

3. Tiến độ thi công

- Lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn bộ công trình.

- Lập biểu huy động máy, thiết bị và nhân lực theo yêu cầu tiến độ của công trình.

4.Biện pháp đảm bảo chất lượng

Nhà thầu phải có các tài liệu sau đây:

- Sơ đồ quản lý chất lượng;

- Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư thiết bị.

- Biện pháp quản lý chất lượng, số lượng vật tư, vật liệu và thiết bị;

- Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

- Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình;

+) Nêu biện pháp quản lý chất lượng thi công cho toàn bộ công trình;

+) Nêu biện pháp quản lý chất lượng thi công cho từng hạng mục công trình;

+) Cam kết đảm bảo chất lượng; thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu; bảo hành toàn bộ công trình;

+) Cam kết trong trường hợp do lỗi của Nhà thầu làm thiệt hại đến bên mời thầu thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

5.1. Nhà thầu phải có đầy đủ các trang bị an toàn, có giải pháp phòng chống cháy nổ, giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành trong quá trình thi công. Nhà thầu nêu rõ phương án đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cho nhân sự, thiết bị và những người xung quanh;

5.2. Các biện pháp nhằm đảm bảo quy định an toàn về điện, an toàn trên khi làm việc trên cao, trong bình bể kín, biển báo chỉ dẫn an toàn khu vực thi công, khu vực nguy hiểm, dễ cháy;

5.3. Nhà thầu đảm bảo thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu. Mọi vấn đề thi công nếu ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu chỉ được phép thực hiện sau khi bên mời thầu cho phép. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của bên mời thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên;

6. Bảo hành

6.1. Nhà thầu cam kết có trách nhiệm bảo hành công trình là 2160 giờ vận hành thực tế nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng (vận hành thương mại), tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

6.2.Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình;

6.3. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, bên mời thầu buộc phải sửa chữa, xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.

6.4. Thời gian tối đa để bắt đầu tiến hành khắc phục hư hỏng (kể từ ngày phát hành văn bản yêu cầu) là 07 ngày. Sau thời gian trên Chủ đầu tư có quyền tự thực hiện hoặc thuê Đơn vị khác thực hiện khắc phục hư hỏng. Mọi chi phí để khắc phục những hư hỏng này Nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả;

7. Yêu cầu khác

7.1. Máy, dụng cụ, thiết bị phục vụ thi công:

- Nhà thầu phải có bảng liệt kê và chứng minh có khả năng huy động các dụng cụ, thiết bị, phương tiện thi công chính có chất lượng tốt, phù hợp với phương án thi công.

- Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về dụng cụ, thiết bị thi công công trình phù hợp với phương án kỹ thuật và biện pháp thi công đề xuất. Các dụng cụ, thiết bị thi công chủ yếu phải được liệt kê và có tài liệu chứng minh là đảm bảo chất lượng.

-  Nhà thầu phải cam kết cung cấp các giấy tờ kiểm chuẩn, hiệu chuẩn, kiểm định của các loại máy thi công theo quy định trước khi thi công công trình.

7.2. Về nhân lực:

- Nhà thầu phải bố trí đủ nhân lực như chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, đủ trình độ chuyên môn để thực hiện công việc đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo phương án đề ra.

7.3. Bổ sung, phát sinh công trình: Nhà thầu phải cam kết hoàn thành công tác kiểm tra thiết bị trước khi sửa chữa và hoàn thành biên bản xác nhận khối lượng bổ sung phát sinh (nếu có) trong vòng 15 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao thiết bị cho nhà thầu.

7.4. Yêu cầu về năng lượng, nhiên liệu sử dụng. Nhà thầu phải cam kết:

- Nhà thầu tự chịu chi phí về năng lượng, nhiên liệu thực hiện thi công công trình;

-Trong quá trình chạy thử nghiệm thu từng phần, chạy thử tổng hợp và chạy thử thách độ tin cậy chi phí về năng lượng, nhiên liệu sử dụng do Chủ đầu tư chịu.

7.5. Yêu cầu về nghiệm thu.

Cơ sở để nghiệm thu chất lượng các công việc của công trình là các biên bản hoàn công (kiểm tra, thí nghiệm, lắp ráp...), các biên bản xác nhận các thông số kỹ thuật đạt được trong sửa chữa, lắp ráp cũng như các thông số vận hành, độ tin cậy sau khi sửa chữa lớn. Tất cả các thông số kể trên phải đạt được các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, quy trình, quy định hiện hành, bảo đảm thiết bị làm việc lâu dài an toàn, tin cậy và kinh tế. Nhà thầu cam kết thực hiện:

+ Nghiệm thu từng phần các hạng mục đã thi công xong, được xác nhận bằng Biên bản nghiệm thu từng phần;

+ Nghiệm thu tổng hợp khi đã thi công xong toàn bộ công trình, được xác nhận bằng Biên bản nghiệm thu tổng hợp;

+ Chạy thử từng phần và chạy thử tổng hợp: Công trình sau khi sửa chữa xong sẽ chạy thử từng phần để khẳng định sự làm việc tin cậy của từng bộ phận/ thiết bị riêng rẽ, sau đó tiến hành chạy thử tổng hợp 72 giờ liên tục để xác định các thông số kỹ thuật sau sửa chữa.

+ Vận hành thử thách độ tin cậy 30 ngày. Nếu đạt kết quả tốt sẽ tiến hành nghiệm thu công trình, xác nhận bằng văn bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

#### + Văn bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng làm căn cứ xác nhận thời gian bảo hành công trình, xác nhận chất lượng thực hiện công trình của Nhà thầu, làm cơ sở thanh quyết toán công trình.

#### 8. Khối lượng công việc dịch vụ liên quan.

Bảng khối lượng làm căn cứ tính toán khối lượng công việc. Nhà thầu có thể khảo sát để xây dựng phương án cụ thể trong Hồ sơ dự thầu.

Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

8.1.Bảng khối lượng công việc.

| STT | TÊN HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH 2 |  |  |
| 1.1 | MÁY CẮT ĐẦU CỰC 905 KIỂU LOẠI: FPTD-20XM-100HAG |  |  |
| 1.1.1 | Chuẩn bị, kiểm tra, thí nghiệm máy cắt trước khi bảo dưỡng | Bộ 3 pha | 1,00 |
| 1.1.2 | Đại tu bảo dưỡng- Phần khối ngắt của máy cắt (Tháo nắp kiểm tra dùng không khí khô vệ sinh sạch sẽ phần bên trong của buồng cắt). | Hệ thống | 1,00 |
| 1.1.3 | Đại tu bảo dưỡng máy cắt - Phần cơ cấu truyền động (Thay thế đồng hồ đo áp lực tháo, kiểm tra bộ giảm chấn, thay dầu thủy lực). | Hệ thống | 1,00 |
| 1.1.4 | Đại tu bảo dưỡng máy - Phần hệ thống bơm dầu thủy lực, kiểm tra thay van điều chỉnh Pilot, công tắc tỷ trọng khí | Hệ thống | 1,00 |
| 1.1.5 | Đại tu bảo dưỡng máy - Phần hệ thống xy lanh thủy lực (Tháo kiểm tra, bảo dưỡng van xả dầu thủy lực, xiết chặt lại các bu lông và đai ốc cơ cấu thao tác thủy lực, ) | Hệ thống | 1,00 |
| 1.1.6 | Đại tu bảo dưỡng máy cắt -Phần hệ thống van điều khiển thủy lực (hiệu chỉnh công tắc áp suất dầu) | Cái | 1,00 |
| 1.1.7 | Đại tu bảo dưỡng máy cắt - Phần động cơ bơm dầu thủy lực máy cắt (Kiểm tra thay thế cuộn đóng và cuộn cắt) | Động cơ | 1,00 |
| 1.1.8 | Đại tu bảo dưỡng máy cắt - Phần hệ thống khí SF6 (Tháo nắp kiểm tra dùng không khí khô vệ sinh sạch sẽ phần bên trong của buồng cắt) | Bộ 3 pha | 1,00 |
| 1.1.9 | Đại tu bảo dưỡng máy cắt - Phần hệ thống tiếp điểm chính và phụ (Tháo kiểm tra, thay thế tiếp điểm hồ quang tĩnh và tiếp điểm động, bôi mỡ chuyên dụng lên bề mặt tiếp điểm) | Bộ (3pha) | 1,00 |
| 1.1.10 | Đại tu bảo dưỡng máy cắt - Phần các gioăng hệ thống dầu thủy lực (Thay thế các vòng đệm O-ring cho khoang cách điện, nắp kiểm tra, hộp cơ khí...) | Bộ (3pha) | 1,00 |
| 1.1.11 | Đại tu bảo dưỡng máy cắt - Phần hệ thống tích năng thủy lực (Kiểm tra bộ tích năng, tháo kiểm tra, vệ sinh, bôi trơn các điểm nối và đòn bẩy) | Hệ thống | 1,00 |
| 1.1.12 | Đại tu bảo dưỡng máy cắt - Phần hệ thống khóa chuyển mạch-phản hồi trạng thái (tháo, kiểm tra, vệ sinh các khóa chuyển mạch). | Hệ thống | 1,00 |
| 1.1.13 | Đại tu bảo dưỡng máy cắt - Phần hệ thống các role, điều khiển- phản hồi điện (bảo dưỡng, thí nghiệm, thay thế các rơ le phụ trợ, các switch điều khiển, các khóa lựa chọn của hệ thống điều khiển máy cắt) | Hệ thống | 1,00 |
| 1.1.14 | Thí nghiệm máy cắt 19KV sau đại tu | Bộ (3pha) | 1,00 |
| 1.2 | DAO CÁCH LY 905-3 KIỂU LOAI: FPTD-20XM-100HAG |  |  |
| 1.2.1 | Thí nghiệm dao cách ly 905-3 (Đo điện trở cách điện động cơ truyền động, đo điện trở tiếp xúc) | Bộ 3pha | 1,00 |
| 1.2.2 | Đại tu dao cách ly 905-3 (Kiểm tra động cơ truyền động; kiểm tra vị trí của hành trình thao tác, vệ sinh mặt tiếp xúc của các tiếp điểm động, tĩnh) | 1 Pha | 3,00 |
| 1.2.3 | Vật tư cho DCL 905-3 | Cái | 1,00 |
| 1.3 | DAO TIẾP ĐỊA 905-38; 905-15 KIỂU LOẠI: FPTD-20XM-100HAG |  |  |
| 1.3.1 | Đại tu dao tiếp địa 905-38/905-15 (Kiểm tra, vệ sinh tiếp điểm của các khóa chuyển mạch trung gian, kiểm tra vị trí của hành trình thao tác, vệ sinh mặt tiếp xúc của các tiếp điểm động, tĩnh ) | 1 Pha | 6,00 |
| 1.3.2 | Thí nghiệm dao tiếp địa 905-38/905-15 (đo điện trở cách điện các sứ, thí nghiệm các tiếp điểm tĩnh , động DTĐ) | Bộ 3pha | 2,00 |
| 1.4 | PHẦN NHÂN CÔNG CHUYÊN GIA |  |  |
| 1.4.1 | Chuyên gia thực hiện bảo dưỡng (có file đính kèm) | máy | 1,00 |

8.2. Bảng vật tư

| STT | Tên VT | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất làm khô P/N: G366005-1（10kg/can) | Can | 1,00 |
| 2 | Chất làm kín P/N: F480051-10 | Bộ | 10,00 |
| 3 | Dầu giảm chấn Trans (Dashpot Oil-18L/can) | Can | 1,00 |
| 4 | Dây nhựa Vinyl P/N: F729231-1 | Bộ | 5,00 |
| 5 | Dụng cụ làm kín P/N: N390022-1 | Bộ | 1,00 |
| 6 | Giẻ lau P/N: S263101-A | Hộp | 1,00 |
| 7 | Khăn lau P/N: F729501-1 | Bộ | 10,00 |
| 8 | Khí SF6; P/N: C1B42704282003 | Bình | 1,00 |
| 9 | Mỡ Doubrex P/N: 4BA72836-1A | Can | 1,00 |
| 10 | Mỡ Hitalube 280 (200g/Can) P/N: F480180-2 | Can | 3,00 |
| 11 | Mỡ Multemp (200g/Can) P/N: G465106-1 | Can | 2,00 |
| 12 | Mỡ Silicon SH33M 100g Tube P/N: SH33 | Can | 1,00 |
| 13 | Tấm nhựa Vinyl P/N: F140001-1 | Bộ | 1,00 |

8.3 Bảng thiết bị

| STT | Tên TB | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áp tô mát AC600 ba cực PN:2BD38663-1 | Bộ | 1,00 |
| 2 | Áp tô mát AC600 hai cực PN:2BD38662-1 | Cái | 1,00 |
| 3 | Áp tô mát DC250 hai cực PN:2BD38662-3 | Bộ | 3,00 |
| 4 | Biến áp PN:CBT-4 | Bộ | 1,00 |
| 5 | Bộ bù áp lực P/N: 3BD14581-1A | Bộ | 1,00 |
| 6 | Bộ điều khiển sấy PN:3BD31488-2A | Bộ | 2,00 |
| 7 | Bộ gioăng cho nắp bảo vệ MC P/N: 4BA49436-6B | Bộ | 6,00 |
| 8 | Bộ gioăng cho nắp bảo vệ MC P/N: 4BA49436-2A | Bộ | 2,00 |
| 9 | Bộ gioăng cửa chính MC P/N: 3BA04486-1D | Bộ | 1,00 |
| 10 | Bộ gioăng cửa kiểm tra MC P/N; 4BA71268-12A | Bộ | 12,00 |
| 11 | Bộ gioăng cửa ngăn điều khiển MC P/N: 4V00725-3B | Bộ | 3,00 |
| 12 | Bộ gioăng phía trên MC P/N: 4BD13249-6A | Bộ | 6,00 |
| 13 | Bộ gioăng tủ điều khiển MC P/N: 3BA29944-1A | Bộ | 1,00 |
| 14 | Công tắc áp suất P/N: 1BA00815-2G/3V42462-2F/3BA06869-2F | Bộ | 2,00 |
| 15 | Công tắc điều khiển PN:3FA05438-4B | Bộ | 4,00 |
| 16 | Công tắc giới hạn cho điều khiển PN:3S00072-GA/3S00211-GA | Bộ | 6,00 |
| 17 | Công tắc giới hạn Shutter PN:X10-G/XAA-1 | Bộ | 12,00 |
| 18 | Công tắc lựa chọn cho bơm dầu PN:3K41177-1A | Bộ | 1,00 |
| 19 | Công tắc lựa chọn cho CB PN:3BB45029-1B | Bộ | 1,00 |
| 20 | Công tắc lựa chọn cho DS và ES PN:3BB12751-3B | Bộ | 3,00 |
| 21 | Công tắc tơ kèm rơ le AC220V PN:HC20-1 | Bộ | 1,00 |
| 22 | Công tắc tơ kèm rơ le DC220V PN:HC20-G-6 | Bộ | 6,00 |
| 23 | Công tắc tơ kèm rơ le nhiệt PN:HC10-T+CX-1 | Bộ | 1,00 |
| 24 | Công tắc tơ kèm rơ le PN:XS4-G-1 | Bộ | 1,00 |
| 25 | Cuộn cắt P/N: 3V23055-2A | Bộ | 2,00 |
| 26 | Cuộn đóng P/N: 2V39009-1B | Bộ | 1,00 |
| 27 | Cuộn sấy PN:2BD16036-16D | Bộ | 16,00 |
| 28 | Đai ốc P/N: 4V28709-1A | Bộ | 1,00 |
| 29 | Dầu thủy lực P/N: 3BB22950-3B | Can | 3,00 |
| 30 | Đèn tín hiệu màu Đỏ PN:3BD40732-5A | Bộ | 5,00 |
| 31 | Đèn tín hiệu màu Trắng PN:3BD30853-1E | Bộ | 1,00 |
| 32 | Đèn tín hiệu màu Xanh PN:3BD40732-5B | Bộ | 5,00 |
| 33 | Điện trở 18 ôm PN:3BB20260-3C | Bộ | 3,00 |
| 34 | Điện trở 5 ôm PN:3V75583-3D | Bộ | 3,00 |
| 35 | Điện trở cho mạch cắt CB PN:3BB35685-2A | Bộ | 2,00 |
| 36 | Điện trở cho mạch cắt CB PN:3FA08708-2B | Bộ | 2,00 |
| 37 | Điện trở cho mạch đóng CB PN:3BB35685-1A | Bộ | 1,00 |
| 38 | Đồng hồ đo áp lực và đường ống dẫn khí P/N: 3BB39053-1A/L456112-2-/U4307199-1A/L469536-1-/4BA74455-1A/2BA83122-1A | Bộ | 1,00 |
| 39 | Đồng hồ đo áp suất P/N: 2BA28994-1B/3V42462-1E/3V42465-1E | Bộ | 1,00 |
| 40 | Gioăng P/N: L456006-1 | Bộ | 1,00 |
| 41 | Gioăng P/N: L456030-1 | Bộ | 1,00 |
| 42 | Gioăng P/N: L456121-1 | Bộ | 2,00 |
| 43 | Long đen vênh (Each Type Of Spring washer etc) | Bộ | 1,00 |
| 44 | Nắp chụp bảo vệ P/N: 3V80136-A (Insulated Cover) | Bộ | 3,00 |
| 45 | Nắp dầu P/N: 4S00080-1A | Bộ | 1,00 |
| 46 | Ốc hãm P/N: M730078-1/M411507-1/M876606-1 | Bộ | 1,00 |
| 47 | Ống thổi HQ P/N: 3V80137-A (Insulated Puffer Nozzle) | Bộ | 3,00 |
| 48 | Phin lọc P/N: 2BA08087-1B | Bộ | 1,00 |
| 49 | Rơ le nhiệt PN:TR20B-1E | Bộ | 3,00 |
| 50 | Rơ le thời gian và chân đế PN:4BA53904-1A/4BA53272-1A | Bộ | 1,00 |
| 51 | Rơ le thời gian và chân đế PN:H3CR-H8L-1/P2CF-08W-1 | Bộ | 1,00 |
| 52 | Rơ le trung gian 200VAC gồm cả chân đế PN:3L28698-3D/3M28498-3A | Bộ | 3,00 |
| 53 | Rơ le trung gian 220VDC gồm cả chân đế PN:3L28697-2E/3M28498-2A | Bộ | 2,00 |
| 54 | Rơ le trung gian 48VDC gồm cả chân đế PN: MM2XP-D-5/3M28498-5A | Bộ | 5,00 |
| 55 | Rơ le trung gian gồm cả chân đế 220VDC PN:3L28584-8D/3M28497-8A | Bộ | 8,00 |
| 56 | Thanh truyền động liên pha A-B PN: 2BD38259-1/4BD20964-2A/3BD45438-1A/M876611-1/M411512-1/M411534-1 | Bộ | 1,00 |
| 57 | Thanh truyền động liên pha B-C PN:3BD45437 | Bộ | 1,00 |
| 58 | Thanh truyền động PN: 3BD45437-1/4BD20964-1A/3BD45438-1A/M876611-1/M411512-1/M411534-1 | Bộ | 1,00 |
| 59 | Thiết bị phát hiện nồng độ khí và đường ống dẫn P/N: 2V20419-2B/4V21256-2A/4BA50234-4A/L456101-1/L456103-1/L456113-1/M132004-8/M876604-8/3FA10166-2B/4BA71554-2A/4V29972-2A | Bộ | 2,00 |
| 60 | Tiếp điểm hồ quang động P/N: 4V80375-2A/4FA09907-6A/3FA08387-A/2BA77474-A/3BA98681-A/3FA08921-A (Moving arcing contacts with Spring and Base) | Bộ | 3,00 |
| 61 | Tiếp điểm hồ quang tĩnh P/N: 4FA10565-A/3FA08900-A/3FA08901-B (Stationary Arcing Contact) | Bộ | 3,00 |
| 62 | Tiếp điểm phụ P/N: 1V22550-1A/1V21382-1A | Bộ | 1,00 |
| 63 | Tiếp điểm trung gian cho DS PN:1N00138-1F | Bộ | 1,00 |
| 64 | Tiếp điểm trung gian cho ES PN:1N00138-4B | Bộ | 4,00 |
| 65 | Van điều khiển dầu thủy lực MC 906 (Pilot valve) | Bộ | 1,00 |
| 66 | Vành hãm P/N: 4V80646-A (Lock Waher) | Bộ | 1,00 |
| 67 | Vòng đệm P/N: 3V80559-3B | Bộ | 3,00 |
| 68 | Vòng đệm P/N: 3V80559-3D | Bộ | 3,00 |
| 69 | Vòng đệm P/N: 3V80559-3K | Bộ | 3,00 |
| 70 | Vòng đệm P/N: L456009-3/L456005-6/L456112-3 | Bộ | 3,00 |
| 71 | Vòng đệm P/N: V80559-3L | Bộ | 3,00 |

8.4 Bảng ca máy thi công

| STT | TÊN MÁY THI CÔNG | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hợp bộ thí nghiệm | Ca | 0,29 |
| 2 | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | Ca | 0,11 |
| 3 | Máy đo điện trở tiếp xúc điện rò | ca | 0,21 |
| 4 | Mêgaôm | ca | 0,19 |
| 5 | Máy chụp sóng | ca | 0,15 |
| 6 | Máy hút bụi | Ca | 19,00 |
| 7 | Máy phân tích độ ẩm khí SF6 | cac | 0,50 |
| 8 | Máy kiểm tra phát hiện rò rỉ khí SF6 | Ca | 0,50 |
| 9 | Máy nạp khí SF6 | Ca | 0,50 |
| 10 | Dụng cụ chuyên dụng đại tu máy cắt FPTD-20XM-100 | Ca | 3,00 |

8.5. Vật tư thu hồi.

Nhà thầu phải thu hồi và nhập kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại các vật tư thiết bị theo thực tế thi công.

III. Các bản vẽ.

- E-HSMT không có bản vẽ tham khảo.

IV. Yêu cầu khác

- Không có.