File đính kèm Chương 5. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Mục này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

1. Giới thiệu chung về dự án

a) Dự án:

- Tên dự án: Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn: Tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

b) Địa điểm: Tại trạm 110kV Bá Thước - tỉnh Thanh Hóa

c) Quy mô:

- Lắp đặt 01 giàn tụ bù 110kV-10MVAr và vật tư thiết bị kèm theo (máy cắt, DCL, biến dòng điện, chống sét van, cuộn kháng, các thiết bị đo lường, điều khiển, giám sát, ...) .

- Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển từ xa,…cho phép kết nối với TTĐKX khu vực, TTGS.

2. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu : Thi công, mua sắm, lắp đặt vật tư thiết bị công trình.

b) Thời hạn hoàn thành : 110 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án: Thời hạn hoàn thành: 110 ngày.

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ

Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:

| TT | Hạng mục công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toàn bộ các hạng mục công việc | Ngày hợp đồng có hiệu lực | 110 ngày. |

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

III.1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

  - Ký hiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

Việc lắp đặt, vật liệu và thiết bị phải phù hợp với các tiêu chuẩn, các hướng dẫn và các tài liệu khác được ban hành bởi các cơ quan chức năng và các tổ chức chuyên ngành quốc tế được mô tả trong các tiêu chuẩn sau:

+ IEC		Tiêu chuẩn Kỹ thuật Điện Quốc tế

+ CE		Tiêu chuẩn Châu Âu

+ IECEE	Tiêu chuẩn IEC kiểm tra sự phù hợp, chứng nhận các thiết bị điện

+ BS		Tiêu chuẩn Anh

+ JIS		Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản

+ ASTM	Hội thử nghiệm và VL Hoa Kỳ

+ UL 		Tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và hiệu suất do tổ chức chứng nhận độc lập Underwriters Laboratories Hoa kỳ xây dựng và ban hành.

+ TCVN	Tiêu chuẩn Việt Nam

+ QCVN	Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam

  - Một số quy chuẩn, tiêu chuẩn chung.

Việc thi công xây dựng, lắp đặt vật liệu và thiết bị phải phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các hướng dẫn và các tài liệu hiện hành khác như sau:

+ QCVN 01:2021/BXD – Quy hoạch xây dựng;

+ QCVN 06:2022/BXD – An toàn cháy cho nhà và công trình;

+ QCVN 07:2023/BXD – Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;

+ QCVN 10:2024/BXD – Xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận xây dựng;

+ QCVN 16:2023/BXD – Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

+ QCVN 18:2021/BXD – An toàn trong thi công xây dựng;

+ TCVN 4055:2012 – Tổ chức thi công xây dựng;

+ TCVN 9207:2012- Đặt đường dẫn điện nhà ở và công trình công cộng;

+ TCVN 9206:2012- Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;

+ QCVN QTĐ 08:2010/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Nước sản xuất về kỹ thuật điện, Quy chuẩn về điện hạ thế;

+ TCXD 319:2004 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;

+ TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo quyết định số: 345/BXD/KHCN ngày 19/12/1995;

+ TCVN 4447:2012 – Quy phạm công tác đất – Thi công và nghiệm thu;

+ TCVN 5574:2018 - Kết cấu bê tông và cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

+ TCVN 4453:1995 - Quy phạm thi công và nghiệm thu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;

+ TCVN 7570:2006 – Cốt liệu cho Bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật;

+ TCVN 9340:2012 – Hướng dẫn lựa chọn thành phần bê tông nặng;

+ TCVN 9392:2012 – Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu kỹ thuật;

+ TCVN 9341:2012 – Bảo dưỡng ẩm cho bê tông;

+ TCVN 9343:2014 – Bê tông – phân mác và phân cấp theo cường độ;

+ TCVN 5847:2016 – Cột điện bê tông cốt thép ly tâm;

+ TCVN 5575:2024 - Thiết kế kết cầu thép;

+ TCVN 170:2022 - Về kết cấu thép - gia công, lắp ráp và nghiệm thu - yêu cầu kỹ thuật;

+ TCVN 5408:2007 - Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

+ TCVN 9362:2012 - Tiêu chuẩn thiết kế - Nền, nhà và công trình;

+ TCVN 1656-75, JIS 3192, TCVN 7571-1: 2006; JIS 3192; JIS G 3101; JIS G 3106 - Tiêu chuẩn về thép hình, thép tấm;

+ TCVN 1916:1995 - Tiêu chuẩn về bu lông đai ốc;

+ TCVN 130-77; TCVN 132-77; TCVN 134-77; TCVN 2060-77; TCVN 2061-77 - Tiêu chuẩn về vòng đệm vênh;

+ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực;

- Và các tiêu chuẩn khác được chấp thuận, cho phép tại Việt Nam...

  - Các bản vẽ, tiêu chí kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn chỉ là các yêu cầu tối thiểu. Khi có sự khác biệt giữa các yêu cầu, yêu cầu nào nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Làm tốt công tác chuẩn bị thi công, lập biện pháp thi công đối với những công việc quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây lắp.

- Tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng theo quy định.

- Lựa chọn cán bộ kỹ thuật, đội trưởng, công nhân đủ trình độ và kinh nghiệm đối với công việc được giao.

- Trang bị đủ dụng cụ, tổ chức đủ bộ phận giám sát, tự kiểm tra kỹ thuật thi công.

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công tác xây dựng theo đúng quy phạm, quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình của Nhà nước.

- Sửa chữa những sai sót, sai phạm trong thi công một cách nghiêm túc và phải được xác nhận của giám sát của Chủ đầu tư.

- Thực hiện đầy đủ các văn bản về quản lý chất lượng trong suốt quá trình thi công.

3. Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:

3.1. Vật tư, thiết bị:

3.1.1.1. Yêu cầu chung

a. Điều kiện làm việc môi trường của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

b. Điều kiện vận hành của hệ thống

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 | 10 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây | 3 pha 3 dây |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại | Trung tính cách ly |  |
| Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (kV) | ≥ 121 | ≥ 38,5 | ≥ 24 | ≥ 11 | ≥ 6,6 |
| Tần số danh định (Hz) | 50 |  |  |  |  |

      - C. Quy định chung khác:

Các vật tư thiết bị phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo tính năng kỹ thuật theo tiêu chuẩn mới được đưa vào thi công.

Các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước khi đưa vào thi công xây dựng bắt buộc phải thí nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo các quy định hiện hành.

Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cung cấp hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

Chi phí thí nghiệm: Nhà thầu chịu trách nhiệm.

* Các Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm của IEC, TCVN cho các hàng hóa của gói thầu.

Dưới đây liệt kê Một số yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu nhưng không hạn chế ở các nội dung sau:

- IEC-62271-100	: Tiêu chuẩn về máy cắt;

- IEC-60044-1, 6	: Tiêu chuẩn về biến dòng điện;

- IEC-60044-5   	: Tiêu chuẩn về biến điện áp;

- IEC-62271-102	: Tiêu chuẩn về dao cách ly;

- IEC-60099-4	: Tiêu chuẩn về chống sét van;

- IEC-60502		: Tiêu chuẩn về cáp;

- IEC-61089		: Tiêu chuẩn về dây dẫn;

- IEC 60255‑26        : Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường;

- IEC60068-2        :Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường;

- IEC60255-5, IEC60255-5, IEC60825-1: Thử nghiệm an toàn;

- IEC 60794: Tiêu chuẩn cáp quang;

- IEC 60794: Tiêu chuẩn sợi quang;

- ITU-T G.652          : Tiêu chuẩn cáp quang NMOC;

- ITU-T G.703          : Tiêu chuẩn thiết bị ghép kênh;

- ANSI/EIA/TIA-568B.2-D: hệ thống cáp và kết nối cho mạng máy tính thương mại;

- Thiết bị truyền dẫn quang gồm:

Tiêu chuẩn theo chuẩn G của ITU-T: G.707, G.708, G.709, G.957

Chuẩn giám sát: ITU-T Q.811, Q.812, G.774, G.784

Cơ chế bảo vệ theo tiêu chuẩn ITU-T G.841, G.842 và ETSI

Tiêu chuẩn giao diện quang: ITU-T.G.707 và G.957

Tiêu chuẩn giao diện đồng bộ: ITU-T G.703, G.704, G.813

Tiêu chuẩn giao diện quản lý phần tử: cổng Serial: ITU-T V.24, ANSI/EIA/TIA232-E-1991; Ethernet link: IEC 8802-3 1261.

Tiêu chuẩn giao diện quản lý mạng - Q Interface: ITU-T Q.811, Q.921.

Tiêu chuẩn giao tiếp EOW: ITU-T G.707, G.712, G.713, G.783.

Giao diện kênh số liệu	: ITU-T G.703, V.11.

Tiêu chuẩn giao diện Ethernet: IEEE-802.3

Tiêu chuẩn bộ nguồn: IEC và TCN 68‑162:1996

Tiêu chuẩn bộ cắt lọc chống sét nguồn: QCVN 32:2020/BTTTT

Tiêu chuẩn chống sét cho thiết bị viễn thông: QCVN 32:2020/BTTTT;

- Qui phạm trang bị điện, ban hành kèm theo QĐ 19/2006/QĐ‑BCN của Bộ Công nghiệp;

- Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 do Bộ Công Thương ban hành về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN QTĐ 8:2010/BCT về kỹ thuật điện do Bộ Công thương ban hành kèm theo Thông tư 04/2011/TT-BCT;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia  QCVN QTĐ‑5:2009/BCT: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện, ban hành kèm theo Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương;

- TCVN 7697-1:2007: Quy định chung cho các máy biến dòng dùng cho đo lường và bảo vệ, áp dụng cho tần số 15–100 Hz;

- TCVN 11845-2:2017: Tiêu chuẩn cập nhật cho máy biến dòng;

- TCVN 8096-200:2010: Tủ điện đóng cắt cao áp;

- TCVN 5768:1993: Cầu dao điện áp trên 1000 V;

- TCVN 8097‑1:2010: Chống sét có khe hở kiểu điện trở phi tuyến;

- TCVN 8090:2009: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không – Dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm;

- TCVN 6483:1999: Dây trần có sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không;

- TCVN 6612:2007:  Ruột dẫn của cáp cách điện;

- TCVN 6768-3:2000 về Thiết bị và hệ thống nghe-nhìn, video và truyền hình;

* Các qui định của Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

- Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quy định tạm thời tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị;

- Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cầu dao cách ly 110kV và 35kV ngoài trời;

- VB số 6627/EVN-KHCNMT ngày 05/12/2019 và Quyết định số 437/QĐ-EVN ngày 20/12/2019 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam sửa đổi bổ sung một số tiêu chuẩn của EVN và văn bản hướng dẫn áp dụng số 5754/EVNNPC-KT ngày 17/12/2019 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

- Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới;

- Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tụ bù ngang đến 110kV áp dụng trong Tập đoàn Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Văn bản số 2339/EVNNPC-VT+KT ngày 17/5/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư thiết bị, tạm dừng mua  sắm một số chủng loại chống sét van: Tạm dừng việc mua sắm mới các chống sét van (CSV) của một số hãng sản xuất do tỷ lệ không đạt cao sau thí nghiệm điển hình tại NPCETC  cho đến khi Tổng công ty có thông báo mới: CSV của hãng Cantor - Trung Quốc; CSV của hãng  DHC - ViệtNam  (Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng); CSV của hãng Cooper;

'- Văn bản số 4853/EVNNPC-VT ngày 29/9/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v kết quả làm rõ chất lượng chống sét van Cooper;

- Văn bản 4885/EVNNPC-VT+KT ngày 29/9/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn cách thức nhận diện chống sét van Cooper chính hãng;

- Văn bản 1113/EVNNPC-VT ngày 21/3/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v kiểm soát chất lượng chống sét van (Đối với  các hợp đồng sử  dụng  CSV mã  hiệu VARISIL HD24 và HD48/ALSTOM phải thực hiện việc thí nghiệm mẫu 100% số lượng CSV của hợp đồng);

- Văn bản 1400/EVNNPC-VT+KT ngày 05/4/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc nhận diện chống sét van Ensto Varisil và Siemens chính hãng;

- Thông báo 2048/TB-EVNNPC ngày 09/05/2023  của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thông báo Kết luận cuộc họp phân tích đánh giá sự cố VTTB lưới điện trung áp quý 1 năm 2023: Giao Ban vật tư Trình lãnh đạo Tổng công ty văn bản yêu cầu tạm dừng mua sắm các loại cách điện do hãng DTR và Tuấn Ân sản xuất, cảnh báo chất lượng cách điện do hãng Minh Long sản xuất và Chống sét van do VinaElectric sản xuất;

- Căn cứ báo cáo số 408/BC-VT+KT ngày 12/6/2023 về việc kiểm soát chất lượng chống sét van Polymer do Côngty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng và Công ty Cổ phần Vina Electric sản xuất;

- Văn bản số 3028/EVNNPC-VT+KT ngày 03/7/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc  kiểm soát chất lượng chống sét van (CSV): Đối với CSV Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng (DHC) và Công ty Cổ phần VinaElectric sản xuất phải có các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC60099-4:2014 gồm các hạng mục: (1). Thí nghiệm đo điệnáp tham chiếu Uref; (2). Thí nghiệm đo điện áp dư; (3). Thí nghiệm phóng điện cục bộ; (4).Thí nghiệm phân bố dòng điện cho chống sét van có nhiều cột điện trở phi tuyến MO nối song song; (5).  Thí nghiệm phụ kiện ngắt ngắn mạch(disconnector);

- Văn bản số 3482/EVNNPC-VT ngày 27/7/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc kiểm soát chất lượng cách điện Polymer trên lưới điện: Tổng công ty giải tỏa nội dung tạm dừng hoặc cảnh báo đối với chất lượng cách điện Polymer tại thông báo số 2048/TB-EVNNPCngày 09/5/2023 đối với các nhà sản xuất, cung cấp cách điện Polymer như Công ty cổ phần cao su Sao Thái Dương, Công ty Tuấn Ân và Công ty TNHH sứ kỹ thuật Minh Long 2;

- Văn bản số 3749/EVNNPC-VT ngày 10/8/2023 Thông báo Kết luận cuộc họp phân tích, đánh giá sự cố VTTB lưới điện trung áp quý 2 năm 2023. Yêu cầu các đơn vị tạm dừng việc mua sắm mới đối với dây và cáp điện do Công ty TNHH Hải Long sản xuất đểlàm rõ chất lượng.. Cảnh báo chất lượng đối với dây và cáp điện của các đơn vị sản xuất: + Công ty Cổ phần Đông Giang (Goldcup);+ Công ty TNHH MTV Cơ điện Elmaco (Elmaco);+ Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất & Thương mại Trường Thành (Cadiruby);

- Văn bản số 3750/EVNNPC-VT ngày 10/8/2023 V/v tạm dừng mua sắm để làm rõ chất lượng dây và cáp điện Công ty TNHH sản xuất dây và cáp điện Hải Long;

- Quyết định số 91/QĐ-EVN ngày 18/8/2023 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung Tiêu chuẩn kỹ thuật cầu dao cách ly 110kV và 35kV ngoài trời;

- Văn bản số 4027/EVNNPC-VT+KT ngày 29/8/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc chất lượng dây và cáp điện trung hạ áp: Giải tỏa nội dung cảnh báo chất lượng đối với dây và cáp điện của các nhà sản xuất:+ Công ty Cổ phần Đông Giang (Goldcup);+ Công ty TNHH MTV Cơ điện Elmaco (Elmaco);+ Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất & Thương mại Trường Thành (Cadiruby);

- Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 về việc kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì;

- Văn bản số 489/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 về việc hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Văn bản 5593/EVNNPC-KT ngày 29/11/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thử nghiệm lặp lại chống sét van của Công ty VINA ELECTRIC;

- Văn bản 182/EVNNPC-KT ngày 12/01/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thử nghiệm lặp lại chống sét van của Công ty CP Công nghiệp Đông Hưng;

- Văn bản 4754/EVNNPC-VT+KT ngày 28/09/2024 về việc thực hiện các hạng mục thử nghiệm chống sét van: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng(DHC) chủ động thí nghiệm xuất xưởng chống sét van (CSV) do đơn vị sản xuất;

- Văn bản 6198/EVNNPC-KT ngày 11/12/2024 V/v điều chỉnh quy định lựa chọn dây nhôm lõi thép có mỡ chống gỉ;

- Quyết định 5633/EVNNPC-KT ngày 15/11/2024 V/v áp dụng TCCS RMU;

- Văn bản 5838/EVNNPC-KT ngày 25/11/2024 V/v áp dụng tiêu chuẩn thiết bị ở độ cao trên 1000m và ở khu vực có điện áp cao;

- Văn bản số 836/EVNNPC-VT+KT ngày 26/02/2025 về việc thực hiện các hạng mục thử nghiệm chống sét van: Công ty Cổ phần Vina Electric chủ động thí nghiệm xuất xưởng chống sét van (CSV) do đơn vị sản xuất;

- Văn bản số 2353/EVNNPC-KT+VTCNTT ngày 23/5/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện;

- Văn bản số 2450/EVNNPC-KT ngày 28/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v họp về tình hình vận hành RE/LBS của hãng ILJIN (Có các lỗi khi vận hành: + Phần mềm hãng sơ sài, không đủ thông tin (không hiển thị tên, địa chỉ IP thiết bị, không tạo được danh sách thiết bị theo yêu cầu); + Tủ điều khiển hay bị treo, mất kết nối về TTĐK, thường xuyên phải khởi động lại thiết bị, nguyên nhân do nhiệt độ trong tủ tăng cao);

- Văn bản số 2452/EVNNPC-KT ngày 28/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v phối hợp khắc phục các tồn tại thiết bị Recloser của hãng Enttec, LBS của hãng Behung. LBS của Hãng Behung và RE của hãng Entec có các lỗi sau:  + Tủ điều khiển để ngoài trời thời tiết mưa ẩm, nắng nóng hay gây treo, + Kết nối chập chờn không ổn định;

- Quyết định số 77/QĐ-HĐTV ngày 13/03/2025 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi Tiêu chuẩn kỹ thuật tụ bù ngang đến 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

3.1.1. Thông số kỹ thuật vật tư thiết bị

3.1.1.1. Bộ tụ bù 115kV, 3 pha, lắp đặt ngoài trời, dung lượng 10MVAr

| TT | Thông số | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
| 1.1 | Điều kiện làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt độ max +450C |
| 1.2 | Độ ẩm lớn nhất | % | 100 |
| 1.3 | Độ cao lắp đặt | m | ≥ 1000 |
| 1.4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO | 9000 |
| 1.5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60871-1 và IEC 60871-2 |
| 1.6 | Biên bản thử nghiệm |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp |
| II | Thông số kỹ thuật giàn tụ |  |  |
| 2.1 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (BIL) | kVpeak | ≥ 550 |
| 2.2 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 123 |
| 2.3 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn | kV | ≥ 230 |
| 2.4 | Công suất giàn tụ | MVAr | 10 |
| III | Tụ điện |  | 1 pha 2 sứ |
| 3.1 | Hãng sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3.2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3.3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Loại (mã hiệu) |  | Nêu cụ thể |
| 3.4 | Điện áp định mức (Un) | kV | 14,127 |
| 3.5 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3.6 | Công suất định mức | kVAr | 254 |
|  |  |  | vào tính toán thiết kế |
| 3.7 | Cách điện |  | Dầu |
| 3.8 | Chất điện môi |  | non-PCB |
| 3.9 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,1 (ở 20ºC), phải có biên bản thử nghiệm chứng minh (Giá trị này sau khi tính toán đã loại trừ điện trở xả) |
| 3.10 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong. Sau khi cắt tụ ra khỏi lưới điện áp giữa 2 cực tụ giảm xuống còn 75 V sau 10 phút (phải có biên bản thử nghiệm chứng minh) |
| 3.11 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 Uđm: 12 giờ trong 24 giờ U = 1,15 Uđm: 30 phút trong 24giờ U = 1,2 Uđm: 5 phút U = 1,3 Uđm: 1phút |
| 3.12 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm |
| 3.13 | Vật liệu làm vỏ |  | Thép không gỉ |
| 3.14 | Chiều dài dòng rò của sứ cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 3.15 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 3.16 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
| 4.1 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |
| 4.2 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, ... |  | Có |

Các yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với tụ bù:

Các biên bản thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60871-1 &60871-2:

*Thử nghiệm thường xuyên (Routine test):

-	Đo điện dung (Capacitance measurement).

-	Đo tang góc tổn hao (Measurement of the tangent of the loss angle tan δ).

-	Thử điện áp tăng cao giữa các cực (Voltage test between terminals).

-	Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ tụ (AC voltage test between terminals and container).

-	Thử điện trở phóng điện bên trong tụ (Test of internal discharge device).

-	Thử nghiệm chống rò rỉ vật liệu lỏng khỏi tụ (Sealing test)

* Thử nghiệm điển hình (Type test):

-	Thử nghiệm độ bền nhiệt (Thermal stability test).

-	Đo tang góc tổn hao ở nhiệt độ tăng cao (Capacitor loss tangent (tan) measurement at elevated temperature).

-	Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (Voltage tests between terminals and container).

-	Thử quá điện áp (Overvoltage test).

- Thử điện áp xung giữa cực và vỏ tụ (Lightning impulse test between terminals and container).

-	Thử phóng điện ngắn mạch (Short - circuit discharge test).

Các hạng mục thử nghiệm điển hình (Type test) bắt buộc cung cấp biên bản thử nghiệm.

3.1.1.2. Kháng điện:

a. Thông số kỹ thuật

| TT | Miêu tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| I | Thông số kỹ thuật |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn | IEC60076-6 |
|  | Loại | Dry type, aircore |
|  | Điện kháng định mức | 225,2 mH |
|  | Dòng điện định mức | 150A |
|  | Điện áp định mức | 115kV |
| II | Các phụ kiện |  |
|  | +Trụ đỡ mạ kẽm nhúng nóng | Đáp ứng |
|  | + Dây nối đất | Đáp ứng |
|  | + Kẹp cực | Đáp ứng |
|  | + Sứ đỡ | Đáp ứng |
|  | + Các phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt, vận hành khác | Đáp ứng |

b. Yêu cầu về thử nghiệm

#### Báo cáo thử nghiệm mẫu điển hình cho thiết bị chào thầu tương tự về thông số hoặc cao hơn với thiết bị chào thầu.

#### Các thử nghiệm phải thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-6:2007.

#### Thử nghiệm điển hình:

#### - Đo độ tự cảm (Measurement of inductance)

#### - Đo lường tổn thất và hệ số chất lượng (Measurement of loss and quality factor)

#### - Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ (Temperature rise test)

#### - Thử nghiệm điện áp xung sét (Lightning impulse test)

#### - Thử nghiệm dòng ngắn mạch (Short-circuit current test)

3.1.1.3. Máy cắt

a. Yêu cầu kỹ thuật chung

Máy cắt 110kV có khả năng đóng cắt mạch điện trong chế độ vận hành bình thường và cắt mạch điện trong chế độ vận hành không bình thường hoặc sự cố của lưới điện có cấp điện áp 110kV; máy cắt có truyền động chung 3 pha, mỗi pha có 01 buồng dập hồ quang; phù hợp cho việc lắp đặt và vận hành ngoài trời. Trường hợp đóng cắt giàn tụ điện, có thể sử dụng máy cắt truyền động 01 pha theo thiết kế, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

Máy cắt được thiết kế, chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-100. Máy cắt có cách điện và dập hồ quang bằng khí SF6, phải đảm bảo yêu cầu về độ kín của hệ thống khí SF6 với mức rò khí < 0,5%/năm của toàn bộ khối lượng khí.

Khí SF6 hoặc các vật liệu cách điện và dập hồ quang khác phải đáp ứng những yêu cầu chi tiết nêu trong tiêu chuẩn IEC 60376. Tất cả những vật liệu sử dụng trong cấu tạo máy cắt khí SF6 phải phù hợp với điều kiện làm việc trong môi trường khí SF6 và những sản phẩm phân hủy của SF6. Máy cắt phải có khả năng chịu được áp suất lớn nhất mà nó có thể sinh ra trong quá trình vận hành mà không bị rò khí hoặc hư hỏng biến dạng. Các trang bị thiết bị nạp khí phù hợp với máy cắt SF6.

Hệ thống khí của buồng cắt phải có đồng hồ đo áp lực khí và có bộ phận giám sát để phát hiện khí SF6 rò ở hai mức. Mức đầu tiên phải báo tín hiệu và mức thứ 2 phải khóa mạch thao tác cắt máy cắt (lockout)

b. Tủ truyền động

Bộ truyền động

- Mỗi máy cắt phải trang bị tủ truyền động tại chỗ chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển và thiết bị phụ trợ khác.

- Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung; tủ truyền động có cấp độ làm kín tối thiểu IP55.

- Bộ truyền động có khả năng khóa tại vị trí đóng hoặc mở của máy cắt và phải có khả năng đóng hoặc mở sau khoảng thời gian đóng lặp lại.

- Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 và có số lần đóng cắt an toàn ít nhất là 10.000 lần.

- Trang bị chỉ thị trạng thái đóng/mở của máy cắt để dễ dàng nhận biết mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

- Trang bị các thiết bị sau đây tại tủ điều khiển tại chỗ của máy cắt:

- Khóa lựa chọn vị trí thao tác máy cắt LOCAL/REMOTE (trong đó: Local: lựa chọn thao tác máy cắt tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác máy cắt từ xa).

- Khóa thao tác đóng /cắt tại chổ máy cắt: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE”.

- Bộ đếm số lần thao tác đóng - cắt của máy cắt.

- Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ tích năng và báo tín hiệu trạng thái tích năng lò xo.

- Có chỉ báo tình trạng tích năng lò xo: dạng biểu tượng/hoặc bằng chữ để nhận biết trạng thái lò xo mạch đóng của máy cắt đã được tích năng và chưa tích năng.

- Hàng kẹp nhị thứ phải mở rộng tại những địa chỉ có nhiều đấu nối để hạn chế việc nối nhiều dây dẫn ở một vị trí. Có dự phòng tối thiểu 20% các hàng kẹp đấu nối. Tiếp điểm hàng kẹp phải được thiết kế chắc chắn, không bị rỉ trong quá trình vận hành.

- Bên trong tủ điều khiển phải có thanh nối đất chung bằng đồng, có lắp đặt các vị trí để đấu nối tiếp đất.

Những yêu cầu thao tác:

- Bộ truyền động lò xo có thể tích năng lo xo bằng tay và bằng điện. Trong chế độ vận hành bình thường, việc tích năng lại lò xo bằng điện phải bắt đầu ngay và tự động cùng với việc kết thúc một chu trình đóng, thời gian tích năng lò xo không vượt quá 15 giây. Quá trình tích năng lò xo không được gián đoạn cho đến khi lò xo tích năng hoàn toàn. Khi lò xo đóng chưa tích năng hoàn toàn thì khóa không thao tác đóng máy cắt được.

- Động cơ tích năng lò xo sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC hoặc 110 VDC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA).

- Máy cắt phải có cơ cấu ngăn ngừa việc điều khiển từ xa cùng lúc với điều khiển tại chỗ. Phải có đầy đủ các mạch: không đồng pha (cho máy cắt truyền động 1 pha), chống đóng cắt nhiều lần liên tục, các mạch lockout, alarm; có mạch báo tín hiệu lỗi cơ cấu tích năng và khóa mạch động cơ tích năng khi có lỗi cơ khí.

c. Bố trí lắp đặt

Các máy cắt phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

Trường hợp tủ truyền động (tủ điều khiển) của máy cắt có thiết kế, lắp đặt với độ cao trên 1,3 m so với mặt đất phải kèm theo giá thao tác.

Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động… để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

d. Thử nghiệm

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng:

- - Máy cắt phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

- - Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

- - Thử nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

- - Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

- - Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- - Thử nghiệm độ kín (Tightness test).

- - Thử nghiệm truyền động cơ (Mechanical operating tests).

Biên bản thí nghiệm điển hình:

Biên bản thí nghiệm điển hình của máy cắt điện phải do đơn vị thử nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành, theo tiêu chuẩn IEC 62271-100, gồm các hạng mục chính sau:

- - Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- - Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- - Thí nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise test).

- - Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

- - Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits).

- - Thử nghiệm truyền động cơ tại nhiệt độ môi trường, cấp M1; (Mechanical operation test at ambient temperature (class M1).

- - Thử nghiệm dòng điện đóng và cắt ngắn mạch (Short-circuit current making and breaking tests)..

e. Phụ kiện

Trang bị đi kèm với máy cắt bao gồm:

Các kẹp cực phù hợp để đấu nối dây dẫn/thanh dẫn và các kẹp cực máy cắt.

Các kẹp bu-lông phù hợp dây đồng/thanh dẫn nối đất.

Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

Các hệ thống trụ và giá đỡ của máy cắt.

Các bình mỡ tiếp xúc, mỡ bôi trơn, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc tiếp điểm, các gioăng cao su.

Các dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo máy cắt (nếu có) theo quyết định của chủ đầu tư

f. Bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển, truyền động.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, thí nghiêm, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng

g. Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Máy cắt phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc ) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 (và các văn bản thay thế bổ sung), các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói

h. Bảng thông số kỹ thuật chính của máy cắt điện ngoài trời lưới 110kV

| TT |  | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 |  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 |  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  |  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-100 |
| 5 |  | Chủng loại |  | 3 pha, lắp đặt ngoài trời |
| 6 |  | Môi trường dập hồ quang |  | Khí SF6 |
| 7 |  | Cấu trúc buồng dập hồ quang |  | Ngăn chứa buồng dập hồ quang không nối đất (live tank) |
| 8 |  | Điện áp danh định | kV | 110 |
| 9 |  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 170 |
| 10 |  | Dòng điện định mức | A | ≥ 1.250 |
| 10 |  | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 |  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 31,5 |
| 12 |  | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 78,75 |
| 13 |  | Khả năng cắt dòng nạp đường dây (Rated line - charging breaking current) | Arms | ≥31,5 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100) |
| 14 |  | Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm (Rated cable - charging breaking current) | Arms | ≥140 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100) |
| 15 |  | Khả năng cắt dòng dung (Rated capacitive breaking current) | Arms | ≥ 400 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100) |
| 16 |  | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µ | Nêu cụ thể |
| 17 |  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch với thành phần DC (DC component of short circuit breaking current) | % | Nêu cụ thể |
| 18 |  | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
| 19 |  | Chu trình thao tác định mức |  | O-0,3 sec-CO- 3min-CO |
| 20 |  | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50pis) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất: + Qua khoang cắt khi mở: + Giữa các pha: | kvpeak | ≥ 550 |
| 21 |  | Điện áp chịu đựng tan so công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất + Qua khoang cắt khi mở + Giữa các pha | kVrms | ≥ 230 |
| 22 |  | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức (rated first-pole-to-clear factor) |  | ≥ 1,5 |
| 23 |  | Sứ cách điện máy cắt: |  |  |
| 23.1 |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62155 hoặc tương đương |
| 23.2 |  | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |
| 23.3 |  | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kv | ≥ 25 |
| 23.4 |  | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
| 23.5 |  | Tải trọng tác động tối đa khi máy cắt vận hành | kN | Nêu cụ thể |
| 23.6 |  | Khả năng chịu tải của đầu cực máy cắt | kN | Nêu cụ thể |
| 24 |  | Cơ cấu hoạt động |  | 3 pha |
| 25 |  | Thời gian cắt (open time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 35 |
| 26 |  | Khoảng cách tối thiểu pha - pha | mm | ≥ 1.100 |
| 27 |  | Khoảng cách tối thiểu pha - đất | mm | ≥ 1.100 |
| 28 |  | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | lần | ≥ 2.500 |
| 29 |  | Số lần đóng cắt về điện với dòng ngắn mạch định mức | lần | Nêu cụ thể |
| 30 |  | Số lần đóng cắt cơ khí của cơ cấu cơ khí, không bảo dưỡng. | lần | ≥ 10.000 |
| 31 |  | Giá trị điện áp thao tác: |  |  |
| 31.1 |  | Động cơ tích năng | Vdc | 220/110 (+10%; -15%) |
| 31.2 |  | Mạch đóng | Vdc | 220/110 (+10%;-15%) |
| 31.3 | Mạch cắt |  | Vdc | 220/110 (+10%; -30%) |
| 31.4 | Sấy và chiếu sáng |  | Vac | 220 (+10%;-15%) |
| 32 | Số lượng tiếp điểm phụ: |  |  |  |
| 32.1 | Tiếp điểm thường hở (NO) |  |  | ≥ 12 NO |
| 32.2 | Tiếp điếm thường kín (NC) |  |  | ≥ 12 NC |
| 33 | Số lượng cuộn cắt |  | cuộn | ≥ 2 |
| 34 | Số lượng cuộn đóng |  | cuộn | ≥ 1 |
| 35 | Bộ chỉ thị trạng thái (đóng/cắt) máy cat (On/Off Indicator) |  |  | Có |
| 36 | Mức ồn tối đa ở khoảng cách 3m khi máy cắt hoạt động |  | dB | Nêu cụ thể |
| 37 | Tổng trọng lượng của máy cắt |  | kg | Nêu cụ thể |
| 38 | Tủ điều khiển tại chồ máy cắt: |  |  |  |
| 38.1 | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |
| 38.2 | Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 38.3 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 38.4 | Vật liệu làm vỏ tủ |  |  | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ và có thế sơn phù họp với với đặc tính kỹ thuật chung |
| 38.5 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ |  |  | IP55 |
| 38.6 | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa |  |  | Có |
| 38.7 | Khóa thao tác đóng/mở máy cắt |  |  | Có |
| 38.8 | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt (Counter) |  |  | Có |
| 38.9 | Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng ...) |  |  | Có |
| 38.10 | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) |  |  | Có |
| 38.11 | Có mạch bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  |  | Có |
| 38.12 | Chỉ thị lò xo đã được tích năng, chưa được tích năng (Spring Charge Indicator) |  |  | Có |
| 38.13 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiểu sáng |  |  | Có |
| 38.14 | Cơ cấu tích năng |  |  | Lò xo tích năng (động cơ và tay quay) |
| 39 | Hệ thống khí SF6: |  |  |  |
| 39.1 | Đồng hồ đo áp lực khí |  |  | - Loại bù nhiệt - Có 01 đồng hồ với hệ thống khí SF6 chung - Có mạch báo khí SF6 cấp 1, cấp 2 |
| 39.2 | Van một chiều nạp và xã khí SF6 |  |  | Có |
| 39.3 | Tỷ lệ rò khí SFô trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm |  | % | ≤ 0,5/năm |
| 39.4 | Độ tinh khiết |  | % | ≥ 98,5% thể tích |
| 39.5 | Nhiệt độ diêm sương |  | °C | Theo IEC 60376 |
| 39.6 | Khối lượng khí SF6 cho một máy cắt (3 pha) |  | kg | Nêu cụ thể |
| 39.7 | Mật độ khí SF6 định mức |  | kg/m3 | Nêu cụ thể |
| 39.8 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 |  | kg/m3 | Nêu cụ thể |
| 39.9 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 |  | kg/m3 | Nêu cụ thể |
| 40 | Các hệ thống khoang cắt, trụ cực máy cắt |  |  | - Có bộ phận hút ẩm, sản phẩm phân hủy và bộ phận giải phóng áp lực tăng cao bên trong - Liên kểt giữa các tầng trụ cực hoặc các bộ phận khác bằng bu-lông |
| 41 | Giá đỡ máy cắt: |  |  |  |
| 41.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 41.1 | Vật liệu |  |  | Thép mạ kẽm |
| 42 | Kẹp cực đấu nối máy cắt với dây dẫn: |  |  |  |
| 42.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 42.2 | Vật liệu |  |  | Hợp kim nhôm |
| 42.3 | Kích thước |  |  | Phù hợp với dây dẫn theo thiết kế |
| 42.4 | Bu-lông kẹp cực |  |  | Bằng thép không gỉ hoặc vật liệu khác tùy theo nhu cầu của các đơn vị |
| 43 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh |

      - Dao cách ly 110kV

a. Dao cách ly

Dao cách ly là loại 3 pha (hoặc 1 pha tùy yêu cầu thiết kế) lắp đặt ngoài trời, loại cắt giữa tâm 2 trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. Dao cách ly là loại mở ngang, có thể vận hành bằng tay quay hoặc bằng động cơ điện.

Cơ cấu cơ khí của DCL/DTĐ phải được thiết kế sao cho DCL/DTĐ không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

Dao tiếp địa lắp kèm DCL: loại 3 pha (hoặc 1 pha tùy yêu cầu thiết kế) tương ứng với kiểu DCL, lắp đặt ngoài trời và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. Dao tiếp địa có thể vận hành bằng cần thao tác, tay quay và/hoặc bằng động cơ điện. Chỉ được phép thao tác đóng cắt dao nối đất khi dao cách ly đã ở trị trí mở hoàn toàn.

b. Tủ chuyển động

*. Bộ truyển động:

- Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-102.

- DCL phải trang bị tủ truyền động tại chỗ chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển và thiết bị phụ trợ khác.

- Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung, dày ≥ 2mm, tủ truyền động lắp đặt trên giá đỡ chắc chắn, chịu được điều kiện thời tiết, cấp bảo vệ tối thiểu IP 55.

- Trang bị bộ phận chỉ báo trạng thái đóng/mở của DCL để dễ dàng nhận dạng mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

- Tủ điều khiển tại chỗ của DCL phải trang bị các bộ phận sau đây:

Khóa lựa chọn vị trí thao tác dao cách ly LOCAL/REMOTE (trong đó: Local: lựa chọn thao tác dao cách ly tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác dao cách ly từ xa).

Khóa thao tác đóng /cắt tại chỗ dao cách ly: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE”.

*. Các yêu cầu thao tác:

- DCL/DTĐ có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng điện để điều khiển dao ở trạng thái mở hoặc đóng.

- Động cơ thao tác DCL/DTĐ sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC hoặc 110 VDC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA).

- Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ thao tác. Mỗi một DCL/DTĐ được trang bị bộ tiếp điểm phụ theo trạng thái của tiếp điểm chính DCL/DTĐ.

- Dao cách ly và dao tiếp địa phải được trang bị đầy đủ các hệ thống liên động cơ khí và liên động điện để đảm bảo ngăn ngừa các trường hợp thao tác nhầm không mong muốn, đảm bảo an toàn cho người vận hành và thiết bị trong các điều kiện vận hành. Ngoài ra các liên động cơ khí phải hoạt động tin cậy tránh việc gây kẹt cơ khí khi vận hành ở điều kiện liên động điện cho phép.

c. Bố trí lắp đặt

DCL phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động… để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

d. Dao tiếp địa

Dao tiếp địa là loại 3 pha, lắp đặt ngoài trời, vận hành đồng thời, được liên động cơ khí với dao cách ly. Chỉ được phép thao tác đóng cắt dao nối đất khi dao cách ly đã ở trị trí mở hoàn toàn.

e. Liên động

Dao cách ly, dao tiếp địa và máy cắt... phải được trang bị hệ thống liên động để đảm bảo thao tác an toàn cho người vận hành và thiết bị trong các điều kiện vận hành.

f. Yêu cầu về thử nghiệm

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng: Dao cách ly phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests).

Thí nghiệm chức năng nối đất (Verification of earthing function): dáp dụng đối với DCL có trang bị DTĐ.

Thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành, theo IEC 62271-102, gồm các hạng mục chính sau:

Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).

Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

Thí nghiệm truyền động cơ (Mechanical endurance test).

g. Phụ kiện

Các kẹp cực để đấu nối.

Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

Các bu-lông, ốc vít kèm theo tương ứng.

Các hệ thống trụ và giá đỡ dao cách ly.

Các bình mỡ tiếp xúc, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc; các mỡ bôi trơn.

Tay quay/cần thao tác để đóng mở DCL và DTĐ (nếu có) bằng tay.

h. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ DCL/DTĐ).

Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

i. Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Dao cách ly phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc …) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương điện hành về mạ kẽm nhúng.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói

k. Bảng thông số ký thuật chính của dao cách ly ngoài trời 110kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 |
| 5 | Chủng loại |  | - 3 pha, lắp đặt ngoài trời, kiểu lưỡi dao quay ngang; - DCL có trang bị 01 DTĐ (tương ứng với DCL) |
| 6 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |
| 7 | Bộ truyền động |  |  |
| 7.1 | Dao cách ly |  | Động cơ và cần thao tác bằng tay |
| 7.2 | Dao tiếp đất |  | Cần thao tác bằng tay |
| 8 | Điện áp danh định | kV | 110 |
| 9 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 123 |
| 10 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1250 |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL và dao tiếp địa | kArms | ≥ 31,5 |
| 13 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 78,75 |
| 14 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |
| 15 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak |  |
| 15.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 550 |
| 15.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 630 |
| 16 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms |  |
| 16.1 | Pha - đất | kVrms | ≥ 230 |
| 16.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 265 |
| 17 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể |
| 18 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator) |  |  |
| 18.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương |
| 18.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm |
| 18.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 18.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
| 18.5 | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nêu cụ thể |
| 18.6 | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha | mm mm | ≥ 1.100 ≥ 1.100 |
| 19 | Nguồn tự dùng |  |  |
| 19.1 | Động cơ truyền động | VDC | 220/110 (+10%; -15%) |
| 19.2 | Sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
| 19.3 | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây | VDC | 220/110 (+10%; -15%) |
| 20 | Cần thao tác để đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có |
| 21 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ |  | Có |
| 22 | Hoạt động của đóng/mở của DTĐ không sử dụng đối trọng |  | Đáp ứng |
| 23 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Tủ điều khiển tại chỗ DCL, DTĐ |  |  |
| 24.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 24.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 24.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 24.4 | Cấp bảo vệ IP |  | IP55 |
| 24.5 | Số tiếp điểm hành trình của DCL |  | ≥ (2NO+2NC) |
| 24.6 | Số tiếp điểm phụ của DCL |  | ≥ (8NO+8NC) |
| 24.7 | Số tiếp điểm phụ của DTĐ |  | ≥ (6NO+6NC) |
| 24.8 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có |
| 24.9 | Nút nhất đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có |
| 24.10 | Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có |
| 24.11 | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có |
| 24.12 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có |
| 24.13 | Các liên động điện giữa DCL và dao tiếp địa |  | Có |
| 25 | Giá đỡ dao cách ly |  |  |
| 25.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 25.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm |
| 26 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn |  | Số lượng: theo bản vẽ |
| 26.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 26.2 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm |
| 26.3 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn |
| 26.4 | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 27 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh |

3.1.1.5. Biến dòng điện 110kV

a. Yêu cầu chung

Máy biến dòng điện (CT – Current Transformer) kiểu 1 pha, ngâm trong dầu, lắp đặt đứng đảm bảo vận hành ngoài trời và nơi có môi trường ô nhiễm nặng hoặc nhiễm mặn, có đầy đủ vị trí niêm phong, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính nối đất trực tiếp, cấp điện áp danh định 110 kV.

Máy biến dòng điện được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm theo tiêu IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 9.

Phía mạch thứ cấp của CT phải được thiết kế có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn (core) đo lường lắp đặt bên trong hộp đấu dây của CT.

b. Thông số kỹ thuật chính

| Điều kiện lắp đặt, vận hành | Ngoài trời |
| --- | --- |
| Kiểu thiết bị | 01 pha, giấy tẩm dầu, bố trí kiểu cuộn dây ở đỉnh CT |
| Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | 123 kV |
| Tần số định mức | 50 Hz |
| Phương pháp nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Mức cách điện định mức: |  |
| - Điện áp chịu đựng xung sét | > 550 kV (giá trị đỉnh) |
| - Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | > 230 kV (giá trị hiệu dụng) |
| Mức chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | > 31,5 |
| Thời gian chịu đựng ngắn mạch | > 01 giây |
| Khả năng quá dòng liên tục | > 1,2 lần dòng định mức phía cuộn sơ cấp |
| Giới hạn độ tăng nhiệt độ | 65ºC |
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | ≥ 25 mm/kV |
| Tỉ số và cấp chính xác: |  |
| - Loại 1 (dùng cho ngăn tụ bù 110kV): + Cuộn 1, 2: 200-400/1A, class 0.5 Fs10, 10 VA cho đo lường. + Cuộn 3, 4, 5: 200-400/1A, class 5P20, 20 VA cho bảo vệ. - Loại 2 (dùng cho ngăn tụ bù 110kV): + Cuộn 1: 1/1A, class 5P20, 20 VA cho bảo vệ. |  |

c. Thiết kế và kết cấu

Cuộn sơ cấp của CT được thiết kế làm việc được với dòng điện định mức và chịu đựng được dòng sự cố yêu cầu mà không bị hư hỏng. CT có khả năng chịu dòng điện phía sơ cấp khi phía thứ cấp hở mạch. Tại bất kỳ cuộn thứ cấp hở mạch có điện áp đầu cực vượt quá 2,5kV, cần được bảo vệ giới hạn điện áp phù hợp.

Cuộn thứ cấp của CT dùng cho đo lường có đặc tính bão hòa đảm bảo các thiết bị đo lường được đấu nối không bị hư hỏng do dòng sự cố. Việc thay đổi tỉ số CT được thực hiện trên các cuộn thứ cấp. Các đầu dây cuộn thứ cấp phải được bố trí theo hàng (đo lường – bảo vệ) có ký hiệu, đánh dấu và được đấu nối đến các khối hàng kẹp trên tủ đấu dây trung gian MK (Marshalling Kiosk) hoặc tủ điều khiển bảo vệ.

CT dùng để bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

Các khối hàng kẹp đấu dây của mạch thứ cấp dùng cho đo lường trong hộp đấu dây của CT phải được thiết kế tách rời phân biệt với mạch thứ cấp dùng cho bảo vệ và có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các hàng kẹp đấu dây mạch thứ cấp dùng cho đo lường này.

Hộp đấu dây phải được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ có  khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có cấp độ làm kín tối thiểu IP55.

d. Bố trí lắp đặt

Biến dòng điện được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

Mỗi máy biến dòng điện đều phải được cấp kèm các kẹp cực phù hợp phục vụ việc đấu nối với các tiết diện dây dẫn sử dụng.

Mỗi máy biến dòng điện đều phải có các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm

e. Yêu cầu về thử nghiệm

Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

- Thử nghiệm quá điện áp vòng dây (inter-turn overvoltage test).

- Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

- Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và phải là thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy).

- Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

- Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

f. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng, khả năng chịu lực các hướng của biến dòng điện.

Bản vẽ mô tả kết cấu.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

Bản vẽ nguyên lý và đấu nối hộp đấu dây nhị thứ.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

g. Chứng nhận phê duyệt mẫu

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).

h. Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. Bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80m.

i. Bảng thông số kỹ thuật chính của biến dòng 123kV 1 pha 200-400/1/1/1/1/1A

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương |
| 6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu, bố trí cuộn dây trên đỉnh CT |
| 7 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 110 |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 123 |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 550 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 50 Hz, 01 phút | kVrms |  |
|  | -Cuộn sơ cấp |  | ≥ 230 |
|  | -Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3,0 |
| 12 | Khoảng cách tối thiểu pha-đất | mm | > 1.100 |
| 13 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A | 200-400 |
| 14 | Tỉ số biến đổi |  | 200-400/1/1/1/1/1A |
| 15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Ith) | kArms | ≥ 31,5 |
| 16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
| 17 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | ≥ 1,2 lần dòng định mức cuộn sơ cấp (1,2 x Ipr) |
| 18 | Dòng điện ổn định động định mức (Idyn) | kApeak | ≥ 2,5 x Ith |
| 19 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | < 10 |
| 20 | Tổng trở cuộn thứ cấp | Ohm | Nêu cụ thể |
| 21 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh |  |  |
| a) | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test) | % | < 0,5 |
| b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | < 0,5 |
| 22 | Bộ chỉ thị báo mức dầu CT |  | Có |
| 23 | Các đặc tính cuộn dây: Tỉ số, công suất định mức và cấp chính xác |  |  |
|  | Cuộn 1 |  | 200-400/1A 10VA – Cl 0,5 Fs10 |
|  | Cuộn 2 |  | 200-400/1A 10VA – Cl 0,5 Fs10 |
|  | Cuộn 3 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20 |
|  | Cuộn 4 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20 |
|  | Cuộn 5 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20 |
| 24 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. - Cấp bảo vệ tối thiểu IP55 |
| 25 | Thay đổi tỉ số biến CT |  | Thay đổi tại cuộn thứ cấp |
| 26 | Tổng trọng lượng CT | Kg | Nêu cụ thể |
| 27 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương |
| 28 | Sứ cách điện dùng cho CT |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
|  | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nêu cụ thể |
| 29 | Giá đỡ CT |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm |
| 30 | Kẹp cực đấu nối |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm |
|  | Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CT |
|  | Số lượng kẹp cho mỗi CT | Cái | 02 |
|  | Bu lông, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 31 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt |
| 32 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn |
| 33 | Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMEQ cấp |  | Cung cấp |

k. Bảng thông số kỹ thuật chính của biến dòng điện không cân bằng 123kV 1/1A

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương |
| 6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu, bố trí cuộn dây trên đỉnh CT |
| 7 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 110 |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 123 |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 550 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 50 Hz, 01 phút | kVrms |  |
|  | -Cuộn sơ cấp |  | ≥ 230 |
|  | -Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3,0 |
| 12 | Khoảng cách tối thiểu pha-đất | mm | > 1.100 |
| 13 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A | 1 |
| 14 | Tỉ số biến đổi |  | 1/1A |
| 15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Ith) | kArms | ≥ 0,1 |
| 16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
| 17 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | ≥ 1,2 lần dòng định mức cuộn sơ cấp (1,2 x Ipr) |
| 18 | Dòng điện ổn định động định mức (Idyn) | kApeak | ≥ 2,5 x Ith |
| 19 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | < 10 |
| 20 | Tổng trở cuộn thứ cấp | Ohm | Nêu cụ thể |
| 21 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh |  |  |
| a) | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test) | % | < 0,5 |
| b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | < 0,5 |
| 22 | Bộ chỉ thị báo mức dầu CT |  | Có |
| 23 | Các đặc tính cuộn dây: Tỉ số, công suất định mức và cấp chính xác |  |  |
|  | Cuộn 1 |  | 1/1A 20VA – 5P20 |
| 24 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. - Cấp bảo vệ tối thiểu IP55 |
| 25 | Thay đổi tỉ số biến CT |  | Thay đổi tại cuộn thứ cấp |
| 26 | Tổng trọng lượng CT | Kg | Nêu cụ thể |
| 27 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương |
| 28 | Sứ cách điện dùng cho CT |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm nâu |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
|  | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nêu cụ thể |
| 29 | Giá đỡ CT |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm |
| 30 | Kẹp cực đấu nối |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm |
|  | Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CT |
|  | Số lượng kẹp cho mỗi CT | Cái | 02 |
|  | Bu lông, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 31 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt |
| 32 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn |

3.1.1.6. chống sét van

a. Yêu cầu kỹ thuật chung

Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

b. Bố trí lắp đặt

CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét

c. Yêu cầu về thử nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Thí nghiệm xuất xưởng (routine test):

Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test)

Thí nghiệm điển hình (Type test)

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage).

- Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).

- Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).

- Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

- Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

d. Phụ kiện

Các kẹp cực để đấu nối.

Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

Đế lắp chống sét van.

Bộ đếm sét.

Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

e. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng

f. Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói

g. Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của chống sét van 110kV

| TT | Hạng mục |  | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất |  | kV | 123 |
| 2 | Tần số định mức |  | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  |  | SM hoặc cao hơn |
| 3 | Điện áp định mức Ur |  | kV | ≥ 96 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV |  | kVrms | ≥ 76 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV |  | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức |  | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh |  | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth |  | kJ/kV* Ur | ≥ 7 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs |  | C | ≥ 1,6 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) – Bil |  | kV | ≥ 550 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) |  | kV | ≥ 230 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện |  | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch |  | kA | ≥ 31,5 |
| 6 | Khả năng chịu lực tĩnh |  | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| 7 | Khả năng chịu lực động |  | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  |  | có |
|  | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  |  | Đáp ứng |
|  |  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
|  |  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |
|  |  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |
|  |  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |
| 2 |  | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  |  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  |  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 3 |  | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  |  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  |  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  |  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  |  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  |  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 |  | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

3.1.1.7. Tủ điều khiển, bảo vệ ngăn tụ bù 110kV

- Kiểu : Tủ tự đứng

- Điều kiện vận hành : Trong nhà

- Độ bảo vệ của vỏ tủ : IP41

- Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144

- Kích thước tủ bảng:

+Cao : 2200mm

+Rộng: 800mm

+Sâu : 800mm

- Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ : ≥2mm

- Màu sơn : RAL 7032 hoặc tương đương

- Kiểu sơn : Sơn tĩnh điện

- Cửa : Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau)

- Góc mở của cửa : 1350

- Cửa có tay cầm : Tay cầm có khóa

- Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.

- Sơ đồ Mimic trên mặt tủ điều khiển.

+ Sơ đồ một sợi của ngăn lộ được thể hiện trên sơ đồ mimic phía trước tủ điều khiển.

+ Các thiết bị nhất thứ có mạch điều khiển phải được điều khiển và hiển thị trạng thái thông qua các khóa giám sát điều khiển. Các thiết bị không có mạch điều khiển (thao tác bằng tay) phải được hiển thị trạng thái trên sơ đồ mimic:

+ Màu sắc quy định như sau:

Phía 110kV: Màu đỏ

Phía 35kV: Màu vàng

Phía 22kV: Màu xanh

+ Kích thước thanh Mimic: cao: 10mm; bề dày: 2mm

+ Mimic thanh cái 110kV cách đáy tủ (mặt đất): 1100mm

- Nhãn tủ:

+ Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau:

+ Kích thước nhãn: 50x200x1mm (cao x rộng x sâu)

+ Chiều cao chữ: 20mm

+ Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn.

- Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ (đồng hồ đa năng, voltmet, rơle…) , nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật.

- Thanh nối đất:

+ Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.

- Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp.

- Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ: Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công - tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC - 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V - 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống.

- Đèn tín hiệu:

+ Kiểu đèn: Pilot có d 20mm

+ Màu chỉ báo hiệu: Đỏ-tín hiệu sự cố, Vàng-tín hiệu cảnh báo, Xanh - tín hiệu bình thường.

- Mạch điều khiển:

+ Nguồn cung cấp mạch điều khiển: 220V DC

- Màu & tiết diện của dây dẫn:

+ Mạch điều khiển AC : Đen ( ≥ 2,5mm2)

+ Mạch điều khiển DC : Đen ( 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch)

+ Cáp nối đất : Vàng xanh (≥2,5mm2)

+ Mạch thứ cấp của biến dòng : Đen (4mm2)

+ Mạch thứ cấp của biến điện áp : Đen (2,5mm2)

+ Mạch sấy và chiếu sáng : Đen (2,5mm2)

+ Mạch tín hiệu & các mạch khác : Đen (1,0 hoặc 1,5mm2).

- Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC ± 10% đến 20%.

- Tủ phải có vị trí dự phòng để có thể bổ sung thiết bị mở rộng sơ đồ theo yêu cầu. Cáp nội bộ được đấu nối đến các hàng kẹp chờ sẵn bên trong tủ. Cáp không được có mối nối ở giữa hoặc đấu tắt.

- Nguồn cấp cho tủ phải được bảo vệ bằng aptomat, nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, bảo vệ phải được tách riêng. Các Aptomat được tính toán, lựa chọn phù hợp với đấu nối mạch tương ứng từng tủ. Trường hợp đấu nối với nguồn từ 380V trở lên, phải được cách ly và gắn biển chú ý, bảo vệ an toàn

- Hàng kẹp đấu dây các loại:

+ Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112.

+ Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập.

+ Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm.

Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt.

+ Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A.

+ Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2 	. Có dòng định mức ≥30A.

+ Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1  đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A.

+ Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng.

+ Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp.

+ Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương.

+ Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại.

- Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ.  b) Thiết bị bảo vệ

* Bộ bảo vệ chính: Dùng bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng chính sau (nhưng không hạn chế chức năng bảo vệ):

+ Chức năng bảo vệ quá dòng có hướng F67/67N;

+ Chức năng bảo vệ quá dòng cắt nhanh và có thời gian (F50/51);

+ Chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (F50/51N);

+ Chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (F50BF);

+ Chức năng ghi sự cố (FR);

- Giám sát mạch cắt (F74).

- Trip/ lockout.

- Bộ thử nghiệm.

- Các rơ le trung gian, thời gian, biến dòng trung gian, cầu chì, con nối, hàng kẹp, áptômát, …

Tín hiệu dòng được lấy từ biến dòng các phía đầu vào của máy biến áp.

* Bộ bảo vệ dự phòng: Dùng bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng chính sau (nhưng không hạn chế chức năng bảo vệ):

+ Chức năng bảo vệ quá dòng cắt nhanh và có thời gian (F50/51);

+ Chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (F50/51N);

+ Chức năng bảo vệ quá dòng có khóa điện áp thấp (51/27);

+ Chức năng bảo vệ điện áp thấp/điện áp cao (F27/59);

+ Chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (F50BF);

+ Chức năng bảo vệ dòng điện không cân bằng (F50Ub)

+ Chức năng bảo vệ chống đóng vào điểm sự cố (SOTF);

+ Chức năng ghi sự cố (FR);

- Giám sát mạch cắt (F74);

- Rơle Trip/ lockout.

- Các rơle trung gian, thời gian, biến dòng trung gian, cầu chì, con nối, hàng kẹp, áptômát, …

3.1.1.8. Tủ đấu dây

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tủ đấu dây ngoài trời được thiết kế nhằm đáp ứng những yêu cầu đấu nối điều khiển, đấu nối động lực cho các thiết bị ngoài trời như máy cắt, dao cách ly, dao tiếp đất, biến dòng, biến điện áp… trong một trạm điện.

- Nhà sản xuất/nước sản xuất : Nêu cụ thể

- Kiểu : Tủ tự đứng

- Điều kiện vận hành : Ngoài trời

- Độ bảo vệ của vỏ tủ : IP55

- Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144

- Kích thước tủ bảng : Tùy theo số lượng các thiết bị trong tủ

- Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ : ≥ 2mm.

- Vật liệu vỏ tủ: Thép không gỉ (inox 304 hoặc tương đương), không từ tính.

- Màu sơn : RAL 7032 hoặc tương đương

- Kiểu sơn : Sơn tĩnh điện

- Cửa : Cửa trước và cửa sau

- Góc mở của cửa : 1350

- Cửa có tay cầm : Tay cầm có khóa, có chốt hãm khi mở.

- Các tiêu chuẩn khác liên quan đến: nhãn tủ, nhãn thiết bị, thanh nối đất, tấm đáy, hệ thống sấy chiếu sáng, hàng kẹp đấu nối …giống với các tiêu chuẩn về tủ điều khiển và bảo vệ.

- Thanh nối đất:

Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.

- Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp.

Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29 với số lượng theo yêu cầu.

- Tủ đấu dây ngoài trời sẽ được trang bị cho từng ngăn phân phối riêng biệt. Tủ được thiết kế mở cửa 2 phía, trong tủ chia làm 2 ngăn phía trước và phía sau thông với nhau.

Phía trước bố trí các mạch chính và hàng kẹp cho cáp đi về thiết bị điều khiển trong nhà vận hành. Phía sau được bố trí các mạch phụ và hàng kẹp cho cáp đi về phía thiết bị ngoài trời. Giữa phía trước và phía sau được liên lạc bằng mạch và cáp nội bộ.

- Tất cả các mạch dòng, mạch áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch trạng thái... & bảo vệ các thiết bị đóng cắt trong ngăn phân phối ngoài trời sẽ được đấu nối qua tủ đấu dây ngoài trời.

- Các thiết bị lắp đặt trong tủ đấu dây ngoài trời phải làm việc bình thường trong môi trường –100C đến +850C, độ ẩm  95%. Tủ phải được thiết kế với hệ thống thông gió, sơn chống bức xạ nhiệt để đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ luôn <450C trong điều kiện làm việc bình thường.

- Để đảm bảo chế độ vận hành bình thường của các thiết bị bên trong tủ, nóc tủ cần có thiết kế mái tủ cách ly với vỏ tủ, tạo một khoảng không giữa mái tủ và vỏ tủ để tạo thông gió tự nhiên. Cửa tủ, mái tủ phải được thiết kế sao cho trong điều kiện mưa lớn, kéo dài, nước mưa không được xâm thực vào bên trong tủ.

- Ngoài các tiêu chuẩn giống như các thiết bị được lắp đặt trong tủ điều khiển và bảo vệ, trang bị tủ ngoài trời cần có thêm một số yêu cầu sau: Hàng kẹp nguồn cho các thiết bị truyền động ngoài trời (Môtơ, cuộn hút..) phải phù hợp với công suất thiết bị và có vách ngăn an toàn tránh gây chạm, chập.

- Hàng kẹp cấp nguồn AC phải được đấu nối riêng một dãy hàng kẹp và phải độc lập với hàng kẹp khác.

- Hệ thống hàng kẹp sử dụng cho mạch dòng lắp trong tủ đấu dây phải thuộc kiểu có dao nối tắt.

- Hệ thống hàng kẹp lắp đặt trong tủ đấu dây phải đủ để sử dụng cho các mạch chức năng & dự phòng tối thiểu 20% cho mỗi loại.

- Tín hiệu trạng thái của máy cắt, dao cách ly, dao nối đất ngoài việc đủ cho các mạch của dự án thì phải dự phòng tối thiểu 20% và được đấu sẵn ở hàng kẹp tại tủ.

- Tất cả các áp tô mát lắp đặt trong tủ đấu dây thuộc loại có tiếp điểm phụ thường kín & được đấu nối đến hàng kẹp cho mục đích đưa tín hiệu sự cố nguồn đến bảng cảnh báo lắp đặt trong nhà điều khiển.

- Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29 với số lượng theo yêu cầu.

Có khả năng bịt kín không cho bụi, hơi nước và côn trùng gặm nhấm chui vào tủ. Tủ có riêng phần chân đế cao khoảng 200mm, có nắp bên ngoài có thể mở ra phục vụ cho việc luồn và định vị cáp vào trong tủ.

- Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.

- Các dạng tủ đấu dây ngoài trời - MK thường gặp:

• Tủ đấu dây cho máy biến áp, TU, TI, CVT

• Tủ đấu dây (ngăn lộ đường dây, máy biến áp, ngăn lộ phân đoạn…).

- Kích thước: Cao (1400), Rộng (800), Sâu (500) mm

Tùy theo thiết kế mà có thể gộp chung các tủ MK sao cho hợp lý.

3.1.1.9. Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống rơle bảo vệ

a. Tiêu chuẩn kỹ thuật chung của hệ thống rơle bảo vệ

Thông số định mức

Điện áp nguồn nuôi : 220VDC

Điện áp đầu vào định mức : 110V

Dòng điện đầu vào định mức : 1A hoặc 5A.

Tần số định mức : 50 Hz

Tiêu chuẩn áp dụng cho các thiết bị bảo vệ : IEC 60255

Nhiệt độ môi trường cho phép: +5 đến +450C

Độ ẩm môi trường cho phép: 95%

Mức độ bảo vệ: 	+ Khi tủ bảo vệ được lắp đặt trong nhà: IP41

+ Khi tủ bảo vệ được lắp đặt ngoài trời: IP55

Các đặc điểm chung :

Có các đầu vào cách ly quang để nhận và xử lý các tín hiệu từ bên ngoài

Có các rơ le đầu ra cách ly với công suất lớn đủ để cắt trực tiếp các máy cắt

Có khả năng lập trình để giám sát, điều khiển các thiết bị như : máy cắt, dao cách ly…

Rơle phải tương thích với cả 2 dòng điện định mức đầu vào là 1A hoặc 5A

Các cổng giao tiếp có tốc độ truyền tin cao.

Các rơ le phải có giao thức theo tiêu chuẩn  IEC 61850, là tiêu chuẩn truyền thông quốc tế mới cho các ứng dụng tự động hoá trạm, có khả năng cung cấp sự tương đồng giữa các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau để phối hợp thực hiện cùng một chức năng.

Phần mềm giao tiếp và phân tích sự cố được viết trên hệ điều hành Windows có giao diện thân thiện và dễ sử dụng có thể kết nối đến tất cả các loại rơ le khác nhau trong cùng một hãng.

Các rơ le bảo vệ chính, bảo vệ dự phòng phải có số lương I/O đảm bảo đủ để thực hiện các chức năng bảo vệ và tự động hóa trạm và đảm bảo khả năng dự phòng cho tương lai 20%

Rơ le được bảo vệ với mật khẩu cho mục đích bảo vệ dữ liệu và tránh sự thay đổi giá trị cài đặt không mong muốn.

b. Rơle bảo vệ có dòng quá hướng (F67)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 4 | Tần số | 50 Hz |
| 5 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 6 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
|  | Các chức năng |  |
| 8 | Các chức năng bảo vệ: |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha có hướng | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha không hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng |  |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) | Yêu cầu |
|  | Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79) | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Giám sát mạch cắt (74) | Yêu cầu |
|  | Hư hỏng mạch áp | Yêu cầu |
|  | Phát hiện đứt dây (46BC) | Yêu cầu |
|  | Định vị điểm sự cố (FL) | Yêu cầu |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi |
|  | Ghi sự kiện | Yêu cầu |
|  | Số nhóm chỉnh định | ≥4 |
|  | Các chức năng khác | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng làm việc của mạch dòng: |  |
|  | Liên tục: | 3xIn |
|  | Trong 1s: | 70xIn |
| 10 | Số lượng đèn LED | ≥8 và lập trình được |
| 11 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 11.1 | + Số lượng | ≥ 8 và lập trình được |
| 11.2 | + Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |
| 11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 12 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 12.1 | Số lượng | ≥12 và lập trình được |
| 12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |

c. Rơ le bảo vệ quá dòng không cân bằng (F50Ub)

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255 |
| 5 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 6 | Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC |
| 7 | Tần số |  | 50 Hz |
| 8 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 9 | Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC |
| 10 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC |
| 11 | Các chức năng |  |  |
| 11.1 | Các chức năng bảo vệ |  | Có ít nhất 2 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |
|  | Bảo vệ quá dòng không cân bằng (50Ub) |  |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha (50/51) |  |  |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất |  |  |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) |  | Yêu cầu |
|  | Tự động đóng lại (79) |  | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | Yêu cầu |
|  | Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu |
|  | Phát hiện đứt dây (46BC) |  | Yêu cầu |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) |  | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi |
|  | Ghi sự kiện |  | Tối thiểu 512 sự kiện |
|  | Các chức năng khác |  | Nêu cụ thể |
| 11.2 | Khả năng làm việc của mạch dòng: |  |  |
|  | Liên tục: |  | 3xIn |
|  | Trong 1s: |  | 70xIn |
| 12 | Số lượng đèn LED |  | ≥8 và lập trình được |
| 13 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |  |
| 13.1 | + Số lượng |  | ≥ 8 và lập trình được, đảm bảo số lượng theo thiết kế và dự phòng 20% |
| 13.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |
| 13.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC |
| 14 | Số lượng đầu ra (BO) |  |  |
| 14.1 | Số lượng |  | ≥8 và lập trình được, đảm bảo số lượng theo thiết kế và dự phòng 20% |
| 14.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A |
| 14.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A |
| 14.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms |
| 14.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC |
| 15 | Giao thức truyền thông |  |  |
| 15.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 15.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 15.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu |
| 15.4 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP |
| 15.5 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing) |
| 16 | Phụ kiện: |  |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu |
| 17 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu |

d. Thiết bị điều khiển mức ngăn (BCU)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 5 | Tần số | 50 Hz |
| 6 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 7 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 8 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300Vdc) |
| 9 | Số lượng đèn LED | ≥ 16 và lập trình được |
| 10 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 10.1 | + Số lượng | ≥ 40 và lập trình được |
| 10.2 | + Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |
| 10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 11 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 11.1 | Số lượng | ≥ 35 và lập trình được |
| 11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 11.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 11.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 12 | Giao thức truyền thông |  |
| 12.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 12.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 14 | Chức năng điều khiển | Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |
| 15 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP |
| 16 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing) |
| 17 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
| 18 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

e. Rơle giám sát mạch cắt (F74)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60255 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại rơle trung gian dùng nguồn DC bao gồm 2 cuộn dây rơle có chức năng giám sát mạch cắt trong các trường hợp máy cắt đóng, cắt và mất nguồn, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn mắc nối tiếp. Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Rơle có tín hiệu led hoặc cờ báo trạng thái làm việc. Rơle bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm ít nhất 2 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng. Cáp đấu nối vào chân đế có tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2. |
| 4 | Điện áp làm việc | 220VDC (±10%). |
| 5 | Dòng điện đóng cắt | Liên tục ≥ 8A/ Tức thời ≥ 15A |
| 6 | Thời gian tác động |  10ms |
| 7 | Tuổi thọ | 100.000 |
| 8 | Cấp độ bảo vệ | IP40 |

e. Rơle khóa lockout (F86)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60255 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại rơle trung gian bao gồm 2 cuộn dây rơle tác động và trở về có khóa liên động tiếp điểm với nhau, hoạt động bằng nguồn DC, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn được đấu song song . Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Có cờ chỉ thị trạng thái làm việc. Giải trừ bằng điện hoặc bằng tay. Rơle phải bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm 8 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng Cáp đấu vào chân đế tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2. |
| 4 | Điện áp làm việc | 0.8– 1.1Un |
| 5 | Dòng điện đóng cắt | Liên tục ≥ 10A/ Tức thời ≥ 30A |
| 6 | Thời gian tác động |  10ms |
| 7 | Tuổi thọ | 100.000 |
| 8 | Cấp độ bảo vệ | IP40 |

f. Rơle trung gian

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Loại rơle trung gian có điện áp 220VDC; 110VDC; 48VDC; 220VAC | Điện từ Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Có chỉ thị báo tác động. Có nút test tác động Bao gồm ≥ 4 cặp tiếp điểm NO/NC hoặc CO ngõ ra |
| 3 | Thời gian tác động | ≤10ms |
| 4 | Cấp bảo vệ | IP40 |
| 5 | Điện trở tiếp điểm | ≤30mΩ |
| 6 | Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm | ≥10A |
| 7 | Dòng làm việc ngắn hạn của tiếp điểm | ≥80A/200ms; 200A/10ms; |
| 8 | Tuổi thọ (lần đóng cắt) | ≥50x106 |
| 9 | Dải tác động | 0.8– 1.1Un |
| 10 | Điện áp định mức | 220VAC/DC |

g. Khối thử nghiệm (Test blocks)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60255-5 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu nối với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với thiết bị cần thử nghiệm. |
| 4 | Khả năng mang dòng | 20A liên tục, 400A /1s |
| 5 | Điện áp làm việc | 300VAC và DC |
| 6 | Cách điện | 5kV (tiếp điểm – vỏ), 2kV (tiếp điểm - tiếp điểm). |

h. Khóa điều khiển, khóa chuyển mạch, nút ấn điều khiển

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| I | KHÓA ĐIỀU KHIỂN MÁY CẮT, DAO CÁCH LY |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-3 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại switch điều khiển từ xa bao gồm hai vị trí đóng và cắt các thiết bị nhất thứ như máy cắt, dao cách ly, có đèn chỉ thị ngược trạng thái với thiết bị. Switch có tối thiểu 3 bộ tiếp điểm vị trí đóng và 3 bộ vị trí cắt loại ấn-vặn khóa Phải có sự phân biệt khác nhau giữa switch điều khiển máy cắt và dao cách ly. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 - 2.5mm2 |
| 4 | Khả năng mang dòng | 20A |
| 5 | Điện áp làm việc | 400VAC/250VDC |
| II | KHÓA CHỌN CHẾ ĐỘ |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-3 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch ON/OFF, switch Auto/Manual, switch LOCAL/REMOTE. Switch ON/OFF và Auto/Man có tối thiểu 2 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí. Switch LOCAL/REMOTE có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 - 2.5mm2 |
| 4 | Khả năng mang dòng | 20A |
| 5 | Điện áp làm việc | 400VAC/250VDC |
| III | KHÓA CHUYỂN MẠCH VOL/AMPE AC |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-3 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại switch chuyển mạch để xem các thông số dòng điện và điện áp được đo lường trên đồng hồ tương ứng.. Đối với switch chuyển mạch áp phải bao gổm 7 vị trí (A-B-C-N-AB-BC-CA) Đối với switch chuyển mạch dòng phải bao gồm 4 vị trí (A-B-C-N) Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5 - 4mm2 |
| 4 | Khả năng mang dòng | 20A |
| 5 | Điện áp làm việc | 500VAC |
| IV | BỘ CHỈ THỊ DAO ĐẤT (SEMAPHONE ) |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 IEC hoặc tương đương |
| 2 | Loại | Loại chỉ thị vị trí đóng mở của thiết bị như dao tiếp địa bao gồm cuộn dây làm việc bằng nguồn DC. Có cờ hiệu chỉ thị vị trí đóng mở tương ứng theo thiết bị. Có diod chống nguồn ngược mắc song song với cuộn dây. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1- 2.5mm2. |
| 3 | Khả năng mang dòng | 10A |
| 4 | Điện áp làm việc | 75-230VDC |
| V | NÚT ẤN ĐIỀU KHIỂN |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 IEC hoặc tương đương |
| 2 | Loại | Loại ấn tự nhả Có màu phân biệt : đỏ, xanh nếu là nút ấn điều khiển. Tiếp điểm: 1NO+1NC Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 - 2.5mm2. |
| 3 | Khả năng mang dòng | 10A |
| 4 | Điện áp làm việc | 75-230VDC |

i. MCB tủ điều khiển, bảo vệ

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| I | MCB DC 2P OUTGOING |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | MCB 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước . |
| 4 | Dòng định mức | 10A hoặc theo thiết kế |
| 5 | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal) |
| 6 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | ≥ 10kA hoặc theo thiết kế |
| 7 | Điện áp làm việc | 250VDC |
| II | MCB AC 2P;3P |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | MCB 2P và 3P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước. |
| 4 | Dòng định mức | 2A hoặc theo thiết kế |
| 5 | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal) |
| 6 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | ≥ 6kA |
| 7 | Điện áp làm việc | 380V |
| 8 | Tần số | 50Hz |

Ghi chú: Các MCCB, MCB trên phải chung một hãng sản xuất để thiết bị gắn trên tủ được đồng bộ.

k. Bộ điều chỉnh nhiệt độ

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 1 | Loại |  | Có hộp nhựa bao phía ngoài |
| 2 | Điện áp làm việc | V | 250 V AC |
| 3 | Dòng điện định mức | A | 16 |
| 4 | Ngưỡng điều chỉnh | oC | 0– 50 |

l. Hàng kẹp đấu nối

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| I | HÀNG KẸP MẠCH DÒNG |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |
|  | Loại | Cầu đấu dây dạng vít Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ. Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -6.0 mm2 |
|  | Khả năng mang dòng | ≥50A |
|  | Điện áp làm việc | 800 V |
|  | Màu sắc | Màu xám |
| II | HÀNG KẸP MẠCH ÁP |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |
|  | Loại | Cầu đấu dây dạng vít Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ. Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -6.0 mm2 |
|  | Khả năng mang dòng | ≥30A |
|  | Điện áp làm việc | 800 V |
|  | Màu sắc | Màu xám |
| III | HÀNG KẸP NGUỒN |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |
|  | Loại | Cầu đấu dây dạng vít Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn. Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2 |
|  | Khả năng mang dòng | ≥50A |
|  | Điện áp làm việc | 1000 V |
|  | Màu sắc | Màu xám |
| IV | HÀNG KẸP ĐIỀU KHIỂN |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |
|  | Loại | Cầu đấu dây dạng vít Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5-4.0 mm2 |
|  | Khả năng mang dòng | ≥30A |
|  | Điện áp làm việc | 1000 V |
|  | Màu sắc | Màu xám |
| V | HÀNG KẸP CÓ THANH CÁCH LY |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |
|  | Loại | Cầu đấu dây dạng vít Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2 |
|  | Khả năng mang dòng | ≥30A |
|  | Điện áp làm việc | 800 V |
|  | Màu sắc | Màu xám |

3.1.1.10. Bảng thông số Ethernet switch layer 2

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chức năng | Kết nối giữa các thiết bị |
| 2 | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại | Switch Layer 2, công nghiệp kiểu quản lý (Hardened Managed) |
| 5 | Số lượng cổng kết nối | Số lượng cổng quang, cổng điện phù hợp với từng loại theo yêu cầu tại Chương V – Phạm vi cung cấp mục A1. Phần cung cấp thiết bị |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo | EN61000, IEC 61850-3, IEEE 1613 IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 IEC61000-4-11 |
| 7 | Cổng Uplink/Manage. |  |
|  | + Tốc độ truyền | ≥ 1Gbps |
|  | + Loại cổng | Cổng điện hoặc cổng quang 10/100/1000Mbps, hoặc kết hợp dạng combo |
|  | + Số lượng | ≥ 4 cổng |
| 8 | Cổng Fast Ethernet: |  |
|  | + Tốc độ truyền | 10/100Mbps |
|  | + Loại cổng | 10/100Base-TX (RJ45) |
|  | + Số lượng | ≥ 24 cổng |
| 9 | Giao thức quản lý | IGMP snooping, VLANs, GARP protocols, LACP, and via web browser, Telnet, SNMP, RMON, TFTP, IEC 61850 QoS, MMS Server |
| 10 | Các tính năng Switch Layer 2 | Flow Control, Redundant Protocol (STP, RSTP, MSTP), VLANs, Link Aggregation, IGMP Snooping v1/v2/v3 |
| 11 | Nguồn cấp: |  |
|  | + Số lượng | 02 nguồn (1+1) |
|  | + Dải điện áp | 150 - 240VDC |
| 12 | Môi trường làm việc: |  |
|  | + Nhiệt độ | 0 – 55 độ C |
|  | + Độ ẩm | đến 93% (non-condensing) |
| 13 | Phần mềm kết nối cấu hình và các phụ kiện khác đi kèm | Đáp ứng |

3.1.1.11. Dây nhôm lõi thép ACSR

a. Điều kiện chung

a.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

a.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 | 35 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây, hoặc 3 pha 4 dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Nối đất trực tiếp | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 | 38,5 (40,5) | 123 | 245 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |

b. Yêu cầu kỹ thuật của dây nhôm lõi thép ACSR

b.1. Tiêu chuẩn áp dụng:

- Dây nhôm lõi thép ACSR (tên gọi khác: AC, As, ACKP, …) sản xuất và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 hoặc tương đương.

b.2. Yêu cầu về cấu trúc dây nhôm lõi thép:

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

- Các lớp kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải, các lớp xoắn phải đồng tâm, đều và chặt.

- Các sợi nhôm là loại nhôm kéo cứng có điện trở suất không vượt quá 28,264 nΩ.m (tương ứng với 61% IACS theo Tiêu chuẩn đồng ủ quốc tế - International Annealed Copper Standard);

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm. Lớp mạ phải bám chặt không bị bong, nứt, tách lớp khi thử uốn trên lõi thử có tỷ số giữa đường kính lõi thử và đường kính sợi thép là:

+ 4 khi đường kính sợi thép từ 1,5 đến 3,4 mm.

+ 5 khi đường kính sợi thép từ 3,4 đến 4,5 mm.

- Các sợi thép mạ kẽm của dây nhôm lõi thép không được có mối nối bằng bất cứ hình thức nào.

- Đối với các sợi nhôm, số lượng mối nối không được vượt quá các giá trị qui định trong bảng 1. Mặt khác, các mối nối ít nhất phải cách nhau 15 m trên cùng một sợi, hoặc trên bất kỳ sợi nhôm khác của dây hoàn chỉnh.

Bảng 1 - Số lượng mối nối cho phép trong các dây bằng nhôm

| Số lớp nhôm | Số lượng mối nối cho phép trên chiều dài dây |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |

- Bội số bước xoắn đối với các lớp của dây nhôm lõi thép như bảng sau:

Bảng 2: Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép

| Số sợi |  | Phần lõi thép |  |  |  |  |  |  |  | Phần nhôm tính từ trong ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | Thép | 6 sợi |  | 12 sợi |  | 18 sợi |  | 24 sợi |  | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |

- Trong một lõi thép 19 sợi, bội số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp 6 sợi. Tương tự như vậy, trong một dây có nhiều lớp sợi nhôm, bội số bước xoắn của bất kỳ lớp nhôm nào không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp nhôm kề ngay phía trong.

- Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các lớp sợi nhôm ở ngoài.

Bảng 2: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây nhôm lõi thép theo tiết diện

| Tiết diện danh định (Nhôm/thép) (mm²) | Cấu trúc phần nhôm (wire × mm) | Cấu trúc phần thép (wire × mm) | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm²) | Tiết diện tính toán phần thép (mm²) | Điện trở DC ở 20°C (Ω/km) | Lực kéo đứt tối thiểu (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 / 32 | 24 × 3,60 | 7 × 2,40 | 244,3 | 31,7 | 0,1182 | 75.050 |
| 400 / 51 | 54 × 3,05 | 7 × 3,05 | 394,5 | 51,1 | 0,0733 | 120.481 |

Bảng 3: Đặc tính cơ lý sợi dây nhôm tròn

| Đường kính sợi nhôm (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| từ 1,50 đến 1,85 | ± 0,02 | 190 | 1,5 |
| từ hơn 1,85 đến 2,00 | ± 0,03 | 185 | 1,5 |
| từ hơn 2,00 đến 2,30 | ± 0,03 | 180 | 1,5 |
| từ hơn 2,30 đến 2,57 | ± 0,03 | 175 | 1,5 |
| từ hơn 2,57 đến 2,80 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 2,80 đến 3,05 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 3,05 đến 3,40 | ± 0,04 | 165 | 1,7 |
| từ hơn 3,40 đến 3,80 | ± 0,04 | 160 | 1,8 |
| từ hơn 3,80 đến 4,50 | ± 0,05 | 160 | 2,0 |

Bảng 4: Đặc tính kỹ thuật của sợi thép mạ kẽm

| Đường kính danh định (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,50 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,65 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,85 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,00 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,10 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,30 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,40 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 230 |
| 2,50 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,65 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,80 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,95 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 3,05 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,20 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,40 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,60 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 3,80 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 4,50 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

c. Quy định về điền mỡ trung tính cho dây ACSR

Trường hợp cần sử dụng dây nhôm lõi thép có điền mỡ cho vùng cần chống gỉ, chống ăn mòn dây dẫn, dây dẫn ACSR phải điền mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

- Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

- Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

- Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 105C.

Định mức khối lượng mỡ đối với từng loại dây được tính toán theo phụ lục C, TCVN 6483:1999. Một số loại dây thông dụng áp dụng theo bảng sau:

Bảng 5: Định mức khối lượng mỡ một số loại dây ACSR

| Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- |
| 240/32 | 24,1 |
| 400/51 | 53,4 |

d. Quy ước về tên gọi

Để đảm bảo thuận tiện trong công tác quản lý vận hành, quản lý dự án, quản lý vật tư, cũng như phù hợp với các loại dây nhôm lõi thép đang sử dụng trên hệ thống điện. Trừ trường hợp đặc biệt, tên gọi loại dây dẫn này thống nhất như sau:

ACSR [tiết diện danh định phần nhôm] / [tiết diện danh định phần thép]

Ví dụ: ACSR 120/19 là loại dây nhôm lõi thép có tiết diện danh định phần nhôm là 120mm2 và phần thép là 19mm2.

e. Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN 3102 và các tiêu chuẩn khác liên quan.

e.1. Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

Với dây có điền mỡ cần thực hiện thêm hạng mục sau:

- Sự đồng đều của lớp mỡ (kiểm tra bằng mắt trên chiều dài 3m lớp mỡ đồng đều không có chỗ khuyết)

e.2. Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

- Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

- Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

- Đường cong ứng suất - biến dạng

- Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép

- Số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Mối nối trong các sợi nhôm

- Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

- Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt)

Đối với dây có điền mỡ có thêm các hạng mục:

- Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

e.3. Các yêu cầu về khác về thử nghiệm:

Việc thử nghiệm mẫu, thử nghiệm nghiệm thu hay chứng kiến thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

f. Yêu cầu về lô quấn dây (tang quấn dây)

- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các lô quấn dây, tổng trọng lượng của dây và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô dây tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn vào mỗi lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

- Lỗ giữa của lô dây được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Các lô dây phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

- Trên mỗi lô phải có đầy đủ các nhãn mác bao gồm các thông tin: Nhà sản xuất, năm sản xuất, số lô sản xuất (hợp đồng), tên dự án (nếu có), chủng loại dây, tổng chiều dài dây, chiều quay, ... và theo yêu cầu cụ thể của dự án.

g. Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |
| 7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  |  |
|  | ACSR 240 / 32 |  | 240 / 32 |
|  | ACSR 400 / 51 |  | 400 / 51 |
| 8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264 |
| 9 | #### Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu cụ thể từng lớp xoắn |
| 10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |
| 11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm |  |  |
|  | ACSR 240 / 32 | mm | 24 × 3,60 |
|  | ACSR 400 / 51 | mm | 54 × 3,05 |
| 13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm |  |  |
|  | ACSR 240 / 32 | mm | ± 0,04 |
|  | ACSR 400 / 51 | mm | ± 0,04 |
| 14 | Số sợi/đường kính sợi thép |  |  |
|  | ACSR 240 / 32 | mm | 7 × 2,40 |
|  | ACSR 400 / 51 | mm | 7 × 3,05 |
| 15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép |  |  |
|  | ACSR 240 / 32 | mm | ± 0,06 |
|  | ACSR 400 / 51 | mm | ± 0,07 |
| 16 | Tiết diện tính toán phần nhôm |  | ≥ |
|  | 240 / 32 | mm2 | ≥ 244,3 |
|  | 400 / 51 | mm2 | ≥ 394,5 |
| 17 | Tiết diện tính toán phần thép |  |  |
|  | 240 / 32 | mm2 | ≥ 31,7 |
|  | 400 / 51 | mm2 | ≥ 51,1 |
| 18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn |  |  |
|  | 240 / 32 | N/mm2 | 160 |
|  | 400 / 51 | N/mm2 | 165 |
| 19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm |  |  |
|  | 240 / 32 | % | 1,8 |
|  | 400 / 51 | % | 1,6 |
| 20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn |  |  |
|  | 240 / 32 | N/mm2 | 1.313 |
|  | 400 / 51 | N/mm2 | 1.274 |
| 21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% |  |  |
|  | 240 / 32 | N/mm² | 1.166 |
|  | 400 / 51 | N/mm² | 1.098 |
| 22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép |  | 4 |
| 23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn |  |  |
|  | 240 / 32 | g/m² | 230 |
|  | 400 / 51 | g/m² | 230 |
| 24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C |  |  |
|  | 240 / 32 | /km | 0,1182 |
|  | 400 / 51 | /km | 0,0733 |
| 25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg |  |
|  | 240/32 | kg | ≥ 24,1 |
|  | 400/51 | kg | ≥ 53,4 |
| 26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | C | ≥ 105 |
| 27 | Lực kéo đứt tối thiểu |  |  |
|  | 240 / 32 | N | 75.050 |
|  | 400 / 51 | N | 120.481 |
| 28 | Dòng điện định mức dây dẫn | A | Nêu cụ thể |
| 29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |
| 30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |
| 31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |
| 33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |
| 34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể |

3.1.1.12. Tiêu chuẩn cáp nhị thứ

Các tiêu chuẩn áp dụng:

IEC 173: Mầu sắc và đánh số các ruột cáp nhiều sợi.

IEC 227-2, IEC 811: Cáp cách điện bằng PVC, điện áp đến 450/750V: Các phương pháp thử nghiệm

IEC 228: Lõi (dây dẫn) trong các cáp cách điện.

Yêu cầu kỹ thuật.

Tiêu chuẩn chung

Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.

Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột).

Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C.

Tiêu chuẩn về cấu trúc cáp

Lõi cáp

Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.

Lớp cách điện

Lớp cách điện phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây:

Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 1,5mm2 đến 4mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 0,8mm.

Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 6mm2 đến 16 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 1,0 mm.

Vỏ cáp

Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.

Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số.

Tiết diện dây dẫn

Mạch nguồn AC 3 pha :	2,5mm2 (tùy theo từng mạch)

Mạch nguồn AC 1 pha :	2,5mm2

Mạch nguồn DC          :	 2,5mm2

Mạch điều khiển AC    : 	2,5mm)

Mạch điều khiển DC    : 	1,5mm2 tùy theo mạch

Mạch bảo vệ DC	         : 1,5mm2

Mạch báo tín hiệu& các mạch khác : 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch

Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 5A: 4mm2

Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 1A: 2,5 mm2

Mạch thứ cấp của biến điện áp	        : 2,5mm2

Mạch sấy và chiếu sáng		        : 2,5mm2

Cáp nối đất				        : Vàng xanh (2,5mm2)

Phụ kiện bao gồm:

Đầu cốt, chi tiết cố định cáp vào khung tủ, các chi tiết để đánh số cáp, đánh số lõi cáp.

Thông số kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng |
| 5 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp |  |  |
|  | Cu/PVC/Fr-PVC 4x2,5mm2 | mm2 | 4x2,5 |
|  | Cu/PVC/Fr-PVC 4x4 mm2 | mm2 | 4x4 |
|  | Cu/PVC/Fr-PVC 19x1,5mm2 | mm2 | 19x1,5 |
| 6 | Điện áp định mức Uo/U(Umax) | V | 500 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp |  |  |
|  | 4x2,5 | sợi | 7 |
|  | 4x4 | sợi | 7 |
|  | 19x1,5 | sợi | 7 |
| 8 | Đường kính của lõi cáp |  |  |
|  | 4x2,5 | mm | 2,2 |
|  | 4x4 | mm | 2,7 |
|  | 19x1,5 | mm | 1,7 |
| 9 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC |
| 10 | Độ dày danh định của lớp cách điện |  |  |
|  | 4x2,5 | mm | 0,8 |
|  | 4x4 | mm | 0,8 |
|  | 19x1,5 | mm | 0,8 |
| 11 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | Fr-PVC |
| 12 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên ngoài |  |  |
|  | 4x2,5 | mm | 1,1 |
|  | 4x4 | mm | 1,5 |
|  | 19x1,5 | mm | 1,5 |
| 13 | Đường kính của toàn bộ cáp |  |  |
|  | 4x2,5 | mm | 15,7 |
|  | 4x4 | mm | 18,1 |
|  | 19x1,5 | mm | 24,3 |
| 14 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t=20oC |  |  |
|  | 4x2,5 | Ω/km | 7,41 |
|  | 4x4 | Ω/km | 4,61 |
|  | 19x1,5 | Ω/km | 12,1 |
| 15 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ |

      - Kẹp cực

a. Yêu cầu chung

Kẹp cực loại bulong (Bolted connectors) sử dụng cho dây nhôm hoặc hợp kim nhôm được thiết kế để không gây hồ quang và nhiễu âm thanh, nhiễu điện từ khi vận hành.

Tiêu chuẩn chung cho kẹp cực:  NEMA CC1 – của Mỹ hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn bulong: TCVN 1916 – 1995 hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn mạ: TCVN 5408-2007.

b. Thông số định mức

| Dòng điện định mức: | Tối thiểu bằng 120% dòng điện định mức của ngăn lộ |
| --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (Ith) trong 1s | 31,5kA với lưới điện 110kV |

c. Các yêu cầu về chất lượng

Kẹp cực phải được sản xuất bởi chu trình đúc và nguyên liệu để sản xuất là hợp kim nhôm, mới chưa từng được sử dụng để đúc. Các nguyên liệu sử dụng để chế tạo bu long và kẹp cực phải có chứng nhận tuân theo từng yêu cầu về tiêu chuẩn có liên quan.

Mỗi nguyên liệu thành phần sử dụng trong quá trình chế tạo sẽ được xác định bởi các dấu nhận dạng của nhà sản xuất và đánh số lô. Số lô sẽ cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc của các phần thông qua hệ thống chất lượng của nhà sản xuất mà đã được chứng nhận ISO. Trên thân kẹp cực thiết bị phải có logo của nhà sản xuất.

Kẹp cực thiết bị cho dây nhôm phải được thiết kế và chế tạo cho phép giảm thiểu hiện tượng vầng quang, hiện tượng quá nhiệt. Bề mặt các tấm giữ dây hoặc ống phải được mài nhẵn để tăng cường bề mặt tiếp xúc.

Chiều dài đầu kẹp bắt vào dây AC tối thiểu dài 90mm và được bắt tối thiểu bằng 4 bulong (hai đai), về phía đầu trụ kẹp cực phải đảm báo đúng kích thước đầu cực thiết bị. Trong trường hợp đấu nối thanh cái xuống thiết bị hoặc giữa các thanh cái nên sử dụng loại 6 bulong (ba đai) để tăng cường dẫn điện.

Các loại bu lông sử dụng trong các kẹp cực chào thầu phải đáp ứng các yêu cầu về mo men xoắn đáp ứng tiêu chuẩn TVCN, được mạ kẽm nhúng nóng và tối thiểu sử loại có cấp bền 6.8, có phụ kiện như vòng đệm kèm theo.

Trường hợp sử dụng tấm lưỡng kim đồng/nhôm, yêu cầu dày ít nhất 2mm, phải được cung cấp cùng với kẹp cực chào thầu.

Mỡ tiếp xúc

Mỡ tiếp xúc được yêu cầu và phải là hợp chất bao gồm các hạt dẫn điện kim loại có tác dụng nâng cao khả năng tiếp xúc của các điện cực. Hợp chất này phải chứa một hợp chất ức chế ăn mòn. Mỡ bảo vệ bề mặt kim loại khỏi hoạt động oxi hóa và ngăn ngừa sự hình thành oxit làm tăng điện trở tiếp xúc.

Các hạt dẫn điện giúp gia tăng diện tích tiếp xúc với các kẹp cực và do đó cải thiện được hiệu suất dẫn điện của kẹp cực.

Số lượng cần thiết của hợp chất phải được cung cấp kèm với các kẹp cực.

d. Các yêu cầu về thử nghiệm

e. Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải cung cấp các biên bản thử nghiệm điển hình sau để chứng minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật của các loại kẹp cực chào thầu. Các thí nghiệm này được thực hiện phải tuân theo tiêu chuẩn  NEMA CC1 (hoặc các tiêu chuẩn khác nhưng có thông số thử nghiệm tương đương) như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Bao gồm tối thiểu các hạng mục sau:

Kiểm tra ngoại quan.

Thử nghiệm lực kéo trượt.

Thử nghiệm độ tăng nhiệt tại dòng điện định mức.

f. Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng kẹp cực trong một dự án (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 30 | i |
| p = 2 | 30 n < 100 | i, ii, iii |
| p = 2 | 100 n < 200 | i, ii, iii |
| p=3 | n ≥ 200 | i, ii, iii |

Số lượng kẹp cực dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng kẹp cực được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu và có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Kiểm tra ngoại quan.

Kiểm tra độ tăng nhiệt tại dòng điện định mức.

Thử nghiệm ứng suất cơ khí của kẹp cực tại lực siết bulong của kẹp, sản phầm không có hiện tượng vỡ, nứt (Có thể thực hiện tại nhà sản xuất với sự chứng kiến của bên mua với điều kiện bên mua có đủ dụng cụ thử nghiệm, không cần qua phòng thí nghiệm độc lập).

g. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Miêu tả | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |
| 2 | Mã hiệu |  |
| 3 | Kiểu loại |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | NEMA CC, TCVN |
| 5 | Kiểu đấu nối |  |
|  | Phía dây dẫn | Đảm bảo tiếp xúc với dây dẫn hoàn toàn |
|  | Phía thiết bị/Dây dẫn |  |
| 6 | Vật liệu chế tạo |  |
|  | Thân kẹp cực | Nhôm (chiếm 90% trở lên) |
|  | Bulong mạ kẽm nhúng nóng cấp |  |
|  | Vòng đệm | Thép lò xo mạ |
|  | Tấm lưỡng kim (nếu có) |  |
| 7 | Dòng điện định mức | Theo dòng định mức của ngăn lộ |
| 8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức | < 90oC |
| 9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị | Phẳng, bóng |
| 10 | Điều kiện vận hành | Ngoài trời |
| 11 | Biên bản thí nghiệm điển hình | Có |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo | Có |

3.1.1.14. Đối với cột bê tông cốt thép ly tâm có đường kính ngọn < 230mm:

- Kiểm tra tổng thể: Áp dụng nội dung, phương pháp kiểm tra của TCVN 5847:2016

- Kiểm tra về khả năng chịu tải (Chọn mẫu, phương pháp thử): Áp dụng nội dung, phương pháp kiểm tra của TCVN 5847:2016.

- Tổ chức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp tại đơn vị sản xuất có sự chứng kiến của Nhà Sản xuất, nhà thầu thi công xây dựng

- Kết quả kiểm tra: Được ghi nhận bằng biên bản giữa nhà sản xuất, nhà thầu thi công xây lắp và đơn vị quản lý dự án (đính kèm đầy đủ chứng chỉ chất lượng; và Chứng chỉ xuất xưởng tương ứng của nhà sản xuất).

Thông số kỹ thuật của cột bê tông ly tâm các loại:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5847:2016 |
|  | Loại cột |  | Cột bê tông cốt thép sản xuất theo phương pháp ly tâm |
|  | Hình dạng |  | Dạng côn trụ rỗng chiều dài từ 6m đến 22m, mặt cắt tròn độ con bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột |
|  | - Ký hiệu sản phẩm |  | Bằng chữ cái và số |
|  | Trạng thái ứng suất của kết cấu cột : |  |  |
|  | + Cột bê tống cốt thép ly tâm không ứng lực trước | Ký hiệu | NPC |
|  | + Cột bê tống cốt thép ly tâm ứng lực trước | Ký hiệu | PC |
|  | - Nhóm mục đích sử dụng | Ký hiệu | I |
|  | - Kích thước cơ bản |  |  |
|  | + Chiều dài cột | Ký hiệu | Theo chủng loại yêu cầu |
|  | + Đường kính ngoài đầu cột | Ký hiệu | Theo chủng loại yêu cầu |
|  | - Tải trọng và mô men uốn thiết kế | Ký hiệu | Theo chủng loại yêu cầu |
|  | - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng | Ký hiệu | TCVN 5847 : 2016 |
|  | Yêu vầu về vật liệu |  |  |
|  | Xi măng |  | Xi măng Pooc lăng phù hợp TCVN 2682 : 2009 hoặc xi măng pooc lăng hỗn hợp phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6260: 2009 |
|  | Cốt liệu |  | Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thiết ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570 : 2006 |
|  | Nước |  | Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506 : 2012 |
|  | Phụ gia |  | Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8826:2011; TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014 |
|  | Thép |  | - Cốt thép ứng lực trước ( PC ) phù hợp với TCVN 6284-1 : 1997 ; TCVN 6284-2 : 1997; TCVN 6284-3 : 1997 - Thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2 : 2008 |
|  | Bê tông |  | Cường độ chịu nén ở 28 ngày của bê tông chế tạo cột bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30Mpa đối với cột bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40Mpa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực (theo TCVN 9114:2019) trước với mẫu thử hình trụ 150x150x150mm |
| 10 | Sai lệch |  |  |
| 10.1 | Sai lệch kích thước chiều dài cột | mm |  |
|  | Đối với cột có L ≤ 14m |  | + 25 - 10 |
|  | Đối với cột có L > 14m |  | + 50 - 10 |
| 10.2 | Sai lệch đường kính ngoài | mm | + 4 - 2 |
| 10.3 | Sai lệch chiều dày cột | mm | +7 -5 |
| 11 | Độ nhẵn bề mặt |  | - Bề mặt ngoài phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2mm, dài không quá 15mm |
| 12 | Nứt bề mặt |  | - Chiều rộng các vết nứt không được quá 0,05mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột |
| 13 | Lớp phủ bảo vệ cột |  | Tăng cường lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5m so với chiều sâu chôn đất |
| 14 | Các tài liệu kèm theo hồ sơ dự thầu |  | Bắt buộc |
|  | Chứng chỉ quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN , IEC và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu |
|  | Bảng thông số kỹ thuật chi tiết |  | Có |

3.1.1.15. Cấu kiện kim loại:

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất thép | Nêu cụ thể |
|  | Đơn vị gia công kim loại | Nêu cụ thể |
|  | Đơn vị mạ kẽm | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765-75; TCVN 5575:2012; TCVN 7571-1:2019; TCVN 5408:2007 |
|  | Yêu cầu thép |  |
|  | Dung sai chiều dày: |  |
|  | Sắt V | ± 0,5 mm |
|  | Sắt Dẹt | ± 0,2 mm |
|  | Sắt U | ± 0,4 mm |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo,… | Theo đúng bản vẽ thiết kế |
|  | Giới hạn bền đứt | > 380 N/mm² |
|  | Giới hạn chảy | > 250 N/mm² |
|  | Yêu cầu lớp mạ kẽm |  |
|  | Bề mặt | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | > 80µm |
|  | Lớp tráng kẽm | Phải được mạ kẽm nhúng nóng, đều và bám dính chắc vào kim loại nền |

3.1.2. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

- Thực hiện các nội dung về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương.

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình.

- Tất cả các chi phí kiểm tra, thử nghiệm và mẫu thử bao gồm trong giá chào.

3.1.2.1. Kiểm tra và thử nghiệm chống sét van.

Thử nghiệm nghiệm thu chống sét van theo theo Công văn số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 V/v quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

Theo văn bản 1113/QĐ-EVNNPC ngày 21/3/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v kiểm soát chất lượng chống sét van: Đối  với  các  hợp  đồng  sử  dụng  CSV mã  hiệu VARISIL  HD24  và HD48/ALSTOM phải thực hiện việc thí nghiệm mẫu 100% số lượng CSV của hợp đồng.

Theo Văn bản số 3028/EVNNPC-VT+KT ngày 03/7/2023 về việc  kiểm soát chất lượng chống sét van (CSV): Đối với CSV Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng (DHC) và Công ty Cổ phần VinaElectric sản xuất phải có các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC60099-4:2014 gồm các hạng mục: (1). Thí nghiệm đo điệnáp tham chiếu Uref; (2). Thí nghiệm đo điện áp dư; (3). Thí nghiệm phóng điện cục bộ; (4).Thí nghiệm phân bố dòng điện cho chống sét van có nhiều cột điện trở phi tuyến MO nối song song; (5).  Thí nghiệm phụ kiệnngắt ngắn mạch(disconnector).

Theo văn bản số 4754/EVNNPC-VT+KT ngày 28/09/2024 về việc thực hiện các hạng mục thử nghiệm chống sét van: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng(DHC) chủ động thí nghiệm xuất xưởng chống sét van (CSV) do đơn vị sản xuất.

Theo văn bản số 836/EVNNPC-VT+KT ngày 26/02/2025 về việc thực hiện các hạng mục thử nghiệm chống sét van: Công ty Cổ phần Vina Electric chủ động thí nghiệm xuất xưởng chống sét van (CSV) do đơn vị sản xuất.

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

a. Kiểm tra:

- Phiếu (hoặc Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Phiếu (Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng, ngoài kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo, còn phải ghi đầy đủ các thông tin như: Tên, loại, số seri thiết bị được thử nghiệm; số, ngày tháng Phiếu (Biên bản) thử nghiệm; đơn vị (người) thử nghiệm.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

b. Thử nghiệm, nghiệm thu: Khối lượng mời thầu chưa bao gồm khối lượng mẫu thí nghiệm điển hình, vì vậy Nhà thầu phải sản xuất và cung cấp đủ cả khối lượng mẫu thí nghiệm của lô hàng là 10%.

Tất cả các chủng loại chống sét van được trải qua 2 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng: Tất cả các chủng laoị sứ đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Số mẫu chống sét van 110kV: 1 cái.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

c. Các hạng mục thí nghiệm: Trong tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể theo từng loại vật tư.

3.1.2.2. Kiểm tra và thử nghiệm vật tư, phụ kiện còn lại.

a. Kiểm tra:

- Phiếu (hoặc Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Phiếu (Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng, ngoài kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo, còn phải ghi đầy đủ các thông tin như: Tên, loại, số seri thiết bị được thử nghiệm; số, ngày tháng Phiếu (Biên bản) thử nghiệm; đơn vị (người) thử nghiệm.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

b. Các yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

* Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản của vật tư.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

3.1.2.3. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

3.1.2.3.1. Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó.

(1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn;

(2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

(Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm 3.1.2.3.2 dưới đây)

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

3.1.2.3.2. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 2 | Các thiết bị khác | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

### 3.2. Thiết bị máy thi công

Nhà thầu phải tổ chức số lượng, chủng loại xe máy, phù hợp với công việc thi công đảm bảo tiến độ đề  ra.

Tất cả máy móc thiết bị dù của nhà thầu hay đi thuê đều phải có chứng chỉ, chứng nhận về tình trạng của xe máy, hệ số an toàn. Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

3.3. Nhân lực

Công nhân trên công trường đảm bảo tay nghề kỹ thuật, đáp ứng với khả năng nhiệm vụ công việc đặc trách. Nhà thầu phải đảm bảo Cán bộ công nhân thi công trên công trường tuân thủ quy định của nhà nước về an toàn, bảo hộ lao động và chế độ hợp đồng đãi ngộ của nhà nước.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Trước khi thi công cần phải liên hệ xin phép địa phương tại nơi thi công để tiến hành các công việc cụ thể.

# Thi công, lắp đặt tất cả các hạng mục phải đảm bảo theo quy trình quy phạm, tiêu chuẩn TCVN về thi công xây dựng hiện hành.

# Nhà thầu sử dụng công nghệ thi công hotline khi thực hiện kéo dây dẫn giao chéo và đấu nối với các đường dây trung áp.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

+ Vận hành thử nghiệm, an toàn

Quá trình vận hành thử nghiệm phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

TCVN6614-1-3:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc  của cáp điện và cáp quang

# TCVN 7447-4-4 1:2004 Hệ thống lắp điện các toà nhà; bảo vệ an toàn

TCVN4756-89 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

Các tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý vận hành, vị trí trạm biến áp không được ở dưới phòng họp lớn, phía trên trạm không có nhà vệ sinh, nhà tắm, bể chứa nước, công tác phòng cháy chữa cháy thuận lợi.

Các thiết bị , vật tư chiều dài đường bò cách điện ngoài trời đảm bảo 20mm/kV, trong nhà 16mm kV. Bảo vệ gồm 2 loại bảo vệ quá tải có thời gian và bảo vệ ngắn mạch cắt tức thời, Các áp tomát phải có dải điều chỉnh từ 0,6 -1In và phải có nút cắt tức thời. trọn bộ đủ độ đầu cốt, tấm cách điện phân cách các pha ở cả 2 phía.

Đo kiểm tra trị số điện trở tiếp đất, cách điện cáp và các thiết bị. Các thông số kỹ thuật nếu không đạt các yêu cầu chất lượng phải khắc phục ngay trước khi đóng điện thử nghiệm;

Kiểm tra hoàn thiện, đóng điện thử nghiệm. Đo kiểm các thông số kỹ thuật của các trạm biến áp, đo kiểm chế độ phân pha của tất cả các tuyến, bảo đảm sự cân bằng tương đối giữa các pha;

Trong quá trình thi công , nếu vướng mắc gì cần xử lý về mặt kỹ thuật, đơn về thi công cần phải báo Chủ đầu tư, đơn về thiết kế biết để xử lý.

Trước khi vận hành đơn vị thi công phải liên hệ với Điện lực sở tại đấu nối nguồn điện và kết hợp với các đơn về này để vận hành đảm bảo an toàn về điện.

+ Bảo hành sửa chữa khi có thông báo của Chủ Đầu tư.

Nhà thầu phải có biện pháp khắc phục sửa chữa, đảm bảo công tác bảo hành trong khoảng thời gian 12 tiếng đồng hồ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ Đầu tư.

Nhà thầu phải có thuyết minh về quy trình thủ tục về công tác này.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):

Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống cháy, nổ. Không được để các loại vật liệu dễ cháy, nổ gần các nguồn gây cháy, gây nổ.

Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

+  Chuẩn bị thi công và thi công

*  Công tác quản lý môi trường

Trước khi bắt đầu thi công, nhà thầu cần xác định rõ phạm vi xây dựng thực tế đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác rà phá bom, mìn…

Lập chi tiết và trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt, giám sát kế hoạch quản lý môi trường trong quá trình thi công, sinh hoạt của công nhân tại công trường: Công tác san ủi mặt bằng, công tác đào đắp hố móng, vận chuyển phương tiện cơ giới, máy móc thi công, phế liệu xây dựng, chất thải sinh hoạt… các tác nhân làm ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường nuớc, ô nhiễm tiếng ồn, sức khoẻ của công nhân thi công và người dân địa phương;

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện thường xuyên, liên tục kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và an toàn lao động trong suốt giai đoạn thi công.Thực hiện chế độ định kỳ báo cáo về công tác quản lý môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư;

* Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ và vệ sinh môi trường

Trước khi thi công tổ chức xem xét nghiên cứu đánh giá hiện trạng của công trình, liên hệ với bên A để đề ra biện pháp tối ưu bảo vệ môi trường.

Xây dựng nội quy, quy định làm việc cho cán bộ công nhân viên có ý thức bảo vệ môi trường tại công trường.

- Khi triển khai công tác san lấp mặt bằng, đào đắp đất hố móng có ảnh hưởng đến dòng nước mặt, cặn lắng và hiện tượng sạt lở:

- Nhà thầu cần theo sát thiết kế chi tiết của hệ thống thoát nước trong kế hoạch thi công nhằm ngăn nước mưa gây ra ngập úng cục bộ hoặc gây xói mòn đất dốc và các khu vực dễ bị xói lở.

- Đảm bảo hệ thống thoát nước luôn thông thoáng.

- Duy trì hiện trạng các khu vực không bị tác động và ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng.

- Đào, đổ, san lấp đất cần được duy trì phù hợp với các chi tiết tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, bao gồm các biện pháp như lắp đặt cống rãnh, sử dụng thực vật che phủ.

- Để tránh dòng chảy chứa bùn đất có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước khu vực xung quanh, lắp đặt các công trình kiểm soát lắng đọng tại những địa điểm cần thiết.

- Khi cần phải làm khô khu vực thi công xây dựng (như hố móng cột điện, v.v…), nước bơm lên chứa bùn cát cần được xử lý bằng các biện pháp kiểm soát lắng đọng bùn đất trước khi xả vào sông suối.

- Sử dụng kỹ thuật như dẫn dòng trong quá trình thi công để hạn chế hiện tượng xáo trộn trầm tích của dòng nước

- Phương tiện ôtô, xe máy thi công và vận chuyển vật liệu xây dựng gây ra tiếng rung ồn và khói bụi, ô nhiễm không khí:

- Nhà thầu đảm bảo sự phát sinh bụi sẽ được giảm thiểu và không gây khó chịu cho người dân địa phương (như dùng xe phun nước, che chắn trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng).

- Vật liệu xây dựng và dễ gây bụi cần được che chắn trong quá trình vận chuyển nhằm tránh làm rơi vãi đất, cát, vật liệu hoặc bụi.

- Các khu vực đổ và lưu trữ vật liệu cần được che chắn để chống bụi do gió và khi chuẩn bị vị trí lưu trữ, đổ thải vật liệu xây dựng cần xem xét hướng gió chính và các điểm nhạy cảm như trường học, khu dân cư.

- Công nhân cần sử dụng khẩu trang chống bụi ở những nơi mức độ bụi quá mức

- Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công (đất, thực vật...) được vận chuyển đổ tại địa điểm phù hợp đã được chính quyền địa phương, Chủ đầu tư đồng ý để không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Trong quá trình thi công không làm thiệt hại đến quyền lợi của cộng đồng, không làm hư hại đến công trình, đường xá công cộng xung quanh khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến Chủ đầu tư.

Giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác rưởi, gạch vụn, bê tông... cuối ngày dọn sạch, đổ vào nơi quy đinh. Không đốt chất thải hoặc vật liệu xây dựng trong khu công trường.

Tránh đất bùn, gạch vỡ, rác rơi trên đường, trên công trường.

Vệ sinh mọi chất thải lỏng rò rỉ, vệ sinh xe cộ ra vào.

Bố trí thùng rác tại công trường, đậy kín khi vận chuyển.

Bố trí khu vệ sinh sạch sẽ tại công trường.

Mọi xe vận chuyển vật liệu như xi măng, đá, sỏi, cát phải che bạt che bụi.

Sau khi thi công hoàn thành phải vệ sinh dọn sạch trang thiết bị, vật tư và người ra ngoài phạm vi tuyến, trao trả mặt bẳng thi công cho đơn vị chủ quản theo quy định

*  Các biện pháp an toàn lao động

Khi thi công có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường và từng vị trí công trình. Trong thiết bị an toàn cho con người còn có thiết bị che mưa, che nắng, đảm bảo đầy đủ ánh sáng, nước, y tế. Trước khi thi công tổ chức cho cán bộ, công nhân học tập và kiểm tra an toàn.

Hàng ngày trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng kiểm tra lại tình trạng của tất cả các cán bộ thi công, kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm mất an toàn, phải ngừng làm việc và báo ngay cho cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng xử lý.

Áp dụng mọi biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Biện pháp an toàn sử dụng dụng cụ cầm tay theo TCVN-5308-91.

Các biện pháp khác:

Không để cho công nhân làm việc trong điều kiện mất vệ sinh, độc hại, nguy hiểm.

Bố trí cán bộ y té chuyên trách tại hiện trường, thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm.

An toàn trong sử dụng các thiết bị xây lắp:

An toàn trong bốc, vác thiết bị xây lắp.

An toàn trong sử dụng di chuyển các thiết bị, máy móc, dụng cụ thi công.

* Các biện pháp phòng chống cháy nổ:

Tổ chức học tập các biện pháp phòng chống cháy nổ cho tất cả cán bộ công nhân và có kiểm tra ghi chép đầy đủ.

Không được tự ý đóng điện khi không có sự cho phép của thợ điện.

Không được để thiết bị và máy móc gần đường dây điện, trạm điện. Khi đã có biển báo mọi người phải tuân thủ theo hướng dẫn và biển báo.

Lắp đặt các thiết bị bảo vệ để chông ngắn mạch do sự tăng giảm đột ngột của đường điện gây hoả hoạn (bảo vệ bằng áp tô mát). Có các biển báo cấm lửa ở những nơi dễ cháy.

Thực hiện treo biển báo, biển hướng dẫn PCCC tại các nơi như nhà ở, ga ra xe, kho, xưởng. Dụng cụ phòng cháy nổ phải để riêng, không 1 ai tự tiện lấy dụng cụ PCCC đi làm việc khác. Khu nhà ở, kho kho xưởng phải có thùng cát cứu hoả.

Quản lý môi trường

Trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong lập, công bố KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.

viii)Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.

Cơ chế tuân thủ:

+  Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây

dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

+ Chủ đầu tư sẽ bắt buộc Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp

Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.

+ Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:

+ Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục thêm 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

+ Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

+ Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu thi công xây dựng phải lập và công bố các biện pháp an toàn cho người, thiết bị, công trình trên công trường xây dựng trong suốt quá trình thi công. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn và biển cảnh báo, đèn cảnh báo đề phòng tai nạn.

Nhà thầu thi công xây dựng phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo các biện pháp an toàn lao động, thuộc phạm vi quản lý an toàn của mình gây ra.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Đáp ứng và phù hợp với nội dung công tác xây lắp, biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức thi công và tiến độ thi công do nhà thầu lập.

Nhà thầu lập sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường; nhân sự phụ trách kỹ thuật (bao gồm nhân sự phụ trách phần điện, nhân sự phụ trách phần xây dựng và các tổ đội thi công). Khi đối chiếu tài liệu nhà thầu phải nêu tên cụ thể các nhân sự phụ trách chính của dự án gồm chỉ huy trưởng công trường; nhân sự phụ trách kỹ thuật (bao gồm nhân sự phụ trách phần điện,  nhân sự phụ trách phần xây dựng). Đây sẽ là cơ sở để Chủ đầu tư quản lý nhân sự của nhà thầu trên công trường thi công cũng như trách nhiệm trong việc lập Hồ sơ nhật kí điện tử.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

+ Trình bày về giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục, kèm theo sơ đồ công nghệ thi công đối với các công việc phức tạp.

- Trình bày về tổ chức thi công của gói thầu.

- Trình bày biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu. Các chỉ tiêu chất lượng công trình chủ yếu nhà thầu sẽ thực hiện được.(Lưu ý: Nhà thầu cần thuyết minh cụ thể nguồn cung cấp vật tư nguyên liệu, quy cách phẩm chất được sử dụng vào công trình).

+ Tổ chức thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng:

Trình bày sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu; lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực và máy móc, thiết bị thi công tương ứng. Biểu tiến độ thi công lập theo sơ đồ ngang. Trên đó có ghi rõ số lượng, công suất các loại máy, thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động của đơn về. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.

+  Sơ đồ tổ chức hiện trường:

Nhà thầu cần phải nêu đầy đủ các bộ phận thực hiện các công việc của gói thầu đảm bảo liên tục và ổn định như:

- Bố trí lán trại, kho chứa vật tư, vật liệu;

- Tổ chức các đội thi công;

- Bố trí bộ máy điều hành, giám sát chất lượng thi công, nghiệm thu;

- Bộ phận vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

+ Sơ đồ tiến độ thi công:

Trên cơ sở khối lượng công việc và tiến độ yêu cầu được nêu, Nhà thầu căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm của mình để lập sơ đồ tổng tiến độ thi công gói thầu này cho phù hợp.

- Nhà thầu xây dựng tiến độ thi công bao gồm: tiến độ thi công từng phần việc, hạng mục (sự hợp lý cho công tác trước, công tác sau), đường găng tổng tiến độ thi công cả công trình phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Tài liệu về tiến độ thi công bao gồm: sơ đồ tổng tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công cho từng công việc và toàn bộ gói thầu.

- Thời gian thi công tính từ ngày khởi công (ngày dương lịch) theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho đến ngày hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao mặt bằng công trình (ghi rõ tổng số ngày thi công).

+ Sơ đồ bố trí nhân sự:

- Tổ chức bộ máy chỉ huy tại trụ sở và công trường.

- Tổ chức quản lý nhân lực, vật tư thiết bị, thi công... tại công trường.

- Tổ chức quản lý chất lượng thi công.

Sơ đồ bố trí nhân sự phải được thuyết minh rõ ràng về số lượng, chức danh cho từng vị trí (đối với các tổ trưởng thi công, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chỉ huy điều hành) phù hợp với khối lượng, phạm vi các công việc của gói thầu và biện pháp thi công, sơ đồ tiến độ thi công.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu phải thực hiện việc kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình quy phạm thi công, theo quy định kỹ thuật thi công trong hồ sơ mời thầu và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi công nêu trong hồ sơ dự thầu.

- Khi thi công các bộ phận công trình sẽ bị che khuất, Nhà thầu phải báo trước cho Kỹ sư phụ trách giám sát 24 giờ để Kỹ sư phụ trách giám sát, và Nhà thầu tiến hành kiểm tra, nghiệm thu bộ phận đó trước khi bị che khuất. Nếu kỹ sư phụ trách giám sát không tham dự thì phải báo cho Nhà thầu biết để Nhà thầu chủ động bố trí công việc. Nếu Kỹ sư phụ trách giám sát không dự được mà không báo thì Nhà thầu có quyền đơn phương kiểm tra, nghiệm thu và cho tiến hành thi công hạng mục công trình ẩn dấu hay bị che lấp. Tuy nhiên nếu Nhà thầu gian dối trong việc tự kiểm tra nghiệm thu, nếu Kỹ sư phụ trách giám sát phát hiện được thì không những Nhà thầu có lỗi mà còn phải chịu phạt nặng do sai phạm. Nhất thiết phải có biên bản nghiệm thu chất lượng mới được chuyển bước thi công.

- Kỹ sư phụ trách giám sát thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng chất lượng và số lượng, máy móc thiết bị thi công, máy móc thí nghiệm và công trình thi công, tổ chức sản xuất tại hiện trường.

- Kết quả kiểm tra được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu. Nếu có nhiều sai phạm phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với Giám đốc điều hành nếu có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, Kỹ sư phụ trách giám sát có quyền yêu cầu Giám đốc điều hành thi công đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kèm chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.

12. Yêu cầu đối với hạng mục SCADA:

Hệ thống SCADA hiện hữu (hãng Siemens) của Công ty Điện lực Thanh Hóa đang vận hành phục vụ điều khiển lưới điện là hệ thống thông tin cấp độ 3. Vì vậy, khi thực hiện các công việc có liên quan đến hệ thống SCADA này thì nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ bắt buộc phải lập Phương án đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) và trình đơn vị chủ quản phê duyệt trước khi triển khai. Quá trình triển khai phải tuân thủ tuyệt đối các nội dung được đơn vị chủ quản phê duyệt. Phương án đảm bảo ATTT phải thể hiện các nội dung chính sau:

a. Mục tiêu và phạm vi thực hiện:

- Mô tả mục tiêu, hạng mục và phạm vi tác động vào hệ thống SCADA.

- Xác định rõ phần mềm, thiết bị, cấu hình hoặc module mà Nhà thầu sẽ thao tác.

b. Nhân sự: Tối thiểu 01 người. Nhà thầu cung cấp danh sách nhân sự và hồ sơ năng lực của nhân sự khi thực hiện đối chiếu tài liệu hoặc trước khi thực hiện công việc. (Nhân sự này không thuộc đánh giá E-HSDT, E-HSDT của nhà thầu vẫn được đánh giá là đáp ứng khi không có nhân sự này. Khi thực hiện hạng mục công việc này, nhân sự của nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu mới được thực hiện công việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc, Chủ đầu tư sẽ đánh giá việc hoàn thành hợp đồng của nhà thầu).

Nhân sự trực tiếp thao tác trên hệ thống SCADA hiện hữu của Chủ đầu tư (hệ thống SCADA-SP5 hãng Siemens) phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển, Điện – Điện tử, CNTT; có chứng chỉ đào tạo về vận hành, cấu hình hoặc bảo trì hệ thống SCADA tương thích với nền tảng Siemens.

- Có kinh nghiệm ≥ 2 năm làm việc trực tiếp với hệ thống SCADA Siemens.

- Đã từng thực hiện cấu hình, khai báo, truyền thông và thí nghiệm tín hiệu cho các hệ thống SCADA cấp 3 trở lên.

(Các giấy tờ chứng minh năng lực nhân lực bằng bản gốc hoặc công chứng)

c. Quy trình và phương pháp thực hiện:

- Trình bày chi tiết các bước thực hiện công việc (chuẩn bị – kiểm thử – triển khai – nghiệm thu).

- Mô tả cách thức kết nối vào hệ thống SCADA (tại chỗ hoặc từ xa), cơ chế xác thực, cấp quyền và ghi nhận nhật ký thao tác.

- Nêu cụ thể công cụ, phần mềm, phiên bản và môi trường sử dụng khi thao tác trên hệ thống.

d. Biện pháp đảm bảo an toàn và phòng ngừa rủi ro:

- Xác định các rủi ro có thể phát sinh đối với hệ thống (mất kết nối, lỗi cấu hình, ảnh hưởng tới vận hành thời gian thực, v.v.).

- Đề xuất biện pháp kỹ thuật để ngăn ngừa, kiểm soát và khôi phục trong trường hợp có sự cố.

- Trình bày quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu/cấu hình trước và sau khi thực hiện.

e. Cơ chế phối hợp và giám sát:

- Nêu cụ thể cơ chế phối hợp giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư trong từng giai đoạn.

- Đề xuất phương án giám sát thao tác (trực tiếp hoặc từ xa), phương án báo cáo tình trạng và sự cố (nếu có).

- Quy định rõ người chịu trách nhiệm kỹ thuật và người phụ trách an toàn thông tin của Nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện.

f. Biện pháp kiểm thử và xác nhận an toàn:

- Trình bày phương pháp kiểm thử, xác nhận an toàn hệ thống sau khi hoàn thành thao tác.

- Đảm bảo hệ thống SCADA hoạt động ổn định, không ảnh hưởng tới dữ liệu, cấu hình và chức năng vận hành.

III.2. Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) | 24 tháng |  |
| II | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P) | 24 tháng |  |

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

IV. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ  kèm theo E-HSMT:

| STT | Tên bản vẽ | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| I.1 | PHẦN ĐIỆN CHÍNH |  |
| I.1 | PHẦN ĐIỆN CHÍNH |  |
| 1 | Sơ đồ nối điện chính hiện trạng | 2025-XNTV-BT-PĐ.01 |
| 2 | Sơ đồ nối điện chính sau lắp đặt tụ bù | 2025-XNTV-BT-PĐ.02 |
| 3 | Mặt bằng bố trí thiết bị hiện trạng | 2025-XNTV-BT-PĐ.03 |
| 4 | Mặt bằng bố trí thiết bị sau lắp đặt tụ bù | 2025-XNTV-BT-PĐ.04 |
| 5 | Mặt cắt ngăn tụ bù | 2025-XNTV-BT-PĐ.05 |
| 6 | Mặt cắt thanh cái nối dài | 2025-XNTV-BT-PĐ.06 |
| 7 | Mặt bằng bảo vệ chống sét | 2025-XNTV-BT-PĐ.07 |
| 8 | Mặt bằng bố trí tiếp địa | 2025-XNTV-BT-PĐ.08 |
| 9 | Chi tiết tiếp địa | 2025-XNTV-BT-PĐ.09 |
| 10 | Mặt bằng bố trí thiết bị trong nhà | 2025-XNTV-BT-PĐ.10 |
| 11 | Chuỗi néo dây ACSR-240/32 | 2025-XNTV-BT-PĐ.11 |
| I.2 | PHẦN NHỊ THỨ |  |
| 1 | Ký hiệu chung | 2025-XNTV-BT-NT.01 |
| 2 | Sơ đồ phương thức role bảo vệ hiện trạng | 2025-XNTV-BT-NT.02 |
| 3 | Sơ đồ phương thức role bảo vệ sau dự án | 2025-XNTV-BT-NT.03 |
| 4 | Sơ đồ mạng lan hiện trạng | 2025-XNTV-BT-NT.04 |
| 5 | Sơ đồ mạng lan sau dự án | 2025-XNTV-BT-NT.05 |
| 6 | Mô hình kết nối hệ thống công tơ hiện trạng | 2025-XNTV-BT-NT.06 |
| 7 | Mô hình kết nối hệ thống công tơ sau dự án | 2025-XNTV-BT-NT.07 |
| 8 | Bố trí mặt tủ điều khiển bảo vệ ngăn tụ bù 110kV | 2025-XNTV-BT-NT.08 |
| 9 | Tủ đấu dây ngoài trời ngăn tụ bù 110kV | 2025-XNTV-BT-NT.09 |
| 10 | Nguyên lý cấp nguồn AC hiện trạng | 2025-XNTV-BT-NT.10 |
| 11 | Nguyên lý cấp nguồn AC sau dự án | 2025-XNTV-BT-NT.11 |
| 12 | Nguyên lý cấp nguồn DC hiện trạng | 2025-XNTV-BT-NT.12 |
| 13 | Nguyên lý cấp nguồn DC sau dự án | 2025-XNTV-BT-NT.13 |
| I.3 | PHẦN XÂY DỰNG |  |
| 1 | Mặt bằng xây dựng hiện trạng | 2025-XNTV-BT-XD.01 |
| 2 | Mặt bằng xây dựng sau lắp đặt tụ | 2025-XNTV-BT-XD.02 |
| 3 | Mặt bằng mương cáp sau lắp đặt tụ bù | 2025-XNTV-BT-XD.03 |
| 4 | Bảng kê các cấu kiện xây dựng | 2025-XNTV-BT-XD.04 |
| 5 | Mặt cắt mương cáp | 2025-XNTV-BT-XD.05 |
| 6 | Chi tiết và bảng khối lượng (Điều chỉnh) | 2025-XNTV-BT-XD.06 |
| 7 | Móng trụ đỡ tụ 110kV | 2025-XNTV-BT-XD.07 |
| 8 | Móng trụ đỡ cuộn kháng | 2025-XNTV-BT-XD.08 |
| 9 | Móng trụ đỡ MT1 | 2025-XNTV-BT-XD.09 |
| 10 | Trụ đỡ máy cắt 110kV | 2025-XNTV-BT-XD.10 |
| 11 | Trụ đỡ chống sét van 110kV | 2025-XNTV-BT-XD.11 |
| 12 | Trụ đỡ dao cách ly 3 pha 110kV 1 tiếp đất | 2025-XNTV-BT-XD.12 |
| 13 | Chi tiết trụ đỡ dao cách ly 3 pha 110kV 1 tiếp đất | 2025-XNTV-BT-XD.13 |
| 14 | Trụ đỡ biến dòng điện 110kV | 2025-XNTV-BT-XD.14 |
| 15 | Trụ đỡ sứ đứng 110kV | 2025-XNTV-BT-XD.15 |
| 16 | Trụ đỡ giàn tụ bù 110kV | 2025-XNTV-BT-XD.16 |
| 17 | Trụ đỡ giàn kháng 110kV | 2025-XNTV-BT-XD.17 |
| 18 | Móng cột MT-8 | 2025-XNTV-BT-XD.18 |
| 19 | Bệ đỡ tủ đầu dây MK | 2025-XNTV-BT-XD.19 |
| 20 | Xà thép XT-9 | 2025-XNTV-BT-XD.20 |
| 21 | Bảng kê thép xà thép XT-9 | 2025-XNTV-BT-XD.21 |
| 22 | Chi tiết gói đỡ xà GĐ-2 | 2025-XNTV-BT-XD.22 |
| 23 | Chi tiết kim thu sét K-6D | 2025-XNTV-BT-XD.23 |
| 24 | Ghế thao tác máy cắt | 2025-XNTV-BT-XD.24 |
| 25 | Ghế thao tác máy cắt và chi tiết và bảng kê thép | 2025-XNTV-BT-XD.25 |
| 26 | Mặt cắt hàng rào xây hiện trạng | 2025-XNTV-BT-XD.26 |
| 27 | Mặt cắt hàng rào xây hoàn trả | 2025-XNTV-BT-XD.27 |