Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU

1. Giá gói thầu:

- Đã bao gồm thuế GTGT 8%;

- Chi phí dự phòng trong giá gói thầu:

+ Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính bằng không;

+ Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng là 5% (theo dự toán được duyệt) và chỉ được sử dụng khi có phát sinh xảy ra.

2. Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp toàn bộ công trình, với quy mô như sau:

Lắp đặt 06 nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các trụ sở làm việc, bao gồm tấm pin, inverter và các phụ kiện liên quan, tổng công suất 378,0 kWp.

3. Loại, cấp công trình chính:

Loại công trình năng lượng - Điện mặt trời; Cấp công trình: Công trình cấp IV (theo Bảng 1.2 Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng).

4. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày.

II. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình: 90 ngày.

III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/ CHỈ DẪN KỸ THUẬT

1. Yêu cầu về kỹ thuật của vật tư:

Bảng 1.1a. Yêu cầu đối với vật tư chính

| STT | Tên Vật tư, thiết bị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời; Inverter 3 pha hòa lưới; Tủ truyền thông, giám sát theo dõi sản lượng; Tủ điện Solar | Đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật, nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của Tấm pin năng lượng mặt trời; Inverter 3 pha hòa lưới; Tủ truyền thông, giám sát theo dõi sản lượng; Tủ điện Solar được nêu tại Phụ lục (đính kèm E-HSMT) | - Bảng cam kết đặc tính, thông số kỹ thuật của VTTB đáp ứng yêu cầu tại Phụ lục (đính kèm E-HSMT); - Cung cấp tài liệu kỹ thuật như: Catalogue, tài liệu ISO, Test … của vật tư chào thầu. |

Bảng 1.1b. Yêu cầu đối với vật tư, vật liệu nhỏ lẻ

| STT | Tên Vật tư, vật liệu | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây điện DC 1* 4mm2 (Chất liệu XLPO, 2 lớp; Chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, kháng tia UV, chịu được môi trường axit và bazơ; Lõi đồng mạ thiếc; Điện áp tiêu chuẩn 1500v DC) | Nêu nguồn gốc xuất xứ (Tên nhà sản xuất, nước sản xuất) | Chào đầy đủ nguồn gốc xuất xứ (Tên nhà sản xuất, nước sản xuất) |
| 2 | Jack cắm MC4 chuyên dụng kết nối Pin (Dòng điện định mức 30A; Điện áp định mức 1500V; Tiêu chuẩn: TUV; Cấp bảo vệ IP67) |  |  |
| 3 | Dây cáp điện 3 pha, 1 pha các loại |  |  |
| 4 | Dây đồng trần, dây bọc 1x50mm2 |  |  |
| 5 | Đầu cosse đồng các loại |  |  |
| 6 | Dây tín hiệu điều khiển (RS485) |  |  |
| 7 | Dây cáp mạng Cat6 |  |  |
| 8 | Phụ kiện giá đỡ tấm pin (Rail nhôm, chân, kẹp…) |  |  |
| 9 | Ống nhựa các loại |  |  |
| 10 | Máng cáp các loại |  |  |
| 11 | Thép hộp mạ kẽm các loại |  |  |
| 12 | Thép hình mạ kẽm các loại |  |  |
| 13 | Cọc tiếp địa mạ đồng |  |  |
| 14 | Bình chữa cháy |  |  |

2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- TCVN 11855-1:2017: Hệ thống quang điện (PV) - Yêu cầu thử nghiệm, tài liệu và bảo trì - Phần 1: Hệ thống nối lưới - Tài liệu, thử nghiệm nghiệm thu và kiểm tra;

- IEC 61215: Tiêu chuẩn thiết kế và phê duyệt kiểu loại cho tấm pin mặt trời;

- IEC 61730: Tiêu chuẩn an toàn cho tấm pin mặt trời;

- IEC 62109; IEC 62116; IEC 61683.

3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

3.1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

3.2. Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực;

3.3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

3.4. Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

3.5. Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/04/2022 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng (IMIS):

a) Định nghĩa và thuật ngữ viết tắt:

- Nhật ký thi công điện tử là nhật ký thi công xây dựng công trình sử dụng định dạng tập tin điện tử và chữ ký số;

- Biên bản nghiệm thu điện tử là biên bản nghiệm thu công việc sử dụng định dạng tập tin điện tử và chữ ký số;

- IMIS: Phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng;

- NKTCĐT: Nhật ký thi công điện tử;

- BBNTĐT: Biên bản nghiệm thu điện tử;

- TVGS: Tư vấn giám sát;

- NTTC: Nhà thầu thi công;

- CA: Chữ ký số;

- QLDA: Quản lý dự án;

- CNTT: Công nghệ Thông tin.

b) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải thực hiện ghi NKTCĐT và BBNTĐT trên phần mềm IMIS trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình. NKTCĐT và BBNTĐT được sử dụng làm căn cứ để nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán hợp đồng, lưu hồ sơ... theo quy định của Luật Xây dựng.

c) Chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo điều kiện hạ tầng viễn thông CNTT, chữ ký số để thực hiện việc ghi NKTCĐT, BBNTĐT trên phần mềm IMIS và thường xuyên kiểm tra việc cập nhật NKTCĐT và lập BBNTĐT của nhà thầu thi công, đơn vị TVGS.

d) Nhà thầu thi công và đơn vị TVGS có trách nhiệm thực hiện việc ghi NKTCĐT trên phần mềm IMIS hàng ngày, lập BBNTĐT trên IMIS, đảm bảo đầy đủ các nội dung của nhật ký và biên bản, xác nhận bởi người có trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và lưu trữ NKTCĐT, BBNTĐT dạng file pdf nhận về từ hệ thống IMIS.

e) Quy định chung về việc lập và triển khai NKTCĐT và BBNTĐT:

- Ngay sau khi ký hợp đồng, nhà thầu thi công, đơn vị TVGS phải cung cấp thông tin của người có trách nhiệm theo quy định của hợp đồng để cấp quyền truy cập hệ thống ghi NKTCĐT hàng ngày và lập BBNTĐT.

- Nhà thầu thi công và đơn vị TVGS đăng ký chữ ký số của cá nhân có trách nhiệm ghi và ký NKTCĐT, BBNTĐT với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được pháp luật công nhận.

- Chủ đầu tư tạo tài khoản cho các cá nhân của nhà thầu thi công, đơn vị TVGS, quản lý tài khoản và giải quyết các vướng mắc về NKTCĐT, BBNTĐT trong quá trình thi công xây dựng và đóng tài khoản sau khi các nhà thầu hoàn thành công việc theo hợp đồng.

- Việc ghi NKTCĐT của nhà thầu thi công, đơn vị TVGS phải được cập nhật lên hệ thống chậm nhất 24 giờ sau khi hoàn thành ca làm việc, được xác nhận bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân được cấp trong hệ thống và chữ ký số đã đăng ký). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và TVGS ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ các nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong NKTCĐT.

- Đối với BBNTĐT, sau khi nghiệm thu xong, các bên phải hoàn thiện nội dung và cập nhật ngay lên hệ thống.

- Trường hợp tại thời điểm ký NKTCĐT hoặc BBNTĐT có sự cố liên quan đến đường truyền hoặc hạ tầng viễn thông CNTT, các bên thực hiện ký bản giấy. Trong vòng 72 giờ, các đơn vị có trách nhiệm cập nhật nội dung (bao gồm ảnh chụp bản giấy) và ký số trên phần mềm IMIS.

- Chủ đầu tư thực hiện lưu trữ NKTCĐT và BBNTĐT cùng hồ sơ quản lý chất lượng dự án tuân thủ các quy định của Pháp luật và của EVN.

f) Quy trình ghi NKTCĐT, quy trình ghi BBNTĐT: sẽ được chủ đầu tư phổ biến chi tiết cho nhà thầu ngay sau khi ký hợp đồng.

4. Nội dung thiết kế và giải pháp kỹ thuật công nghệ chính:

4.1. Nội dung thiết kế:

- Tại trụ sở Công ty Điện lực Lào Cai: Lắp đặt 132 tấm pin năng lượng mặt trời, công suất mỗi tấm 655Wp trên hệ thống khung đỡ tấm pin đặt trên mái nhà xe, với 03 bộ Inverter 3 pha hòa lưới 30kW. Tổng công suất lắp đặt: 86,46 kWp;

- Tại trụ sở Đội quản lý Điện lực khu vực Lào Cai: Lắp đặt 114 tấm pin năng lượng mặt trời, công suất mỗi tấm 655Wp trên hệ thống khung đỡ tấm pin đặt trên mái nhà, với 02 bộ Inverter 3 pha hòa lưới 40kW. Tổng công suất lắp đặt 74,67 kWp;

- Tại trụ sở Đội quản lý Điện lực khu vực Nghĩa Lộ: Lắp đặt 89 tấm pin năng lượng mặt trời, công suất mỗi tấm 655Wp trên hệ thống khung đỡ tấm pin đặt trên mái nhà, với 01 bộ Inverter 3 pha hòa lưới 50kW. Tổng công suất lắp đặt 58,30 kWp;

- Tại trụ sở Đội quản lý Điện lực khu vực Yên Bái: Lắp đặt 131 tấm pin năng lượng mặt trời, công suất mỗi tấm 655Wp trên hệ thống khung đỡ tấm pin đặt trên mái nhà, với 03 bộ Inverter 3 pha hòa lưới 30kW. Tổng công suất lắp đặt 85,81 kWp;

- Tại trụ sở Đội quản lý Điện lực khu vực Bát Xát: Lắp đặt 48 tấm pin năng lượng mặt trời, công suất mỗi tấm 655Wp trên hệ thống khung đỡ tấm pin đặt trên mái nhà, với 01 bộ Inverter 3 pha hòa lưới 30kW. Tổng công suất lắp đặt 31,44 kWp;

- Tại trụ sở Xí nghiệp lưới điện cao thế Lào Cai: Lắp đặt 63 tấm pin năng lượng mặt trời, công suất mỗi tấm 655Wp trên hệ thống khung đỡ tấm pin đặt trên mái nhà, với 01 bộ Inverter 3 pha hòa lưới 40kW. Tổng công suất lắp đặt 41,27 kWp.

4.2. Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ chính:

a) Tấm pin năng lượng mặt trời:

-  Loại MonoCrystalline Solar Panels;

- Công suất tối đa (Pmax): 655Wp;

- Điện áp hở mạch (Voc): 54,32V;

- Dòng điện ngắn mạch (Isc): 15,22A;

- Điện áp ở công suất cực đại (Vmp): 44,97V;

- Dòng điện ở công suất cực đại (Imp): 14,57A;

- Điện áp hệ thống tối đa: 1500V.

b) Inverter 3 pha hòa lưới:

Sử dụng các loại biến tần Inverter 3 pha hòa lưới có công suất 30kW, 40kW và 50kW như sau:

| STT | Thông số kỹ thuật | Inverter 3 pha hòa lưới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30kW | 40kW | 50kW |  |
| 1 | Đầu vào DC |  |  |  |  |
| 1.1 | Điện áp đầu vào tối đa | 1100 V |  |  |  |
| 1.2 | Điện áp định mức | 600 V |  |  |  |
| 1.3 | Điện áp khởi động | 180 V | 180 V | 195 V |  |
| 1.4 | Dải điện áp MPPT | 200 - 1000 V |  |  | 180 - 1000 V |
| 1.5 | Dòng điện đầu vào tối đa | 3x32 A | 4x32 A | 5x32 A |  |
| 1.6 | Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa | 3/ 6 | 4/ 8 | 5/ 10 |  |
| 2 | Đầu ra AC |  |  |  |  |
| 2.1 | Công suất đầu ra định mức | 30 kW | 40 kW | 50 kW |  |
| 2.2 | Công suất đầu ra tối đa | 33 kW | 44 kW | 55 kW |  |
| 2.3 | Điện áp lưới định mức | 3 pha, 4 dây, 230 V/ 400 V |  |  |  |
| 2.4 | Tần số lưới định mức | 50 Hz |  |  |  |
| 2.5 | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức (ở điện áp định mức 400V) | 43,3 A | 57,7 A | 72,2 A |  |
| 2.6 | Tổng độ méo sóng hài | < 3% |  |  |  |
| 3 | Màn hình hiển thị | LCD |  |  |  |
| 4 | Cấp bảo vệ | IP66 |  |  |  |
| 5 | Truyền thông | RS485, USB, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS |  |  |  |

c) Tủ truyền thông, giám sát theo dõi sản lượng (Thiết bị quản lý năng lượng thông minh):

- Chức năng: giám sát công suất đẩy lên lưới (cho phép điều chỉnh giá trị công suất đẩy lên lưới từ 0% đến 100%) và tối ưu hóa việc tự tiêu thụ;

- Điện áp định mức của thiết bị: 3 pha, 4 dây, 400V;

- Truyền thông Modbus; Giao tiếp với biến tần qua RS485; Giám sát, điều khiển, thu thập dữ liệu đồng thời đến 20 inverter; kết nối WiFi/4G/LAN Stick (tùy chọn);

- Màn hình hiển thị LCD;

- Đồng hồ đo 3 pha Multimeter;

- Có bộ moderm wifi 4 cổng kèm theo;

- Máy biến dòng điện (lắp tại tủ điện tổng AC) cấp tín hiệu cho Thiết bị quản lý năng lượng: số lượng 3 cái, tỉ số biến phù hợp với dòng diện định mức của tủ.

d) Các hạng mục phụ trợ:

- Hệ thống khung thép đỡ tấm pin thép các loại (40x40x1,4mm; 40x80x1,4mm;…) mạ kẽm nhúng nóng. Giá đỡ tấm pin thanh rail nhôm A6005-T6 26x52mm và các phụ kiện lắp đặt; Hệ sàn thao tác;

- Hệ thống tủ điện, thiết bị đóng cắt MCCB, hệ thống máng cáp DC, AC 100x50; 100x100 nắp đậy 1,5mm, và các phụ kiện co, tê kèm theo. Dây dẫn cấp nguồn cáp CU/XLPE/PVC 3x50+35mm2; 3x35+1x16mm2; … ;

- Hệ thống tiếp địa sử dụng cọc tiếp địa mạ đồng 2,4m, kẹp dây, hàn hóa nhiệt;

- Trang bị Bình chữa cháy bột MFZ 5kg, Bình chữa cháy khí CO2 3kg.

5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

5.1. Yêu cầu chung:

-	Mọi công tác thi công xây lắp phải tiến hành theo đúng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và các quy định có liên quan của Nhà nước. Phải đặc biệt chú ý tới những biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường;

-	Thi công xây dựng phải tuân theo đúng thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và những tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm, quy chuẩn xây dựng, quy trình thi công. Những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và tuân theo đúng các quy định pháp luật có liên quan;

-	Chủ đầu tư tổ chức bàn giao mặt bằng thi công giữa các bên: chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị khác có liên quan;

-	Các vật tư sử dụng cho công trình phải tuân thủ theo từng quy định trong thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

-	Tất cả các loại vật tư thiết bị trước khi đem dùng vào công trình phải được nghiệm thu về chất lượng và số lượng. Vật tư, thiết bị, dụng cụ đưa ra hiện trường thi công phải có kho bảo quản và phân công người quản lý theo đúng quy trình quy phạm về bảo quản vật tư;

-	Tất cả các máy móc phục vụ cho thi công đều phải được kiểm tra trước khi đưa ra thi công;

-	Các thiết bị thi công được kiểm tra và khẳng định chất lượng hoạt động tốt;

-	Bố trí cán bộ kỹ thuật giám sát thi công đến các công đoạn thi công, tới từng vị trí công nhân làm việc nhằm bảo đảm việc thi công đúng thiết kế, đúng qui trình, qui phạm;

-	Bố trí cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật có trình độ và tay nghề phù hợp với tính chất công việc đảm bảo sản phẩm làm ra hoàn hảo nhất;

- Để bảo đảm an toàn giao thông, an toàn cho thiết bị và người sử dụng, vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công phải được tập kết đúng nơi quy định trên công trường trước khi thi công;

- Khi thi công trên đường giao thông, người phụ trách phải bố trí rào ngăn, đèn chiếu sáng, cử người hướng dẫn xe lưu thông trên đoạn đường thi công theo quy định của nhà nước.

5.2. Trình tự kỹ thuật thi công

5.2.1. Chuẩn bị thi công

Trước khi bắt đầu thi công những công tác xây lắp chính, phải hoàn thành tốt công tác chuẩn bị bao gồm những biện pháp chuẩn bị về tổ chức, phối hợp thi công, những công tác chuẩn bị bên trong và bên ngoài mặt bằng công trường.

a) Nghiên cứu hồ sơ:

Nghiên cứu hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tài liệu liên quan trước khi thi công để phục vụ cho các công tác:

-	Khảo sát, đo đạc lại trước khi thi công;

-	Đề ra biện pháp thi công hợp lý, nhanh và an toàn;

-	Lường trước được các khó khăn, các thay đổi (nếu có);

- 	Lập tiến độ thi công hợp lý;

-	Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị thi công theo từng vị trí thi công.

b) Khảo sát, đo đạc lại các vị trí thi công lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà và lập phương án thi công

- Nhà thầu phải khảo sát lại các vị trí thi công lắp đặt, căn cứ vào thiết kế bản vẽ thi công công trình, để bước đầu nắm các số liệu cần thiết làm cơ sở cho việc lập kế hoạch thi công;

- Việc khảo sát đo đạc lại thực hiện như sau:

+ Lập kế hoạch khảo sát đo đạc lại;

+ Tiến hành công tác khảo sát đo đạc lại bao gồm các công tác: Kiểm tra hệ thống mái nhà, đường dây điện, xem xét phương án để đảm bảo an toàn trong thi công; Xác định những vị trí thi công đặc biệt; Nghiên cứu, xác định các biện pháp thi công đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

-	Sau khi khảo sát lại, tiến hành lập báo cáo để làm căn cứ để lập phương án thi công. Báo cáo bao gồm các nội dung như sau: Các số liệu thu thập được, những khó khăn và biện pháp giải quyết, các đề xuất khác.

Trên cơ sở các số liệu khảo sát lại và các tài liệu liên quan, tiến hành lập phương án thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng.

5.2.2. Công tác cung ứng vật tư thiết bị

a) Lựa chọn tổ chức cung ứng vật tư, cấu kiện

- 	Những tổ chức cung ứng vật tư, cấu kiện cần phải:

+ Cung cấp đầy đủ và đồng bộ những vật tư, thiết bị, cấu kiện cần thiết theo kế hoạch - tiến độ thi công;

+ Cung cấp đồng bộ kết cấu, cấu kiện, vật liệu xây dựng, thiết bị kỹ thuật ... tới mặt bằng thi công công trình theo đúng tiến độ.

-	Khi giao nhận cấu kiện, vật liệu,... phải xem xét cả về số lượng, chất lượng và tính đồng bộ. Vật tư phải có chứng chỉ chất lượng. Cơ sở sản xuất hoặc đơn vị bán hàng phải chịu trách nhiệm về chất lượng vật tư, bán thành phẩm cung cấp cho công trường. Khi phát hiện thấy vật tư thiết bị không đảm bảo chất lượng, công trường có quyền từ chối nhận vật tư đó. Không được phép sử dụng vật tư, cấu kiện không đủ tiêu chuẩn chất lượng vào công trình.

- 	Nhu cầu cung ứng vật tư, cấu kiện phải gắn liền với tiến độ thi công xây lắp, thời hạn hoàn thành từng công tác xây dựng.

-	Vật tư, thiết bị, dụng cụ đưa ra hiện trường thi công phải có kho bảo quản và phân công người quản lý theo đúng quy trình quy phạm về bảo quản vật tư.

b) Trình duyệt mẫu vật tư, thiết bị, cấu kiện: Tất cả các loại vật tư thiết bị trước khi đem dùng vào công trình phải được nghiệm thu về chất lượng và số lượng theo quy định hiện hành.

c) Rải vật liệu

- 	Trước khi chuyển vật liệu ra công trường, tiến hành kiểm tra quy cách, số lượng và chất lượng vật liệu và thiết bị phụ trợ khác.

-	Trong khi vận chuyển vật liệu, lưu ý:

+ Không được làm hư hỏng, mất mát vật liệu;

+ Các phương tiện vận chuyển vật tư, thiết bị phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định; các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn như cần cẩu, xe nâng phải có phiếu kiểm định;

+ Người điều khiển các phương tiện vận chuyển phải có giấy phép, phải tuân theo luật an toàn giao thông và quy trình sử dụng với từng phương tiện;

+ Khi bốc xếp vật tư thiết bị lên xuống phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện vận chuyển phải lưu ý các biện pháp an toàn. Khi vận chuyển vật liệu bằng xe, chú ý chằng buộc chặt, tránh làm hỏng;

+ Khi đến công trường, tiến hành kiểm tra lại vật liệu trước khi tập kết và bàn giao để bảo quản theo quy định.

+ Khi thi công, tiến hành rải vật liệu đến từng vị trí thi công đảm bảo đúng chủng loại, quy cách, số lượng tránh để bừa bãi dẫn đến hư hỏng vật liệu hoặc ảnh hưởng đến hiện trường thi công.

d) Quy định về mặt bằng thi công:

- Xung quanh khu vực công trường phải đặt rào chắn, biển báo ngăn chặn người không có nhiệm vụ ra vào công trường;

- Trong khu vực thi công phải bảo đảm mặt bằng làm việc khô ráo sạch sẽ.

5.3. Công tác lắp đặt thiết bị hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà:

- Các bước chuẩn bị: trước khi lắp đặt, nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế và catalogue của các loại thiết bị cùng với những hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết. Những thiết bị quan trọng như: Tấm pin năng lượng mặt trời, Inverter 3 pha hòa lưới, Tủ AC, Tủ giám sát theo dõi sản lượng và các thiết bị phụ kiện kèm theo… khi tiến hành lắp đặt sẽ được giám sát bởi các cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao;

- Lắp đặt thiết bị: Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế và các quy phạm thi công hiện nay, trường hợp cụ thể sẽ được sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn;

- Sử dụng máy Laser và thước mét xác định vị trí lắp thiết bị. Căn cứ vào tường, vách, trụ, mái nhà để xác định tọa độ các vị trí thi công làm cơ sở để xác định vị trí, cao độ lắp đặt thiết bị;

- Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị.

- Vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt:

+ Sau khi xác định vị trí lắp đặt, tiến hành lên phương án đưa thiết bị từ vị trí tập kết đến vị trí lắp đặt;

+ Đối với những thiết bị kích thước và khối lượng lớn khi vận chuyển cần sử dụng xe nâng tay, Palăng xích... (lưu ý vị trí chằng buộc sao cho không ảnh hưởng kết cấu cơ khí, vật tư, thiết bị lắp đặt bên trong). Khi dịch chuyển tiệm cận vị trí lắp đặt, sử dụng xe nâng, con lăn căn chỉnh vào đúng vị trí lắp đặt;

+ Cần kiểm tra các vị trí đấu nối vào và ra của máy đã tương thích với các bộ phận liên quan, cáp vào ra. Kiểm tra cao độ, độ nghiêng của thiết bị.

- Lắp đặt và đấu nối Tấm pin năng lượng mặt trời, Inverter 3 pha hòa lưới, Tủ AC, Tủ giám sát và các thiết bị phụ kiện kèm theo:

+ Sau khi thiết bị đã được vận chuyển đến vị trí lắp đặt theo đúng bản vẽ tiến hành đo, kiểm tra thiết bị bên trong có bị ảnh hưởng gì không trong quá trình vận chuyển;

+ Đấu nối đầu vào (Incoming), đầu ra (Outgoing);

+ Sắp xếp các sợi cáp phải đều nhau theo thứ tự chiều cong uốn lượn đều, đảm bảo mỹ quan, cố định chắc chắn;

+ Đo chiều dài đầu cáp để đủ đấu nối vào thiết bị, cắt bớt đoạn cáp thừa.

+ Lấy dấu cắt cáp phải chính xác, dùng dao chuyên dụng tiến hành cắt quanh sợi cáp với độ sâu phù hợp để cắt bỏ phần vỏ cáp PVC và vỏ kim loại (Chú ý không cắt vào phần vỏ cách điện bên trong);

+ Tiến hành lồng chụp cao su chống nước;

+ Dùng kìm lực ép đầu cốt và tiến hành đấu vào thiết bị;

+ Đảm bảo đấu nối đúng theo bản vẽ nguyên lý tài liệu kỹ thuật hướng dẫn, bản vẽ thiết kế, phương thức kết nối các tấm pin quang điện vào các bộ inverter và kết nối các thiết bị với tủ AC…; cài đặt phần mềm để có thể giám sát hệ thống.

5.4. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công:

Sau khi thi công xong nhà thầu có trách nhiệm thu dọn và làm sạch, hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả máy móc, vật tư, thiết bị và các nguyên vật liệu và đất thừa còn do trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi nào được bên mời thầu xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu chính thức đóng điện 3 ngày.

5.5. Công tác nghiệm thu, chạy thử, bàn giao:

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ trước khi nghiệm thu gồm: Bản vẽ hoàn công, Biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại…;

- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc đo, kiểm tra;

- Tham gia vận hành 72 giờ và làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

a) Nhà thầu phải thành lập ban chỉ huy phòng chống cháy, nổ tại công trường, có quy chế hoạt động và phân công, phân cấp cụ thể;

b) Phương án phòng chống cháy, nổ phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nhà thầu phải tổ chức đội phòng chống cháy, nổ, có phân công, phân cấp và kèm theo quy chế hoạt động;

c) Trên công trường phải bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ. Tại các vị trí dễ xảy ra cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó.6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có).

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

a) Tác động đến môi trường địa chất địa mạo

- Hạn chế tối đa việc đào đất và chỉ thực hiện ngay khi tiến hành xây dựng trong khu vực;

- Trong giai đoạn xây dựng, nước rửa trôi sẽ được quây để thu gom ngay cạnh khu vực thi công;

- Đất thừa sẽ được đổ xuống những nơi chính quyền cho phép. Khuyến khích người dân tận dụng đất đắp cho cây cối trong vườn nhà.

b) Tác động đến môi trường không khí

Để giảm thiểu ô nhiễm không khí do bụi, tiếng ồn và khí thải trong quá trình thi công cần:

- Điều tra kỹ các khu vực dự kiến sẽ thiết lập các công trình xây dựng về điều kiện khí quyển, nhất là tốc độ gió và hướng gió, mức độ gần xa với khu dân cư để lựa chọn vị trí công trình, lựa chọn chế độ làm việc để tránh gây ảnh hưởng vào các thời điểm tập trung đông dân cư hoặc các thời điểm mà người dân dễ mẫn cảm với tiếng ồn, bụi và khí thải;

- Các công việc gây ồn (sử dụng động cơ, máy móc loại nặng v.v...) không được thực hiện trong khoảng thời gian từ 22 h tối đến  07 h sáng;

- Tất cả xe cộ của dự án và các máy móc có nguy cơ gây ồn cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định về tiếng ồn;

- Phun nước cho các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu mà thường xuyên có người đi qua hoặc ở để tránh bụi;

- Các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu như cát, vôi, gạch, xi măng cần chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường như phải phủ che bạt để không làm rơi vãi trên đường đi khi đi vào các khu vực đông người sinh sống, làm việc;

- Các đống nguyên vật liệu có thể gây bụi cần được che phủ đầy đủ;

- Các máy móc và thiết bị thi công cần sử dụng nhiên liệu có chỉ số lưu huỳnh thấp để hạn chế khí SO2 sinh ra khi vận hành.

c) Tác động đến môi trường nước

- Các tác động đến chất lượng nước do không tổ chức chu đáo vệ sinh môi trường trên công trường, do nước thải sinh hoạt của công nhân, do lãng phí nguyên vật liệu. Có thể tham khảo một số biện pháp giảm thiểu sau:

- Quá trình đào bới sẽ  được bố trí thực hiện trong thời gian ngắn nhất;

- Vật liệu xây dựng cần sẽ được lưu trữ tại các kho có mái che;

- Chọn địa điểm trộn bê tông hợp lý;

- Các nguyên vật liệu dư thừa phải được chuyển đến chỗ quy định (đất thừa được ưu tiên sử dụng lại trong các khu vườn; bê tông, gạch thừa phải yêu cầu các nhà thầu chuyển đến những nơi được chính quyền cho phép);

- Thu gom nước thải vệ sinh tại khu lán trại;

- Xây dựng các nhà vệ sinh lưu động tạm thời ở các vị trí thích hợp ngay từ khi bắt đầu thực hiện dự án nhằm đảm bảo các yêu cầu vệ sinh tối thiểu của công nhân, hạn chế sự xâm nhập của chất thải hữu cơ vào môi trường nước mặt và nước ngầm gây ô nhiễm;

- Quá trình đổ bê tông cần hạn chế tới mức tối đa tình trạng rơi, rớt vôi vữa xuống suối;

- Nước rửa dụng cụ thi công có nơi chứa đựng hợp lý, tránh đổ tràn lan ra môi trường xung quanh;

- Hạn chế việc làm rơi vãi dầu mỡ, các vật liệu tẩm xăng dầu, nước vệ sinh công nghiệp các máy móc cơ giới xuống nguồn nước suối. Quản lý chặt chẽ việc cấp phát nhiên liệu xăng dầu;

- Không cho phép sử dụng PCB và chất amiăng trong bất kỳ công đoạn nào của Dự án;

- Các nhà thầu cần lưu giữ dầu, mỡ và các hóa chất một cách an toàn, xa nơi dân cư sinh sống.

8. Yêu cầu về an toàn lao động

8.1. Công tác tổ chức an toàn chung:

- Trong quá trình thực hiện thi công công trình, công tác an toàn được coi là vấn đề hết sức quan trọng, được ưu tiên cho tất cả các hoạt động đảm bảo các biện pháp an toàn liên tục trong mọi nơi, mọi lúc, trực tiếp hoặc gián tiếp tại công trình;

- Đơn vị thi công tuân thủ tất cả các quy định của Pháp luật cho mọi công tác an toàn, tuân thủ tất cá các điều luật quy định về môi trường hiện hành của Quốc gia và tại địa phương nơi thực hiện thi công công trình.

- Trong phần này đơn vị thi công trình bày kế hoạch và phương án đảm bảo an toàn trong suốt thời gian thực hiện công trình;

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo trúng thầu, đơn vị thi công chuẩn bị và đệ trình cho chủ đầu tư xem xét và phê duyệt một bản kế hoạch an toàn bao gồm các vấn đề được nêu sau đây.

8.2. Biện pháp an toàn giao thông trong công tác vận chuyển :

- Các phương tiện chuyên chở vật liệu phải có đủ thiết bị an toàn, có người am hiểu xi nhan, bốc dỡ từng loại hàng theo quy định, không tung ném tuỳ tiện, phải chằng buộc chắc chắn, không cho người nằm, ngồi trên phương tiện khi không cho phép;

- Không chở và vận chuyển quá tải trọng cho phép, có bạt che chắn khi vận chuyển và có biển báo cấm người qua lại khu xếp hàng, vật liệu.

8.3. Biện pháp an toàn trên công trường thi công :

8.3.1. Phương án an toàn cho người:

a) An toàn lao động cho người:

- Tổ chức cho toàn bộ công nhân, nhân viên làm việc trên công trường học tập nội quy cụ thể cho từng hạng mục thi công;

- Các nhân viên của hệ thống an toàn viên có mặt liên tục đặc biệt ở những vị trí thi công nguy hiểm. Khi làm việc các nhân viên an toàn phải đeo băng đỏ, có loa phát thanh để nhắc nhở công nhân;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, khi làm việc trên cao công nhân phải đeo dây an toàn;

- Tại các vị trí thuận lợi, cắm các biển quảng cáo nhắc nhở công tác an toàn. Các sàn thi công phải có lan can bảo vệ chắc chắn.

b) An toàn cho công trình: Việc chuyển giai đoạn thi công của một hạng mục phải đảm bảo cho kết cấu đã được xây dựng đủ khả năng chịu lực hoặc không bị ảnh hưởng bởi các hạng mục đang xây dựng hoặc sẽ xây dựng.

c) An toàn trên công trường thi công:

- Trước và trong giờ làm việc, nghiêm cấm uống rượu, bia và các chất kích thích khác.

- Trời tối, mưa giông bão có gió từ cấp 5 trở lên thì ngừng làm việc.

d) Trạm sơ cứu:

- Nhà thầu xây dựng, duy trì và trang bị đầy đủ cho một trạm sơ cứu tại hiện trường để cấp cứu kịp thời cho những trường hợp bị tai nạn và những trường hợp bị tai nạn và những căn bệnh đột xuất, chuyển những bệnh nhân này lên tuyến trên để điều trị nếu thấy cần thiết. Điều trị, cấp phát thuốc cho những bệnh nhân thông thường tại công trường.

- Trạm sơ cứu được xây dựng ở khu vực nhà BCH của công trường.

8.3.2. Biện pháp an toàn trong quá trình vận hành máy móc thiết bị thi công

- Kiểm tra cẩn thận các bộ phận của máy móc thiết bị trước khi hoạt động;

- Chế độ bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, phải thực hiện đúng quy định;

- Vận hành, hoạt động của mỗi thiết bị phải đúng yêu cầu của nhà sản xuất;

- Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cho máy thi công;

- Sử dụng các thiết bị điện trên công trường phải có sơ đồ mạng điện, cầu dao chung cho toàn bộ và cầu dao riêng cho từng phân đoạn để có thể cắt điện toàn bộ hay từng khu vực công trình khi cần thiết. Tất cả các thiết bị khi dùng điện phải tiếp địa theo quy phạm, dây tải điện phải có bọc lót cách điện, đồng hồ đo điện, găng tay, ủng, kiềm cách điện, chỉ có thợ điện mới được sửa chửa điện, lúc sửa chửa điện phải cắt điện và phải có người theo dõi. Phải có đủ hệ thống điện chiếu sáng khi làm việc ban đêm và khi tối trời (ánh sáng cần dùng từ 18h tối tới 6h sáng hôm sau nếu làm việc cả đêm);

- Khi sử dụng máy hàn phải kiểm tra toàn bộ máy hàn, khu hàn và các dụng cụ phục vụ công tác hàn, dây tải điện phải làm đồng bộ và đúng quy phạm hàn điện. Người thợ hàn không ngồi, đứng trực tiếp lên vật hàn, không hàn gần những vật liệu dễ cháy, nổ (như xăng dầu, tranh tre nứa lá). Hàn trên cao phải đeo dây an toàn và phải có người theo dõi. Khi hàn nơi ẩm ướt phải có ván lót cho người thợ hàn (tránh điện giật). Trời mưa to, giông lớn thì phải nghĩ việc và che đậy các thiết bị điện cẩn thận. Mỗi khi hàn xong, trước khi rời vị trí hàn, người thợ hàn phải ngắt điện (đóng cầu dao điện). Thợ hàn và phụ hàn khi làm việc phải sử dụng đầy đủ các phòng hộ cá nhân theo quy định của pháp luật.

8.3.3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong khu vực thi công

- Có trích ngang đăng ký tạm trú cho lực lượng cán bộ công nhân viên (kể cả hợp đồng  ngắn hạn) trong quá trình thi công tại địa phương nơi có công trình;

- Có  nội quy sinh hoạt, ăn, ở nơi xây dụng công trình. Lán trại làm nơi khô ráo, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi của người lao động và đề phòng ngập lụt khi mùa mưa kéo dài, đồng thời phải neo chằng chắc chắn, tránh sập đổ, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và của khi có bão lụt xảy ra;

- Các công trình phụ như kho tàng, nhà vệ sinh phải làm nơi cuối hướng gió và cách nơi ăn nghỉ ít nhất là 50m, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi, có biện pháp phòng ngừa bệnh mùa hè, vệ sinh công cộng, nguồn nước sạch;

- Thiết lập liên lạc thông tin 24/24 h trong phạm vi thi công công trình. Đơn vị thi công sẽ lắp đặt điện thoại cố định tại ban chỉ huy công trình và trang bị điện thoại di động cho các cán bộ chủ chốt tham gia điều hành công trình. Đơn vị thi công sẽ công khai các số điện thoại để các bên liên quan tiện quan hệ làm việc.

8.4. Các qui định về biện pháp an toàn trên công trường thi công :

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

- Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng;

-  Hệ thống Qui trình ISO 9001 hiện hành.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Căn cứ vào khối lượng, đặc thù địa lý mặt bằng thi công và thời gian để hoàn thành, cần có nhân lực thi công như sau: Nhân lực có đủ trình độ, cách bố trí nhân lực theo các tổ phù hợp với biện pháp tổ chức thi công sao cho hợp lý đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ.

a) Yêu cầu thiết bị xe, máy: Nhà thầu phải nêu tên các thiết bị xe, máy móc hiện có để đảm bảo đúng tiến độ cũng như chất lượng công trình.

b) Yêu cầu nhân lực:

- Chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT;

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về nhân lực phục thi công công  trình. Bên mời thầu có quyền kiểm tra sự đúng đắn của từng phần hoặc toàn bộ những thông tin này;

- Khi thi công phải kiểm tra sức khoẻ cho những công nhân làm việc trên cao và trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu xây lắp phải tuân thủ đúng theo Luật Xây dựng sô 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; các thông tư; tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình của Nhà nước và của EVN;

- Nhà thầu xây lắp công trình phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng do sử dụng vật tư, vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

IV. CÁC BẢN VẼ: có file bản vẽ kèm theo.