## 1. Tam PIN
Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tấm pin năng lượng mặt trời 655Wp
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61215, IEC 61730
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | MonoCrystalline Solar Panels
6 | Công suất tối đa (Pmax) | 655 Wp
7 | Điện áp hở mạch (VoC) | ≥ 54,32 V
8 | Dòng điện ngắn mạch (Isc) | ≥ 15,22 A
9 | Điện áp ở công suất cực đại (Vmp) | ≥ 44,97 V
10 | Dòng điện ở công suất cực đại (Imp) | ≥ 14,57 A
11 | Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V
12 | Kích thước (LxWxH) | ≈ 2382 x 1134 x 30 mm; đảm bảo lắp chắc chắn phù hợp với khung giá thiết kế
13 | Khung | Khung hợp kim nhôm Anodized hoặc tương đương
14 | Kính mặt | Kính kép, kính cường lực dày 2.0 + 2.0 mm
15 | Cấu hình Cell | 144 (6x24)
16 | Hộp nối | Cấp bảo vệ IP68
17 | Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +85°C
18 | Nhiệt độ hoạt động danh định | 45±2°C
19 | Cáp đầu ra | 1x4mm2
20 | Đầu nối | Tương thích với MC4

## 2. Bien tan
Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Inverter 3 pha hòa lưới 30kW; Inverter 3 pha hòa lưới 40kW; Inverter 3 pha hòa lưới 50kW |  |  |  | S5-GC(30)K S5-GC(40)K S5-GC(50)K
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/ UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 hoặc tương đương
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Đầu vào (DC)
6.1 | Điện áp đầu vào tối đa | 1100 V
6.2 | Điện áp định mức | 600 V
6.3 | Điện áp đầu vào khởi động
| Inverter 3 pha hòa lưới 30kW | 180V
| Inverter 3 pha hòa lưới 40kW | 180V
| Inverter 3 pha hòa lưới 50kW | 195V
6.4 | Dải điện áp MPPT
| Inverter 3 pha hòa lưới 30kW | 200 - 1000V
| Inverter 3 pha hòa lưới 40kW | 200 - 1000V
| Inverter 3 pha hòa lưới 50kW | 180 - 1000V
6.5 | Dòng điện đầu vào tối đa
| Inverter 3 pha hòa lưới 30kW | 3 × 32 A
| Inverter 3 pha hòa lưới 40kW | 4 × 32 A
| Inverter 3 pha hòa lưới 50kW | 5 × 32 A
6.6 | Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa
| Inverter 3 pha hòa lưới 30kW | 3/6
| Inverter 3 pha hòa lưới 40kW | 4/8
| Inverter 3 pha hòa lưới 50kW | 5/10
7 | Đầu ra (AC)
7.1 | Công suất đầu ra định mức
| Inverter 3 pha hòa lưới 30kW | 30 kW
| Inverter 3 pha hòa lưới 40kW | 40 kW
| Inverter 3 pha hòa lưới 50kW | 50 kW
7.2 | Công suất đầu ra tối đa
| Inverter 3 pha hòa lưới 30kW | ≥ 33 kW
| Inverter 3 pha hòa lưới 40kW | ≥ 44 kW
| Inverter 3 pha hòa lưới 50kW | ≥ 55 kW
7.3 | Điện áp lưới định mức | 3 pha, 4 dây, 230 V/ 400 V
7.4 | Tần số lưới định mức | 50 Hz
7.5 | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức (ở điện áp định mức 400V)
| Inverter 3 pha hòa lưới 30kW | ≥ 43,3 A
| Inverter 3 pha hòa lưới 40kW | ≥ 57,7 A
| Inverter 3 pha hòa lưới 50kW | ≥ 72,2 A
7.6 | Hệ số công suất | > 0,99
7.7 | Tổng độ méo sóng hài | < 3 %
8 | Hiệu suất (tối đa)
| Inverter 3 pha hòa lưới 30kW | ≥ 98.5%
| Inverter 3 pha hòa lưới 40kW | ≥ 98.7%
| Inverter 3 pha hòa lưới 50kW | ≥ 98.7%
9 | Bảo vệ
9.1 | Bảo vệ ngược cực DC | Có
9.2 | Bảo vệ ngắn mạch | Có
9.3 | Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có
9.4 | Bảo vệ chống sét | Loại II DC / Loại II AC
9.5 | Giám sát lưới điện | Có
9.6 | Bảo vệ chống đảo | Có
9.7 | Bảo vệ nhiệt độ | Có
9.8 | Giám sát chuỗi | Có
9.9 | Quét đường cong I/V | Có
9.1 | Quét đa đỉnh | Có
9.11 | Tích hợp công tắc DC | Có
10 | Cấu trúc liên kết | Không biến áp
11 | Công suất tự tiêu thụ (đêm) | < 1 W
12 | Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C
13 | Độ ẩm tương đối | 0 - 100%
14 | Cấp độ bảo vệ | IP66
15 | Cách thức làm mát | Quạt làm mát thông minh
16 | Kết nối DC | Đầu nối MC4
17 | Kết nối AC | Thiết bị đầu cuối OT
18 | Màn hình hiển thị | LCD
19 | Giao tiếp | RS485, USB, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS
20 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có đủ

## 3. Tủ quản lý năng lượng
Bảng 3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ truyền thông, giám sát theo dõi sản lượng (Thiết bị quản lý năng lượng thông minh)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Vỏ tủ
1 | Kiểu loại tủ | Thiết kế treo tường, loại 2 lớp cánh, tôn dày 2mm, sơn tĩnh điện màu RAL 7035
2 | Kích thước tối đa (cao x rộng x sâu) | (600x 400 x 300) mm
3 | Cấp bảo vệ | IP54
4 | Ô kính đảm bảo nhìn thấy được các thông số giám sát bên trong | Có
5 | Các vật tư, vật liệu, phụ kiện lắp đặt hoàn thiện | Có đủ
II | Thiết bị quản lý năng lượng thông minh | 01 bộ |  | Solis EPM3-5G-PRO
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chức năng | Hỗ trợ truy cập đồng thời các inverter có công suất khác nhau; giám sát công suất đẩy lên lưới (cho phép điều chỉnh giá trị công suất đẩy lên lưới từ 0% đến 100%) và tối ưu hóa việc tự tiêu thụ
4 | Đầu vào AC
4.1 | Điện áp định mức | 3/(N)/PE, 400 V
4.2 | Dải điện áp đầu vào | 100 ~ 300 V (L-N); 175 ~ 519 V (L-L)
4.3 | Phạm vi tần số đầu vào | 45 ~ 65 Hz
5 | Truyền thông
5.1 | Truyền thông inverter | Modbus
5.2 | Giao tiếp với biến tần | RS485 (Có dây)
5.3 | Số inverter kết nối tối đa | 20
5.4 | Kết nối | WiFi / 4G / LAN Stick (tùy chọn)
6 | Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C
7 | Độ ẩm tương đối | 5% ~ 95%
8 | Cấp độ bảo vệ | IP65
9 | Công suất tự tiêu thụ | < 6 W
10 | Kết nối AC | Thiết bị đầu cuối kết nối nhanh
11 | Màn hình hiển thị | LCD
III | Đồng hồ đo 3 pha Multimeter | 01 bộ |  | Acrel/TQ ADL3000-E
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chức năng | Đồng hồ đo điện xoay chiều đa năng 3 pha (Dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng, hệ số công suất)
4 | Điện áp đầu vào định mức | 3 × 220/380V (3 pha 4 dây )
5 | Dòng điện đầu vào định mức | 3 × 1(6)A (kết nối với đường tải 3 pha thông qua CTS được chọn thêm); hoặc 3 × 10(80)A (kết nối trực tiếp với đường tải 3 pha qua CTS tích hợp trong đồng hồ)
6 | Giao diện và giao tiếp | RS485: modbus RTU
IV | Moderm wifi 4 cổng
1 | Số lượng | 01 bộ
2 | Lắp đặt đồng bộ tương thích với Thiết bị quản lý năng lượng thông minh | Đáp ứng
V | Máy biến dòng điện (lắp tại tủ điện tổng AC)
1 | Số lượng | 01 bộ/ 3 quả
2 | Tỉ số biến | 200/5
3 | Chức năng | Cấp tín hiệu dòng điện từ Tủ điện tổng AC cho Thiết bị quản lý năng lượng

## 4. Tủ điện Solar
Bảng 4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ điện Solar
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Kiểu loại tủ | Thiết kế treo tường, loại 2 lớp cánh, tôn dày 2mm, sơn tĩnh điện màu RAL 7035
II | Yêu cầu chi tiết
II.1 | Tủ điện Solar TĐ.1 (lắp tại trụ sở PC Lào Cai) và Tủ điện Solar TĐ.4 (lắp tại Đội QLĐLKV Yên Bái)
1 | Kích thước | ≤ H1200xW800xD300 mm
2 | Thiết bị trong tủ điện
2.1 | Đầu vào
| MCCB 3P 200A, 36kA | Số lượng 01 cái
| Đồng hồ đo đa chức năng, đo U, I, F, kW, kWh…, truyền thông Modbus | Số lượng 01 cái
| Biến dòng đo lường CT | Tỉ số biến 200/5A, cấp chính xác 0.5; Số lượng 03 cái
| Đèn báo pha (đỏ, vàng xanh ) | Số lượng 03 cái
| Chống sét lan truyền 3P+N 40kA | Số lượng 01 bộ
2.2 | Đầu ra
| MCCB 3P 63A, 25kA | Số lượng 03 cái
2.3 | Hệ thống thanh cái
| Thanh cái tổng | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 200A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
| Thanh cái nhánh | Thanh đồng hoặc cáp đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 60A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
| Thanh cái trung tính (N) | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 100A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
| Thanh cái tiếp địa (E) | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 100A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
2.4 | Phụ kiện đấu nối trong tủ (cầu chì, dây điện, cầu đấu, hàng kẹp, đầu cose, sứ đỡ...) | Có đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đấu nối hoàn chỉnh
II.2 | Tủ điện Solar TĐ.2 (lắp tại Đội QLĐLKV Lào Cai)
1 | Kích thước | ≤ H1200xW800xD300 mm
2 | Thiết bị trong tủ điện
2.1 | Đầu vào
| MCCB 3P 150A, 36kA | Số lượng 01 cái
| Đồng hồ đo đa chức năng, đo U, I, F, kW, kWh…, truyền thông Modbus | Số lượng 01 cái
| Biến dòng đo lường CT | Tỉ số biến 150/5A, cấp chính xác 0.5; Số lượng 03 cái
| Đèn báo pha (đỏ, vàng xanh ) | Số lượng 03 cái
| Chống sét lan truyền 3P+N 40kA | Số lượng 01 bộ
2.2 | Đầu ra
| MCCB 3P 63A, 25kA | Số lượng 02 cái
2.3 | Hệ thống thanh cái
| Thanh cái tổng | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 150A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
| Thanh cái nhánh | Thanh đồng hoặc cáp đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 60A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
| Thanh cái trung tính (N) | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 75A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
| Thanh cái tiếp địa (E) | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 75A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
2.4 | Phụ kiện đấu nối trong tủ (cầu chì, dây điện, cầu đấu, hàng kẹp, đầu cose, sứ đỡ...) | Có đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đấu nối hoàn chỉnh
II.3 | Tủ điện Solar TĐ.3 (lắp tại Đội QLĐLKV Nghĩa Lộ)
1 | Kích thước | ≤ H900xW700xD300 mm
2 | Thiết bị trong tủ điện
2.1 | Đầu vào
| MCCB 3P 100A, 25kA | Số lượng 01 cái
| Đồng hồ đo đa chức năng, đo U, I, F, kW, kWh…, truyền thông Modbus | Số lượng 01 cái
| Biến dòng đo lường CT | Tỉ số biến 100/5A, cấp chính xác 0.5; Số lượng 03 cái
| Đèn báo pha (đỏ, vàng xanh ) | Số lượng 03 cái
| Chống sét lan truyền 3P+N 40kA | Số lượng 01 bộ
2.2 | Hệ thống thanh cái
| Thanh cái tổng | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 100A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
| Thanh cái trung tính (N) | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 50A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
| Thanh cái tiếp địa (E) | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 50A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
2.3 | Phụ kiện đấu nối trong tủ (cầu chì, dây điện, cầu đấu, hàng kẹp, đầu cose, sứ đỡ...) | Có đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đấu nối hoàn chỉnh
II.4 | Tủ điện Solar TĐ.5 (lắp tại Đội QLĐLKV Bát Xát) và Tủ điện Solar TĐ.6 (lắp tại Xí nghiệp Lưới điện cao thế Lào Cai)
1 | Kích thước | ≤ H900xW700xD300 mm
2 | Thiết bị trong tủ điện
2.1 | Đầu vào
| MCCB 3P 63A, 25kA | Số lượng 01 cái
| Đồng hồ đo đa chức năng, đo U, I, F, kW, kWh…, truyền thông Modbus | Số lượng 01 cái
| Biến dòng đo lường CT | Tỉ số biến 75/5A, cấp chính xác 0.5; Số lượng 03 cái
| Đèn báo pha (đỏ, vàng xanh ) | Số lượng 03 cái
| Chống sét lan truyền 3P+N 40kA | Số lượng 01 bộ
2.2 | Hệ thống thanh cái
| Thanh cái tổng | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 60A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
| Thanh cái trung tính (N) | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 30A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
| Thanh cái tiếp địa (E) | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 30A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
2.3 | Phụ kiện đấu nối trong tủ (cầu chì, dây điện, cầu đấu, hàng kẹp, đầu cose, sứ đỡ...) | Có đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đấu nối hoàn chỉnh