CHƯƠNG V

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục A. Giới thiệu về gói thầu

1. Tên gói thầu: Gói thầu 10.ĐB3.26: Sửa chữa hệ thống cứu hỏa Trạm biến áp 220kV Lưu Xá và Trạm biến áp 220kV Bắc Kạn.

2. Địa điểm thực hiện: Trạm biến áp 220kV Lưu Xá và Trạm biến áp 220kV Bắc Kạn -PTC1.

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

4. Mục đích gói thầu: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện toàn bộ các nội dung công việc để hoàn thành thi công Sửa chữa hệ thống cứu hỏa Trạm biến áp 220kV Lưu Xá và Trạm biến áp 220kV Bắc Kạn.

B. Phạm vi công việc chính của gói thầu

1. Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các công việc chính sau :

* Trạm biến áp 220kV Lưu Xá:

- Lật đậy tấm đan >50kg khối lượng: 628 tấm.

- Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ hệ thống đường ống, trụ nước cứu hỏa, giàn phun sương AT1, AT2 KL: 333,1m2.

- Sơn phủ 1 nước sơn chống rỉ SL: 333,1m2.

- Sơn phủ 2 nước sơn Epoxy hai thành phần (hoặc tương đương) màu đỏ SL: 333,1m2.

- Gia công thay thế nắp che hộp nút ấn báo cháy MBA AT1, AT2. KL: 02 cái (có bản vẽ kèm theo).

- Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ trên bề mặt bể nước chữa cháy KL: 136,6 m2.

- Sơn 01 lớp sơn lót ngoài trời SL: 136,6 m2.

- Sơn 02 lớp màu trắng bóng ngoài trời chống rêu mốc SL: 136,6 m2

- Thu dọn mặt bằng thi công. KL: 01 hệ thống.

- Nghiệm thu đưa thiết bị vào vận hành. KL: 01 hệ thống.

* Trạm biến áp 220kV Bắc Kạn.

- Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ hệ thống đường ống, trụ nước cứu hỏa, tủ đựng lăng vòi, nắp che bể cứu hỏa khối lượng là 222,1 m2.

- Sơn phủ 1 nước sơn chống rỉ SL: 222,1 m2.

- Sơn phủ 2 nước sơn Epoxy hai thành phần (hoặc tương đương) màu đỏ SL: 222,1 m2.

- Dùng bàn chải sắt vệ sinh chỗ đã bị bám đen bề mặt bể nước cứu hỏa. KL: 217 m2.

- Quét 2 lớp sơn chống thấm bể nước cứu hỏa. KL: 217 m2

- Quét một lớp sơn bóng ngoài trời bể nước cứu hỏa. KL: 217 m2

- Thu dọn mặt bằng thi công. KL: 01 hệ thống.

- Nghiệm thu đưa thiết bị vào vận hành. KL: 01 hệ thống.

2. Công tác an toàn:

- Trước khi thi công trạm lập phương án tổ chức thi công chi tiết cụ thể, được các cấp lãnh đạo phê duyệt tại thời điểm thi công.

- Thực hiện đầy đủ chế độ phiếu công tác, thao tác.

- Việc kéo rải cáp và xếp cáp phải đảm bảo an toàn cho cáp nhị thứ của các ngăn lộ đang vận hành.

- Thi công trong khu vực mang điện áp 220kV phải đảm bảo khoảng cách an toàn điện tương ứng với cấp điện áp .

- Thi công phải có người giám sát thường xuyên, liên tục.

- Dụng cụ thi công phải để gọn gàng.

- Mang đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân: mũ, giầy, quần áo bảo hộ...

- Thu dọn hoàn trả mặt bằng sau khi thi công.

* Lưu ý:

- Giá chào thầu của Nhà thầu phải bao gồm hoặc được hiểu là đã bao gồm những nội dung công việc phục vụ công tác thi công như:

+ Dụng cụ thi công;

+ Khối lượng phụ trợ thi công, che chắn, di chuyển các thiết bị, đồ đạc phục vụ thi công;

+ Vận chuyển vật tư, vật liệu, trang thiết bị, nhân lực phục vụ thi công;

+ Công trình tạm thi công, đường tạm thi công (nếu có), chi phí, mặt bằng tập kết vật liệu;

+ Kho bãi, lán trại tạm, các khoản phí liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu (điện, nước, nhiên liệu…) mà không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh thêm;

+ Bốc xếp, vận chuyển đổ thải ra khỏi khu vực trạm biến áp, hoàn trả, vệ sinh mặt bằng, đánh bóng nền granito sau thi công;

+ Vận chuyển vật tư thu hồi (nếu có) về kho của chủ đầu tư hoặc vị trí tập kết tại trạm biến áp.

+ Các công việc khác theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu có trách nhiệm tự đi khảo sát thực tế tại hiện trường, nghiên cứu kỹ các bản vẽ thiết kế để có phương án dự thầu, tính toán vật tư, vật liệu phục vụ thi công đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT và bản vẽ thiết kế.

- Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô” như mô tả ở Mẫu số 1A: Trên cơ sở các bản vẽ tham khảo, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu;

- Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT 10% (trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế VAT 10%).

- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10%. Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10%.

- Trường hợp gói thầu hoàn thành trong năm 2025 và thuế VAT khác 10% thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu trong E-HSDT không bao gồm thuế VAT 10%).

C. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

I. Yêu cầu chung

Tất cả các loại vật liệu dùng cho hạng mục Nhà thầu phải đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật nêu trong Phương án kỹ thuật đã được phê duyệt.

Chất lượng vật liệu của hạng mục và công tác xây dựng, lắp đặt phải tuân thủ theo các Tiêu chuẩn được công bố áp dụng, các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và Quy định Giám sát thi công và nghiệm thu các công trình xây dựng.

- Về quản lý chất lượng công trình

- Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- TCVN 4055 – 1985 : Tổ chức thi công

- TCVN 4252 – 1988 : Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- Về Tiêu chuẩn vật liệu ;

| TCVN 8789: 2011 | Sơn các loại |
| --- | --- |
| TCVN 3890:1984 | Sơn PCCC |

- Tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng

| TCVN 3153:1979 | Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – các khái niệm cơ bản - thuật ngữ và định nghĩa. |
| --- | --- |
| TCVN | Quy trình, quy phạm an toàn điện |
| TCVN 5308: 1991 | Kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng |
| TCVN 4085: 2011 |  |
| TCVN 9377:2012 |  |
| TCVN 4519: 1988 |  |
| TCVN 5674: 1992 |  |
| TCVN 4519:1988 |  |
| - Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công |  |
| TCVN 4087: 2012 | Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung |
| TCVN 6052:1995 | Dàn giáo thép |

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công cho công trình

2.1. Yêu cầu công tác chuẩn bị trước khi thi công:

- Trước khi thi công Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ Hồ sơ thiết kế, nắm vững yêu cầu của thiết kế, xem xét toàn bộ và chi tiết hệ bản vẽ thi công, chi tiết cấu tạo và các hệ thống kỹ thuật. Từ đó lựa chọn công nghệ xây dựng thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi công xây lắp đạt chất lượng, tiến độ, an toàn và kinh tế.

- Trong quá trình nghiên cứu Hồ sơ thiết kế, nếu thấy có sự bất hợp lý về mặt kết cấu, …nhà thầu tập hợp và gửi ý kiến phản hồi cho Chủ đầu tư hoặc có thể đề xuất phương án giải quyết.

- Làm việc với các đơn vị liên quan như Chủ đầu tư, Đơn vị quản lý vận hành, giám sát để tiến hành kiểm tra, bàn giao mặt bằng đủ điều kiện để thi công.

a. Công tác chuẩn bị

Trước khi khởi công công trình, Nhà thầu phải triển khai ngay các công việc cụ thể sau:

- Lập phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn trình Chủ đầu tư phê duyệt.

- Có phương án sử dụng điện, nước phục thi công trình Chủ đầu tư chấp thuận

- Đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương trên địa bàn thi công nhằm đảm bảo trật tự, an ninh trong thời gian thi công.

- Nhà thầu phải đăng ký danh sách công nhân, kỹ thuật thi công tại công trường với đơn vị quản lý vận hành. Công nhân phải có thẻ an toàn điện. Trước khi tiến hành thi công phải được đơn vị quản lý hướng dẫn về an toàn khi làm việc trong Trạm.

- Các biển báo khẩu hiệu an toàn, nội quy công trường phải theo quy định chung về an toàn lao động.

- Tất cả vật tư, thiết bị đều được bảo quản trong kho, đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến chất lượng vật tư trong quá trình lưu trữ.

- Thống nhất với đơn vị quản lý vận hành bố trí kho bãi tập kết, bảo quản vật tư.

b. Vệ sinh môi trường:

-  Vệ sinh: Nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh trong và ngoài khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành cho các thiết bị bên cạnh

-  Xử lý nước thải và chất thải ô nhiễm môi trường: Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu về các chất bẩn, ô nhiễm nguồn nước và không thích hợp, có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và đảm bảo việc xử lý nước thải theo đúng quy định của Trạm và có phương án xử lý nước thải từ các lán trại và văn phòng của mình cũng như tất cả các loại chất thải lỏng và chất thải rắn.

c. Bố trí tổng mặt bằng thi công:

- Mặt bằng thi công: Nhà thầu phải tự làm hàng rào ngăn cách khu vực trong và ngoài công trường theo đúng quy định của CĐT và phải có các biển báo để nhận biết khu vực đang thi công.

- Mặt bằng bố trí thiết bị: Yêu cầu nhà thầu lập tổng mặt bằng bố trí thiết bị thi công cho từng công đoạn thi công.

-  Kho bãi tập kết vật tư vật liệu: Nhà thầu phải có biện pháp bố trí kho bãi, tập kết vật tư, vật liệu tại công trường một cách khoa học, đảm bảo không làm ảnh hưởng công tác vận hành của Trạm.

-  Các hạng mục phụ trợ: Bố trí nhà vệ sinh, bố trí thùng rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi trên hiện trường.

+ Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông cho xe, máy vào ra, vỉa hè rãnh thoát nước và các việc tương tự cho các công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải khôi phục lại đảm bảo như trước lúc thi công.

+ Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp hoàn trả mặt bằng, tháo bỏ các công trình tạm,  sửa chữa đường, hè rãnh sau khi kết thúc công trình.

2.2. Tổ chức công trường

- Nhà thầu phải trình sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý thi công ban chỉ huy công trường.

- Cán bộ công nhân viên tham gia thi công công trình thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của công trường nhất là an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

2.3. Chuẩn bị thiết bị, vật tư và nhân lực:

a. Chuẩn bị các vật tư chủ yếu:

- Tất cả các vật tư đưa vào công trường đều được kiểm tra chất lượng và có chứng chỉ chất lượng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra trong suốt quá trình thi công định kỳ lấy mẫu vật liệu theo quy định gửi đến các cơ quan quản lý chất lượng nhà nước để giám định chất lượng. Các kết quả thí nghiệm đều được lưu vào hồ sơ thi công.

- Nhà thầu phải sử dụng đúng chủng loại, nhãn mác vật tư như trong Hợp đồng.

b. Chuẩn bị về nhân lực:

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ, kỹ sư giỏi, đủ kinh nghiệm, công nhân có tay nghề cao, có ý thức trách nhiệm kỷ luật tốt.

- Nhà thầu phải gửi danh sách cán bộ Ban chỉ huy công trường và số lượng công nhân sẽ làm việc tại công trình và phải thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát

c. Chuẩn bị về thiết bị:

- Nhà thầu phải chủ động chuẩn bị về phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển

- Các vật tư, thiết bị phục vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

2.4. Thời gian và tiến độ.

a. Khởi công và hoàn thành:

- Thời gian khởi công và hoàn thành: Theo hợp đồng.

- Trường hợp gặp trở ngại bất khả kháng không thể khởi công công trình được theo hạn quy định thì thời gian đình trệ chỉ được ghi nhận khi Nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư và phải được chủ đầu tư chấp nhận.

b.Thời gian làm việc: Là tất cả thời gian theo hợp đồng, để thi công các hạng mục công việc không kể ngày mưa to, bất khả kháng.

c.Tiến độ thi công

- Nhà thầu phải lập bảng tổng tiến độ thi công phải thể hiện:

+ Trình tự thực hiện công việc của Nhà thầu bao gồm thời gian cho việc chuẩn bị tài liệu của Nhà Thầu, chế tạo các cấu kiện tại xưởng, việc cung cấp tại Hiện trường, xây lắp và kiểm định và thời gian thi công cho mỗi giai đoạn chính của công trình.

+ Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định, thí nghiệm, nghiệm thu.

+ Đối với việc gia công chế tạo phục vụ thi công hạng mục chính, phải nêu rõ danh mục/số lượng thiết bị và vật tư sử dụng, địa điểm sản xuất, tiến độ phần trăm hoàn thành :

• Bắt đầu gia công chế tạo,

• Việc giám sát của Nhà thầu,

• Việc kiểm tra, thí nghiệm

• Vận chuyển và tập kế đến công trường;

3. Một số quy định về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

3.1. Quy định chung:

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn của sản phẩm do nhà sản xuất phát hành hoặc các tài liệu do các cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện hành của pháp luật cho các loại vật liệu, vật tư đưu vào sử dụng cho công trình.(Catalog, chứng chỉ chất lượng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm…).

- Nhà sản xuất và sản phẩm phải được đăng ký thương hiệu, được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO; phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam quy định.

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong HSDT, Nhà thầu chỉ được thay đổi sản phẩm khi được Chủ đầu tư phê duyệt, chấp thuận;

3.2. Quy định cụ thể về vật liệu/thiết bị chính:

- Nhà thầu phải tuân thủ các tiêu chí vật tư và tiêu chí kỹ thuật này.

- Mọi vật liệu xây dựng và các trang thiết bị sử dụng trong Công trình đều phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các Tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam.

- Vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình phải đảm bảo theo đúng yêu cầu của HSMT. Trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải thực hịên các bước sau:

+ Gửi mẫu cho bên mời thầu và đơn vị TVGS phê duyệt.

+ Thực hiện đúng chỉ dẫn sử dụng của Nhà sản xuất.

+ Thực hiện các yêu cầu kiểm nghiệm liên quan đến chất lượng vật tư thiết bị hay các bộ phận công trình khi Chủ đầu tư yêu cầu.

+ Tất cả các trang thiết bị và nguyên vật liệu ngoài bảng kê khai đã xác định trong hồ sơ thầu, khi đưa vào sử dụng trong công trình phải được sự đồng ý của thiết kế, tư vấn giám sát và Chủ đầu tư bằng biên bản chính thức. Nhà thầu khi thay thế một loại vật liệu hoặc thiết bị nào phải trình nguyên nhân thay đổi, cung cấp hàng mẫu, nguồn gốc sản xuất, chứng chỉ chất lượng và phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng.

- Các loại vật tư phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và qui định, có chứng chỉ vật liệu và phải được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.

- Phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn qui định về chất lượng của Nhà sản xuất.

- Nghiêm cấm nhà thầu đưa các hàng hoá kém chất lượng, nhái mẫu mã của các hãng không rõ tên tuổi, xuất xứ. Trong mọi trường hợp phát hiện các loại vật tư không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư, tư vấn giám sát do Chủ đầu tư chỉ định có quyền yêu cầu thay thế. Mọi phí tổn do nhà thầu chịu.

- Chi phí thí nghiệm được tính vào trong giá dự thầu công trình.

- Chứng chỉ của các thí nghiệm vật liệu phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân cấp, trường hợp cần thiết phải do chủ đầu tư chỉ định đơn vị thí nghiệm.

Các yêu cầu cụ thể đối với một số vật tư vật liệu chính như sau:

3.2.1. Sơn đường ống cứu hỏa:

*Yêu cầu kỹ thuật chung :

Chuẩn bị bề mặt

– Đối với ống có đường kính nhỏ: sử dụng giấy nhám hoặc bàn chải sắt để làm sạch vết rỉ và làm tăng độ mịn của bề mặt. Sử dụng dung môi hữu cơ để làm sạch dầu mỡ (nếu có).

– Đối với ống có đường kính lớn:

- Phun cát: phương pháp phun cát giúp làm mịn, làm nhám hoặc làm sạch bề mặt. Cùng với tốc độ và áp suất cao, lớp gỉ sét, lớp sơn cũ hay các chất bẩn sẽ bị loại bỏ nhanh chóng.

- Sử dụng hóa chất: Sử dụng các dung dịch hoá chất hoặc dung môi để làm sạch dầu mỡ bám trên bề mặt theo tỉ lệ thích hợp.

- Phương pháp điện hóa: Dùng dòng điện và dung dịch điện phân để làm sạch bề mặt kim loại, loại bỏ tạp chất, bụi bẩn hiệu quả.

Sơn lót chống rỉ hoặc sơn lót kẽm

- Thi công lớp sơn lót chống rỉ.

- Chờ khô bề mặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Nếu lớp lót sử dụng sơn 1 thành phần thì lớp phủ phải là sơn 1 thành phần. Lớp lót dùng sơn 2 thành phần thì lớp phủ dùng sơn 1 hoặc 2 thành phần đều được.

Thi công lớp sơn phủ màu đỏ

- Dùng Sơn epoxy 2 thành phần (hoặc tương đương) màu đỏ đạt chuẩn.

- Thi công 2, mỗi lớp cần cách nhau tối thiểu 4 – 8 giờ để đảm bảo độ bám.

Kiểm tra và nghiệm thu

- Đo độ dày màng sơn tổng thể (tuỳ theo yêu cầu thi công).

- Kiểm tra độ bám dính, màu sắc đồng đều, không bong tróc, không bọt khí.

*Tiêu chuẩn kỹ thuật Sơn Epoxy: TCVN 9014:2011

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn epoxy, hỗn hợp gồm nhựa epoxy, bột màu, chất đóng rắn như polyamit, amin và sản phẩm cộng amin (amin adduct) v.v…, dung môi và các phụ gia, được sử dụng để bảo vệ kết cấu thép và các kết cấu bằng kim loại của công trình v.v. trong môi trường khí quyển.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2090 (ISO 15528), Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu.

TCVN 2091 (ISO 1524), Sơn, vecni và mực in - Xác định độ nghiền mịn.

TCVN 2096, Sơn - Phương pháp xác định thời gian khô và độ khô.

TCVN 2100-2 (ISO 6272-2), Sơn và vecni - Phép thử biến dạng nhanh (độ bền va đập) - Phần 2: Phép thử tải trọng rơi, vết lõm có diện tích nhỏ.

TCVN 2101 (ISO 2813), Sơn và vecni - Xác định độ bóng phản quang của màng sơn không chứa kim loại ở góc 20°, 60° và 85°.

TCVN 5669 (ISO 1513), Sơn và vecni - Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử.

TCVN 5670 (ISO 1514) Sơn và vecni - Tấm chuẩn để thử.

TCVN 7764-2 (ISO 6353-2), Thuốc thử dùng trong phân tích hóa học - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật - Seri thứ nhất.

TCVN 8792:2011, Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại - Phương pháp thử mù muối.

ISO 2808, Paint and varnish - Determination of dry film thickness (Sơn và vecni - Xác định chiều dày màng sơn khô).

3. Phân loại

Sơn epoxy (hoặc tương đương) được chia thành hai loại theo mục đích sử dụng:

- Loại 1: chiều dày lớp phủ tiêu chuẩn khoảng 30 µm và được sử dụng cho kết cấu thép và các kết cấu bằng kim loại của công trình. Có loại phủ trên và loại phủ dưới.

- Loại 2: sơn phủ loại dày có độ dày khoảng 60 µm đến 120 µm, được sử dụng phòng chống gỉ trong thời gian dài của kết cấu thép. Có loại phủ trên và loại phủ dưới.

4. Yêu cầu kỹ thuật

Các chỉ tiêu chất lượng của sơn epoxy (hoặc tương đương) phải đáp ứng các quy định trong Bảng:

| Chỉ tiêu | Mức |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Loại 1 |  | Loại 2 |  |
|  | Loại phủ dưới | Loại phủ trên | Loại phủ dưới | Loại phủ trên |
| 1. Ổn định trong thùng chứa | Thành phần chính và chất đóng rắn được trộn bằng cách khuấy phải đồng nhất, không bị đóng thành cục tảng. |  |  |  |
| 2. Tính đồng nhất | Hỗn hợp phải đồng nhất |  |  |  |
| 3. Độ mịn, µm, max. | 30 |  | 40 |  |
| 4. Thời gian khô (khô bề mặt), h, max. | 6 |  |  |  |
| 5. Khả năng thi công sơn | Không ảnh hưởng đến thi công sơn |  |  |  |
| 6. Bề ngoài màng sơn | Bình thường |  |  |  |
| 7. Thời gian sống, h, min. | 5 |  |  |  |
| 8. Độ bóng 60°, min. | - | 70 | - |  |
| 9. Phù hợp lớp phủ trên | Không ảnh hưởng đến lớp phủ trên | - | Không ảnh hưởng đến lớp phủ trên | - |
| 10. Độ bền va đập, kg.m, min. | 50 |  |  |  |
| 11. Khả năng chịu kiềm | Khi ngâm trong kiềm, không có dấu hiệu bất thường |  |  |  |
| 12. Khả năng chịu xăng | Khi ngâm trong xăng, không có dấu hiệu bất thường |  |  |  |
| 13. Khả năng chịu nước muối | Khi ngâm trong dung dịch natri clorua, không có dấu hiệu bất thường | - |  |  |
| 14. Độ bền mù muối | - |  | Bền trong mù muối | - |
| 15. Hàm lượng chất không bay hơi trong sơn, %, min. | 55 | Màu trắng và màu nhuộm 50 Các màu khác 45 | 60 | 55 |
| 16. Xác định định tính nhựa epoxy | Có chứa nhựa epoxy |  |  |  |
| 17. Độ bền thời tiết | Trong phép thử 2 năm, màng sơn không bị gỉ, phồng rộp, nứt và bong tróc |  |  |  |

3.2.1. Sơn tường bể cứu hỏa:

TCVN 8652:2012

TCVN 8652:2012 thay thế TCVN 6934:2001.

TCVN 8652:2012 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn tường dạng nhũ tương gốc acrylic gồm sơn lót và sơn phủ, dùng để trang trí, bảo vệ mặt tường trong và ngoài các công trình xây dựng.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2090:2007 (ISO 15528:2000), Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu;

TCVN 2091:2008 (ISO 1524:2000), Sơn, vecni và mực in - Xác định độ nghiền mịn;

TCVN 2094:1993 (ISO 1513 và 1514:1977), Sơn - Phương pháp gia công màng sơn;

TCVN 2095:1993, Sơn - Phương pháp xác định độ phủ;

TCVN 2096:1993 (ISO 1517:1973 và ISO 1917:1990) Sơn - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô;

TCVN 2097:1993 (ISO 2409:1992), Sơn - Phương pháp cắt xác định độ bám dính của màng sơn;

TCVN 2102:2008, Sơn - Phương pháp xác định màu sắc;

TCVN 3121-11:2003 (EN 1015:2000), Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 11: Phương pháp xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn;

TCVN 5669:2007 (ISO 1513:1992), Sơn và vecni - Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử;

TCVN 5670:2007 (ISO 1514:2004), Sơn và vecni - Tấm chuẩn để thử;

TCVN 8653-1:2012 (GB/T9755 và JIS K5600:2001), Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính sử dụng, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn;

TCVN 8653-2:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền nước của màng sơn;

TCVN 8653-3:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 3: xác định độ bền kiềm của màng sơn;

TCVN 8653-4:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn;

TCVN 8653-5:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn.

3. Yêu cầu kỹ thuật

Các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn tường dạng nhũ tương được quy định ở Bảng 1.

Bảng 1 - Các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn tường

| Tên chỉ tiêu | Mức |  |  |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sơn lót |  | Sơn phủ |  |  |
|  | Nội thất | Ngoại thất | Nội thất | Ngoại thất |  |
| 1. Màu sắc | - | - | Như mẫu chuẩn |  | TCVN 2102:2008 |
| 2. Trạng thái sơn trong thùng chứa | Khi khuấy sơn sẽ đồng nhất, không có cục vón cứng |  |  |  | TCVN 8653-1:2012 |
| 3. Đặc tính thi công | Dễ dàng quét 2 lớp |  |  |  |  |
| 4. Độ ổn định ở nhiệt độ thấp (-5ºC) | Không biến chất |  |  |  |  |
| 5. Ngoại quan màng sơn | Không có biểu hiện khác thường trên bề mặt màng sơn |  |  |  |  |
| 6. Thời gian khô, h, không lớn hơn: - Khô bề mặt - Khô hoàn toàn | 1 3 |  | 1 5 |  | TCVN 2096:1993 |
| 7. Độ mịn, mm, không lớn hơn | 30 |  | 40 |  | TCVN 2091:1993 |
| 8. Độ bám dính, điểm, không lớn hơn | 1 |  | 2 |  | TCVN 2097:1993 |
| 9. Độ phủ, g/m2, không lớn hơn | - |  | 200 |  | TCVN 2095:1993 |
| 10. Độ bền nước, h, không nhỏ hơn | 240 | 480 | 240 | 480 | TCVN 8653-2:2012 |
| 11. Độ bền kiềm, h, không nhỏ hơn | 144 | 240 | 144 | 240 | TCVN 8653-3:2012 |
| 12. Độ rửa trôi, chu kỳ, không nhỏ hơn | - |  | 450 | 1200 | TCVN 8653-4:2012 |
| 13. Độ bền chu kỳ nóng lạnh, chu kỳ, không nhỏ hơn | - |  | - | 50 | TCVN 8653-5:2012 |
| 14. Độ thấm nước, ml/m2, không lớn hơn* | 8 |  | - | - | Phụ lục A |
| (*) Các chỉ tiêu này được thử theo yêu cầu của khách hàng |  |  |  |  |  |

4. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

4.1. Bao gói

Sơn tường được đóng trong thùng kín, bao bì được làm bằng vật liệu sao cho không ảnh hưởng đến chất lượng của sơn.

4.2. Ghi nhãn

Ghi nhãn theo qui định hiện hành với nội dung sau:

a) tên sản phẩm, kí hiệu;

b) tên cơ sở sản xuất, địa chỉ;

c) kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn của sản phẩm;

d) số hiệu lô hàng;

e) thể tích thực hoặc khối lượng tịnh;

f) ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng;

g) hướng dẫn sử dụng.

Các nội dung ghi nhãn nêu trên được in dán hoặc in trực tiếp lên bao bì sản phẩm.

4.3. Bảo quản

Sơn được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh xa nguồn lửa.

4.4. Vận chuyển

Sơn được vận chuyển trên các phương tiện không gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

4.1. Quy định chung:

- Nhà thầu phải trình các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình.

- Nhà thầu thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về chất lượng cũng như an toàn.

- Nhà thầu phải thi công bằng các biện pháp không gây nguy hại đến các phần đã thi công trước.

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Một số yêu cầu chính về công tác quản lý môi trường:

- Chủ động liên hệ với đơn vị quản lý:

+) Xác định đường ra vào khu vực thi công, nơi tập kết vật liệu

+) Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình

- Có biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung ảnh hưởng đến công tác vận hành của Trạm, đặc biệt khi thi công trong các phòng chứa thiết bị như phòng điều khiển, phòng rơle, phòng AC/DC, phòng ắc quy.

- Nhà thầu có bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án đưa ra (kể cả khi phương án nêu ra đã được BMT chấp thuận) và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên liên quan nếu để xảy ra sự cố được xác định do lỗi Nhà thầu.

6. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm:

- Các thiết bị, máy móc sử dụng phải được kiểm định theo quy định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy phạm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn vận hành. Vị trí tập kết máy xây dựng, đường đi lại của máy thi công phải theo đúng khoảng cách an toàn qui định trong qui phạm về kỹ thuật an toàn xây dựng.

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường được học nội quy an toàn lao động và được Chủ đầu tư hướng dẫn về quy định làm việc trong Trạm.

- Khi làm việc phải sử dụng bảo hộ như mũ, quần áo, giầy bảo hộ lao động và đeo kính bảo vệ khi cần thiết. Khi làm việc có chênh lệch về độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao động, phải mua bảo hiểm và đăng ký tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Tổ chức giao thông hợp lý, có đầy đủ biển báo công trường theo quy định, luôn có cán bộ để hướng dẫn, cảnh giới người qua lại để không gây ách tắc và đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

7. Các yêu cầu về giải pháp, biện pháp, trình tự thi công, lắp đặt.

Nhà thầu phải trình cho kỹ sư giám sát các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, không gây nguy hại đến các phần đã thi công trước.

Cung cấp các bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công các công việc trong đó thể hiện rõ các chi tiết đặc biệt.

Bản thuyết minh, trong đó nêu rõ: Các biện pháp thi công được lựa chọn, đặc biệt chú ý đến các biện pháp thi công thích hợp với các mùa trong năm (nóng, lạnh, mưa, bão...); Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động; Mặt bằng thi công; Sơ đồ công nghệ thi công các công việc chủ yếu.

8. Nghiệm thu, bàn giao

Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, bao gồm: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,...

Trong thời gian nghiệm thu từng giai đoạn, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, dụng cụ thi công để xử lý ngay các trường hợp không đúng thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Lưu ý tất cả các chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu.

Tham gia nghiệm thu và làm thủ tục bàn giao công trình cho đơn vị quản lý vận hành.

Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị chủ yếu

| TT | Quy cách vật tư, thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sơn Epoxy (hoặc tương đương) màu theo tiêu chuẩn:TCVN 3890:1984 | TCVN 9014:2011 | Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp, cam kết cấp hàng |
| 2 | Sơn ngoại thất | TCVN 8789: 2011 | Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng |

BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP(1)

Bên mời thầu liệt kê danh mục các hạng mục xây lắp liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:

| STT công việc | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trạm biến áp 220kV Lưu Xá |  |  |  |
| 1 | Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ hệ thống đường ống, trụ nước, tủ đựng lăng vòi, giàn phun sương AT1, AT2 | m2 | 333,1 |  |
| 2 | Sơn phủ 1 nước sơn chống rỉ bằng Sơn lót chổng rỉ. | m2 | 333,1 |  |
| 3 | Sơn phủ 2 nước sơn bằng Sơn màu cao cấp epoxy 2 thành phần (hoặc tương đương) sơn sắt, chống muối, chống kiềm, chống bay màu. | m2 | 333,1 |  |
| 4 | Gia công thay thế nắp che cụm van và nắp bể nước bằng Inox 304 loại 2mm | kg | 24,1 |  |
| 5 | Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ trên bề mặt bể nước chữa cháy KL: Bể nước: 2*6,4*3,4*3,14 | m2 | 136,6 |  |
| 6 | Sơn 01 lớp sơn lót ngoài trời | m2 | 136,6 |  |
| 7 | Sơn 02 lớp sơn màu trắng bóng ngoài trời chống rêu mốc | m2 | 136,6 |  |
| 8 | Lật đậy tấm đan >50kg | Tấm | 628 |  |
| 9 | Thu dọn mặt bằng thi công. | HT | 01 |  |
| II | Trạm biến áp 220kV Bắc Kạn |  |  |  |
| 1 | Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ hệ thống đường ống, trụ nước cứu hỏa, tủ đựng lăng vòi, nắp đậy bể cứu hỏa, | m2 | 222,1 |  |
| 2 | Sơn phủ 1 nước sơn chống rỉ bằng Sơn lót chổng rỉ. | m2 | 222,1 |  |
| 3 | Sơn phủ 2 nước sơn bằng Sơn màu cao cấp epoxy 2 thành phần (hoặc tương đương) sơn sắt, chống muối, chống kiềm, chống bay màu. | m2 | 222,1 |  |
| 4 | Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ 2 bể nước cứu hỏa | m2 | 217 |  |
| 5 | Sơn phủ 2 lớp sơn chống thấm 2 bể nước cứu hỏa. | m2 | 217 |  |
| 6 | Sơn phủ 1 lớp sơn bóng ngoài trời 2 bể nước cứu hỏa. | m2 | 217 |  |
| 7 | Thu dọn mặt bằng thi công. | HT | 01 |  |