## Tổng hợp
Bảng tổng hợp Nguồn gốc, xuất xứ vật tư thiết bị
STT | Tên vật tư, thiết bị | Ký hiệu | Năm sản xuất | Hãng sản xuất | Nước sản xuất
I | Vật tư, thiết bị mua sắm
1 | Cáp ngầm trung thế 3 pha điện áp 24kV
2 | Đầu cáp ngầm 3 pha ngoài trời 24kV
3 | Đầu cáp T-plug 24kv
4 | Hộp nối cáp 24kV
5 | Đầu cos
II | Vật liệu xây dựng
6 | Thép xây dựng
7 | Thép làm xà, giá, tiếp địa (Loại thép, đơn vị gia công, đơn vị mạ)
8 | Xi măng
9 | Cát, sỏi

## 1. DCL 22 (hidden)
Bảng 01. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính Dao cách ly ngoài trời lưới 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60129, IEC 62271-102, TCVN 8096-107, TCVN 5768 hoặc tương đương
6 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Đáp ứng
7 | Kiểu loại (CĐT ghi rõ loại trong nhà/ngoài trời, xoay ngang mở giữa/chém dọc) |  | Đáp ứng
8 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay, có cánh tay đòn (tay thao tác)
9 | Điện áp làm việc định mức/lớn nhất | kV | 22/24
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút (khô/ướt) | kVrms | + DCL ngoài trời: 70/55
+ DCL trong nhà: 50 (Chỉ thử khô)
12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50ms (BIL) | kVpeak | + Pha-đất, Pha-pha: 125
+ Giữa 2 tiếp điểm khi mở: 140
13 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
14 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức trong 1 giây | kArms | ≥ 16
15 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2.5
16 | Dòng đóng, cắt đ­ường dây không tải | A | 10
17 | Vật liệu cách điện (tùy chọn) |  | Gốm
18 | Mức chiều dài đ­ường rò bề mặt cách điện | mm/kV | Cách điện gốm ngoài trời: ≥ 16
19 | Số lần đóng cắt cơ khí không cần bảo dưỡng (Mức độ bền cơ học) | Lần | 1000 (Class M0 theo IEC 62271-102)
20 | Khoảng cách cách ly giữa 2 cực của 1 pha tại vị trí mở | mm | ≥ 330
21 | Chiều dài cánh tay đòn | mm | ≥ 350
22 | Lực tĩnh tác động lên cánh tay đòn khi thao tác | N | ≤ 245
23 | Chốt và khóa |  | Có chốt và móc dùng để khóa tại 2 vị trí đóng và mở
24 | Phụ kiện đi kèm
| - Giá đỡ dao cách ly (Gắn cái cách điện và các ổ truyền động) |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
| - Tủ điều khiển, cần thao tác bằng tay |  | Có
| - Bulông, kẹp cực nối đất bằng đồng dùng dây M-120 |  | Có
| - Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | 6
| + Vật liệu |  | Hợp kim nhôm đối với kẹp cực và thép không rỉ đối với bulông – đai ốc
| + Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
25 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
26 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Note on A2: Admin: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 2.DCL 35 (hidden)
Bảng 02. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính dao cách ly ngoài trời lưới 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102
6 | Chủng loại |  | - 3 pha, lắp đặt ngoài trời
7 | Kiểu truyền động |  | Bằng tay
8 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken
9 | Bộ truyền động |  | Cần thao tác bằng tay
10 | Điện áp danh định | kV | 35
11 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5
12 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
13 | Tần số định mức | Hz | 50
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL | kArms | ≥ 25
15 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5
16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
17 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak
17.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 185
17.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 185
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms
18.1 | Pha - đất | kVrms | ≥ 80
18.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 80
19 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể
20 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator)
20.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương
20.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu
20.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
20.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể
20.5 | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nêu cụ thể
20.6 | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha (ở trạng thái cắt) | mm | ≥ 400
21 | Cần thao tác để đóng/mở DCL |  | Có
22 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL |  | Có
23 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu cụ thể
24 | Giá đỡ dao cách ly
24.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
24.2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
24.3 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
25 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn
25.1 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/đồng
25.2 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
25.3 | Bu-lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
26 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh
Note on A2: Admin: 271/QĐ-EVN ngày 24/07/2019

## 3. FCO 22 (hidden)
Bảng 03. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
3.1 Bảng thông số kỹ thuật chính Cầu chì tự rơi FCO lưới 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I. FCO 22 kV
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
6 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
7 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | > 24
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A
| + Đối với FCO-100A | “ | 100
| + Đối với FCO-200A | “ | 200
10 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms
| + Đối với FCO-100A | “ | > 12
| + Đối với FCO-200A | “ | > 10
11 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms
| + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0
| + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1
12 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125
13 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50
14 | Phụ kiện đi kèm FCO
14.1 | Cách điện |  | Loại gốm sứ tráng men
| - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 16
14.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng.
14.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
14.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
15 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
16 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được in bằng mực in không phai trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
17 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test): bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).
- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).
- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).
- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).
- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).
18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp kèm theo
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:
a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.
II. Dây chì (fuse link) FCO 22kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
6 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
7 | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K)
10 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc.
11 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch.
12 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện.
13 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
b.Thử nghiệm điển hình (Design/type test):
bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)
- Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests).
- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).
- Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).
14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp kèm theo
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:
a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
b.Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.
Note on A2: Admin: 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 4. FCO 35 (hidden)
Bảng 04. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
4.1. Bảng thông số kỹ thuật chính Cầu chì tự rơi FCO lưới 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I. FCO 35kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
6 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | > 35
7 | Tần số định mức | Hz | 50
8 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
9 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | > 10
10 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | > 5,0
11 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 170
12 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 70
13 | Phụ kiện đi kèm FCO
13.1 | Cách điện |  | Loại gốm sứ tráng men
| - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 16
13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng.
13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
14 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
15 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được in bằng mực in không phai trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
17 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test): bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).
- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).
- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).
- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).
- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).
18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp kèm theo
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:
a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.
II. Dây chì (fuse link) 35kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
6 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
7 | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K)
10 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc.
11 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch.
12 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện.
13 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
b.Thử nghiệm điển hình (Design/type test):
bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)
- Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests).
- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).
- Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).
14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp kèm theo
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:
a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
b.Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.
Note on A2: Admin: 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 5. CSV 22 (hidden)
Bảng 05. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính Chống sét van 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nêu cụ thể
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 1,1
9 | Khả năng phóng lặp lại – Qrs | C | ≥ 0,4
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) – Bil | kV | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 25
6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu rõ
7 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu rõ
V | Các phụ kiện khác
1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | Không
| Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu rõ
| Mã hiệu |  | Nêu rõ
| Dải đo dòng rò: 0-30mA |  | Đáp ứng
| Số chữ số của bộ đếm sét | A | ≥ 5
| Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200
| Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100
| Cấp bảo vệ của vỏ chống sét |  | IP54
2 | Giá đỡ
| Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm
3 | Kẹp cực |  | 1 kẹp cực/01 chống sét
| Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
| Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
| Bulong kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Note on A2: Admin: 110/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 6. CSV 35 (hidden)
Bảng 06. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính dao Cầu chì tự rơi FCO lưới 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38.5
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1.73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | S | 7200
6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nêu cụ thể
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75
4 | Chiều dài đường rò của cách điện (điện áp tính toán chiều dài đường rò áp dụng điện áp 38,5kV) | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | ≥ 0,3
6 | Khả năng chịu lực động | kN | ≥ 0,5
V | Các phụ kiện khác
1 | Vật tư phụ kiện Bulông kẹp cực, giá đỡ ... đồng bộ đi kèm |  | Đáp ứng
2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Note on A2: Admin: 110/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 7.MBA 22kV (hidden)
Bảng 07. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật dầu máy biến áp lưới 22/0,4kV
STT | Nội dung | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Yêu cầu chung
| Xuất sứ/Nhà sản xuất |  | Nhà thầu chào
| Loại |  | 3 pha 2 cuộn dây, ngâm dầu, ngoài trời, ONAN
| Kiểu |  | Kiểu hở có bình dầu phụ
| Tần số |  | 50Hz
2 | Công suất định mức
| Tất cả các nấc |  | 50 kVA
75 kVA
100 kVA
180kVA
250 kVA
320 kVA
400 kVA
560kVA
630kVA
750kVA
1000kVA
3 | Nhiệt độ cho phép:
| Nhiệt độ làm việc tối đa |  | 98 0C
| Độ tăng nhiệt độ của dầu |  | 50 0C
| Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây |  | 55 0C
4 | Kiểu chuyển nấc phân áp |  | Không điện ±2x2.5% (hoặc ±2x5% khi có yêu cầu riêng)
5 | Vật liệu dây dẫn
| Cuộn sơ cấp |  | Đồng 99,9%
| Cuộn thứ cấp |  | Đồng 99,9%
6 | Điện áp cao nhất cho các thiết bị Um(r.m.s) |  | IEC60076-3
| · Điện áp định mức 35kV (MBA tự dùng 38,5kV) |  | 38,5 kV
(40,5kV)
| · Điện áp định mức 22kV |  | 24 kV
| · Điện áp định mức 10kV(10,5kV) |  | 12 kV
| · Điện áp định mức 6kV(6,3kV) |  | 7.2 kV
| · Điện áp định mức 0.4kV |  | 1 kV
7 | Khả năng chịu điện áp xung (1.2/50ms)
| · Cuộn 35kV (38,5kV) |  | 180 kV (190kV)
| · Cuộn 22kV |  | 125 kV
| · Cuộn 10(10,5)kV |  | 75 kV
| · Cuộn 6(6,3) kV |  | 60 kV
8 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz)/1phút
| · Cuộn 35kV (38,5kV) |  | 75 kV (80kV) (rms)
| · Cuộn 22kV |  | 50 kV (rms)
| · Cuộn 10(10,5)kV |  | 28 kV (rms)
| · Cuộn 6(6,3) kV |  | 20 kV (rms)
| · Cuộn hạ áp |  | 3 kV (rms)
9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (K x Iđm / t)
| · MBA từ 50kVA­÷630kVA |  | 25 x Iđm / 2,4s
| · MBA từ 750kVA­÷1250kVA |  | 20 x Iđm / 3,7s
| · MBA từ 1500kVA­÷2500kVA |  | 18 x Iđm / 4s
| · MBA từ 3200kVA trở lên |  | 15 x Iđm / 4s
10 | Thời gian quá tải (ở Uđm)
| · Quá tải dòng điện 30% |  | 120 phút
| · Quá tải dòng điện 45% |  | 80 phút
| · Quá tải dòng điện 60% |  | 45 phút
| · Quá tải dòng điện 75% |  | 20 phút
| · Quá tải dòng điện 100% |  | 10 phút
| · Quá tải dòng điện 40% |  | MBA phải đảm bảo vận hành đến 6 giờ mỗi ngày và 5 ngày liên tục
11 | Dầu máy biến áp
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| Loại dầu |  | Nhà thầu chào
| Chỉ tiêu PCB |  | Không chứa PCB
| Các chỉ tiêu về dầu cách điện tại điểm 4 Mục II. Chương V |  | Yêu cầu đáp ứng
12 | Bộ chuyển nấc phân áp
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
13 | Bộ điều chỉnh cấp điện áp
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
14 | Sứ cách điện
14.1 | Sứ cách điện 6kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 6,3 kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 7,2 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 20 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 60 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.2 | Sứ cách điện 10kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 10,5 kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 12 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 50 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 75 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.3 | Sứ cách điện 22kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 22 kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 24 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 50 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 125 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.4 | Sứ cách điện 35kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 35kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 38,5 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 75 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 180 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.5 | Sứ hạ áp |  | Yes
| · Điện áp định mức |  | 1kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz (trạng thái khô và ướt) |  | 3 kV
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Số tán cắt nước mưa |  | ≥1
15 | Rơ le ga (nếu có)
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
16 | Rơ le áp lực
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
17 | Đồng hồ nhiệt độ MBA phân phối
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
18 | Đồng hồ nhiệt độ MBA trung gian
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
19 | Tổn thất không tải lớn nhất (W) |  | (Không cho phép cao hơn)
| ·MBA 31,5 kVA |  | 91
| ·MBA 50 kVA |  | 120
| ·MBA 75 kVA |  | 165
| ·MBA 100 kVA |  | 205
| ·MBA 180 kVA |  | 295
| · MBA 250 kVA |  | 340
| · MBA 320 kVA |  | 390
| · MBA 400 kVA |  | 433
| · MBA 560 kVA |  | 580
| · MBA 630 kVA |  | 780
| · MBA 750 kVA |  | 845
| · MBA 1000 kVA |  | 980
Bổ sung các gam MBA khác theo quyết định 96/QĐ-EVN
| · MBA 3200 kVA – 35/6.3kV |  | 2100
| · MBA 6300 kVA – 35/10.5kV |  | 4300
20 | Tổn thất ngắn mạch lớn nhất (W) |  | (Không cho phép cao hơn)
| ·MBA 31,5 kVA |  | 541
| ·MBA 50 kVA |  | 715
| ·MBA 75 kVA |  | 985
| ·MBA 100 kVA |  | 1250
| ·MBA 180 kVA |  | 2090
| ·MBA 250 kVA |  | 2600
| ·MBA 320 kVA |  | 3330
| · MBA 400 kVA |  | 3820
| · MBA 560 kVA |  | 4810
| · MBA 630 kVA |  | 5570
| · MBA 750 kVA |  | 6540
| · MBA 1000 kVA |  | 8550
Bổ sung các gam MBA khác theo quyết định 96/QĐ-EVN
| · MBA 3200 kVA – 35/6.3kV |  | 20500
| · MBA 6300 kVA – 35/10.5kV |  | 34000
21 | Dòng điện không tải lớn nhất:
| ·MBA 31,5 ÷ 630kVA |  | 2%
| ·MBA 750 ÷ 1000kVA |  | 1.5%
| ·MBA 3200 kVA |  | 0.8%
| ·MBA 6300 kVA |  | 0.7%
22 | Điện áp ngắn mạch: Theo bảng tại điểm 18, mục II.2
23 | Kẹp cực và phụ kiện cho lắp đặt vận hành |  | Đầy đủ
24 | Tài liệu kỹ thuật, catalog, biên bản thí nghiệm mẫu đối với MBA và các vật tư phụ kiện: |  | cần phải có
II | Dầu máy biến áp
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương
5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10
6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất
7 | Chỉ số màu |  | < 0,5
8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020
9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135
10 | Hàm lượng nước | Ppm | ≤ 30
11 | Điện áp đánh thủng
| + Trước khi lọc sấy: | kV | ≥ 30
| + Sau khi lọc sấy: | kV | ≥ 70
12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01
13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43
13 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895
14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4]
15 | Ăn mòn Sulphur |  | Không
16 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)
17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | < 0,5
18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:
18.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ):
| + Khối lượng cặn: | % | < 0,05
| + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3
18.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | Phút | > 195
18.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ:
| + Khối lượng cặn: | % | < 0,1
| + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3
18.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ
| + Khối lượng cặn (%). |  | < 0,01
| + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1
19 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg)
BẢNG KÊ XUẤT XỨ PHỤ KIỆN CHO MBA
TT | Miêu tả |  | Mã hiệu | Nhà thầu cam kết
|  |  |  | Số catalog tham chiếu | Tên nhà sản xuất | Quốc gia
1 | Dây quấn
2 | Dầu cách điện
3 | Bộ chuyển nấc phân áp
4 | Bộ điều chỉnh cấp điện áp
5 | Sứ cách điện
6 | Rơ le ga
7 | Rơ le áp lực
8 | Đồng hồ nhiệt độ MBA PP
9 | Đồng hồ nhiệt độ MBA TG
10 | Giấy cách điện
11 | Lõi từ
Note on A2: Admin: 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/20231

## 8.MBA 35kV (hidden)
Bảng 08. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật dầu máy biến áp lưới 35/0,4kV
STT | Nội dung | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Yêu cầu chung
| Xuất sứ/Nhà sản xuất |  | Nhà thầu chào
| Loại |  | 3 pha 2 cuộn dây, ngâm dầu, ngoài trời, ONAN
| Kiểu |  | Kiểu hở có bình dầu phụ
| Tần số |  | 50Hz
2 | Công suất định mức
| Tất cả các nấc |  | 50 kVA
75 kVA
100 kVA
180kVA
250 kVA
320 kVA
400 kVA
560kVA
630kVA
750kVA
1000kVA
3 | Nhiệt độ cho phép:
| Nhiệt độ làm việc tối đa |  | 98 0C
| Độ tăng nhiệt độ của dầu |  | 50 0C
| Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây |  | 55 0C
4 | Kiểu chuyển nấc phân áp |  | Không điện ±2x2.5% (hoặc ±2x5% khi có yêu cầu riêng)
5 | Vật liệu dây dẫn
| Cuộn sơ cấp |  | Đồng 99,9%
| Cuộn thứ cấp |  | Đồng 99,9%
6 | Điện áp cao nhất cho các thiết bị Um(r.m.s) |  | IEC60076-3
| · Điện áp định mức 35kV (MBA tự dùng 38,5kV) |  | 38,5 kV
(40,5kV)
| · Điện áp định mức 22kV |  | 24 kV
| · Điện áp định mức 10kV(10,5kV) |  | 12 kV
| · Điện áp định mức 6kV(6,3kV) |  | 7.2 kV
| · Điện áp định mức 0.4kV |  | 1 kV
7 | Khả năng chịu điện áp xung (1.2/50ms)
| · Cuộn 35kV (38,5kV) |  | 180 kV (190kV)
| · Cuộn 22kV |  | 125 kV
| · Cuộn 10(10,5)kV |  | 75 kV
| · Cuộn 6(6,3) kV |  | 60 kV
8 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz)/1phút
| · Cuộn 35kV (38,5kV) |  | 75 kV (80kV) (rms)
| · Cuộn 22kV |  | 50 kV (rms)
| · Cuộn 10(10,5)kV |  | 28 kV (rms)
| · Cuộn 6(6,3) kV |  | 20 kV (rms)
| · Cuộn hạ áp |  | 3 kV (rms)
9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (K x Iđm / t)
| · MBA từ 50kVA­÷630kVA |  | 25 x Iđm / 2,4s
| · MBA từ 750kVA­÷1250kVA |  | 20 x Iđm / 3,7s
| · MBA từ 1500kVA­÷2500kVA |  | 18 x Iđm / 4s
| · MBA từ 3200kVA trở lên |  | 15 x Iđm / 4s
10 | Thời gian quá tải (ở Uđm)
| · Quá tải dòng điện 30% |  | 120 phút
| · Quá tải dòng điện 45% |  | 80 phút
| · Quá tải dòng điện 60% |  | 45 phút
| · Quá tải dòng điện 75% |  | 20 phút
| · Quá tải dòng điện 100% |  | 10 phút
| · Quá tải dòng điện 40% |  | MBA phải đảm bảo vận hành đến 6 giờ mỗi ngày và 5 ngày liên tục
11 | Dầu máy biến áp
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| Loại dầu |  | Nhà thầu chào
| Chỉ tiêu PCB |  | Không chứa PCB
| Các chỉ tiêu về dầu cách điện tại điểm 4 Mục II. Chương V |  | Yêu cầu đáp ứng
12 | Bộ chuyển nấc phân áp
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
13 | Bộ điều chỉnh cấp điện áp
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
14 | Sứ cách điện
14.1 | Sứ cách điện 6kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 6,3 kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 7,2 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 20 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 60 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.2 | Sứ cách điện 10kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 10,5 kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 12 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 50 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 75 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.3 | Sứ cách điện 22kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 22 kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 24 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 50 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 125 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.4 | Sứ cách điện 35kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 35kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 38,5 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 75 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 180 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.5 | Sứ hạ áp |  | Yes
| · Điện áp định mức |  | 1kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz (trạng thái khô và ướt) |  | 3 kV
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Số tán cắt nước mưa |  | ≥1
15 | Rơ le ga (nếu có)
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
16 | Rơ le áp lực
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
17 | Đồng hồ nhiệt độ MBA phân phối
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
18 | Đồng hồ nhiệt độ MBA trung gian
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
19 | Tổn thất không tải lớn nhất (W) |  | (Không cho phép cao hơn)
| ·MBA 31,5 kVA |  | 91
| ·MBA 50 kVA |  | 120
| ·MBA 75 kVA |  | 165
| ·MBA 100 kVA |  | 205
| ·MBA 180 kVA |  | 295
| · MBA 250 kVA |  | 340
| · MBA 320 kVA |  | 390
| · MBA 400 kVA |  | 433
| · MBA 560 kVA |  | 580
| · MBA 630 kVA |  | 780
| · MBA 750 kVA |  | 845
| · MBA 1000 kVA |  | 980
Bổ sung các gam MBA khác theo quyết định 96/QĐ-EVN
| · MBA 3200 kVA – 35/6.3kV |  | 2100
| · MBA 6300 kVA – 35/10.5kV |  | 4300
20 | Tổn thất ngắn mạch lớn nhất (W) |  | (Không cho phép cao hơn)
| ·MBA 31,5 kVA |  | 541
| ·MBA 50 kVA |  | 715
| ·MBA 75 kVA |  | 985
| ·MBA 100 kVA |  | 1250
| ·MBA 180 kVA |  | 2090
| ·MBA 250 kVA |  | 2600
| ·MBA 320 kVA |  | 3330
| · MBA 400 kVA |  | 3820
| · MBA 560 kVA |  | 4810
| · MBA 630 kVA |  | 5570
| · MBA 750 kVA |  | 6540
| · MBA 1000 kVA |  | 8550
Bổ sung các gam MBA khác theo quyết định 96/QĐ-EVN
| · MBA 3200 kVA – 35/6.3kV |  | 20500
| · MBA 6300 kVA – 35/10.5kV |  | 34000
21 | Dòng điện không tải lớn nhất:
| ·MBA 31,5 ÷ 630kVA |  | 2%
| ·MBA 750 ÷ 1000kVA |  | 1.5%
| ·MBA 3200 kVA |  | 0.8%
| ·MBA 6300 kVA |  | 0.7%
22 | Điện áp ngắn mạch: Theo bảng tại điểm 18, mục II.2
23 | Kẹp cực và phụ kiện cho lắp đặt vận hành |  | Đầy đủ
24 | Tài liệu kỹ thuật, catalog, biên bản thí nghiệm mẫu đối với MBA và các vật tư phụ kiện: |  | cần phải có
II | Dầu máy biến áp
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương
5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10
6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất
7 | Chỉ số màu |  | < 0,5
8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020
9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135
10 | Hàm lượng nước | Ppm | ≤ 30
11 | Điện áp đánh thủng
| + Trước khi lọc sấy: | kV | ≥ 30
| + Sau khi lọc sấy: | kV | ≥ 70
12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01
13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43
13 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895
14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4]
15 | Ăn mòn Sulphur |  | Không
16 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)
17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | < 0,5
18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:
18.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ):
| + Khối lượng cặn: | % | < 0,05
| + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3
18.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | Phút | > 195
18.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ:
| + Khối lượng cặn: | % | < 0,1
| + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3
18.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ
| + Khối lượng cặn (%). |  | < 0,01
| + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1
19 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg)
BẢNG KÊ XUẤT XỨ PHỤ KIỆN CHO MBA
TT | Miêu tả |  | Mã hiệu | Nhà thầu cam kết
|  |  |  | Số catalog tham chiếu | Tên nhà sản xuất | Quốc gia
1 | Dây quấn
2 | Dầu cách điện
3 | Bộ chuyển nấc phân áp
4 | Bộ điều chỉnh cấp điện áp
5 | Sứ cách điện
6 | Rơ le ga
7 | Rơ le áp lực
8 | Đồng hồ nhiệt độ MBA PP
9 | Đồng hồ nhiệt độ MBA TG
10 | Giấy cách điện
11 | Lõi từ
Note on A2: Admin: 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/20231

## 9. Tủ 0,4kV (hidden)
Bảng 09. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật tủ phân phối hạ thế
TT | Danh mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Tủ 400V-500A(5x250) ngoài trời:
1 | Yêu cầu kỹ thuật chung
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
2 | Vỏ tủ ngoài trời: Khung, vỏ tủ bằng tôn dập, sơn tĩnh điện, dày ≥ 1,5mm, gồm 02 ngăn (ngăn trên lắp thiết bị đếm điện năng, ngăn dưới lắp thiết bị đóng cắt), kích thước (1,8x1,0x0,6)m (đơn vị m, theo gam tủ). Có 2 lớp cánh, khoang đóng cắt mỗi lớp có 2 cánh cửa mở về 2 bên, cửa có 3 bản lề thép/1 cánh và gông treo tủ đối với trạm ngoài trời |  | Theo bản vẽ thiết kế
3 | Cấu hình tủ |  | Theo bản vẽ thiết kế
4 | Thanh cái đồng |  | Bọc co ngót, có màu sắc phân biệt các pha
5 | Tiết diện thanh cái đồng |  | Theo bản vẽ thiết kế
6 | Các thanh trong tủ để lắp thiết bị |  | Thép sơn tĩnh điện
7 | Giá, đai ..để lắp tủ ngoài trời |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
8 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Có
9 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
10 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có

## 10. ATM MCCB tủ 0,4kV (hidden)
Bảng 10. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Aptomát MCCB lắp đặt tủ phân phối hạ thế
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
6 | Số cực |  | 03 cực
7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.
9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400
10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 hoặc > 800 (Tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị)
11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8
12 | Tần số định mức | Hz | 50
13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A
13.2 | MCCB 03 cực |  | Chi tiết theo cấu hình tủ
14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (Cắt nhanh)
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA
15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25
15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36
15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50
15.4 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65
16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức)
17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500
17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000
17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000
17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500
17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500
18 | Phụ kiện đi kèm:
18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực)
18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực)
19 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Nêu cụ thể
20 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể
21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
22 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
23 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
Note on A2: Admin: 108/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 11. Tủ tụ bù 0,4kV (hidden)
Bảng 11. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ tụ bù hạ thế
TT | Hạng mục | Số lượng | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Các thiết bị chính của tủ tụ bù 90kVAR lắp tại TBA phân phối.
1 | Vỏ tủ | 01 bộ | Được làm bằng vật liệu Composite hoặc nhựa Polycarbonate ; vỏ có gân chịu lực, chịu va đập, chống cháy.
2 | Bình tụ | 6 bình | 6 bình x 15kVAR
3 | Aptomat tổng | 01 cái | 150A
4 | Aptomat nhánh | 06 cái | 30A
5 | Contactor | 06 cái | 30A
6 | Bộ điều khiển tụ bù | 01 bộ
7 | Thanh cái đồng |  | 25x3+15x3
8 | Đèn báo pha | 03 đèn | Báo điện áp pha A, B, C
9 | Biến dòng điện | 03 cái | 150/5
II | Các thiết bị chính của tủ tụ bù lắp trên đường dây hạ áp.
1 | Vỏ tủ | 01 bộ | Có kết cấu phù hợp để lắp đặt trên cột ngoài trời, trong nhà phù hợp với kiểu TBA khác nhau.
2 | Bình tụ | Bình | - Công suất 01 bình tụ sử dụng loại 5 kVAr hoặc 10 kVAr
- Số lượng bình tụ phụ thuộc vào công suất bù theo tính toán.
3 | Aptomat tổng | 01 cái
5 | Contactor | 03 cái
6 | Bộ điều khiển tụ bù | 01 bộ
7 | Thanh cái đồng |  | Tiết diện chọn tùy thuộc vào công suất bù
8 | Đèn báo pha | 03 đèn | Báo điện áp pha A, B, C (phân biệt màu sắc)
9 | Biến dòng điện | 01 cái | - Lấy tín hiệu cấp cho bộ điều khiển tụ bù, lắp đặt trên đường dây 0,4 kV. - Sử dụng biến dòng điện kiểu kẹp. - Dòng điện sơ cấp chọn phù hợp công suất truyền tải tại vị trí lắp đặt - Dòng điện thứ cấp: 1/5A
III | Bình tụ bù hạ thế
1 | Tụ điện |  | - Loại tụ khô; 3 pha đấu tam giác. - Cách điện có khả năng tự phục hồi. - Có điểm bắt tiếp địa vỏ bình tụ bù.
2 | Hãng/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
4 | Loại (mã hiệu) |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60831-1 và IEC 60831-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
6 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
7 | Điện áp định mức (Un) | kV | ≥ 0,44
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Công suất định mức 01 bình tụ | kVAr | 5, 10,15,20,25,30,40,50
10 | Chất điện môi |  | Không chứa chất PCB
11 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,2 ở nhiệt độ 20oC, phải có biên bản thử nghiệm chứng minh. (Giá trị này không bao gồm điện trở xả)
12 | Mức cách điện xung (BIL) | kVpeak
Đối với tụ bù lắp tại TBA PP
| - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 8
| - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 12
Đối với tụ bù lắp trên đường dây hạ áp
| - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 15
| - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 25
13 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn: | kV
| - Cực – cực: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 10s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 2s. |  | 2,15 UN
| - Cực – vỏ: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 60s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 10s hoặc tối thiểu 2s với giá trị điện áp lớn hơn 20% điện áp yêu cầu. |  | 2,1 UN + 2kV hoặc 3kV (tùy giá trị nào lớn hơn)
14 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong đảm bảo điện áp của tụ giảm đến 75V hoặc thấp hơn sau 1 phút sau khi cắt khỏi lưới.
15 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 UN: 8 giờ trong 24 giờ U = 1,15 UN: 30 phút trong 24 giờ U = 1,2 UN: 5 phút. U = 1,3 UN: 1phút.
16 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm
17 | Vật liệu làm vỏ |  | Bằng nhôm, hợp kim không rỉ
18 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
19 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
IV | Aptomat (MCCB)
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
6 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
7 | Số cực |  | 03 cực
8 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
9 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.
10 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | > 230/400
11 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690
12 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8
13 | Tần số định mức | Hz | 50
14 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Nêu cụ thể
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA
15.1 | MCCB có In < 50 A |  | > 25
15.2 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25
15.3 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36
15.4 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50
15.5 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65
16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức)
17.1 | MCCB có In < 100 A |  | 8.500/1.500
17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000
17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000
17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500
17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500
18 | Vách ngăn cách điện giữa các pha. | 4 miếng | Có
19 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
V | Contactor hạ áp
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-4-1, IEC 60947-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
6 | Chủng loại |  | 3pha, chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện, có điện trở hạn chế xung đóng cắt để bảo vệ tiếp điểm chính.
7 | Điện áp định mức Ue | VAC | ≥ 400
8 | Điện áp cách điện Ui | V | ≥ 690
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 6
11 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,5 Iđm bình tụ hoặc nhóm tụ
12 | Điện áp nguồn điều khiển (Us) | V | ≥ 230/400
13 | Điện áp hút (tiếp điểm contactor hút hoàn toàn) | V | (85% - 110%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC
14 | Điện áp nhả (tiếp điểm contactor nhả hoàn toàn) | V | (20% - 75%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC
15 | Tiếp điểm chính thường hở |  | ≥ 3NO
16 | Tiếp điểm phụ |  | Lựa chọn tùy theo nhu cầu
17 | Khả năng cắt dòng điện đỉnh |  | ≥200In
18 | Độ bền điện (Số lần đóng cắt có tải ở điện áp định mức) | Lần | ≥ 250 000
19 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
VI | Bộ điều khiển tụ bù
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Điện áp định mức | VAC | ≥230/400
5 | Số cấp điều khiển đầu ra | Cấp | ≥ 6
6 | Tần số | Hz | 50
7 | Dòng điện đầu vào | A | 1/5
8 | Số tiếp điểm đầu ra |  | ≥ 6
9 | Kiểu tiếp điểm |  | NO (Thường mở )
10 | Chế độ điều khiển |  | Bằng tay/tự động
11 | Màn hình hiển thị |  | Có
12 | Phạm vi điều chỉnh |  | Hệ số công suất cosႴ: (0,8 cảm - 0,8 dung)
13 | Khả năng chịu dòng điện đóng, cắt lớn nhất qua 01 tiếp điểm đầu ra. | A | ≥ 5A
14 | Độ bền điện của tiếp điểm đầu ra | Lần | 100000
15 | Cấp bảo vê |  | IP54
VI | Bộ vỏ tủ tụ bù
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Kích thước |  | Theo công nghệ sản xuất
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60439-1; IEC 60068-2-2; IEC 60529; IEC 60068-5-75
6 | Cấp bảo vê |  | IP54
7 | Điện áp thử tần số công nghiệp | kV | ≥ 3
8 | Vật liệu làm vỏ |  | -Composite hoặc nhựa Polycarbonate theo công nghệ ép phun. - Có gân thép chịu lực. - Chịu va đập - Chống cháy
9 | Các thanh trong tủ để lắp thiết bị |  | Thép sơn tĩnh điện
10 | Giá, đai ..để lắp tủ ngoài trời |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
11 | Tủ phải có vị trí cáp vào và ra, có giắc co và lót cao su |  | Có
12 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
13 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
Note on A2: Admin: 3322/EVNNPC-KT ngày 10/7/2024

## 12. Trạm trụ hợp bộ (hidden)
Bảng 12. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật trạm trụ hợp bộ
TT | Hạng mục | Số lượng | Yêu cầu |  | Nhà thầu chào
A | Tủ RMU trung thé 24kV, 35kV lắp đặt tại trạm trụ hợp bộ
I | Yêu cầu chung
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất/năm sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Loại |  | Tủ dạng Compact không mở rộng được
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 62271-200
6 | Biên bản thử nghiệm |  | Biên bản thí nghiệm Type test do đơn vị thí nghiệm độc lập được Quốc tế cấp
7 | Thiết kế: các ngăn tủ, dao cắt tải, nối đất, vỏ tủ, liên động, khoá liên động… |  | Đáp ứng
8 | Cấp bảo vệ
| Thùng chứa thiết bị |  | IP 65
| Vỏ tủ và ngăn cáp |  | IP 2X
| Cấp bảo vệ ngoại vật |  | IEC 60529
9 | Điện áp định mức | kV | 22 | 35
| Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 | 38.5
10 | Tần số định mức | Hz | 50 | 50
11 | Chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kA/s | ≥20 | ≥20
12 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 50Hz trong 1 phút | kV | 50 | 50
13 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50ms(BIL) | kVp | 125 | 125
14 | Đầu cáp T-Plug cho cáp vào/ra |  | Có | Có
15 | Đầu cáp Elbow cho cáp sang máy biến áp |  | Có | Có
16 | Điện trở sấy có kèm theo bộ điều chỉnh nhiệt độ |  | Có | Có
17 | Tủ điều khiển phải lắp sẵn card RTU và card thông tin truyền thông giao tiếp với hệ thống SCADA qua giao thức truyền thông IEC 60870-5-104. |  | Tủ RMU có khoang dự phòng cho việc cho việc lắp đặt tủ điều khiển phục vụ kết nối với hệ thống SCADA qua giao thức truyền thông IEC 60870-5-104 ở giai đoạn sau
18 | Đồng hồ chỉ thị áp lực khí SF6 |  | Có
19 | Chức năng cảnh báo sự cố |  | Có
II | Thanh cái
1 | Dòng điện định mức | A | 630
2 | Vật liệu làm thanh cái |  | Đồng
3 | Tiết diện | mm2
4 | Cách điện |  | khí SF6
III | Cầu dao phụ tải
1 | Loại |  | 3 pha
2 | Cách điện và dập hồ quang |  | SF6 hoặc chân không
3 | Dòng cắt tải định mức | A | 630
4 | Dòng cắt tải điện cảm | A | Nêu rõ
5 | Dòng cắt tải điện dung | A | Nêu rõ
6 | Chịu dòng ngắn mạch định mức | kA/s | ≥20
7 | Độ bền cơ khí | Lần | 1.000 lần thao tác đóng cắt không tải không cần bảo trì
8 | Độ bền điện | Lần | 100 lần thao tác đóng cắt với tải định mức không cần bảo trì
IV | Cầu chì
1 | Loại |  | 3 pha
2 | Dòng điện định mức | A | 200A
3 | Chịu dòng điện ngắn mạch | kA/s | ≥20
V | Phụ kiện đi kèm
1 | Cần thao tác, bulông định vị |  | Có
2 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
B | Tủ phân phối và hạ thế và tụ bù lắp đặt đồng bộ trạm trụ
| Danh mục | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | Nhà thầu chào
1 | Yêu cầu kỹ thuật chung
| Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu sản phẩm |  |  | Nêu cụ thể
2 | Vỏ tủ được thiết kế đồng bộ với kết cấu trạm trụ | HT | 1
3 | Aptomat tổng MCCB 3P 600A (thông số kỹ thuật áp dụng theo Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 và văn bản 7461/EVNNPC-KT ngày 30/12/2021) | Chiếc | 1
4 | Aptomat MCCB 3P 250A A (thông số kỹ thuật áp dụng theo Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 và văn bản 7461/EVNNPC-KT ngày 30/12/2021) | Chiếc | 6
5 | Thanh cái đồng chính bọc co ngót M40x10 | phần | 1
6 | Thanh cái đồng bọc co ngót M30x6 (chập đôi từ Aptomat tổng xuống thanh cái chính), | phần | 1
7 | Thanh cái đồng trung tính đơn M30x6 | phần | 1
8 | Thanh cái đồng tiếp địa đơn M30x6 | phần | 1
9 | Thanh cái đồng phụ xuống ATM lộ M25x5 xuống Aptomat 250A | phần | 1
10 | Biến dòng cho đo lường và đếm điện năng 600/5 A: Đường kính trong ≥ 80 mm; Dung lượng ≥ 15VA, cấp chính xác 0,5 | quả | 6
11 | Đồng hồ đa năng (đo dòng điện và điện áp) | Cái | 1 | Hiện thị số kiểu đèn led
12 | Cầu chì | bộ | 1
13 | Chống sét GZ – 500V | bộ | 1
14 | Đèn báo pha | Cái | 3
15 | Cáp điều khiển 10 lõi bọc Cu/PVC/PVC 10x2,5 mm2 | M | 2 | Kèm 20 đầu cốt tương ứng với dây dẫn (cho mạch đếm điện năng)
16 | Dây dẫn Cu/PVC 1x2.5 mm2 | M | 30 | Cho mạch đo dòng điện và điện áp
17 | Cầu đấu dây 5A, 12 mắt, có cúp mạch dòng 3 pha cho mạch đếm điện năng | phần | 1
18 | Cáp đồng 0,6/1kV_Cu/XLPE/PVC 1x120 (nối thanh cái trung tính ) | M | 1.7
19 | Đầu cốt đồng M120 | chiếc | 2
20 | Phần tụ bù đồng bộ với tủ phân phối hạ thế:
20.1 | Tụ bù 440V-20kVAr thông số kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn 3322/EVNNPC-KT ngày 10/7/2024 | Bình | 4
20.1 | Contactor 40A thông số kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn 3322/EVNNPC-KT ngày 10/7/2024 | Cái | 4
20.2 | Aptomat 40A thông số kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn 3322/EVNNPC-KT ngày 10/7/2024 | Cái | 4
20.3 | Bộ điều khiển bù 6 cấp thông số kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn 3322/EVNNPC-KT ngày 10/7/2024 | Cái | 1
21 | Sứ đỡ thanh cái, vật liệu phụ để lắp ráp tủ điên: Nhãn mác, ống bọc cách điện và phân pha thanh cái, đầu cốt dây nhị thứ, bu lông, ốc vít, cầu đấu dây cho mạch dòng cấp tín hiệu đến tủ tụ bù, ….và nhân công lắp đặt tủ (bao gồm hệ thống đo) | phần | 1
Note on A2: Admin:

## 13.1 Dây nhôm lõi thép (120-19) (hidden)
Bảng 13. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây nhôm lõi thép ACsR 120/19
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1
1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999,
IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 120/19
8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn
10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ
12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 26 / 2,4
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,03
14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7 / 1,85
15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06
16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 117,6
17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 18,8
18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 175
19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.5
20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1313
21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1166
22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190
24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | 0.244
25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 12,2
26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | °C | ≥ 105
27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 41521
28 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nêu cụ thể
29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể
32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể)
33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể)
34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 14. Cáp ngầm trung thế 3 pha
Bảng 13. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cáp ngầm trung thế
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/ DSTA/PVC-W-20/35(40,5) kV–3x95sqmm
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
4 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm
5 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | Mm2 | 3x95
6 | Điện áp định mức U0/U(Umax) | kV | 20/35(40,5)kV
7 | Số sợi đồng của lõi cáp | Sợi | Nêu rõ
8 | Đường kính của lõi cáp | Mm | ≈ 11,4
9 | Đường kính tổng gần đúng | Mm | ≈ 77,69
10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
11 | Độ dày danh định của lớp cách điện | mm | 8,8 (7,85÷9,2)
12 | Bề rộng tối thiểu của băng đồng | mm | 12.5
13 | Độ dày tối thiểu của băng đồng | mm | 0.127
14 | Độ gối mép băng đồng/ bề rộng băng đồng | % | ≥ 15
15 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | PVC
16 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong | mm | 2
17 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên ngoài | mm | 3.4
18 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn ở điều kiện làm việc bình thường | 0C | 90
19 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn ở điều kiện ngắn mạch (5s) | 0C | 250
20 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 200C | Ω/km | ≤0,32
21 | Áo giáp |  | Giải băng kép
22 | Vật liệu áo giáp |  | Thép mạ kẽm
23 | Chiều dày danh nghĩa | mm | 0.8
24 | Trọng lượng gần đúng cáp | Kg/km | ≈ 4440
25 | Bán kính cong | M | 15x(d+D)5%
26 | Chiều dài tối đa trên lô cuốn cáp | M | 500
27 | Bột hoặc băng chống thấm |  | Có
28 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có
II | Cáp Al/XLPE/PVC/ DSTA/PVC-Fr-W-12,7/22(24) kV–3x300 sqmm
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |  | Chiều dày vỏ bọc |  | 0,035D + 1,0
3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  | Đường kính giả định đường tròn ngoại tiếp 3 lõi
4 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm |  | 24kV | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300
5 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | Mm2 | 3x300 |  | r | 3.9904 | 4.7215 | 5.5004 | 6.182 | 6.9116 | 7.6758 | 8.7426 | 9.7745
6 | Điện áp định mức U0/U(Umax) | kV | 12,7/22(24)kV |  | a,b,c | 20.4349 | 21.8971 | 23.4549 | 24.8179 | 26.2773 | 27.8055 | 29.9392 | 32.0031
7 | Số sợi nhôm của lõi cáp | Sợi | Nêu rõ |  | D | 44.031 | 47.1817 | 50.5382 | 53.4752 | 56.6196 | 59.9125 | 64.51 | 93.5
8 | Đường kính của lõi cáp | Mm | ≈ 20,4 |  | chiều dày | 2.5411 | 2.6514 | 2.7688 | 2.8716 | 2.9817 | 3.0969 | 3.2579 | 4.2725
9 | Đường kính tổng gần đúng | Mm | ≈ 93,5
10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |  |  | Chiều dày cách điện
11 | Độ dày danh định của lớp cách điện | mm | 5,5 (4,85÷5,7) |  |  |  | 22 | 35
12 | Bề rộng tối thiểu của băng đồng | mm | 12.5 |  |  | Tmin | 4.85 | 7.82
13 | Độ dày tối thiểu của băng đồng | mm | 0.127 |  |  | Tmax | 5.7059 | 9.2
14 | Độ gối mép băng đồng/ bề rộng băng đồng | % | ≥ 15
15 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | PVC
16 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong | Mm | 2.3
17 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên ngoài | Mm | 3.9
18 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn ở điều kiện làm việc bình thường | 0C | 90
19 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn ở điều kiện ngắn mạch (5s) | 0C | 250
20 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 200C | Ω/km | ≤0,1
21 | Áo giáp |  | Giải băng kép
22 | Vật liệu áo giáp |  | Thép mạ kẽm
23 | Chiều dày danh nghĩa dải băng | mm | 0.8
24 | Trọng lượng gần đúng cáp | Kg/km | ≈ 9040
25 | Bán kính cong | M | 15x(d+D)5%
26 | Chiều dài tối đa trên lô cuốn cáp | M | 250
27 | Bột hoặc băng chống thấm |  | Có
28 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có
III | Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-Fr-W-12,7/22(24) kV–3x240 sqmm
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng
5 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | Mm2 | 3x240
6 | Điện áp định mức U0/U(Umax) | kV | 12,7/22(24)kV
7 | Số sợi nhôm của lõi cáp | Sợi | Nêu rõ
8 | Đường kính của lõi cáp | Mm | ≈ 18,1
9 | Đường kính tổng gần đúng | Mm | ≈ 89,8
10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
11 | Độ dày danh định của lớp cách điện | mm | 5,5 (4,85÷5,7)
12 | Bề rộng tối thiểu của băng đồng | mm | 12.5
13 | Độ dày tối thiểu của băng đồng | mm | 0.127
14 | Độ gối mép băng đồng/ bề rộng băng đồng | % | ≥ 15
15 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | PVC
16 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong | Mm | 2
17 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên ngoài | Mm | 3.8
18 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn ở điều kiện làm việc bình thường | 0C | 90
19 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn ở điều kiện ngắn mạch (5s) | 0C | 250
20 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 200C | Ω/km | ≤0,0754
21 | Áo giáp |  | Giải băng kép
22 | Vật liệu áo giáp |  | Thép mạ kẽm
23 | Chiều dày danh nghĩa dải băng | mm | 0.8
24 | Trọng lượng gần đúng cáp | Kg/km | ≈ 12480
25 | Bán kính cong | M | 15x(d+D)5%
26 | Chiều dài tối đa trên lô cuốn cáp | M | 250
27 | Bột hoặc băng chống thấm |  | Có
28 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có
IV | Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV–3x95 sqmm
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng
5 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | Mm2 | 3x95
6 | Điện áp định mức U0/U(Umax) | kV | 12,7/22(24)kV
7 | Số sợi nhôm của lõi cáp | Sợi | Nêu rõ
8 | Đường kính của lõi cáp | Mm | ≈ 11,4
9 | Đường kính tổng gần đúng | Mm | ≈ 71,3
10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
11 | Độ dày danh định của lớp cách điện | mm | 5,5 (4,85÷5,7)
12 | Bề rộng tối thiểu của băng đồng | mm | 12.5
13 | Độ dày tối thiểu của băng đồng | mm | 0.127
14 | Độ gối mép băng đồng/ bề rộng băng đồng | % | ≥ 15
15 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | PVC
16 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong | Mm | 1.7
17 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên ngoài | Mm | 3.2
18 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn ở điều kiện làm việc bình thường | 0C | 90
19 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn ở điều kiện ngắn mạch (5s) | 0C | 250
20 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 200C | Ω/km | ≤0,193
21 | Áo giáp |  | Giải băng kép
22 | Vật liệu áo giáp |  | Thép mạ kẽm
23 | Chiều dày danh nghĩa dải băng | mm | 0.8
24 | Trọng lượng gần đúng cáp | Kg/km | ≈ 6180
25 | Bán kính cong | M | 15x(d+D)5%
26 | Chiều dài tối đa trên lô cuốn cáp | M | 500
27 | Bột hoặc băng chống thấm |  | Có
28 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có
V | Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV–3x50 sqmm
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng
5 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | Mm2 | 3x50
6 | Điện áp định mức U0/U(Umax) | kV | 12,7/22(24)kV
7 | Số sợi nhôm của lõi cáp | Sợi | Nêu rõ
8 | Đường kính của lõi cáp | Mm | ≈ 8
9 | Đường kính tổng gần đúng | Mm | 63.5
10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
11 | Độ dày danh định của lớp cách điện | mm | 5,5 (4,85÷5,7)
12 | Bề rộng tối thiểu của băng đồng | mm | 12.5
13 | Độ dày tối thiểu của băng đồng | mm | 0.127
14 | Độ gối mép băng đồng/ bề rộng băng đồng | % | ≥ 15
15 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | PVC
16 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong | Mm | 1.6
17 | Độ dày của lớp vỏ bọc bên ngoài | Mm | 2.9
18 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn ở điều kiện làm việc bình thường | 0C | 90
19 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn ở điều kiện ngắn mạch (5s) | 0C | 250
20 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 200C | Ω/km | ≤0,387
21 | Áo giáp |  | Giải băng kép
22 | Vật liệu áo giáp |  | Thép mạ kẽm
23 | Chiều dày danh nghĩa dải băng | mm | 0.5
24 | Trọng lượng gần đúng cáp | Kg/km | ≈ 4230
25 | Bán kính cong | mm | 15x(d+D)5%
26 | Chiều dài tối đa trên lô cuốn cáp | M | 500
27 | Bột hoặc băng chống thấm |  | Có
28 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 14.2 Cáp ngầm trung thế 1 pha (hidden)
Bảng 13. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cáp ngầm trung thế
TT | Mô tả |  |  |  |  | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | [5 empty] | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu sản phẩm | [5 empty] | Nêu cụ thể
3 | Nước sản xuất | [5 empty] | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng | [5 empty] | - Tiêu chuẩn 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
5 | Cấu trúc cáp: | [5 empty] | Nêu rõ
- 03 ruột dẫn điện chống thấm nước.
- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.
- Lớp cách điện.
- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.
- Chất độn.
- Lớp bọc bên trong (inner covering).
- Lớp bọc phân cách (separation sheath).
- Áo giáp.
- Lớp vỏ bọc bên ngoài.
6 | Công nghệ sản xuất: Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn | [5 empty] | Nêu rõ
7 | Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp): | [5 empty] | Nêu rõ
Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.
Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.
Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp
8 | Đặc tính kỹ thuật của cáp
8.1 | Ruột dẫn điện: Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn.
8.2 | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:
| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] |  | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện
|  |  | Nhôm | Đồng
| 95 |  | 15 | 15
| 120 |  | 15 | 18 |  |  | Nêu rõ
| 150 |  | 15 | 18 |  |  | Nêu rõ
| 300 |  | 30 | 34 |  |  | Nêu rõ
8.3 | Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [W/km]
|  |  | Nhôm |  | Đồng
| 95 |  | 0.32 |  | 0.193 |  | Nêu rõ
| 120 |  | 0.253 |  | 0.153 |  | Nêu rõ
| 150 |  | 0.206 |  | 0.124 |  | Nêu rõ
| 300 |  | 0.1 |  | 0.0601 |  | Nêu rõ
8.4 | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) : 90 °C | [5 empty] | Đáp ứng
9 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:
Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện
10 | Lớp cách điện:
| Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn | [5 empty] | Đáp ứng
| Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR | [5 empty] | Đáp ứng
| Chiều dày cách điện | [5 empty] | Đáp ứng
| Danh nghĩa (tn): | [5 empty] | Đáp ứng
Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.
| Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1 | [5 empty] | Đáp ứng
Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15
Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang
11 | Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp đối với điện áp 22kV:
11.1 | Điện áp định mức | [5 empty] | 12,7 kV (Uo)/22 kV
| Điện áp cao nhất của hệ thống | [5 empty] | 24 kV
11.2 | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo:
| Thử nghiệm điển hình | [5 empty] | 05 pC
| Thử nghiệm thường xuyên | [5 empty] | 10 pC
11.3 | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
| Thử nghiệm thường xuyên | [5 empty] | 3,5Uo trong 05 phút
| Thử nghiệm điển hình | [5 empty] | 4Uo trong 04 giờ
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | [5 empty] | 125 kV
13 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện chế độ làm việc bình thường °C:
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) 90°C | [5 empty] | Đáp ứng
| Cao su etylen propylen (EPR) 90°C | [5 empty] | Đáp ứng
14 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện chế độ ngắn mạch (thời gian tối đa 5s):
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) 250°C | [5 empty] | Đáp ứng
| Cao su etylen propylen (EPR) 250°C | [5 empty] | Đáp ứng
15 | Màn chắn cách điện:
15.1 | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại | [5 empty] | Đáp ứng
15.2 | Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được | [5 empty] | Đáp ứng
15.3 | Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại | [5 empty] | Đáp ứng
15.4 | Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước | [5 empty] | Đáp ứng
15.5 | Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước | [5 empty] | Đáp ứng
16 | Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng | [5 empty] | Đáp ứng
| - Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau | [5 empty] | Đáp ứng
| - Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại | [5 empty] | Đáp ứng
17 | Lớp bọc bên trong và chất độn:
| Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn | [5 empty] | Đáp ứng
| Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong | [5 empty] | Đáp ứng
| Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện | [5 empty] | Đáp ứng
18 | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  |  | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong: |  |  | Nêu rõ
| Lớn hơn |  | Nhỏ hơn và bằng
|  |  | 25 | 1
| 25 |  | 35 | 1.2
| 35 |  | 45 | 1.4
| 45 |  | 60 | 1.6
| 60 |  | 80 | 1.8
| 80 |  |  | 2
19 | Lớp bọc phân cách:
| Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn. | [5 empty] | Đáp ứng
| Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong. | [5 empty] | Đáp ứng
| Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại. | [5 empty] | Đáp ứng
| Vật liệu cấu tạo: PVC | [5 empty] | Đáp ứng
| Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp | [5 empty] | Đáp ứng
| Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét | [5 empty] | Đáp ứng
| Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm). | [5 empty] | Đáp ứng
20 | Áo giáp bằng dải băng kép: | [5 empty] | Đáp ứng
| Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng | [5 empty] | Đáp ứng
| Vật liệu: | [5 empty] | Đáp ứng
+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm
| + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện | [5 empty] | Đáp ứng
| Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp: | [5 empty] | Đáp ứng
| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |  |  | Đáp ứng
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm
|  | 30 | 0.2 | 0.5
| 30 | 70 | 0.5 | 0.5
| 70 |  | 0.8 | 0.8
| Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau: | [5 empty] | Đáp ứng
+ Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm.
+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm.
Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.
21 | Lớp vỏ bọc bên ngoài:
| - Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. | [5 empty] | Đáp ứng
| - Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 | [5 empty] | Đáp ứng
| Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài | [5 empty] | Đáp ứng
| Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm | [5 empty] | Đáp ứng
| Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)±5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp | [5 empty] | Đáp ứng
| * Ký hiệu cáp: | [5 empty] | Đáp ứng
Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ:
- Cấp điện áp “12,7/22kV” + vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.
- Đánh dấu chiều dài:
+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.
+ Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng
22 | Các yêu cầu về thử nghiệm
| - Đối với cáp ngầm 22kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014. | [5 empty] | Đáp ứng
23 | Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau: | [5 empty] | Đáp ứng
23.1 | * Thử nghiệm thường xuyên (routine tests): | [5 empty] | Đáp ứng
- Đo điện trở ruột dẫn.
- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).
- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).
- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable)
23.2 | * Thử nghiệm điển hình (type test): | [5 empty] | Đáp ứng
- Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:
+ Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.
+ Đo tgd.
+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.
+ Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).
+ Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).
23.3 | * Thử nghiệm không điện: | [5 empty] | Đáp ứng
- Đo chiều dày cách điện.
- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).
- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.
- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.
- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.
- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.
- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại.
- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).
- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.
- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).
- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).
- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).
- Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test).
- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).
- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.
- Thử nghiệm chống thấm nước.
24 | Yêu cầu về thử nghiệm mẫu bước 2 theo hướng dẫn tại văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015 trong đó:: | [5 empty] | Đáp ứng
+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤ 2 lộ: Lấy ít nhất 1 mẫu.
+ Đối với chủng loại có số lượng 2÷4 lô lấy 2 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 3 mẫu.
+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (cáp ≤100m) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 15. Dây Al cách điện là vỏ PVC (hidden)
Bảng 15. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Dây nhôm bọc cách điện 0,6/1kV (dây AV)
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5935-1:2013; IEC 60502-1:2009, TCVN 6610-3 : 2000; IEC 60502-1; TTCVN6612/ IEC60228 và tiêu chuẩn khác tương đương
6 | Điện áp tiêu chuẩn: | kV | 0,6/1
7 | Loại |  | Nhôm
8 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2
| AL/PVC/0,6/1kV-50mm2 |  | 50
| AL/PVC/0,6/1kV-70 mm2 |  | 70
9 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC
10 | Chiều dày danh nghĩa của cách điện | mm
| AL/PVC/0,6/1kV-50mm2 (Theo TCVN 5935-1:2013; IEC 60502-1:2009) |  | ≥1,4
| AL/PVC/0,6/1kV-70 mm2 (Theo TCVN 5935-1:2013; IEC 60502-1:2009) |  | ≥1,4
11 | Điện trở tối đa dây dẫn ở T0=200C | (W/km)
| AL/PVC/0,6/1kV-50mm2 (Theo TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004) |  | 0.641
| AL/PVC/0,6/1kV-70 mm2 (Theo TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004) |  | 0.443
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 16. Dây Cu bọc cách điện XLPE (hidden)
Bảng 16. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Dây đồng bọc cách điện XLPE, vỏ PVC
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại |  | đồng
6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x240
|  | mm2 | 1x185
|  | mm2 | 1x150
|  | mm2 | 1x120
|  | mm2 | 1x95
|  | mm2 | 1x70
|  | mm2 | 1x50
7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | Nêu cụ thể
8 | Đường kính tổng | mm | Nêu cụ thể
9 | Loại vật liệu cách điện
Chiều dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE (Theo TCVN 5935-1:2013; IEC 60502-1:2009)
| 1x240mm2 | mm | ≥1,7
| 1x185mm2 | mm | ≥1,6
| 1x185mm2 | mm | ≥1,4
| 1x120 mm2 | mm | ≥1,2
| 1x95 mm2 | mm | ≥1,1
| 1x70 mm2 | mm | ≥1,1
| 1x50 mm2 | mm | ≥1,0
Chiều dày danh nghĩa của lớp cách điện PVC (Theo TCVN 5935-1:2013; IEC 60502-1:2009)
| 1x240mm2 | mm | ≥1,7
| 1x185mm2 | mm | ≥1,6
| 1x150 mm2 | mm | ≥1,6
| 1x120 mm2 | mm | ≥1,6
| 1x95 mm2 | mm | ≥1,5
| 1x70 mm2 | mm | ≥1,4
| 1x50 mm2 | mm | ≥1,4
10 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | W/km
| 1x240mm2 | W/km | ≤ 0,0754
| 1x185mm2 | W/km | ≤ 0,0991
| 1x150 mm2 | W/km | ≤ 0,124
| 1x120 mm2 | W/km | ≤ 0,153
| 1x95 mm2 | W/km | ≤ 0,193
| 1x70 mm2 | W/km | ≤ 0,268
| 1x50 mm2 | W/km | ≤ 0,387
10 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể
11 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90
12 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể
13 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể
14 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể
15 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể
16 | Số giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 17. cáp đồng thanh cái (hidden)
Bảng 17. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cáp đồng
STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
5 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Kiểu cáp |  | + Với cáp 35kV: Cu/XLPE/PVC –20/35(40,5)kV: 1x "tiết diện"
+ Với cáp 24kV: Cu/XLPE/PVC–12,7/22(24)kV: 1x "tiết diện"
7 | Số lõi |  | 1
8 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC61089, IEC60502-2, IEC60228, TCVN 5935-2: 2013, TCVN 6612:2007
9 | Tiết diện danh định ruột dẫn. | mm2 | “50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400”
10 | Cấu tạo |  | Cáp treo trung thế 1 pha có cấu tạo bao gồm 4 lớp:
1. Lõi cáp bện cấp 2 ép hoặc không ép;
2. Lớp bán dẫn trong đùn ép đồng thời với lớp XLPE;
3. Lớp cách điện chính XLPE;
4. Vỏ bảo vệ bên ngoài chịu tác động môi trường và tia cực tím, chất liệu nhựa dẻo PVC
11 | Số sợi bện của ruột dẫn theo TCVN 6612 : 2007 |  | Nêu rõ
12 | Điện trở 1 chiều ở 200C | W/km | ≤ 0,387
13 | Dòng điện liên tục cho phép | A | Theo TCVN 5935-2: 2013
14 | Yêu cầu về màn chắn kim loại |  | Màn chắn đồng của cáp 1 pha được chế tạo bằng băng đồng có độ dầy ≥ 0,127mm và độ gối mép ≥15%.
15 | Bề dày trung bình của lớp cách điện | mm | ≥ 5,5 (giá trị sai biệt ≤ 0,1mm ± 10% bề dày danh định) với cáp 22kV.
≥ 8,8 (giá trị sai biệt ≤ 0,1mm ± 10% bề dày danh định) với cáp 35kV.
16 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz- 5 phút (routine tests) | kVrms | ≥ 70 (với cáp 35kV)
≥ 42 (với cáp 24kV)
17 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz- 4 giờ (sample test) | kVrms | ≥ 75 (với cáp 35kV)
≥ 48 (với cáp 24kV)
18 | Điện áp chịu đựng xung 1,2/50ms | kVpeak | ≥ 180 (với cáp 35kV)
≥ 125 (với cáp 24kV)
19 | Điện trở cách điện ở 200C | MW/km | 0.5
20 | Đường kính ngoài của cáp, D | mm | Nêu cụ thể
21 | Đường kính ruột dẫn, d | mm | Nêu cụ thể
22 | Thử uốn với đường kính trụ | mm | 15(d+D) ± 5%
23 | Khối lượng | kg/km | Nêu cụ thể
24 | Chiều dày: | mm | Nêu cụ thể
- Lớp bán dẫn trong:
- Vỏ bọc bên ngoài:
25 | Chiều dài dây dẫn / rulô | m | Nêu cụ thể
26 | Kích thước rulô | mm | Nêu cụ thể
27 | Khối lượng rulô | kg | Nêu cụ thể
28 | Yêu cầu khác |  | - Trên lớp vỏ bọc bên ngoài phải có ghi liên tục các thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt: Hãng sản xuất; Năm sản xuất (ghi 4 chữ số); Ký hiệu cáp theo từng lớp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức: 12,7/22(24)kV hoặc 20/35(40,5kV); Số đếm đơn vị mét; - Lô cáp phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89
29 | Catalouge, Biên bản thử nghiệm điển hình, tài liệu kỹ thuật. |  | Có
Note on A2: Admin:

## 18. Cáp vặn xoắn (hidden)
Bảng 18. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cáp vặn xoắn
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nêu rõ
2 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt |  | Đầy đủ
6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1
7 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2
10 | Điện áp chịu xung | kV | 20 với dây > 35 mm2 15 với dây ≤ 35 mm2
11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150.
12 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu | Sợi
| 2x16, 3x16, 4x16 |  | 7
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 7
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 7
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 7
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 19
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 19
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 19
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 19
13 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) | mm
| 2x16, 3x16, 4x16 |  | 4,5 / 4,8
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 5,8 / 6,1
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 6,8 / 7,2
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 8,0 / 8,4
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 9,6 / 10,1
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 11,3 / 11,9
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 12,8 / 13,5
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 14,1 / 14,9
14 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | W/km
| 2x16, 3x16, 4x16 |  | ≤1,91
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | ≤1,2
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | ≤0,868
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | ≤0,641
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | ≤0,443
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | ≤0,32
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | ≤0,253
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | ≤0,206
15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi | kN
| 2x16, 3x16, 4x16 |  | 2.2
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 3.5
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 4.9
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 7
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 9.8
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 13.3
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 16.8
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 21
16 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) | mm
| 2x16, 3x16, 4x16 |  | 1.3
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 1.3
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 1.3
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 1.5
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 1.5
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 1.7
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 1.7
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 1.7
17 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | mm
2x16, 3x16, 4x16
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 1.07
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 1.07
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 1.07
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 1.25
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 1.25
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 1.43
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 1.43
1.43
18 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 | mm | 1.9
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 1.9
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 1.9
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 2.1
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 2.1
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 2.3
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 2.3
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 2.3
19 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | mm
| 2x16, 3x16, 4x16 |  | 7.9
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 9.2
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 10.3
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 11.9
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 13.6
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 15.9
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 17.5
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 18.9
20 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nêu rõ
21 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nêu rõ
Note on A2: Admin: Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 19. Cáp ngầm hạ thế (hidden)
Bảng 19. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cáp ngầm hạ thế
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Cáp 0,6/1kV-Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x120mm2:
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1
5 | Loại cáp Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x185mm2+1x120mm2 trong đó:
| Tiết diện dây pha 185mm2 (cho từng pha) |  | Đáp ứng
| Tiết diện dây trung tính 120mm2 (cho dây trung tính) |  | Đáp ứng
6 | Chiều dày vỏ bọc cách điện XLPE:
| Dây pha | mm | ≥1,6
| Trung tính | mm | ≥1,2
7 | Chiều dày vỏ bọc PVC
| Vỏ PVC bọc lót bên trong | mm | Nêu rõ
| Vỏ PVC bên ngoài | mm | ≥2,0
7 | Chiều dài băng giáp nhôm hoặc hợp kim nhôm |  | Nêu rõ
8 | Đường kính ngoài gần đúng | mm | Nêu rõ
I | Cáp 0,6/1kV-Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x150mm2:
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ
3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
4 | Loại |  | đồng
5 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x150
6 | Đường kính ruột dẫn gần đúng | mm | 13,7-15
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Độ dày danh định của lớp cách điện | mm | ≥ 1,4
9 | Chiều dày băng thép danh định | mm | 0,2-0,5
10 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC
11 | Độ dày danh định của vỏ | mm | ≥ 2,7
12 | Đường kính ngoài gần đúng của cáp | mm | Nêu rõ
13 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20o | W/km | 0.124
14 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu rõ
Note on A2: Admin: Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 13.2 Dây nhôm lõi thép (185-29) (hidden)
Bảng 13.1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây nhôm lõi thép ACsR 185/29
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1, 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 185/29
8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn
10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ
12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 26 / 2,98
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7 / 2,3
15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06
16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 181,3
17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 29,1
18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 170
19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.6
20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1313
21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1166
22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190
24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | 0.1591
25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 18,9
26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | °C | ≥ 105
27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 62055
28 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nêu cụ thể
29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể
32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể)
33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể)
34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 13.3 Dây nhôm lõi thép (240-32) (hidden)
Bảng 13.3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây nhôm lõi thép ACsR 240/32
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1
1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999,
IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 240/32
8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn
10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ
12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 24 / 3,6
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7 / 2,4
15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06
16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 244,3
17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 31,7
18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 160
19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.8
20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1313
21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1166
22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 230
24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | 0.1182
25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 24,1
26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | °C | ≥ 105
27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 75050
28 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nêu cụ thể
29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể
32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể)
33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể)
34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 20. Sứ cách điện đứng (hidden)
Bảng 20. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật sứ cách điện đứng
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Sứ cách điện 24kV
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn chế tạo: |  | Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
6 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
7 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24
8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu (điện áp tính toán chiều dài đường rò tương ứng điện áp 24kV theo nội dung văn bản 1409/EVNNPC-KT ngày 29/03/2022) | mm/kV | ≥ 25
9 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85
11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150
13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140
14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 ± 2
15 | Đường kính ty sứ | mm | 20
16 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | ≥ 25
17 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | ≥ 25
18 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
II | Sứ cách điện đứng 35kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn chế tạo: |  | Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
6 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
7 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 38,5
8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu (điện áp tính toán chiều dài đường rò tương ứng điện áp 38,5kV theo nội dung văn bản 1409/EVNNPC-KT ngày 29/03/2022) | mm/kV | ≥ 25
9 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110
11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 200
13 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 200
14 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
15 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
16 | Đường kính ty sứ | mm | 20
17 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ
18 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ
19 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 21A. Chuỗi cách điện (hidden)
Bảng 21. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chuỗi cách điện
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Cách điện polymer 22kV:
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất |  | Trong vòng 1 năm kể từ thời điểm mở thầu
4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Polymer
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 hoặc ≥ 100
8 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 24
9 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 600
10 | Kích thước: |  | Nêu cụ thể
| - Chiều dài cách điện | mm
| - Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm
11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130
12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100
13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 190
14 | Mô tả chi tiết: - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85μm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue)
| - Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể
| - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể
15 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
II | Cách điện polymer 35kV:
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất |  | Trong vòng 1 năm kể từ thời điểm mở thầu
4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Polymer
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 hoặc ≥ 120
8 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 38,5
9 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 962,5
10 | Kích thước:
| - Chiều dài cách điện | mm | Nêu cụ thể
| - Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm
11 | Điện áp chịu đựng tần số 50hZ/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 180
12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 145
13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 280
14 | Mô tả chi tiết - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue)
| - Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể
| - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể
15 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 21B. Chuỗi thủy tinh (hidden)
Bảng 21. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chuỗi cách điện thủy tinh
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Bảng thông số kỹ thuật cách điện U70BL
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
2 | Mã hiệu
| Cách điện đỡ |  | Nêu cụ thể
| Cách điện néo |  | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực
Kích thước:
| + Chiều cao bát cách điện | mm | 146
| + Đường kính | mm | 255
| + Chiều dài dòng rò | mm | 295
4.3 | Độ bền điện:
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40
| Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100
| Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥120
4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy)
| Chuỗi cách điện treo | kN | ≥ 70
| Chuỗi cách điện néo | kN | ≥ 70
5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện
5.1 | Chuỗi cách điện đỡ: |  | Theo bản vẽ thiết kế dự án
Gu-dông treo chuỗi
| Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối trung gian
Khóa đỡ dây dẫn
| Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng
| Số bát cách điện | bát | theo bản vẽ thiết kế
5.2 | Chuỗi cách điện néo:
| Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán
Mắt nối điều chỉnh
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn
Mắt nối kép
Mắt nối lắp ráp
Mắt nối trung gian
Khóa néo dây dẫn
6 | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng
7 | Số bát cách điện | bát | theo bản vẽ thiết kế
II | Bảng thông số kỹ thuật cách điện U120B
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu
| Cách điện đỡ |  | Nêu cụ thể
| Cách điện néo |  | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực
Loại U120B, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1)
Kích thước:
| + Chiều cao bát cách điện | mm | 146
| + Đường kính | mm | 255
| + Chiều dài dòng rò | mm | 295
4.3 | Độ bền điện:
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) |  | ≥ 40
kVrms
| Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100
| Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥120
4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy)
| Chuỗi cách điện treo | kN | ≥ 120
| Chuỗi cách điện néo | kN | ≥ 120
5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện
5.1 | Chuỗi cách điện đỡ:
Gu-dông treo chuỗi
| Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối trung gian
Khóa đỡ dây dẫn
| Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng
| Số bát cách điện | bát | theo bản vẽ thiết kế
5.2 | Chuỗi cách điện néo:
| Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán
Mắt nối điều chỉnh
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn
Mắt nối kép
Mắt nối lắp ráp
Mắt nối trung gian
Khóa néo dây dẫn
6 | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng
7 | Số bát cách điện | bát | theo bản vẽ thiết kế
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 22. BCS (hidden)
Bảng 22. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây néo định hình, buộc cổ sứ
TT | Hạng mục | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Dây buộc cổ sứ đứng lắp đơn:
4.1 | Dây định hình phi kim loại(composite, plastic.....) | Đáp ứng
4.2 | - Thông số phù hợp đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc (chi tiết theo khối lượng dự thầu) | Đáp ứng
-Lắp đặt đúng theo định hình của dây buộc sứ đơn
- Đối với loại sứ có đầu kim loại (sứ polimer) phải có thêm tấm lót cách điện
4.3 |  | Đáp ứng
5 | Dây buộc cổ sứ đứng lắp kép:
5.1 | Dây định hình phi kim loại (composite, plastic.....) | Đáp ứng
5.2 | - Có thông số phù hợp đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc (chi tiết theo khối lượng dự thầu) | Đáp ứng
- Lắp đặt đúng theo định hình của dây buộc sứ kép
- Đối với loại sứ có đầu kim loại (sứ polimer) phải có thêm tấm lót cách điện
5.3 |  | Đáp ứng
6 | Néo hãm dây bọc:
6.1 | Giáp néo bằng thép mạ nhôm xoắn định hình bọc nhựa tổng hợp (neoprene) | Đáp ứng
6.2 | - Chọn đúng thông số giáp néo theo đường kính dây bọc, chiều dài (chi tiết khối lượng theo khối lượng hồ sơ dự thầu). | Đáp ứng
- Chỉ dùng giáp néo cho các vị trí có khoảng néo và khoảng cột ngắn (lực căng dây <=25% lực kéo đứt lõi dây AC)
- Chỉ dùng cho vị trí lèo liền
- Kết nối giáp néo với chuỗi sứ dùng yếm cáp phù hợp bán kính cong và lực hãm của giáp néo
- Nên phối hợp với ghíp bấm thủng, để nối điện với giáp néo tạo vị trí cho tiếp địa di động hoặc khe hở thoát sét.
- Phụ kiện 02 khóa néo chữ U mạ kẽm nhúng nóng đi kèm
6.3 |  | Đáp ứng
6.4 | Số sợi của giáp xoắn: 08 sợi | Đáp ứng
6.5 | Bước xoắn: 5÷6 bước | Đáp ứng
6.6 | Chiều dài toàn bộ néo hãm (nêu rõ đối với từng chủng loại dây dẫn theo khối lượng mời thầu) | Nêu rõ
6.7 | Chiều dài sử dụng (nêu rõ đối với từng chủng loại dây dẫn theo khối lượng mời thầu) | Nêu rõ
6.8 | Lực giữ dây (nêu rõ đối với từng chủng loại dây dẫn theo khối lượng mời thầu) | Nêu rõ
7 | Thí nghiệm điển hình cho phụ kiện cho từng loại vật tư theo hồ sơ dự thầu | Đáp ứng
Note on A2: Admin: Quyết định số 98/QĐ-EVNNPC ngày 16/01/2017

## 23. phụ kiện CN 22kV 35kV
Bảng 23. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Phụ kiện cáp ngầm 22kV và 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Hộp đầu cáp ngoài trời
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời.
- Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.
- Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.
5 | Hộp đầu cáp bao gồm:
5.1 | - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  | Đáp ứng
5.2 | - Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. |  | Đáp ứng
5.3 | - Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. |  | Đáp ứng
5.4 | - Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. |  | Đáp ứng
5.5 | - Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |  | Đáp ứng
6 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
6.1 | Loại: 24kV- 3x95, 3x120, 3x150, 3x240, 1x120, 1x150, 1x185 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Đáp ứng
6.2 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
7 | Thông số kỹ thuật
7.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: - Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút. - Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút. |  | Đáp ứng
7.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/22kV: 180kV.
7.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng
7.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
7.5 | Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV |  | Đáp ứng
7.6 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Đáp ứng
7.7 | Phụ kiện |  | Đáp ứng
| Đối với hộp đầu cáp 3x95, 3x120, 3x150, 3x400 mm²: 3 đầu cosses cho mỗi đầu cáp ba pha |  | Nêu rõ vật liệu đầu cosses đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
| Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng
8 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng
8.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng
| Thử ngâm nước (immersion test). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút(AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.4 | Trình tự thử 4:
| Thử điện áp ở 1,25Uo/300h trong môi trường ẩm (Humidity) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
II | Hộp đầu cáp trong nhà:
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng trong nhà.
- Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.
- Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.
5 | Hộp đầu cáp bao gồm:
5.1 | - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  | Đáp ứng
5.2 | - Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. |  | Đáp ứng
5.3 | - Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. |  | Đáp ứng
5.4 | - Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. |  | Đáp ứng
5.5 | - Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |  | Đáp ứng
6 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
6.1 | Loại: 24kV hoặc 35kV 3x95 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Đáp ứng
6.2 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm.
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
7 | Thông số kỹ thuật
7.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05 phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.
7.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV
7.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng
7.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
7.5 | Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV |  | Đáp ứng
7.6 | Phụ kiện |  | Đáp ứng
| Đối với hộp đầu cáp 3x95 mm²: 3 đầu cosses 95mm2; Đối với hộp đầu cáp 3x120 mm²: 3 đầu cosses 120mm2; Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm²: 3 đầu cosses 240mm2; |  | Nêu rõ vật liệu đầu cosses đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
| Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng
8 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng
8.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút(AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.4 | Trình tự thử 4:
| Thử điện áp ở 1,25Uo/300h trong môi trường ẩm (Humidity) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
III | Hộp nối cáp ngầm
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời.
- Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.
- Hộp nối cáp 35kV có thể dùng để nối cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR.
5 | Hộp đầu cáp bao gồm:
5.1 | - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  | Đáp ứng
5.2 | Tổng tiết diện của các dây nối màn chắn đồng tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi |  | Đáp ứng
5.3 | Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác |  | Đáp ứng
5.4 | - Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. |  | Đáp ứng
5.5 | Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt |  | Đáp ứng
5.6 | Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp |  | Đáp ứng
6 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
6.1 | Loại: 24kV hoặc 35kV-3x95, 3x120, 3x150mm², 3x240mm2 được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Đáp ứng
6.2 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
7 | Thông số kỹ thuật
7.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.
7.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV
7.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng
7.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
7.5 | Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.
7.6 | Phụ kiện |  | Đáp ứng
| Đối với hộp đầu cáp 3x120; 3x150; 3x240 mm²: 3 ống nối cáp đi kèm đồng bộ |  | Nêu rõ vật liệu ống nối cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
| Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp |  | Đáp ứng
8 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng
8.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water) |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút(AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
IV | Hộp đầu cáp góc T-Plug sử dụng cho cáp ba pha ba lõi:
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời.
- Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện
- Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
- T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng
5 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
5.1 | Loại: 24kV hoặc 35kV: 3x50; 3x95; 3x120; 3x150mm² được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Nêu rõ vật liệu đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
5.5 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
6 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn
6.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.
6.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.
6.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng
6.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
6.5 | Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV |  | Đáp ứng
6.6 | Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp |  | Đáp ứng
7 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng
7.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water) |  | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit) |  | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.4 | Trình tự thử 4
| Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye) |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng
9 | Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ
| Điện trở màn chắn (screen resistance) |  | Đáp ứng
| Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current) |  | Đáp ứng
| Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation) |  | Đáp ứng
| Lực thao tác (Operating force) |  | Đáp ứng
| Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point) |  | Đáp ứng
V | Hộp đầu cáp Elbow:
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng trong nhà.
- Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp một lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 1 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.
- Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
- Elbow được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện.
Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc
2 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
2.1 | Loại: 24kV hoặc 35kV: 1x50 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Nêu rõ vật liệu đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án | Nêu rõ vật liệu đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
2.2 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm.
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
3 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn
3.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | Đáp ứng | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.
3.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV
3.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng | Đáp ứng
3.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng | Đáp ứng
3.5 | Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV |  | Đáp ứng | Đáp ứng
4 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng | Đáp ứng
5.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
5.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
5.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
5.4 | Trình tự thử 4
| Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
6 | Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ
| Điện trở màn chắn (screen resistance) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Lực thao tác (Operating force) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 25. Đầu cốt
Bảng 25. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Đầu cốt ép dây nhôm lõi thép
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo
2 | Xuất xứ | Khai báo
3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo
| - ACSR35 | Khai báo
| - ACSR 50 | Khai báo
| - ACSR 70 | Khai báo
| - ACSR 95 | Khai báo
| - ACSR 120 | Khai báo
| - ACSR 150 | Khai báo
| - ACSR 185 | Khai báo
| - ACSR 240 | Khai báo
| - ACSR 300 | Khai báo
4 | Website nhà sản xuất | Khai báo
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng hợp kim nhôm, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ.
Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác.
9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| - ACSR35 | 1
| - ACSR 50 | 2
| - ACSR 70 | 2
| - ACSR 95 | 2
| - ACSR 120 | 2
| - ACSR 150 | 2
| - ACSR 185 | 2
| - ACSR 240 | 3
| - ACSR 300 | 3
10 | Tiết diện của dây dẫn (mm2)
| - ACSR35 | 35
| - ACSR 50 | 50
| - ACSR 70 | 70
| - ACSR 95 | 95
| - ACSR 120 | 120
| - ACSR 150 | 150
| - ACSR 185 | 185
| - ACSR 240 | 240
| - ACSR 300 | 300
11 | Đường kính trong của ống [mm] | Phù hợp với tiết diện của dây dẫn
12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
| ACSR35 | 170
| ACSR 50 | 210
| ACSR 70 | 265
| ACSR 95 | 320
| ACSR 120 | 375
| ACSR 150 | 440
| ACSR 185 | 500
| ACSR 240 | 590
| ACSR 300 | 680
13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s]
| ACSR 35 | 2.2
| ACSR 50 | 3.1
| ACSR 70 | 4.3
| ACSR 95 | 5.9
| ACSR 120 | 7.4
| ACSR 150 | 9.3
| ACSR 185 | 11.5
| ACSR 240 | 14.9
| ACSR 300 | 18.6
14 | Điện trở của đầu cosse sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C
15 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
16 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
19 | Danh sách bán hàng | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Đầu cốt ép dây đồng
TT | Hạng mục | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo
2 | Xuất xứ | Khai báo
3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo
| - C 50 | Khai báo
| - C 95 | Khai báo
| - C 120 | Khai báo
| - C 150 | Khai báo
| - C 185 | Khai báo
| - C 240 | Khai báo
4 | Website nhà sản xuất | Khai báo
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ
Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác.
9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| - C 50 | 1
| - C 70 | 1
| - C 95 | 1
| - C 120 | 1
| - C 150 | 1
| - C 185 | 2
| - C 240 | 2
10 | Tiết diện của dây dẫn [mm2]
| - C 50 | 50
| - C 95 | 95
| - C 120 | 120
| - C 150 | 150
| - C 185 | 185
| - C 240 | 240
11 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
| - C 50 | 270
| - C 95 | 340
| - C 120 | 420
| - C 150 | 540
| - C 185 | 540
| - C 240 | 630
13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s]
| - C 50 | 5.6
| - C 70 | 7.3
| - C 95 | 9.9
| - C 120 | 12.5
| - C 150 | 15.6
| - C 185 | 19.2
| - C 240 | 24.9
14 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C
16 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Đầu cốt ép dây đồng nhôm
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào Thầu
1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo
2 | Xuất xứ | Khai báo
3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo
| - C-A35 | Khai báo
| - C-A 50 | Khai báo
| - C-A 70 | Khai báo
| - C-A 95 | Khai báo
| - C-A 120 | Khai báo
| - C-A 150 | Khai báo
| - C-A 185 | Khai báo
| - C-A 240 | Khai báo
4 | Website nhà sản xuất | Khai báo
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ
Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện
Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác.
9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| C-A35 | 1
| C-A 50 | 1
| C-A 70 | 1
| C-A 95 | 1
| C-A 120 | 1
| C-A 150 | 1
| C-A 185 | 2
| C-A 240 | 2
10 | Tiết diện của dây dẫn (mm)2
| - C-A35 | 35
| - C-A 50 | 50
| - C-A 70 | 70
| - C-A 95 | 95
| - C-A 120 | 120
| - C-A 150 | 150
| - C-A 185 | 185
| - C-A 240 | 240
11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| - C-A35 | 170 A
| - C-A 50 | 220 A
| - C-A 70 | 270 A
| - C-A 95 | 320 A
| - C-A 120 | 380 A
| - C-A 150 | 440 A
| - C-A 185 | 500 A
| - C-A 240 | 590 A
12 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s)
| - C-A35 | 2.2
| - C-A 50 | 3.1
| - C-A 70 | 4.3
| - C-A 95 | 5.9
| - C-A 120 | 7.4
| - C-A 150 | 9.3
| - C-A 185 | 11.5
| - C-A 240 | 14.9
14 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C
16 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
19 | Danh sách bán hàng | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu
Note on A2: Admin: 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020
Note on A77: Admin: 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020
Note on A136: Admin: 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020

## 26. Ghíp nhôm đa năng (hidden)
Bảng 26. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Ghíp nhôm đa năng
TT | Hạng mục | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo
2 | Xuất xứ | Khai báo
3 | Mã hiệu | Khai báo
A50-240
4 | Website nhà sản xuất | Khai báo
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Loại | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
| - Thân kẹp | Có ít nhất 2 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
- Bu lông
8 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| Tiết diện từ ACSR50-240mm2 | 50-240/ 50-240
9 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A50-240 to A50-240 | 9,60-20,00 /9,60-20,00
10 | Dòng điện định mức
| A50-240 to A50-240 | 590A
11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
12 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C
13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp :
| A50-240 to A50-240 | 12.9
14 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Đáp ứng
16 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu
Note on A2: Admin: 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020

## 27. Ghíp MV IPC (hidden)
Bảng 27. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Ghíp MV IPC trung thế
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Tên nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng |  | 3003/EVNNPC-KT
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương
6 | Loại |  | Kẹp IPC là loại 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…
7 | Thân kẹp |  | Làm bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
8 | Bulông |  | Có 02 bu lông, 02 ê cu, 02 long đen phẳng. Bulông, ê cu, long đen phẳng làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu thép mạ nhúng nóng chống ăn mòn nhằm đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện
Bulông xiết bứt đầu bằng thép mạ nhúng
9 | Lưỡi ngàm |  | Có 06 lưỡi ngàm. Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao.
Lưỡi ngàm bên chính bắt vào dây là răng dài để xuyên qua lớp cách điện.
Lưỡi ngàm bên phụ bắt vào bar nhôm là răng ngắn có thêm tấm lót nhôm để gia tăng tiếp xúc điện.
10 | Lực xiết bứt đầu bulông | Nm | 50 ± 10%
11 | Ghíp phù hợp với dây bọc trung thế cách điện XLPE/HDPE có tiết diện (trục chính) với độ dày lớp cách điện: | mm | 7
Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua
12 | Cỡ dây sử dụng | mm2 | Dây bọc 35 đến dây 185
13 | Dòng định mức liên tục của kẹp | A | ≥ 610A
14 | Nắp bịt đầu cáp |  | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.
15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 90
17 | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests) thực hiện bởi nhà sản xuất, theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương |  | - Kiểm tra ngoại quan
- Kiểm tra tem nhãn
18 | Thử nghiệm điển hình (Type tests) thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương |  | - Thử nghiệm cơ
- Đo điện trở tiếp xúc của mối nối
- Điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương
- Tỷ số giữa điện trở của mối nối và điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương
- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức
Note on A2: Admin: 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020

## 28. Nắp chụp silicone (hidden)
Bảng 28. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Nắp chụp Silicone
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương
6 | Vật liệu cách điện |  | Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicon)
Trên thân cách điện phải có tên của nhà sản xuất và mã hiệu hàng hóa được đúc nổi
7 | Màu cách điện |  | Xanh / Đỏ / Vàng
Để phân biệt 3 pha
8 | Sử dụng trên đường dây sứ MBA, chụp LBFCO, FCO, CSV |  | Nêu rõ
9 | Điện áp làm việc định mức | kVrms | 0,6 – 36
10 | Cấp chống cháy |  | UL94-FV0
11 | Khả năng chịu điện áp đánh thủng | kV/1 phút | ≥36
12 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 50
13 | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 90
14 | Bao gói |  | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng…đảm bảo cách điện không bị hỏng trong quá trình vận chuyển.
15 | Cataloge/bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu
16 | Biên bản thử nghiệm xuất trình khi chào thầu |  | Thí nghiệm các hạng mục bao gồm các hạng mục:
- Cấp chống cháy
- Khả năng chịu nhiệt
- Khả năng chịu điện áp đánh thủng
Note on A2: Admin: 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020

## 29. Phụ kiện Đz hạ thế (hidden)
Bảng 29. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật phụ kiện đường dây hạ thế
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Kẹp hãm cáp
1 | Nhà sản xuất / xuất xứ |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408, TCVN 4392,IEC61109
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
5 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp
Có
6 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp vặn xoắn mà không làm hư hỏng cách điện
Có
7 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép mạ kẽm nhúng nóng
Có
8 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa hoặc vòng đệm vênh hoặc chốt gài được mạ kẽm nhúng nóng
Có
9 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy trung bình lớp mạ kẽm ≥80µm
Có
10 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp
Có
11 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 3 mm
12 | Lực kéo tuột tối thiếu | kN | Nêu rõ
13 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 5 phút |  | ≥ 3,5kV
14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 1350C
15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
16 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
17 | Trên kẹp xiết ghi rõ nhà sản xuất và dải cáp có thể dùng |  | Đáp ứng
18 | Thử nghiệm |  | Các biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phù hợp với chủng loại vật tư chào thầu
II | Kẹp treo cáp
1 | Nhà sản xuất / xuất xứ |  | Phát biểu rõ
2 | Mã hiệu |  | Phát biểu rõ
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất luợng |  | ISO 9001
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm. |  | AS 3766, TCVN 5408
5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2 . 4x120 mm2
Có
6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc.
Có
7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Có
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥45µm
Có
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.
Có
10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Có
11 | Lực kéo tuột tối thiểu của kẹp treo cáp |  | Nêu rõ
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 5 phút. |  | 3,5 kV
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 135 0C
14 | Trên kẹp phải ghi rõ nhà sản xuất và dải cáp có thể dùng (được in chìm trên phần nhựa) |  | Có
15 | Thử nghiệm |  | Các biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật
III | Đai thép
1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001
3 | Đai thép (steel trap)
4 | Mã hiệu |  | Phát biểu rõ
| Đai thép 20x0.7 |  | Phát biểu rõ
5 | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống nhựa PVC lên trụ bê tông
6 | Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥790
7 | Lực kéo tuột | kN | ≥7
8 | Chiều dày
9 | Đai thép 20x0.7 | mm | 0.7
10 | Chiều rộng
11 | Đai thép 20x0.7 | mm | 20
IV | Ghíp IPC 25-120 loại 2 bulông
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Phát biểu rõ
2 | Mã hiệu |  | Phát biểu rõ
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001-2008
5 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
6 | Phạm vi sử dụng: Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120mm2
7 | Cấu tạo:
7.1 | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết.
Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999
7.2 | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
7.3 | Số bulong: Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | 2
7.4 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
7.5 | Số lưỡi ngàm: Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | 3
8 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290
9 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp .
10 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng.
11 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục |  | ³ 290 A
12 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức |  | £ 800C
13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút |  | 6 KV
14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140 0C
15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 1945-05-01
16 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
17 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
Note on A2: Admin:

## 30. Ống bảo vệ cáp
Bảng 30. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật ống bảo vệ cáp
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Ống nhựa HDPE xoắn bảo vệ cáp:
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
3 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ
4 | Đường kính ngoài:
| HDPE Ø32/25 | mm | 32 ± 2,0
| HDPE Ø40/30 | mm | 40 ± 2,0
| HDPE Ø50/40 | mm | 50 ± 2,0
| HDPE Ø65/50 | mm | 65 ± 2,5
| HDPE Ø85/65 | mm | 85 ± 2,5
| HDPE Ø90/72 | mm | 90 ± 3,0
| HDPE Ø105/80 | mm | 105 ± 3,0
| HDPE Ø110/90 | mm | 110 ± 3,5
| HDPE Ø130/100 | mm | 130 ± 4,0
| HDPE Ø145/115 | mm | 145 ± 4,0
| HDPE Ø160/125 | mm | 160 ± 4,0
| HDPE Ø195/150 | mm | 195 ± 4,0
| HDPE Ø230/175 | mm | 230 ± 4,0
| HDPE Ø260/200 | mm | 260 ± 4,0
| HDPE Ø320/250 | mm | 320 ± 5,0
5 | Đường kính trong:
| HDPE Ø32/25 | mm | 25 ± 2,0
| HDPE Ø40/30 | mm | 30 ± 2,0
| HDPE Ø50/40 | mm | 40 ± 2,0
| HDPE Ø65/50 | mm | 50 ± 2,5
| HDPE Ø85/65 | mm | 65 ± 2,5
| HDPE Ø90/72 | mm | 70 ± 3,0
| HDPE Ø105/80 | mm | 80 ± 3,5
| HDPE Ø110/90 | mm | 90 ± 3,5
| HDPE Ø130/100 | mm | 100 ± 4,0
| HDPE Ø145/115 | mm | 115 ± 4,0
| HDPE Ø160/125 | mm | 125 ± 4,0
| HDPE Ø195/150 | mm | 150 ± 4,0
| HDPE Ø230/175 | mm | 175 ± 4,0
| HDPE Ø260/200 | mm | 200 ± 4,0
| HDPE Ø320/250 | mm | 250 ± 4,0
6 | Độ dày thành ống:
| HDPE Ø32/25 | mm | 1,5 ± 0,30
| HDPE Ø40/30 | mm | 1,5 ± 0,30
| HDPE Ø50/40 | mm | 1,5 ± 0,30
| HDPE Ø65/50 | mm | 1,7 ± 0,30
| HDPE Ø85/65 | mm | 2,0 ± 0,30
| HDPE Ø90/72 | mm | 2 ± 0,30
| HDPE Ø105/80 | mm | 2,1 ± 0,30
| HDPE Ø110/90 | mm | 2,1 ± 0,35
| HDPE Ø130/100 | mm | 2,2 ± 0,40
| HDPE Ø145/115 | mm | 2,3 ± 0,40
| HDPE Ø160/125 | mm | 2,4 ± 0,40
| HDPE Ø195/150 | mm | 2,8 ± 0,40
| HDPE Ø230/175 | mm | 3,5 ± 1,00
| HDPE Ø260/200 | mm | 4,0 ± 1,50
| HDPE Ø320/250 | mm | 4,5 ± 1,50
II | Ống nhựa HDPE trơn bảo vệ cáp
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
3 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ
4 | Đường danh định:
| HDPE PE100 DN125 PN10 | mm | 125
| HDPE PE100 DN160 PN10 | mm | 160
| HDPE PE100 DN200 PN10 | mm | 200
5 | Chiều dày thành ống:
| HDPE PE100 DN125 PN10 | mm | ≥7,4
| HDPE PE100 DN160 PN10 | mm | ≥9,5
| HDPE PE100 DN200 PN10 | mm | ≥11,9
Note on A2: Admin:

## 31. Cột bê tông ly tâm (hidden)
Bảng 31. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cột bê tông ly tâm
STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất
2 | Nước sản xuất
3 | Mã hiệu
4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | Đáp ứng
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5847­: 2016
| Thiết kế cột: |  | Theo phần “Yêu cầu kỹ thuật chung”
7 | Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng chiều dài từ 6 m đến 22 m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột |  | Đáp ứng
8 | - Các cột BTLT 6m; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10; 12m, chỉ gồm 01 đoạn liên tục; |  | Đáp ứng
- Các cột BTLT 14m; 16; 18; 20; 22m gồm 02 hoặc 03 đoạn nối với nhau bằng mặt bích.
-
9 | Chiều dài cột Sai số chiều dài cột | mm | ± 25
10 | Đường kính ngoài đầu cột | mm
| Cột BTLT 6m |  | 140
| Cột BTLT 6,5÷7,6m |  | 160
| Cột BTLT 8÷14m |  | 190
| Cột BTLT 14÷22m |  | 190 (hoặc 230)
11 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nêu cụ thể
12 | Chiều dày lớp bê tông đầu cột bảo vệ cốt thép |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung”
13 | Chiều dày lớp bê tông đáy cột bảo vệ cốt thép |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung”
14 | Các lỗ cột bao gồm lổ leo cột (và để bắt thiết bị), lỗ tiếp địa và lổ bắt xà có vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng
15 | Phải có nút chặn bằng bê tông ở hai đầu cột ly tâm. |  | Đáp ứng
16 | Chi tiết ký hiệu cột |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung”
17 | Hệ thống tiếp địa trong thân cột |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung”
| Vật liệu chế tạo: |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung”
18 | Mác Bê tông đúc cột |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung”
19 | Nước cho bê tông |  | Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.
20 | Xi măng cho bê tông |  | Phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260 :2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013.
21 | Cốt liệu cho bê tông |  | Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006
22 | Cốt thép cho bê tông |  | - Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.
23 | Phụ gia cho bê tông |  | Phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.
24 | Tải trọng thiết kế: |  | Lực kéo/nén ngang đầu cột tối thiểu (Kgf) Theo thiết kế (với các định mức lực đầu cột theo thuyết minh Chương V)
Cột BTLT 22m
Cột BTLT 20m
Cột BTLT 18m
Cột BTLT 16m
Cột BTLT 14m
Cột BTLT 12m
Cột BTLT 10,5m
Cột BTLT 8,5m
Cột BTLT 7,5m; 6,5m
25 | Khi thử uốn gãy |  | Tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế
26 | Các tài liệu bắt buộc cung cấp |  | Bản vẽ thiết kế cột: bố trí cốt thép, kích thước và chi tiết bên ngoài cột, định lượng nguyên vật liệu cho một cột, mác bêtông thiết kế
Biên bản thí nghiệm điển hình hình cột BTLT được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập với
Các tài liệu kỹ thuật liên quan.
Note on A2: Admin:

## 32. Biến dòng điện 22kV (hidden)
Bảng 32. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến dòng điện 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, ngâm trong dầu hoặc cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin)
6 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 24
7 | Chế độ điểm trung tính |  | Nối đất trực tiếp
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Dòng điện định mức sơ cấp loại 2 tỷ số (Ir11-Ir12) | A | Theo yêu cầu thiết kế
10 | Dòng điện định mức thứ cấp (Ir2) | A | 5
11 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | 1,2 x Ir
12 | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) | kA | Đáp ứng 80 lần Ir nhưng không vượt quá 25kA như sau:
|  |  | (Ir11-Ir12)/Ir2 | Ith
|  |  | 5-10/1(5)A | 0,8 kA
|  |  | 10-20/1(5)A | 1,6 kA
|  |  | 15-30/1(5)A | 2,4 kA
|  |  | 20-40/1(5)A | 3,2 kA
|  |  | 25-50/1(5)A | 4,0 kA
|  |  | 30-60/1(5)A | 4,8 kA
|  |  | 50-100/1(5)A | 8,0 kA
|  |  | 75-150/1(5)A | 12,0 kA
|  |  | 100-200/1(5)A | 16,0 kA
|  |  | 150-300/1(5)A | 24,0 kA
|  |  | 200-400/1(5)A | 25,0 kA
|  |  | 250-500/1(5)A | 25,0 kA
|  |  | 300-600/1(5)A | 25,0 kA
|  |  | 400-800/1(5)A | 25,0 kA
13 | Dòng điện ổn định động (Idyn) | kA | 2,5xIth
14 | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường
01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn)
15 | Cấp chính xác: |  | 0.5
| - Đo lường |  | 5P20
- Bảo vệ (nếu có)
16 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 10
17 | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 125
18 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 50
19 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3
20 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/Ö3:
| - Cách điện rắn | pC | 20
| - Ngâm trong chất lỏng | pC | 5
21 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | °C | 60
22 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện:
| - CT lắp đặt trong nhà | mm/kV | > 12
| - CT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25
23 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến dòng điện ngâm trong dầu) |  | Có
24 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng.
- Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm.
25 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết:
- Cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Các đoạn của cuộn dây (nếu có).
- Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây.
- Các nấc trung gian (nếu có).
Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm:
- Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa.
- Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng điện phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan.
26 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến dòng điện phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây:
- Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo.
- Mã hiệu, Số seri.
- Năm sản xuất.
- Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức.
- Tần số định mức.
- Công suất định mức và cấp chính xác.
- Điện áp lớn nhất của thiết bị.
- Mức cách điện định mức.
- Dòng điện ổn định nhiệt (Ith) và dòng điện ổn định động (Idyn) (nếu khác 2,5 lần Ith).
- Cấp cách điện (nếu khác cấp A).
Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
27 | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế.
- CT có dòng định mức đến 150- 300/5A: Sử dụng đầu cực kẹp dây.
- CT định mức từ 200- 400/5A trở lên sử dụng đầu phẳng (để đấu nối với đầu cosse ép).
- Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
Note on A2: Admin:

## 33. Bien dòng điện 35kV (hidden)
Bảng 33. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến dòng điện 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, ngâm trong dầu hoặc cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin)
6 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | Đối với CT 35kV lắp đặt tại các trạm hoặc phát tuyến đường dây đầu nguồn hoặc các nhà máy phát điện lên lưới điện 35kV: | Đối với CT 35kV lắp đặt tại các trạm phụ tải và các trường hợp khác:
|  |  | 40.5 | 38.5
6.1 | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | ≥ 190 | ≥ 180
6.1 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | ≥ 80 | ≥ 75
6.3 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | ≥ 3 | ≥ 3
7 | Chế độ điểm trung tính |  | Cách ly
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Dòng điện định mức sơ cấp loại 2 tỷ số (Ir11-Ir12) | A | Theo yêu cầu thiết kế
10 | Dòng điện định mức thứ cấp (Ir2) | A | 5
11 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | 1,2 x Ir
12 | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) | kA | Đáp ứng 80 lần Ir nhưng không vượt quá 25kA
13 | Dòng điện ổn định động (Idyn) | kA | 2,5xIth
14 | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường
01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn)
15 | Cấp chính xác: |  | 0.5
| - Đo lường |  | 5P20
- Bảo vệ (nếu có)
16 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 10
20 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/Ö3:
| - Cách điện rắn | pC | 20
| - Ngâm trong chất lỏng | pC | 5
21 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | °C | 60
22 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện:
| - CT lắp đặt trong nhà | mm/kV | > 12
| - CT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25
23 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến dòng điện ngâm trong dầu) |  | Có
24 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng.
- Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm.
25 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết:
- Cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Các đoạn của cuộn dây (nếu có).
- Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây.
- Các nấc trung gian (nếu có).
Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm:
- Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa.
- Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng điện phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan.
26 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến dòng điện phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây:
- Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo.
- Mã hiệu, Số seri.
- Năm sản xuất.
- Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức.
- Tần số định mức.
- Công suất định mức và cấp chính xác.
- Điện áp lớn nhất của thiết bị.
- Mức cách điện định mức.
- Dòng điện ổn định nhiệt (Ith) và dòng điện ổn định động (Idyn) (nếu khác 2,5 lần Ith).
- Cấp cách điện (nếu khác cấp A).
Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
27 | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế.
- CT có dòng định mức đến 150A: Sử dụng đầu cực kẹp dây.
- CT định mức từ 200A trở lên sử dụng đầu phẳng (để đấu nối với đầu cosse ép).
- Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
Note on A2: Admin:

## 34. Biến điện áp 22kV (hidden)
Bảng 34. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | 1 pha, 1 sứ hoặc 2 sứ (tùy chọn) lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, ngâm trong dầu hoặc cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin)
6 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 24
7 | Điện áp định mức phía sơ cấp | kV | 22/ 3
8 | Điện áp định mức phía thứ cấp | V | 100 3 hoặc 110/ 3
9 | Chế độ điểm trung tính |  | Nối đất trực tiếp
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Số cuộn dây thứ cấp: | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường
01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn)
Cấp chính xác:
12 | - Cuộn đo lường |  | 0.5
| - Cuộn bảo vệ (nếu có) |  | 3P
13 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 15
14 | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 125
15 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 50
16 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3
17 | Hệ số quá điện áp định mức:
| - Liên tục |  | 1.2
| - Trong 30s |  | 1,5
18 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/ 3:
| - Cách điện rắn | pC | 20
| - Ngâm trong chất lỏng | pC | 5
19 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | C | 60
20 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện:
| - VT lắp đặt trong nhà | mm/kV | > 12
| - VT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25
21 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến điện áp ngâm trong dầu) |  | Có
22 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm.
23 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết:
- Cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Các đoạn của cuộn dây (nếu có).
Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây.
- Các nấc trung gian (nếu có).
Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm:
- Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. Các ký hiệu của đầu nối máy biến điện áp phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan.
24 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến điện áp phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây:
Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo.
Mã hiệu, Số seri.
Năm sản xuất.
Điện áp sơ cấp và thứ cấp định mức.
Tần số định mức.
Công suất định mức và cấp chính xác.
Điện áp lớn nhất của thiết bị.
Mức cách điện định mức.
Hệ số quá điện áp theo thời gian.
Cấp cách điện (nếu khác cấp A). Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
25 | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế. Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
Note on A2: Admin:

## 35. Biến điện áp 35kV (hidden)
Bảng 35. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | 1 pha, 1 sứ hoặc 2 sứ (tùy chọn) lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, ngâm trong dầu hoặc cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin)
6.1 | Đối với VT 35kV lắp đặt tại các trạm hoặc phát tuyến đường dây đầu nguồn hoặc các nhà máy phát điện lên lưới điện 35kV:
| Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 40.5
| Điện áp định mức phía sơ cấp | kV | 38,5/ 3
| Điện áp định mức phía thứ cấp dùng cho đo lường | V | 100 3 hoặc 110/ 3
| Điện áp định mức phía thứ cấp cuộn dây điện áp dư (residual voltage windings) | V | 100: 3 hoặc 110: 3 hoặc 100:3 hoặc 110:3
| Điện áp định mức phía thứ cấp cho bảo vệ (nếu có) | V | 100: 3 hoặc 110: 3 hoặc 100:3 hoặc 110:3
| Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 190
| Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 80
| Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3
6.2 | Đối với VT 35kV lắp đặt tại các trạm phụ tải và các trường hợp khác:
| Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 38.5
| Điện áp định mức phía sơ cấp | kV | 35/ 3
| Điện áp định mức phía thứ cấp dùng cho đo lường | V | 100 3 hoặc 110/ 3
| Điện áp định mức phía thứ cấp cuộn dây điện áp dư (residual voltage windings) | V | 100: 3 hoặc 110: 3 hoặc 100:3 hoặc 110:3
| Điện áp định mức phía thứ cấp cho bảo vệ (nếu có) | V | 100: 3 hoặc 110: 3 hoặc 100:3 hoặc 110:3
| Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 180
| Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 75
| Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3
7 | Chế độ điểm trung tính |  | Nối đất trực tiếp
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Số cuộn dây thứ cấp: | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường
01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn)
Cấp chính xác:
10 | - Cuộn đo lường |  | 0.5
| - Cuộn bảo vệ (nếu có) |  | 3P
11 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 15
12 | Hệ số quá điện áp định mức:
| - Liên tục |  | 1.2
| - Trong 30s |  | 1,9 (áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng)
| - Trong 8h |  | 1,9 (áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly)
13 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/ 3:
| - Cách điện rắn | pC | 20
| - Ngâm trong chất lỏng | pC | 5
14 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | C | 60
15 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện:
| - VT lắp đặt trong nhà | mm/kV | > 12
| - VT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25
16 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến điện áp ngâm trong dầu) |  | Có
17 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm.
18 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết:
- Cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Các đoạn của cuộn dây (nếu có).
Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây.
- Các nấc trung gian (nếu có).
Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm:
- Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. Các ký hiệu của đầu nối máy biến điện áp phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan.
19 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến điện áp phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây:
Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo.
Mã hiệu, Số seri.
Năm sản xuất.
Điện áp sơ cấp và thứ cấp định mức.
Tần số định mức.
Công suất định mức và cấp chính xác.
Điện áp lớn nhất của thiết bị.
Mức cách điện định mức.
Hệ số quá điện áp theo thời gian.
Cấp cách điện (nếu khác cấp A). Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
20 | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế. Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
Note on A2: Admin:

## 36. Recloser 22kV (hidden)
Bảng 36. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Recloser 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Recloser
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-111:2012/
IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại thiết bị |  | Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
6 | Điện áp định mức làm việc lớn nhất | kV | > 24
7 | Dòng điện định mức | A | > 630
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 16
10 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 16
11 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) (BIL) | kVp | > 125
13 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 50
14 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 25
15 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 5
16 | Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức:
| 15 – 20% dòng cắt định mức (X/R ³ 4) | Lần | > 44
| 45 – 55% dòng cắt định mức (X/R ³ 8) | Lần | > 56
| 90 – 100% dòng cắt định mức (X/R ³14) | Lần | > 16
17 | Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì | Lần | > 10.000
18 | Cơ cấu truyền động, đóng cắt |  | - Cuộn solenoid/từ trường
- Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha
19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím
20 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
21 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)
22 | Vật liệu chế tạo vỏ Recloser |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
23 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25
24 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | - Recloser: a. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng Recloser. b. Sáu (6) kẹp cực phù hợp đấu nối Recloser với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2. c. Móc thao tác cắt Recloser bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác. d. Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của Recloser, có thể nhìn thấy được từ mặt đất. e. Giá lắp Recloser đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. f. Giá lắp chống sét van (áp dụng đối với loại Recloser có lắp tích hợp chống sét van). g. Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng Recloser (bằng Tiếng Việt). - Tủ điều khiển Recloser: a. Một (01) tủ điều khiển. b. Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. c. Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10 m. d. Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối. e. Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển Recloser (bằng Tiếng Việt). f. Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.
25 | Kiểm tra, thử nghiệm:
25.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: a. Thử nghiệm cách điện, điện áp tần số công nghiệp khô trong 1 phút (Dielectric Withstand Test, One Minute Dry Power-Frequency). b. Thử nghiệm kiểm tra bộ điều khiển, đấu nối dây nhị thứ, và các phụ kiện đi kèm (Control, Secondary Wiring and Accessory Devices Check Tests). c. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits). d. Chỉnh định chức năng tự đóng lại và cắt quá dòng (Reclosing and Overcurrent Calibration). e. Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test). f. Thử nghiệm vận hành cơ khí (No load mechanical operations test).
25.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests on main circuit). b. Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test). c. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits). d. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). e. Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests). f. Thử nghiệm cắt dòng điện dung đường dây và cáp ngầm (Line charging and cable charging current tests). g. Thử nghiệm khả năng đóng ngắn mạch (Making current tests). h. Thử nghiệm khả năng cắt ngắn mạch đối xứng (Rated symmetrical interruption test). i. Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Tests to verify the degrees of protection of enclosures). j. Thử nghiệm dòng cắt tối thiểu (Minimum Tripping current tests). k. Thử nghiệm đặc tuyến Thời gian-Dòng điện (Time-current tests). l. Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical Operation tests). m. Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung dòng điện của tủ điều khiển (Control Electronic Elements Surge Withstand Capability test). Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm e, f, g, h: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL).
26 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật Recloser, tủ điều khiển. - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. - Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
II | Tủ điều khiển Recloser
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng bảo vệ, đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Chức năng bảo vệ |  | - Quá dòng pha cắt nhanh và có thời gian (50P/51P).
- Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N).
- Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N).
- Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS).
- Tần số cao/tần số thấp (81).
- Điện áp thấp/cao (27/59).
- Chạm đất nhạy (SEF-64).
- Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup).
- Mất pha (46BC).
- Tự đóng lại (79).
- Khóa đóng khi dòng lớn (High current lockout).
- Hòa đồng bộ (25) - Áp dụng đối với Recloser trang bị tích hợp biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía).
- Định vị sự cố (Fault Locator).
5.1 | Đặc tuyến Thời gian -Dòng điện (TCC) |  | - Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse).
- Rất dốc (Very inverse).
- Cực dốc (Extremely inverse).
5.2 | Chức năng cắt và khóa |  | Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (có thể lựa chọn giữa 1 và 4 lần)
5.3 | Thời gian đóng lặp lại:
| - Lần 1 | giây | 0,5 - 180
| - Lần 2 | giây | 02 - 180
| - Lần 3 | giây | 02 - 180
| - Thời gian trở về (reset time) | giây | 5 - 180
| - Độ phân giải thời gian | giây | 0.1
5.4 | Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt |  | Có
5.5 | Nhóm bảo vệ |  | ³ 02 nhóm
6 | Chức năng đo lường: |  | - Giá trị dòng điện pha/đất.
- Điện áp pha/đất.
- Hệ số công suất trên mỗi pha.
- Công suất hữu công, công suất vô công.
- Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được.
6.1 | Dữ liệu đồ thị phụ tải |  | Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng.
6.2 | Hiển thị màn hình |  | Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính.
7 | Ghi nhận sự kiện theo thời gian |  | Dòng điện sự cố pha - đất
8 | Khả năng ghi nhận sự kiện |  | 50 sự kiện gần nhất
9 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB …
10 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
11 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có
- Đáp ứng yêu cầu tại mục Yêu cầu chung.
- Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định.
12 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104
13 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser |  | Theo yêu cầu tại mục 9.3.1
14 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Theo yêu cầu tại mục 9.3.2
15 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn.
- Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp.
- Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
16 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có
17 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10%
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kVrms | > 02
19 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 ms (BIL) | kVp | > 05
20 | Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong. |  | Nêu cụ thể
Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC, nguồn ắcquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ
21 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Theo yêu cầu tại mục 9.4.2
22 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Theo yêu cầu tại mục 9.2.3
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục 9.5
III | Biến điện áp cấp nguồn
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện
5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn loại 1 pha 1 sứ hoặc 2 pha 2 sứ (Đơn vị mua sắm tùy chọn), cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v.
- Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser.
6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 22
7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha) | kV | 12,7/22
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 24
9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0.22
10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | ± 10% điện áp thứ cấp định mức
11 | Tần số làm việc | Hz | 50
12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0
13 | Hệ số quá áp định mức:
13.1 | + Liên tục |  | 1.2
13.2 | + Trong 30 s |  | 1,5
14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 ms) phía sơ cấp | kVp | > 125
15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 50
16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3
17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25
18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp.
- Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm.
- Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị.
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
Note on A2: Admin:

## RMU (hidden)
Bảng 37. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Recloser 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu chào
| Cấp điện áp danh định | kV | 22
I | Phần tủ RMU
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 và các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này.
5 | Cấu trúc thiết kế |  | Kiểu nguyên khối (Compact type)
6 | Môi trường lắp đặt, vận hành |  | Trong nhà (Indoor)
7 | Số pha |  | 3 pha
8 | Sơ đồ thanh cái |  | 1 hệ thống thanh cái
9 | Yêu cầu về mở rộng; phía cần mở rộng (bên phải, hoặc bên trái, hoặc cả 2 bên). |  | Không mở rộng
10 | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) |  | a. Vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU được chế tạo từ thép tấm, được mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài sử dụng màu ghi sáng thông dụng (không giới hạn việc sử dụng vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhôm hợp kim, hoặc thép không gỉ). b. Các yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.
11 | Ngăn hạ áp lắp đặt phụ kiện SCADA cho những vị trí có kết nối SCADA. |  | a. Yêu cầu về trang bị, lắp đặt các phụ kiện: - Hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA phải được trang bị các phụ kiện sau: + Thiết bị RTU. + Thiết bị viễn thông (còn gọi là thiết bị định tuyến hoặc Router/Modem). Thiết bị này có thể tích hợp chung với thiết bị RTU trong cùng một bộ thiết bị. + Bộ nguồn (bao gồm bộ chuyển đổi nguồn AC/DC và sạc ắc quy). + Bộ ắc quy. - Các phụ kiện kết nối SCADA trên được lắp đặt trong ngăn hạ áp của hệ thống tủ RMU hoặc trong vỏ tủ riêng theo yêu cầu thiết kế của dự án. - Đối với thiết bị viễn thông, các đơn vị có thể tự trang bị riêng mà không cần yêu cầu phải cung cấp cùng với RTU, bộ nguồn và bộ ắc quy nêu trên, trong trường hợp đó, ngăn hạ áp của hệ thống tủ RMU hoặc vỏ tủ riêng vẫn phải bố trí không gian để đơn vị lắp đặt thiết bị viễn thông. b. Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện: - Thống nhất sử dụng giá trị điện áp định mức 24V DC là giá trị điện áp định mức đầu ra của bộ nguồn, bộ ắc quy và điện áp định mức của nguồn nuôi, nguồn thao tác của các phụ kiện kết nối SCADA, giám sát, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA. Trường hợp thay thế riêng lẻ từng phần tử, cho phép sử dụng giá trị điện áp nguồn nuôi, nguồn điều khiển định mức của thiết bị/hệ thống hiện hữu.
12 | Ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment): |  | Kiểu hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems)
12.1 | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí |  | Thép không gỉ
12.2 | Cấp bảo vệ (tối thiểu) |  | IP 65
12.3 | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤ 0,1/năm (ứng với khí SF6).
12.4 | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện |  | - Hoạt động theo áp lực khí (hoặc mật độ khí) SF6 (hoặc khí cách điện khác) trong ngăn kín chứa đầy khí, có cơ cấu chỉ thị tại chỗ và phải được thiết kế sao cho người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường tại vị trí lắp đặt và phân biệt được mức áp lực khí (hoặc mật độ khí) bên trong ngăn kín chứa đầy khí đang ở mức sẵn sàng cho hoạt động hoặc đang ở mức cấm hoạt động. - Đối với thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) lắp cho các tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngoài các yêu cầu trên, kết quả giám sát của chúng phải đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường và chúng phải có tiếp điểm đầu ra (dry contact). Tiếp điểm đầu ra này phải đảm bảo tác động (chuyển trạng thái tiếp điểm) chính xác ngay khi áp lực khí (hoặc mật độ khí) cách điện bên trong ngăn chứa đầy khí bị suy giảm đến mức cấm hoạt động và nó được sử dụng để phục vụ chức năng giám sát từ xa, cấu hình logic liên động điều khiển (các) thiết bị đóng cắt từ xa
12.5 | Trang bị cơ cấu phòng nổ |  | Có
13 | Tần số định mức | Hz | 50
14 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24
15 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (50 Hz):
15.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50
15.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kV | ≥ 60
16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL):
16.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kVp | ≥ 125
16.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kVp | ≥ 145
17 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng
18 | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 630
19 | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | kArms | ≥ 12,5, hoặc ≥ 16, hoặc ≥ 20, hoặc ≥ 25
20 | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | giây | ≥ 1
21 | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | kA (xung) | ≥ 2,5 Ik (tương ứng theo dòng điện Ik đã lựa chọn).
22 | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU (IAC: A FL, A FLR, B FLR) |  | A FLR
23 | Hướng thoát hồ quang |  | Thoát theo hướng lên trên
24 | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa chốt (padlocking). |  | a. Từng tủ RMU và các khối chức năng của tủ phải có đủ các cơ cấu khóa liên động (interlocks) để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình) và đảm bảo an toàn cho người vận hành khi truy cập, công tác bên trong tủ RMU. Các yêu cầu về khóa liên động phải đáp ứng các quy định trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271. b. Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác và/hoặc các nút, lẫy đóng cắt và vị trí nối đất của các dao cắt có tải cách ly, máy cắt, cầu dao cách ly phải được trang bị cơ cấu khóa móc (padlocking) để có thể khóa lại khi cần thiết.
III | Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly
| Cấp điện áp danh định | kV | 22
A | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type)
3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2
B | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly
1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103
2 | Số cực |  | 3
3 | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất)
4 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 630
5 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1)
6 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E3
7 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102):
7.1 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0)
7.2 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2)
C | Phụ kiện kèm theo
1 | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Sử dụng sản phẩm được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61243-5:1997 (VDS) hoặc IEC 62271-213:2021 (VDIS), đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp
2 | Bộ báo sự cố (FPI) |  | Trong một tủ RMU kiểu nguyên khối có (n) ngăn dao cắt có tải cách ly thì cho phép lắp đặt (n-1) bộ báo sự cố (FPI), mỗi bộ FPI được kèm theo bộ CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI (trường hợp hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA, có thể sử dụng loại bộ báo sự cố chế tạo riêng biệt hoặc loại được tích hợp vào thiết bị RTU)d. Trong một tủ RMU kiểu nguyên khối có (n) ngăn dao cắt có tải cách ly thì cho phép lắp đặt (n-1) bộ báo sự cố (FPI), mỗi bộ FPI được kèm theo bộ CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI (trường hợp hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA, có thể sử dụng loại bộ báo sự cố chế tạo riêng biệt hoặc loại được tích hợp vào thiết bị RTU) a. Sử dụng sản phẩm được chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số. Cấu trúc thiết kế của bộ báo sự cố (FPI) có thể là phần tử riêng biệt để lắp trên mặt tủ điện, hoặc là phần tử tích hợp chung trong bộ thiết bị đầu cuối (RTU). b. Có thể sử dụng loại FPI dùng nguồn nuôi bằng pin Lithium, hoặc nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép, hoặc nguồn ngoài tùy theo đặc điểm cung cấp nguồn nuôi tại vị trí lắp đặt; đối với loại FPI có nguồn nuôi kiểu tự cấp, chúng phải có khả năng chỉ thị tín hiệu sự cố ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp FPI đó bị mất điện. c. Tối thiểu phải có các chức năng phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-pha, pha-đất; mỗi chức năng đều có khả năng cài đặt, chỉnh định được giá trị tác động và thời gian tác động. Đối với bộ báo sự cố sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, phải có giải pháp đo lường các tín hiệu đầu vào (dòng điện, điện áp) hoặc có thuật toán thích hợp để phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-đất (chạm đất). d. Tối thiểu có 01 tiếp điểm đầu ra độc lập; tiếp điểm đầu ra này phải có khả năng tự giữ ngay sau khi bộ báo sự cố tác động, cho đến khi bộ báo sự cố được giải trừ (tại các trạm được kết nối SCADA, nếu sử dụng bộ báo sự cố kiểu tích hợp chung trong thiết bị RTU hoặc kiểu riêng biệt nhưng có khả năng gửi tín hiệu đã tác động qua giao diện kết nối thì không bắt buộc chúng phải có tiếp điểm đầu ra phục vụ cho mục đích báo tín hiệu). e. Được tích hợp sẵn cơ cấu chỉ thị (đèn báo hoặc màn hình) để hiển thị và quan sát được trạng thái vận hành, tình trạng tác động tại mặt trước của FPI bằng mắt thường. f. Có khả năng kiểm tra được (test) sự hoạt động của FPI (trực tiếp tại thiết bị hoặc gián tiếp thông qua giao diện kết nối). g. Có khả năng giải trừ cưỡng bức (reset) tại thiết bị và tự động giải trừ sau những khoảng thời gian có thể lựa chọn được. Đối với các bộ báo sự cố sử dụng để lắp đặt cho các tủ RMU có kết nối SCADA, chúng phải có khả năng giải trừ được từ xa
3 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện |  | a. Các hộp đầu cáp và phụ kiện đấu nối kèm theo sử dụng cho các tủ RMU (có đấu nối cáp trung áp) là loại dùng cho cáp cách điện khô, kiểu hộp đầu cáp trung áp, hộp đầu cáp góc Elbow hoặc đầu cáp góc T-plug được quy định trong "Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Số hiệu TCCS 17:2021/EVN, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành và các bổ sung, sửa đổi, thay thế (nếu có). b. Đối với ngăn tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, các đầu cáp để lắp đặt cho tủ này phải phù hợp để khi lắp đặt không phải thay đổi kích thước ngăn cáp của tủ.
4 | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI. |  | a. CT, VT lắp đặt trong tủ RMU có thể sử dụng một trong các loại sau: Cảm ứng điện từ (Inductive), điện tử (Electronic), thụ động công suất thấp (Low-Power passive), giao diện kỹ thuật số (Digital interface) ... được sản xuất theo bộ tiêu chuẩn IEC 60044 hoặc IEC 61869. b. Đối với các CT, VT được thiết kế để đấu nối trực tiếp vào lưới điện trung áp của hệ thống tủ RMU, yêu cầu chúng phải có khả năng chịu được điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống tủ RMU với thời gian liên tục, lâu dài. c. Cấp chính xác, dung lượng định mức của CT, VT phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các mạch đo lường, bảo vệ và theo thiết kế của dự án. d. Cấu trúc lắp đặt của các CT, VT phải đảm bảo dễ dàng tháo lắp, thay thế tại hiện trường mà không gây ảnh hưởng đến thiết kế cơ khí và điện của tủ RMU cũng như không phải thay thế các phụ kiện đấu nối (như sứ xuyên, hộp đầu cáp trung áp) khi thay CT, VT. Trường hợp tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, cho phép sử dụng CT hoặc VT kiểu chân sứ. e. Vị trí lắp đặt các CT, VT phải đảm bảo thuận tiện trong quá trình kiểm tra, thử nghiệm định kỳ khi đã đưa tủ RMU vào vận hành.
5 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | a. Tủ RMU và hệ thống tủ RMU phải được cung cấp các phụ kiện, dụng cụ sau: - Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo. - Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp. - Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU (tay quay, đòn thao tác...). b. Có thể cung cấp thêm các phụ kiện sau đây: - Các chụp cách điện để che kín các đầu sứ xuyên của tủ RMU (để chống phóng điện giữa các đầu sứ xuyên) trong trường hợp cần đóng điện từng phần của hệ thống tủ RMU. - Bộ phụ kiện rời để phục vụ thử nghiệm cáp trung áp của tủ RMU (mà không cần tháo hộp đầu cáp và cáp ra khỏi sứ xuyên).
6 | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối SCADA). |  | 1. Các phụ kiện cung cấp/chấp hành tín hiệu SCADA: Tùy theo yêu cầu thiết kế của dự án, tủ RMU có kết nối SCADA có thể được trang bị một hoặc nhiều các phụ kiện dưới đây để cung cấp tín hiệu hoặc chấp hành các tín hiệu giám sát, điều khiển từ xa gồm: - Các tiếp điểm phụ chỉ trạng thái đóng, cắt của dao cắt có tải, máy cắt, dao cách ly (nếu có), tiếp điểm phụ báo cầu chì đã tác động. - Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện có tiếp điểm đầu ra (dry contact). - Máy biến dòng điện, máy biến điện áp. - Động cơ điện để đóng/cắt/tích năng kèm bộ truyền động bằng điện. 2. Các phụ kiện để kết nối SCADA, cung cấp nguồn nuôi, nguồn thao tác: a. Yêu cầu về trang bị, lắp đặt các phụ kiện: - Hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA phải được trang bị các phụ kiện sau: + Thiết bị RTU. + Thiết bị viễn thông (còn gọi là thiết bị định tuyến hoặc Router/Modem). Thiết bị này có thể tích hợp chung với thiết bị RTU trong cùng một bộ thiết bị. + Bộ nguồn (bao gồm bộ chuyển đổi nguồn AC/DC và sạc ắc quy). + Bộ ắc quy. - Các phụ kiện kết nối SCADA trên được lắp đặt trong ngăn hạ áp của hệ thống tủ RMU hoặc trong vỏ tủ riêng theo yêu cầu thiết kế của dự án. - Đối với thiết bị viễn thông, các đơn vị có thể tự trang bị riêng mà không cần yêu cầu phải cung cấp cùng với RTU, bộ nguồn và bộ ắc quy nêu trên, trong trường hợp đó, ngăn hạ áp của hệ thống tủ RMU hoặc vỏ tủ riêng vẫn phải bố trí không gian để đơn vị lắp đặt thiết bị viễn thông. b. Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện: - Thống nhất sử dụng giá trị điện áp định mức 24V DC là giá trị điện áp định mức đầu ra của bộ nguồn, bộ ắc quy và điện áp định mức của nguồn nuôi, nguồn thao tác của các phụ kiện kết nối SCADA, giám sát, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA. Trường hợp thay thế riêng lẻ từng phần tử, cho phép sử dụng giá trị điện áp nguồn nuôi, nguồn điều khiển định mức của thiết bị/hệ thống hiện hữu.
IV | Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì
| Cấp điện áp danh định | kV | 22
A | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200, IEC 62271-105
2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type)
3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2
B | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly
1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103, IEC 62271-105
2 | Số cực |  | 3
3 | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí
(Đóng/Cắt/Nối đất)
4 | Liên động với cầu chì lắp trong bệ chì đi kèm |  | Tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi bất kỳ pha cầu chì nào tác động.
5 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 200
6 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1)
7 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2
8 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102)
8.1 | Vị trí cần nối đất và cơ chế truyền động, thao tác |  | Nối đất đồng thời phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất.
8.2 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0)
8.3 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2)
C | Phụ kiện kèm theo
1 | Bộ báo điện áp 3 pha |  | Sử dụng sản phẩm được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61243-5:1997 (VDS) hoặc IEC 62271-213:2021 (VDIS), đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp
2 | Cầu chì |  | a. Cầu chì dùng cho ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì để bảo vệ MBA phân phối là loại hỗ trợ bảo vệ (back-up fuse), sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005), phù hợp với công suất của MBA được bảo vệ và có khả năng cắt tất cả các dòng điện từ dòng điện cắt lớn nhất danh định xuống đến dòng điện cắt nhỏ nhất danh định. b. Cầu chì phải được thiết kế có cơ cấu đập (striker). c. Thông số kỹ thuật về dòng điện định mức và dòng điện cắt của cầu chì được lựa chọn phù hợp với vị trí lắp đặt theo thiết kế của từng dự án cụ thể
3 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện. |  | a. Các hộp đầu cáp và phụ kiện đấu nối kèm theo sử dụng cho các tủ RMU (có đấu nối cáp trung áp) là loại dùng cho cáp cách điện khô, kiểu hộp đầu cáp trung áp, hộp đầu cáp góc Elbow hoặc đầu cáp góc T-plug được quy định trong "Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Số hiệu TCCS 17:2021/EVN, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành và các bổ sung, sửa đổi, thay thế (nếu có). b. Đối với ngăn tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, các đầu cáp để lắp đặt cho tủ này phải phù hợp để khi lắp đặt không phải thay đổi kích thước ngăn cáp của tủ.
4 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | a. Tủ RMU và hệ thống tủ RMU phải được cung cấp các phụ kiện, dụng cụ sau: - Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo. - Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp. - Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU (tay quay, đòn thao tác...). b. Có thể cung cấp thêm các phụ kiện sau đây: - Các chụp cách điện để che kín các đầu sứ xuyên của tủ RMU (để chống phóng điện giữa các đầu sứ xuyên) trong trường hợp cần đóng điện từng phần của hệ thống tủ RMU. - Bộ phụ kiện rời để phục vụ thử nghiệm cáp trung áp của tủ RMU (mà không cần tháo hộp đầu cáp và cáp ra khỏi sứ xuyên).
5 | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối SCADA). |  | 1. Các phụ kiện cung cấp/chấp hành tín hiệu SCADA: Tùy theo yêu cầu thiết kế của dự án, tủ RMU có kết nối SCADA có thể được trang bị một hoặc nhiều các phụ kiện dưới đây để cung cấp tín hiệu hoặc chấp hành các tín hiệu giám sát, điều khiển từ xa gồm: - Các tiếp điểm phụ chỉ trạng thái đóng, cắt của dao cắt có tải, máy cắt, dao cách ly (nếu có), tiếp điểm phụ báo cầu chì đã tác động. - Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện có tiếp điểm đầu ra (dry contact). - Máy biến dòng điện, máy biến điện áp. - Động cơ điện để đóng/cắt/tích năng kèm bộ truyền động bằng điện. 2. Các phụ kiện để kết nối SCADA, cung cấp nguồn nuôi, nguồn thao tác: a. Yêu cầu về trang bị, lắp đặt các phụ kiện: - Hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA phải được trang bị các phụ kiện sau: + Thiết bị RTU. + Thiết bị viễn thông (còn gọi là thiết bị định tuyến hoặc Router/Modem). Thiết bị này có thể tích hợp chung với thiết bị RTU trong cùng một bộ thiết bị. + Bộ nguồn (bao gồm bộ chuyển đổi nguồn AC/DC và sạc ắc quy). + Bộ ắc quy. - Các phụ kiện kết nối SCADA trên được lắp đặt trong ngăn hạ áp của hệ thống tủ RMU hoặc trong vỏ tủ riêng theo yêu cầu thiết kế của dự án. - Đối với thiết bị viễn thông, các đơn vị có thể tự trang bị riêng mà không cần yêu cầu phải cung cấp cùng với RTU, bộ nguồn và bộ ắc quy nêu trên, trong trường hợp đó, ngăn hạ áp của hệ thống tủ RMU hoặc vỏ tủ riêng vẫn phải bố trí không gian để đơn vị lắp đặt thiết bị viễn thông. b. Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện: - Thống nhất sử dụng giá trị điện áp định mức 24V DC là giá trị điện áp định mức đầu ra của bộ nguồn, bộ ắc quy và điện áp định mức của nguồn nuôi, nguồn thao tác của các phụ kiện kết nối SCADA, giám sát, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA. Trường hợp thay thế riêng lẻ từng phần tử, cho phép sử dụng giá trị điện áp nguồn nuôi, nguồn điều khiển định mức của thiết bị/hệ thống hiện hữu.
V | Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn đấu cáp trực tiếp
| Cấp điện áp danh định | kV | 22
A | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type)
3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC1
B | Phụ kiện kèm theo
1 | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Sử dụng sản phẩm được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61243-5:1997 (VDS) hoặc IEC 62271-213:2021 (VDIS), đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp
2 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện. |  | a. Các hộp đầu cáp và phụ kiện đấu nối kèm theo sử dụng cho các tủ RMU (có đấu nối cáp trung áp) là loại dùng cho cáp cách điện khô, kiểu hộp đầu cáp trung áp, hộp đầu cáp góc Elbow hoặc đầu cáp góc T-plug được quy định trong "Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Số hiệu TCCS 17:2021/EVN, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành và các bổ sung, sửa đổi, thay thế (nếu có). b. Đối với ngăn tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, các đầu cáp để lắp đặt cho tủ này phải phù hợp để khi lắp đặt không phải thay đổi kích thước ngăn cáp của tủ.
3 | Các phụ kiện lắp đặt. |  | a. Tủ RMU và hệ thống tủ RMU phải được cung cấp các phụ kiện, dụng cụ sau: - Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo. - Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp. - Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU (tay quay, đòn thao tác...). b.Có thể cung cấp thêm các phụ kiện sau đây: - Các chụp cách điện để che kín các đầu sứ xuyên của tủ RMU (để chống phóng điện giữa các đầu sứ xuyên) trong trường hợp cần đóng điện từng phần của hệ thống tủ RMU. - Bộ phụ kiện rời để phục vụ thử nghiệm cáp trung áp của tủ RMU (mà không cần tháo hộp đầu cáp và cáp ra khỏi sứ xuyên)..
VI | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | 1. Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của tủ RMU và các phụ kiện chính (như: Hộp đầu cáp, cầu chì, CT, VT, bộ báo điện áp, bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ, các phụ kiện kết nối SCADA). 2. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU. 3. Phần mềm cài đặt, chỉnh định rơ-le và phụ kiện kết nối (đối với các rơ-le có khả năng cài đặt, chỉnh định thông qua cổng giao tiếp). 4. Phần mềm cấu hình, quản lý thiết bị RTU và thiết bị SCADA. 5. Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng.
Note on A2: Admin:

## Router (hidden)
Bảng 38. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Router
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể
4 | Chứng chỉ ISO và các tiêu chuẩn áp dụng | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001
Tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin ISO 62443-4-1 (hoặc tương đương).
2 | Giao tiếp mạng di động | SIM hỗ trợ mạng HSPA+4G/LTE (≥ 02 khe sim).
Tương thích với các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone...
3 | Giao diện kết nối | + Có cổng điện RJ45 10/100
(≥ 02cổng)
4 | Chức năng bảo mật | Có tính năng firewall
Có tính năng kiểm soát truy cập
IKE Proposal: AES128, AES256…
Login lockout: sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập.
Bảo mật người dùng TACACS + hoặc tương đương.
5 | Chức năng VPN và Bridge | L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN.
6 | Định tuyến và Tái tạo | Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGP, IPv4, NAT…
7 | Dịch vụ hỗ trợ | Cổng điều khiển: Cài đặt tất cả các chức năng bằng giao diện đồ họa hoặc giao diện WEB
Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ.
Đèn LED hiển thị đầy đù trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối.
8 | Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển | SNTP hoặc NTP; Local time setting; Bộ đếm giao diện; Syslog; Đèn LED…
9 | Điện áp hoạt động | Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Relcloser/LBS.
10 | Tiêu chuẩn môi trường áp dụng | IEC 60068-2-2 và IEC 60068-2-30
11 | Thích ứng với môi trường | Nhiệt độ lưu trữ: -40 to 80°C
Nhiệt độ làm việc: 0 to 70°C
Độ ẩm: Lên đến 90%
Được thiết kế lắp đặt trong tủ điều khiển của Recloser/LBS; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
12 | Phụ kiện đi kèm | Có đầy đủ ăng ten, cáp kết nối (ăng ten, dây kết nối từ thiết bị Router sang Recloser/LBS, dây kết nối cổng Com-Ethernet), đế gắn DIN-rail.
13 | Có chức năng quản trị từ xa | Có.
14 | Chức năng hỗ trợ vận hành - Router có chức năng kiểm tra tình trạng kết nối mạng Wan và kênh VPN IPSEC. | Có
- Router có chức năng tự khởi động lại cổng Wan, VPN IPsec và Router 4G khi phát hiện thấy tình huống sự cố mất kết nối cổng Wan và Kênh VPN
15 | Thử nghiệm nghiệm thu để minh chứng đáp ứng điều kiện vận hành môi trường | Phải có biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu đối với 02 hạng mục: + Thử nghiệm môi trường khô, nóng (Dry heat test): IEC 60068-2-2 hoặc tiêu chuẩn TCVN tương đương + Thử nghiệm môi trường nóng, ẩm (Damp heat test): IEC 60068-2-30 hoặc các tiêu chuẩn TCVN tương đương
Note on A2: Admin:

## Dây nhôm bọc cách điện 24kV (hidden)
Bảng 39. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Dây nhôm lõi thép bọc cách điện
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013,
TCVN 5064/SĐ1
1995, IEC60502-2
6 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24
A. Phần lõi dẫn điện ACSR 150/24
7 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
8 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 150/24
9 | Điện trở suất của sợi nhôm |  | ≤ 28,264 nΩ.m
10 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Nêu rõ từng lớp xoắn
11 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
12 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ
13 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 26 / 2,7
14 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
15 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7 / 2,1
16 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06
17 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 148,9
18 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 24,2
19 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 170
20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.5
21 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1274
22 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1337
23 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
24 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 230
25 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | 0.2039
26 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 52279
A. Phần lõi dẫn điện ACSR 50/8
7 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
8 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 50/8
9 | Điện trở suất của sợi nhôm |  | ≤ 28,264 nΩ.m
10 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Nêu rõ từng lớp xoắn
11 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
12 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ
13 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6 / 3,2
14 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
15 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1 / 3,2
16 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,07
17 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 148,9
18 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 24,2
19 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 165
20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.7
21 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1274
22 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1098
23 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
24 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 230
25 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | 0.5951
26 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 17112
B. Màn chắn ruột dẫn
27 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
28 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn
- Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện
- Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn
29 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
30 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1
C. Cách điện
31 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
32 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn
- Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
33 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 2.5
34 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 2,2
D. Vỏ bọc ngoài HDPE
35 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
36 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
37 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
38 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
39 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
E. Các chỉ tiêu chung
40 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nêu cụ thể
41 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục |  | 90°C
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 250°C
42 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV | 22kV
1 phút
43 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
44 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
45 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nêu cụ thể
46 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nêu cụ thể
F. Lô quấn dây
47 | Đường kính lô dây |  | Nêu cụ thể
48 | Bề rộng của lô dây |  | Nêu cụ thể
49 | Chất liệu |  | Nêu cụ thể
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 37. Recloser 35kV (hidden)
Bảng 37. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Recloser 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Recloser
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-111:2012/
IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại thiết bị |  | Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
6 | Điện áp định mức làm việc lớn nhất | kV | > 38
7 | Dòng điện định mức | A | > 630
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 hoặc > 16
(Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị)
10 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 hoặc > 16
(Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị)
11 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | ≥ 01
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) (BIL) | kVp | ≥ 170
13 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | ≥ 70
14 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | ≥ 40
15 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | ≥ 5
16 | Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức:
| 15 – 20% dòng cắt định mức (X/R ³ 4) | Lần | ≥ 44
| 45 – 55% dòng cắt định mức (X/R ³ 8) | Lần | ≥ 56
| 90 – 100% dòng cắt định mức (X/R ³14) | Lần | ≥ 16
17 | Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì | Lần | ≥10.000
18 | Cơ cấu truyền động, đóng cắt |  | - Cuộn solenoid/từ trường
- Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha
19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím
20 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
21 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)
22 | Vật liệu chế tạo vỏ Recloser |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
23 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25
24 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại mục 9.4.1
25 | Kiểm tra, thử nghiệm:
25.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại mục 9.2.1
25.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại mục 9.2.2
26 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục 9.5
II | Tủ điều khiển Recloser
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu tủ |  | Nêu cụ thể
4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng bảo vệ, đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Chức năng bảo vệ |  | - Quá dòng pha cắt nhanh và có thời gian (50P/51P).
- Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N).
- Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N).
- Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS).
- Tần số cao/tần số thấp (81).
- Điện áp thấp/cao (27/59).
- Chạm đất nhạy (SEF-64).
- Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup).
- Mất pha (46BC).
- Tự đóng lại (79).
- Khóa đóng khi dòng lớn (High current lockout).
- Hòa đồng bộ (25) - Áp dụng đối với Recloser trang bị tích hợp biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía).
- Định vị sự cố (Fault Locator).
5.1 | Đặc tuyến Thời gian -Dòng điện (TCC) |  | - Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse).
- Rất dốc (Very inverse).
- Cực dốc (Extremely inverse).
5.2 | Chức năng cắt và khóa |  | Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (có thể lựa chọn giữa 1 và 4 lần)
5.3 | Thời gian đóng lặp lại:
| - Lần 1 | giây | 0,5 - 180
| - Lần 2 | giây | 02 - 180
| - Lần 3 | giây | 02 - 180
| - Thời gian trở về (reset time) | giây | 5 - 180
| - Độ phân giải thời gian | giây | 0.1
5.4 | Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt |  | Có
5.5 | Nhóm bảo vệ |  | ³ 02 nhóm
6 | Chức năng đo lường: |  | - Giá trị dòng điện pha/đất.
- Điện áp pha/đất.
- Hệ số công suất trên mỗi pha.
- Công suất hữu công, công suất vô công.
- Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được.
6.1 | Dữ liệu đồ thị phụ tải |  | Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng.
6.2 | Hiển thị màn hình |  | Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính.
7 | Ghi nhận sự kiện theo thời gian |  | Dòng điện sự cố pha - đất
8 | Khả năng ghi nhận sự kiện |  | 50 sự kiện gần nhất
9 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB …
10 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
11 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có
- Đáp ứng yêu cầu tại mục Yêu cầu chung.
- Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định.
12 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104
13 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser |  | Theo yêu cầu tại mục 9.3.1
14 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Theo yêu cầu tại mục 9.3.2
15 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn.
- Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp.
- Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
16 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có
17 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10%
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kVrms | > 02
19 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 ms (BIL) | kVp | > 05
20 | Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong. |  | Nêu cụ thể
Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC, nguồn ắcquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ
21 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Theo yêu cầu tại mục 9.4.2
22 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Theo yêu cầu tại mục 9.2.3
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục 9.5
III | Biến điện áp cấp nguồn
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện
5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn loại 1 pha 1 sứ hoặc 2 pha 2 sứ (Đơn vị mua sắm tùy chọn), cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v.
- Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser.
6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 35
7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha) | kV | 35
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 38.5
9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0.22
10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | ± 10% điện áp thứ cấp định mức
11 | Tần số làm việc | Hz | 50
12 | Công suất định mức | kVA | ≥ 1,0
13 | Hệ số quá áp định mức:
13.1 | + Liên tục |  | 1.2
13.2 | + Trong 30 s |  | 1.9
13.3 | + Trong 30 s |  | 1.9
14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 ms) phía sơ cấp | kVp | ≥ 180
15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | ≥ 75
16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | ≥ 3
17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25
18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp.
- Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm.
- Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị.
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
Note on A2: Admin:

## 38. Tụ bù 110kV (hidden)
Bảng 38. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Tụ bù 110kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Điều kiện làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt độ max +450C
2 | Độ ẩm lớn nhất | % | 100
3 | Độ cao lắp đặt | m | 1000
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO | 9000
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60871-1 và IEC 60871-2
6 | Biên bản thử nghiệm |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp
II | Thông số kỹ thuật giàn tụ
1 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (BIL) | kVpeak | 550
2 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 123
3 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kV | 230
4 | Công suất giàn tụ | MVAr | 15
III | Tụ điện |  | 1 pha 2 sứ
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Loại (Mã hiệu) |  | Nêu cụ thể
4 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
5 | Điện áp định mức (Un) | kV | 14.127
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Công suất định mức | kVAr | 254
8 | Cách điện |  | Dầu
9 | Chất điện môi |  | non-PCB
10 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,1 (ở 200C), phải có biên bản thử nghiệm chứng minh (Giá trị này sau khi tính toán đã loại trừ điện trở xả)
11 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong. Sau khi cắt tụ ra khỏi lưới điện áp giữa 2 cực tụ giảm xuống còn 75 V sau 10 phút (phải có biên bản thử nghiệm chứng minh)
12 | Cầu chì |  | Có cầu chì trong
13 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 Uđm: 12 giờ trong 24 giờ
U = 1,15 Uđm: 30 phút trong 24giờ
U = 1,2 Uđm: 5 phút
U = 1,3 Uđm: 1phút
14 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm
15 | Vật liệu làm vỏ |  | Thép không gỉ
16 | Chiều dài dòng rò của sứ cách điện | mm/kV | ≥ 25
17 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể
18 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể
IV | Yêu cầu khác
1 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
2 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
3 | Trụ đỡ mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
4 | Dây nối đất |  | Đáp ứng
5 | Kẹp cực |  | Đáp ứng
6 | Sứ đỡ |  | Đáp ứng
7 | Các phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt, vận hành |  | Đáp ứng
Note on A2: Admin:

## 39. Tụ bù 24kV (hidden)
Bảng 39. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Tụ bù 24kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Điều kiện làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt độ max +450C
2 | Độ ẩm lớn nhất | % | 100
3 | Độ cao lắp đặt | m | 1000
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO | 9000
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60871-1 và IEC 60871-2
6 | Biên bản thử nghiệm |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp
II | Thông số kỹ thuật giàn tụ
1 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (BIL) | kVpeak | 125
2 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 24
3 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kV | 50
4 | Công suất giàn tụ | MVAr | 7 và 5
III | Tụ điện
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Loại (Mã hiệu) |  | Nêu cụ thể
4 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
5 | Điện áp định mức (Un) | kV | 14.127
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Công suất định mức | kVAr | 254
8 | Cách điện |  | Dầu
9 | Chất điện môi |  | non-PCB
10 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,1 (ở 200C), phải có biên bản thử nghiệm chứng minh (Giá trị này sau khi tính toán đã loại trừ điện trở xả)
11 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong. Sau khi cắt tụ ra khỏi lưới điện áp giữa 2 cực tụ giảm xuống còn 75 V sau 10 phút (phải có biên bản thử nghiệm chứng minh)
12 | Cầu chì |  | Có cầu chì trong
13 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 Uđm: 12 giờ trong 24 giờ
U = 1,15 Uđm: 30 phút trong 24giờ
U = 1,2 Uđm: 5 phút
U = 1,3 Uđm: 1phút
14 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm
15 | Vật liệu làm vỏ |  | Thép không gỉ
16 | Chiều dài dòng rò của sứ cách điện | mm/kV | ≥ 25
17 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể
18 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể
IV | Yêu cầu khác
1 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
2 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
3 | Trụ đỡ mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
4 | Dây nối đất |  | Đáp ứng
5 | Kẹp cực |  | Đáp ứng
6 | Sứ đỡ |  | Đáp ứng
7 | Các phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt, vận hành |  | Đáp ứng
Note on A2: Admin:

## 40. Kháng điện 110kV (hidden)
Bảng 40. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Kháng điện 110kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Thông số kỹ thuật của kháng điện
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Xuất sứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn |  | IEC60076-6
4 | Mã hiệu
5 | Loại |  | Dry type, aircore
6 | Điện kháng định mức | mH | 150.14
7 | Dòng điện định mức | A | 150
8 | Điện áp định mức | kV | 115
II | Các phụ kiện
1 | Trụ đỡ mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
2 | Dây nối đất |  | Đáp ứng
3 | Kẹp cực |  | Đáp ứng
4 | Sứ đỡ |  | Đáp ứng
5 | Các phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt, vận hành khác…vv |  | Đáp ứng
Note on A2: Admin:

## 41. Kháng điện 24kV (hidden)
Bảng 41. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Kháng điện 24kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Thông số kỹ thuật của kháng điện
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Xuất sứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn |  | IEC60076-6
4 | Mã hiệu
5 | Loại |  | Dry type, aircore
6 | Điện kháng định mức | mH | 6.82
7 | Dòng điện định mức | A | ≥300
8 | Điện áp định mức | kV | 24
II | Các phụ kiện
1 | Trụ đỡ mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
2 | Dây nối đất |  | Đáp ứng
3 | Kẹp cực |  | Đáp ứng
4 | Sứ đỡ |  | Đáp ứng
5 | Các phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt, vận hành khác…vv |  | Đáp ứng
Note on A2: Admin:

## 42. Biến dòng điện KCB (hidden)
Bảng 42. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến dòng điện 24kV không cân bằng
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Mã hiệu
5 | Loại/Kiểu |  | 1 pha, kiểu dầu, vận hành ngoài trời
6 | Điện áp định mức | kV | 24
7 | Tỷ số biến đổi dòng điện | A | 5/1
8 | Số cuộn thứ cấp | cuộn | 1
| Cuộn 1 |  | Dùng cho bảo vệ
| Dung lượng | VA | 15
| Cấp chính xác |  | 5P20
9 | Phụ kiện kèm theo
| Kẹp cực thiết bị |  | Có
| Trụ thép đỡ |  | Phù hợp với giá đỡ của tụ bù
| Nối đất |  | Có
Note on A2: Admin:

## 43. Tủ hợp bộ 24kV (hidden)
Bảng 43. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ máy cắt ngăn tụ bù
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
| Cấp điện áp danh định | kV | 22
I | Phần tủ hợp bộ
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 8096-200:2010; IEC62271-1, IEC 62271­200 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | Trong nhà, vỏ bọc bằng kim loại cách điện không khí (Indoor, metal - enclosed).
6 | Kiểu vách ngăn(Partition class) |  | Vách ngăn kim loại (PM)
7 | Mức tiếp cận trong sửa chữa (Loss of service continuity category) |  | LSC 2B
8 | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ |  | IAC A FLR
9 | Mức thử nghiệm cấp an toàn chịu hồ quang bên trong tủ |  | ≥ 25 kA/1s
10 | Điện áp làm việc định mức | kV | 23
11 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | ≥ 24
12 | Tần số | Hz | 50
13 | Dòng điện vận hành định mức của thanh cái chính: | A | ≥ 2500
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kA rms | ≥ 25
15 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
16 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kA peak | ≥ 62,5 (2,5xInm)
17 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50ps) theo | kV peak | ≥ 125
IEC 62271-1:
+ Giữa pha với đất:
+ Giữa các pha:
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất + Giữa các pha | kV rms | ≥ 50
19 | Điện áp thao tác | VDC | 220
19.1 | Động cơ tích năng, động cơ truyền động | VDC | 220 (+10%; -15%)
19.2 | Mạch đóng | VDC | 220 (+10%; -15%)
19.3 | Mạch cắt | VDC | 220 (+10%; -30%)
20 | Điện áp mạch sấy và chiếu sáng (định mức) | VAC | 220
21 | Hệ thống sấy, chiếu sáng |  | Có
22 | Sơ đồ mimic mạch điện nhất thứ |  | Có
II | Máy cắt
II.1 | Yêu cầu chung cho các loại MC (chân không hoặc khí SF6)
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-100 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | 3 pha, chung truyền động 3 pha; mỗi pha có 01 buồng cắt. Tích năng lò xo bằng tay và bằng điện
6 | Kiểu |  | Kéo ra được (withdrawable)
7 | Môi trường dập hồ quang |  | Chân không
8 | Dòng điện vận hành định mức | A | ≥ 630
9 | Khả năng cắt dòng điện định mức với dàn tụ bù đơn hoặc dàn tụ bù song song (dòng điện dung) | A | ≥ 400
10 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (Imn) | kA rms | ≥ 25
11 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
12 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kA peak | ≥ 62,5 (2,5xImn)
13 | Số lần đóng cắt cơ khí không bảo dưỡng (M2 theo IEC 62271-100) | lần | ≥ 10.000
14 | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | lần | ≥ 2.500
15 | Số lần đóng cắt về điện với dòng ngắn mạch định mức | lần | Nêu cụ thể (đồng thời phải cung cấp tài liệu của nhà sản xuất có thể hiện số lần cắt ngắn mạch của máy cắt)
16 | Chu kỳ thao tác định mức |  | O-3s-CO-3 min-CO
17 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | pQ | Nêu cụ thể
18 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50ps) theo IEC 62271-1: Qua khoang cắt khi mở | kV peak | ≥ 125
19 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: Qua khoang cắt khi mở: | kV rms | ≥ 50
20 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức (rated first-pole-to- clear factor) | pu | 1.5
II.2 | Bộ truyền động
1 | Cơ cấu truyền động |  | Lò xo, động cơ tích năng
2 | Thao tác tích năng |  | Bằng điện, bằng tay
3 | Thời gian tích năng | giây | ≤ 15
4 | Nguồn cung cấp |  | Có
| Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%)
| Điện áp mạch cấp nguồn mô tơ tích năng lò xo | VDC | 220 (+10%; -15%)
| Điện áp mạch sấy và chiếu sáng (định mức) | VAC | 220 (+10%; -15%)
8 | Số cuộn cắt | Cuộn | ≥ 1
9 | Số cuộn đóng | Cuộn | 1
10 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 6NO+6NC
11 | Bộ đếm số lần thao tác MC |  | Có
12 | Bộ chỉ thị tích năng lò xo |  | Có
13 | Chỉ thi trạng thái đóng/mở (dễ dàng quan sát bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần mở cửa tủ). |  | Có
14 | Bảng thông số MC. |  | Bằng vật liệu không han gỉ và chữ không bị mờ trong vòng đời của MC
III | Dao tiếp địa
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | Truyền động 3 pha
6 | Dòng điện ngắn mạch định mức | kA | Nêu cụ thể
7 | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng (M1 theo IEC 62271-102) | lần | ≥ 2.000
8 | Phân loại độ bền điện (tối thiểu) (Classification) |  | E1
9 | Bộ truyền động |  | Cơ khí và tay đòn thao tác.
10 | Số lượng tiếp điểm phụ. |  | ≥ 2NO+2NC
11 | Chỉ thi trạng thái đóng/mở (dễ dàng quan sát bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần mở cửa tủ). |  | Có
IV | Máy biến dòng điện cho các pha
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 7697-1 (IEC 60044- 1:2003) hoặc TCVN 11845-2 (IEC 61869-2) hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy)
6 | Điện áp làm việc định mức | kV | 23
7 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 24
8 | Tần số | Hz | 50
9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kA rms | ≥ 25
10 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
11 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kA peak | ≥ 62,5
12 | Dòng định mức sơ cấp (Ir) | A | 200-400-600
13 | Dòng định mức cuộn thứ cấp | A | 1
14 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | 1,2 x Ir
15 | Số cuộn thứ cấp dùng cho đo lường |  | 01 cuộn
16 | Cấp chính xác |  | 0.5
17 | Dung lượng (ứng với tỷ số biến nhỏ nhất) | VA | ≥ 10
18 | Số cuộn thứ cấp dùng cho bảo vệ |  | 01 cuộn
19 | Cấp chính xác |  | 5P20
20 | Dung lượng (ứng với tỷ số biến nhỏ nhất) | VA | ≥ 10
21 | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 ps) cuộn sơ cấp: | kVp | ≥ 125
22 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp: | kVrms | ≥ 50
23 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp: | kVrms | ≥ 3
24 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | oC | 60
V | Rơle bảo vệ:
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255; IEC 61850 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | Kỹ thuật số, tích hợp giao thức IEC 61850
6 | Chức năng bảo vệ chính (bao gồm nhưng không hạn chế): |  | 67/67N, 50/51, 50/51N, 50Ub, 50BF, 79/25, 59N, FL, FR, F46BC, 81, 74
7 | Tích hợp chức năng bộ điều khiển mức ngăn (BCU) |  | Có
7.1 | Số lượng đầu vào, đầu ra (Input/Output) |  | Nêu cụ thể
7.2 | Màn hình có khả năng cấu hình và hiển thị sơ đồ 1 sợi (mimic) |  | Có
8 | Chức năng đo lường cho hệ thống điện 3 pha (bao gồm nhưng không hạn chế): |  | Đo lường được U, I, Io(dòng không cân bằng), P, Q, hệ số công suất (cosọ)
9 | Chức năng ghi thông tin nhiễu loạn (Disturbance Record) dạng sóng. |  | Có
10 | Chức năng ghi thông tin sự cố (Fault Record) dạng sóng. |  | Có
11 | Chức năng gửi bản ghi sự cố tức thời. |  | Có
12 | Hỗ trợ file định dạng CONTRADE |  | Có
13 | Số lượng nhóm bảo vệ |  | ≥ 4
14 | Chức năng điều khiển từ xa (chuyển nhóm bảo vệ, chuyển chế độ kiểm tra đồng bộ, bật/tắt chức năng tự đóng lặp lại, giải trừ rơle, đèn LED). |  | Có đầy đủ; rơle phải đảm bảo giữ được các chức năng sau chuyển đổi từ xa mà không bị trở về trạng thái mặc định khi rơle bị mất nguồn nuôi hoặc sau khi giải trừ rơle.
15 | Số cổng kết nối với máy tính xách tay |  | ≥ 1
16 | Số cổng kết nối với hệ thống SCADA qua giao thức IEC 61850 |  | ≥ 2
17 | Loại cổng giao tiếp [cổng quang Dual 100BASE-FX (LC), hoặc cổng điện 10/100BASE-TX copper (RJ45)]. |  | Theo thiết kế kết nối SCADA tại vị trí lắp đặt.
18 | Chức năng tự động đóng cắt theo hệ số công suất (F55) |  | Có (có thể tích hợp chung hoặc lắp rơ le riêng)
VI | Trang thiết bị đo lường, điều khiển:
1 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
2 | Khóa điều khiển đóng/cắt |  | Có
3 | Aptomat bảo vệ mạch AC, DC cho đầy đủ các mạch chức năng |  | Có (loại có tiếp điểm phụ)
VII | Phụ kiện
1 | Tay quay tích năng MC |  | Có
2 | Tay thao tác DTĐ |  | Có
3 | Dụng cụ di chuyển MC |  | Có
4 | Các thiết bị phụ trợ khác |  | Trọn bộ tất cả các phụ kiện cần thiết cho việc lắp đặt, vận hành tại hiện trường.
5 | Tài liệu, bản vẽ kỹ thuật |  | Đầy đủ theo yêu cầu
Note on A2: Admin:

## 44. Kẹp cực (hidden)
Bảng 44. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Kẹp cực
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Xuất sứ |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn |  | NEMA CC1
4 | Mã hiệu
5 | Dòng điện định mức/ Dòng điện định mức ngăn lộ | % | 120
6 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (Ith) trong 1s | kA | 31.5
7 | Vật liệu chế tạo |  | Nhôm (chiếm tỷ lệ 90% trở lên)
8 | Độ tăng nhiệt lớn nhất khi mang tải định mức | oC | < 90
Note on A2: Admin:

## 45. Cáp nhị thứ (hidden)
Bảng 45. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Cáp nhị thứ
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Cáp Cu/PVC 19x1,5
1. | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2. | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
3. | Tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5935-1 / IEC 60502-1, TCVN 6612 / IEC 60228
4. | Vật liệu cách điện chính |  | PVC
5. | Điện áp định mức Uo/Uđm(Umax) | kV | 0,6/1
6. | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 19x1,5
7. | Cấu trúc lõi | N/mn | 4 sợi/0,85 bện nén tròn
8. | Vật liệu chế tạo lõi |  | Sợi đồng mềm
9. | Đường kính ruột dẫn gần đúng (1 sợi) | mm | 2.6
10. | Chiều dày vỏ danh định | mm | ≥1,5 ± 0,1
11. | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC (1 sợi) | Ω/km | 12.1
12. | Lớp chống cháy FR và hợp chất chống chuột |  | có
II | Cáp Cu/PVC 4x2,5
1. | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2. | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
3. | Tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5935-1 / IEC 60502-1, TCVN 6612 / IEC 60228
4. | Vật liệu cách điện chính |  | PVC
5. | Điện áp định mức Uo/Uđm(Umax) | kV | 0,6/1
6. | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 4x2,5
7. | Cấu trúc lõi | N/mn | 4 sợi/0,85 bện nén tròn
8. | Vật liệu chế tạo lõi |  | Sợi đồng mềm
9. | Đường kính ruột dẫn gần đúng (1 sợi) | mm | 2.6
10. | Chiều dày vỏ danh định | mm | ≥1,5 ± 0,1
11. | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC (1 sợi) | Ω/km | 7.41
12. | Lớp chống cháy FR và hợp chất chống chuột |  | có
III | Cáp Cu/PVC 4x4
1. | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2. | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
3. | Tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5935-1 / IEC 60502-1, TCVN 6612 / IEC 60228
4. | Vật liệu cách điện chính |  | PVC
5. | Điện áp định mức Uo/Uđm(Umax) | kV | 0,6/1
6. | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 4x4
7. | Cấu trúc lõi | N/mn | 4 sợi/0,85 bện nén tròn
8. | Vật liệu chế tạo lõi |  | Sợi đồng mềm
9. | Đường kính ruột dẫn gần đúng (1 sợi) | mm | 2.6
10. | Chiều dày vỏ danh định | mm | ≥1,5 ± 0,1
11. | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC (1 sợi) | Ω/km | 4.61
12. | Lớp chống cháy FR và hợp chất chống chuột |  | có
Note on A2: Admin:

## 46. Cáp trung thế treo (hidden)
Bảng 46. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Cáp trung thế Cu/XLPE/PVC-1x120 12/20(24)kV
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502-2:2014,
- TCVN 5844:1994,
- TCVN 5935-1&2:2013,
- Quyết định 114/QĐ-HĐTVngày 21/09/2021.
4 | Điện áp định mức Uo/Uđm (Umax) | kV | 12/20(24)
5 | Thông số ghi trên vỏ |  | - Hãng sản xuất
- Năm sản xuất
- Tiết diện và chất liệu ruột dẫn
- Ký hiệu dây dẫn theo từng lớp
- Số đếm đơn vị mét
6 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 1x120
7 | Hình dạng và kiểu lõi |  | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt TCVN 6612:2007, IEC 60228. Ruột cáp ngầm có đặc tính chống thấm dọc.
| Vật liệu chế tạo lõi |  | Sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm và ép chặt
| Chống thấm dọc cáp |  | Vật liệu dùng để chế tạo băng chống thấm phải có đặc tính cơ và nhiệt phù hợp, phải không chứa thành phần Cellulose và không gây ăn mòn lớp màn chắn
8 | Chống thấm tại ruột dẫn |  | Bằng bột chống thấm, điền đều trong quá trình bện ruột dẫn
9 | Chống thấm ở dưới lớp băng đồng |  | 01 lớp băng chống thấm
10 | Lớp bán dẫn trong |  | Phải làm bằng vật liệu phi kim loại, lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn.
11 | Chiều dày trung bình lớp bán dẫn trong | mm | Nêu rõ
12 | Vật liệu lớp cách điện chính |  | XLPE
13 | Màn chắn kim loại |  | Màn chắn đồng của mỗi pha cáp được chế tạo bằng băng đồng có độ dầy ≥ 0,127mm và độ gối mép ≥15%.
14 | Chiều dày tối thiểu lớp cách điện chính | mm | ≥ 5,5
15 | Lớp bán dẫn ngoài |  | Phải làm bằng vật liệu phi kim loại, lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn.
16 | Chiều dày trung bình lớp bán dẫn ngoài | mm | Nêu rõ
17 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
18 | Chiều dày lớp vỏ bọc trong | mm | ≥ 1,2
19 | Chiều dày lớp vỏ bọc ngoài | mm | ≥ 1,9
20 | Đường kính gần đúng của cáp | mm | Nêu rõ
21 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn | 0C | 90
22 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | Ω/km | ≤ 0,153
23 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (sóng 1,2/50µs) | kVpeak | 125kVpeak
24 | Điện áp chịu đựng chịu đựng trong thử nghiệm mẫu (4 giờ, 50Hz) | kV | 4Uo
25 | Điện áp chịu đựng chịu đựng trong thử nghiệm xuất xưởng (5 phút, 50Hz) | kV | 3,5Uo
Note on A2: Admin:

## 47. Máy cắt 110kV (hidden)
Bảng 47. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Máy cắt 110kV
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Nơi sản xuất/năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1; IEC 62271-100
4 | Loại |  | 3 pha, ngoài trời
5 | Môi trường dập hồ quang |  | Khí SF6
6 | Cấu trúc buồng dập hồ quang |  | Ngăn chứa buồng dập hồ quang không nối đất (live tank)
7 | Điện áp định mức | kV | 110
8 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1250
9 | Tần số | Hz | 50
10 | Dòng cắt điện dung định mức (Rated capacitive breaking current) | Arms | ≥ 400 (IEC 62271-100)
11 | Khả năng cắt dòng nạp đường dây (Rated line-charging breaking current) | Arms | ≥ 31,5 (IEC 62271-100)
12 | Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm (Rated cable-charging breaking current) | Arms | ≥ 140 (IEC 62271-100)
13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kA rms. | ≥31,5
14 | Dòng chịu đựng đỉnh định mức | kA peak | ≥ 78,75
15 | Thời gian chịu đựng dòng điện ngắn mạch | sec | ≥ 1
16 | Chu kỳ hoạt động |  | O-0,3sec.-CO -3min - CO
17 | Điện áp chịu đựng dòng điện xung sét định mức (1.2/50µs) | kV peak | ≥ 550
18 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trong 1 phút | kV rms. | ≥ 230
19 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức | pu | ≥ 1,5
20 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể
21 | Các hệ thống trụ cực máy cắt |  | Đáp ứng
- Có bộ phận hút ẩm và bộ phận giải phóng áp lực cao bên trong
- Liên kết giữa các bộ phận khác bằng bu-lông
22 | Sứ cách điện
22.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Theo tiêu chuẩn IEC 62155 hoặc tương đương
22.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu
22.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/ kV | ≥ 25
22.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể
22.5 | Tải trọng tác động tối đa khi máy cắt vận hành | kN | Nêu cụ thể
22.6 | Khả năng chịu tải của đầu cực máy cắt | kN | Nêu cụ thể
23 | Tổng số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 10.000
24 | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | Lần | ≥ 2.500
25 | Số lần cắt ngắn mạch 3 pha đối xứng định mức mà không đại tu |  | ≥ 20
26 | Chủng loại cơ cấu tích năng |  | Lò xo
27 | Cấp bảo vệ tủ truyền động, tủ điều khiển |  | Tối thiểu IP55
28 | Thời gian cắt (open time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 35
29 | Thời gian đóng (close time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 70
30 | Số lượng tiếp điểm phụ
30.1 | Tiếp điểm thường hở (NO) |  | ≥ 12 NO
30.2 | Tiếp điểm thường kín (NC) |  | ≥ 12 NC
31 | Số cuộn đóng |  | ≥2
32 | Số cuộn cắt |  | ≥1
33 | Hệ thống khí SF6
33.1 | Đồng hồ đo áp lực khí |  | Loại bù nhiệt, có 01 đồng hồ với hệ thống khí SF6 chung; có mạch báo khí SF6 cấp 1 (cảnh báo), cấp 2 (cảnh báo và khóa thao tác)
33.2 | Van một chiều nạp và xả khí SF6 |  | Có
33.3 | Tỷ lệ rò khí SF6 trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤ 0,5/năm
33.4 | Độ tinh khiết | % | ≥98,5% thể tích
33.5 | Nhiệt độ điểm sương | oC | Theo IEC 60376
33.6 | Khối lượng khí SF6 cho một máy | kg | Nêu cụ thể
cắt (3 pha)
33.7 | Mật độ khí SF6 cho một máy cắt | kg | Nêu cụ thể
(3pha)
33.8 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 | Kg/m3 | Nêu cụ thể
33.9 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 | Kg/m3 | Nêu cụ thể
34 | Tủ điều khiển tại chỗ
34.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
34.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
34.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
34.4 | Vật liệu làm vỏ tủ |  | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ và có thể sơn phù hợp với đặc tính kỹ thuật chung
34.5 | Cấp bảo vệ |  | Tối thiểu IP55
34.6 | Bảng thông số máy cắt |  | Bằng vật liệu không han gỉ và chữ không bị mờ trong vòng đời của máy cắt
34.7 | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) |  | Có
34.8 | Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng…) |  | Có
34.9 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
34.10 | Khóa điều khiển đóng/cắt |  | Có
34.11 | Hệ thống sấy, chiếu sáng |  | Có
34.12 | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt |  | Có
34.13 | Các thiết bị phụ trợ khác |  | Trọn bộ theo thiết kế nhà chế tạo
35 | Điện áp nguồn thao tác
35.1 | Động cơ tích năng | VDC | 220/110 (+10%;-15%)
35.2 | Mạch đóng | VDC | 220/110 (+10%;-15%)
35.3 | Mạch cắt | VDC | 220/110 (+10%;-15%)
35.4 | Sấy và chiếu sáng | VAC | 220 (+10%;-15%)
36 | Giá đỡ máy cắt
36.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
36.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm
37 | Phụ kiện máy cắt |  | Có
37.1 | Kẹp cực:
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm
| - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn theo thiết kế
| - Bu lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
37.2 | Cần tích năng lò xo bằng tay |  | Có
47 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/Tiếng Anh
Note on A2: Admin:

## 48. Dao cách ly 110kV (hidden)
Bảng 48. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính Dao cách ly ngoài trời lưới 110kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60129, IEC 62271-102, TCVN 8096-107, TCVN 5768 hoặc tương đương
6 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Phải có
7 | Kiểu loại (CĐT ghi rõ loại trong nhà/ngoài trời, xoay ngang mở giữa/chém dọc) |  | 3 pha, lắp đặt ngoài trời, dao cách ly trang bị 01 giao tiếp đất
8 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay, có cánh tay đòn (tay thao tác)
| Dao cách ly |  | Động cơ và cần thao tác bằng tay
| Dao tiếp đất |  | Cần thao tác bằng tay
9 | Điện áp làm việc định mức/lớn nhất | kV | 110/123
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút (khô/ướt) | kVrms
| Pha-đất, Pha-pha |  | ≥ 230
| Giữa 2 tiếp điểm khi mở |  | ≥ 265
12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50ms (BIL) | kVpeak
| Pha-đất, Pha-pha |  | ≥ 550
| Giữa 2 tiếp điểm khi mở |  | ≥ 630
13 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1250
14 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức trong 1 giây | kArms | ≥ 31,5
15 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 78,75
16 | Trụ đỡ cách điện DCL (support Insulator)
16.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273
16.2 | Vật liệu cách điện |  | Gốm
16.3 | Mức chiều dài đường rò bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
16.4 | Khoảng cách pha - đất | mm | ≥ 1100
16.5 | Khoảng cách cách ly giữa 2 cực của 1 pha tại vị trí mở | mm | ≥ 1100
17 | Điện áp thao tác
17.1 | Động cơ truyền động | VDC | 220 (+10%; -15%)
17.2 | Sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
17.3 | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây | VDC | 220 (+10%; -15%)
18 | Cần thao tác để đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có
19 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ |  | Có
20 | Hoạt động của đóng/mở của DTĐ không sử dụng đối trọng |  | Đáp ứng
21 | Tủ điều khiển tại chỗ DCL, DTĐ
21.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
21.2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
21.3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
21.4 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu |  | IP55
21.5 | Số tiếp điểm hành trình của DCL |  | ≥ (2NO+2NC)
21.6 | Số tiếp điểm phụ của DCL |  | ≥ (8NO+8NC)
21.7 | Số tiếp điểm phụ của DTĐ |  | ≥ (6NO+6NC)
21.8 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
21.9 | Nút nhấn đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có
21.10 | Động cơ và aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có
21.11 | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có
21.12 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, aptomat có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt máy sấy và chiếu sáng |  | Có
21.13 | Các liên động điện giữa DCL và DTĐ |  | Có
22 | Giá đỡ dao cách ly
22.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
22.2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
22.3 | Vật liệu |  | Nêu rõ
23 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn |  | Thông số kỹ thuật đảm bảo tuân theo văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 phù hợp với dây dẫn và vị trí lắp đặt
23.1 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/ đồng
23.2 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
23.3 | Bulong kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ
25 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Tiếng Việt/ Tiếng Anh
Note on A2: Admin: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 49. Biến dòng điện 110kV (hidden)
Bảng 49. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính Biến dòng điện 110kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
| ISO cho hàng hóa |  | Nhà thầu ghi rõ đơn vị cấp, thời gian hiệu lực
| Ủy quyền của NSX |  | Kê khai: Có/không, ngày và thời hạn ủy quyền
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
| Xác nhận vận hành thành công |  | Kê khai đơn vị cấp, ngày cấp
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Phần yêu cầu chung
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu, bố trí cuộn dây trên đỉnh CT (top core) hoặc chân CT (bottom core) (tùy chọn theo thiết kế)
7 | Điện áp danh định | kV | 110
8 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 123
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 550
11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms
| Cuộn sơ cấp |  | ≥ 230
| Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3,0
12 | Khoảng cách tối thiểu Pha - đất | mm | ≥ 1.100
13 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A
| - Loại 1 (ngăn MBA) |  | 200-400
| - Loại 2 (ngăn đường dây) |  | 400-800-1200
14 | Tỉ số biến đổi
| - Loại 1 (ngăn MBA) |  | 200-400/1-1-1-1-1A
| - Loại 2 (ngăn đường dây) |  | 400-800-1200/1-1-1-1-1A
15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Ith) | kArms | > 31,5
16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1
17 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | ≥ 1,2 lần dòng định mức cuộn sơ cấp (1,2 x Ipr)
18 | Dòng điện ổn định động định mức (Idyn) | kApeak | ≥ 2,5 x Ith
19 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | ≤ 10
20 | Tổng trở cuộn thứ cấp | Ohm | Nêu cụ thể
21 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh
a) | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test) | % | ≤ 0,5
b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | ≤ 0,5
22 | Bộ chỉ thị báo mức dầu CT |  | Có
23 | Các đặc tính cuộn dây: Tỉ số, công suất định mức và cấp chính xác
a) | Loại 1:
| Cuộn 1: |  | 200-400/1A
10VA – Cl 0,5 Fs10
| Cuộn 2: |  | 200-400/1A
10VA – Cl 0,5 Fs10
| Cuộn 3: |  | 200-400/1A
20VA – 5P20
| Cuộn 4: |  | 200-400/1A
20VA – 5P20
| Cuộn 5: |  | 200-400/1A
20VA – 5P20
b) | Loại 2
| Cuộn 1: |  | 400-800-1200/1A
10VA – Cl 0,5Fs10
| Cuộn 2: |  | 400-800-1200/1A
10VA – Cl 0,5Fs10
| Cuộn 3: |  | 400-800-1200/1A
20VA - 5P20
| Cuộn 4: |  | 400-800-1200/1A
20VA - 5P20
| Cuộn 5: |  | 400-800-1200/1A
20VA - 5P20
24 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ.
- Cấp bảo vệ tối thiểu IP55
25 | Thay đổi tỉ số biến CT |  | Thay đổi tại cuộn thứ cấp
26 | Tổng trọng lượng CT | Kg | Nêu cụ thể
27 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
28 | Sứ cách điện dùng cho CT
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương
| Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm nâu
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
| Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể
| Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nêu cụ thể
29 | Giá đỡ CT
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm
30 | Kẹp cực đấu nối
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm
| Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CT
| Số lượng kẹp cho mỗi CT | cái | 2
| Bu lông, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
31 | Điều kiện vận hành |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại điều kiện chung
32 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt
33 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn
34 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
35 | Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMEQ cấp |  | Cung cấp
Note on A2: Admin: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 50. Chống sét van 110kV (hidden)
Bảng 50. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính chống sét van 110kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 123
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | SM hoặc cao hơn
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 96
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 76
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 7
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1,6
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 550
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 230
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 31
5 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch | kA | ≥ 31,5
6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể
7 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể
V | Các phụ kiện khác
1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng
| Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5
| Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200
| Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100
| Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54
2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | không
3 | Giá đỡ (nếu có)
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm
4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
| Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn
| Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng
5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Note on A2: Admin: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 51. Biến dòng điện KCB 110 (hidden)
Bảng 51. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến dòng điện 110kV không cân bằng
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Mã hiệu
5 | Loại/Kiểu |  | 1 pha, kiểu dầu, vận hành ngoài trời
6 | Điện áp định mức | kV | 123
7 | Tỷ số biến đổi dòng điện | A | 1/1
8 | Số cuộn thứ cấp | cuộn | 1
| Cuộn 1 |  | Dùng cho bảo vệ
| Dung lượng | VA | 20
| Cấp chính xác |  | 5P20
9 | Phụ kiện kèm theo
| Kẹp cực thiết bị |  | Có
| Trụ thép đỡ |  | Phù hợp với giá đỡ của tụ bù
| Nối đất |  | Có
Note on A2: Admin:

## 52. Chuỗi cách điện 110kV (hidden)
Bảng 52. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chuỗi cách điện thủy tinh
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Bảng thông số kỹ thuật cách điện U120B
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu
| Cách điện néo |  | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực Loại U120B, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1)
Kích thước:
| + Chiều cao bát cách điện | mm | 146
| + Đường kính | mm | 255
| + Chiều dài dòng rò | mm | 295
4.3 | Độ bền điện:
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | > 40
| Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100
| Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120
4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy)
| Chuỗi cách điện néo | kN | 120
5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện
5.2 | Chuỗi cách điện néo:
| Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán
Mắt nối điều chỉnh
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn
Mắt nối kép
Mắt nối lắp ráp
Mắt nối trung gian
Khóa néo dây dẫn
6 | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng
7 | Số bát cách điện | bát | theo bản vẽ thiết kế (11 bát)
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 53. Switch layer (hidden)
Bảng 53. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Switch Layer
STT | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Thông số | Nhà thầu chào
A | Switch Layer 2 - Loại 1
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
I | Hiệu suất
1 | Tốc độ bảng mạch |  | >= 80 Gbps
2 | Tốc độ truyền dữ liệu |  | >=128 Gbps
3 | Tốc độ xử lý gói tin |  | >=95 Mpps
4 | Công nghệ giám sát lưu lượng mạng |  | sFlow
5 | Hàng đợi QoS/ Cổng |  | >=8
6 | Tổng số địa chỉ MAC |  | >= 16
7 | Khung dữ liệu |  | 9216 Bytes
8 | Tổng số định tuyến địa chỉ IP v4 |  | >= 2048 địa chỉ gián tiếp
9 |  |  | >= 4096 địa chỉ trực tiếp
10 | Các mục định tuyến Ipv6 |  | >= 1024 địa chỉ gián tiếp
11 |  |  | >=2048 địa chỉ trực tiếp
12 | Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên |  | >=1 GB
13 | Bộ nhớ lưu trữ hệ điều hành |  | >=1 GB
14 | Tổng số VLAN |  | >=2046
15 | Bảng ánh xạ địa chỉ IP |  | >=1024
16 | Quản lý trên nền Web |  | Có
17 | Hỗ trợ Virtual Chassis |  | Có
18 | Tương thích hệ thống DMZ tại B4 |  | Có
II | Kết nối
1 | Tổng số cổng |  | 28
2 | Giao diện |  | + 24 cổng Ethernet 1Gbps
+ 4 cổng SFP 10 Gbps
3 | Kết nối từ xa |  | telnet, SSH
III | Nguồn cấp
1 | Nguồn cấp |  | 2 nguồn 220VAC
2 | Công suất tối đa |  | 50W
IV | Tiêu chuẩn, thông tin an toàn
1 | Tiêu chuẩn |  | IEEE 802.1ak
RVI (Routed VLAN Interface)
IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
IEEE 802.1ad Q-in-Q tunneling
IEEE 802.1D: Giao thức Spanning Tree (STP)
IEEE 802.1p: CoS
IEEE 802.1Q: VLAN Tagging
IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking
IEEE 802.1s: Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
IEEE 802.1w: Giao thức Rapid Spanning Tree (RSTP)
IEEE 802.1X: Kiểm soát Truy cập Cổng
IEEE 802.3ad: Link Aggregation Control Protocol (LACP)
SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3
2 | Chứng nhận an toàn |  | - IEC 60950-1
- EN 60950-1
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
- UL 60950-1
V | Môi trường làm việc
1 | Độ ẩm |  | 10% đến 85%
2 | Nhiệt độ |  | 0 ° đến 45 ° C
B | Switch Layer 2 - Loại 2
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
4 | Số nhân CPU |  | 2
5 | Tần số CPU |  | 800 MHz
6 | Kích thước
7 | Hệ điều hành |  | RouterOS / SwitchOS
8 | Dung lượng RAM |  | 1 GB
9 | Lưu trữ |  | 16 MB
10 | Loại lưu trữ |  | FLASH
11 | MTBF |  | Approximately 200'000 hours at 25C
12 | Nhiện độ môi trường làm việc |  | -20°C to 60°C
13 | Powering
14 | Số đầu vào AC |  | 2
15 | Số đầu ra AC |  | 100-240
16 | Công suất |  | 44 W
17 | FAN count |  | 2
18 | Cổng 10/100/1000 Ethernet |  | 1
19 | Cổng SFP+ |  | 16( hỗ trợ cả 1.25Gb SFP và 10Gb SFP+modules), hỗ trợ DDMI
20 | Cổng nối tiếp |  | RJ45
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 54. Camera (hidden)
Bảng 54. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Camera
STT | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Thông số | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
I | Yêu cầu
1 | Cáp tín hiệu đến switch
| Ngoài trời |  | Cáp quang
| Trong nhà |  | Cáp đồng hoặc cáp quang
2 | Nguồn cấp |  | Các camera được cấp nguồn từ hệ thống DC của trạm. Trang bị bộ Inverter hoặc các bộ chuyển đổi phù hợp trong tủ camera. Từ Inverter, bộ chuyển đổi đến mỗi camera được cấp qua 01 aptomat độc lập
Hệ thống cấp nguồn cho camera ngoài trời được bảo vệ bằng các bộ chống sét nguồn
3 | Tiêu chuẩn bảo vệ tối thiểu |  | IP66
4 | Zoom quang học | X | ≥ 25
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 55. Sứ đứng 110kV (hidden)
Bảng 55. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Sứ đứng 110kV
STT | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Thông số | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu cụ thể
4 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Có
5 | Vật liệu cách điện |  | Gốm
6 | Mức chiều dài đường rò bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
7 | Tổng chiều dài đường rò | mm/kV | Nêu rõ
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021