Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Thay thế dây dẫn trung thế hiện hữu 1 pha 12,7kV vận hành lâu năm, bị xuống cấp, dây nhiều mối nối cáp 1xAC50mm2 dài 1.852m bằng cáp bọc ACXH 24kV 1x50mm2.

- Thay thế dây dẫn trung thế hiện hữu 3 pha 22kV vận hành lâu năm, bị xuống cấp, dây nhiều mối nối cáp 3xAC50mm2 dài 7.393m bằng cáp bọc ACXH 24kV 3x50mm2, cáp 3xAC120mm2 dài 2.794m bằng cáp bọc ACXH 24kV 3x120mm2.

- Thay thế dây dẫn hạ thế hiện hữu 1 pha 2x0,23kV vận hành lâu năm, bị xuống cấp, dây nhiều mối nối cáp cáp 2xAV50mm2 dài 10.241,7m bằng cáp LV-ABC 2x50mm2, cáp (2xAV50+1xA50)mm2 dài 319,8m bằng cáp LV-ABC 3x50mm2, cáp (2xAV50+1xAC50)mm2 dài 24.787,3m bằng cáp LV-ABC 3x50mm2, cáp 3xAV50mm2 dài 631,3m bằng cáp LV-ABC 3x50mm2, cáp 2xAV70mm2 dài 25.242,4m bằng cáp LV-ABC 2x70mm2, cáp 3xAV70mm2 dài 1.145,4m bằng cáp LV-ABC 3x70mm2, cáp LV-ABC 2x70 dài 1.363m bằng cáp LV-ABC 2x70mm2.

- Tháo gỡ thu hồi 50 trụ BTLT 12m, 05 trụ BTLT 14m, 02 trụ BTLT 8,5m (cắt gốc), 91 trụ BTLT 7,5m (cắt gốc) bị nứt, mục gốc.

- Tháo gỡ hủy tại hiện trường 04 trụ BTV 7,5m (cắt gốc) bị nứt, mục gốc.

- Lắp đặt mới 71 trụ BTLT 12m, 11 trụ BTLT 14m, 04 trụ BTLT 8,5m, 174 trụ BTLT 7,5m.

- Tháo gỡ thu hồi 54 bộ xà V75x75x8-2000 (2 cóc) đơn, 32 bộ xà V75x75x8-2000 (3 cóc) đơn, 16 bộ xà V75x75x8-2000 đôi (2 cóc) đôi bị rỉ sét.

- Tháo gỡ lắp lại 08 bộ xà V75x75x8-2400 (4 cóc) đơn, 13 bộ xà V75x75x8-2400 (4 cóc) đôi.

- Lắp đặt mới 29 bộ đà U160-3000, 29 bộ đà V75x75x8-2400 (4 cóc) đơn lắp đà U, 60 bộ đà V75x75x8-2400 (4 cóc) đơn, 12 bộ đà V75x75x8-2400 (4 cóc) đôi, 01 bộ đà V75x75x8-800 (1 cóc) (bắt đầu trụ chổi).

- Tháo gỡ thu hồi 45 bộ LA 18kV 10kA, 53 bộ FCO 27kV 100A.

- Lắp đặt mới 48 bộ LA 18kV 10kA, 53 bộ FCO 27kV 100A.

- Tháo gỡ lắp lại 03 bộ LA 18kV 10kA, 63 bộ FCO 27kV 100A, 01 Recloser 3P 24kV 630A + 03 LTD 1P 630A, 03 TBA 1P 25kVA, 01 TBA 3P 3x25kVA.

- Lắp đặt mới 04 bộ tiếp đất lặp lại, 07 bộ tiếp đất LA (3 pha), 13 bộ tiếp đất FCO (1P, 3P), 01 bộ tiếp địa lặp lại hạ áp S=(95-120)mm2, 146 bộ tiếp địa lặp lại hạ áp S=50mm2.

- Thay các phụ kiện bị rỉ sét, ... không đảm bảo an toàn vận hành.

2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày tính từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành, quyết toán gói thầu (bao gồm các công việc: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng; Hoàn trả VTTB thu hồi, VTTB A cấp thừa; Tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu). Thời gian thực hiện gói thầu bao gồm ngày Thứ bảy, Chủ nhật, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng:

Do phải đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện theo quy định của Tổng Công ty Điện lực miền Nam nên việc cắt điện thi công công trình là rất hạn chế. Vì vậy, các phần việc thi công liên quan đến công tác cắt điện, Nhà thầu phải tập trung tối đa vật tư thiết bị, phương tiện và nhân lực để thi công hoàn tất các hạng mục khối lượng trong ngày cắt điện, đảm bảo trả lại vận hành bình thường cho lưới điện hiện hữu đúng thời gian theo kế hoạch đăng ký.

- Nhà thầu phải tiến hành thi công trước những phần công việc không liên quan đến cắt điện.

- Thời gian và số lần tối đa được phép cắt điện để thi công hoàn thành công trình sẽ thống nhất và nêu cụ thể trong thương thảo hợp đồng.

- Nhà thầu phải có kế hoạch tổ chức thi công hợp lý để rút ngắn tiến độ đồng thời hạn chế tối đa số lần cắt điện để thi công.

- Hàng tuần, Nhà thầu phối hợp với Điện lực (có hạng mục thi công công trình) khảo sát hiện trường, thống nhất ngày cắt điện và gởi về Công ty Điện Lực Đồng Tháp (từ 07 giờ 00 sáng thứ hai đến trước 15 giờ 00 chiều thứ ba), để được bố trí lịch cắt điện cho tuần tiếp theo.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra sự cố lưới điện và thiết bị hiện hữu trên lưới gây ra do lỗi trong quá trình thi công của nhà thầu.

Công trình thi công trong khu vực dân cư đông đúc, Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp an toàn giao thông theo quy định. Trong quá trình thực hiện đào đất móng trụ, móng chằng (nếu có) đơn vị thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người qua lại trong khu vực thi công. Tổ chức san lắp trả lại mặt bằng ngay sau khi thi công hoàn thành. Nếu để qua đêm và kéo dài thời gian san lắp các vị trí hố móng trụ thì đơn vị thi công phải thiết lập hàng rào chắn, biển báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Số lần cắt điện |  |  | Số lần thử điện, tiếp đất và bàn giao hiện trường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lưới điện 12,7kV | Lưới điện 22kV | Lưới điện <=0,38kV |  |
| 1 | Khu vực Điện lực Tân Phước |  |  |  |  |
| 1.1 | ĐDTT 3P Tân H.Thành -PM -T70-T107/3; 3.945m-LT0M.22016 &LT0C.23010, DTH-0024012 |  | 2 |  | 2 |
| 1.2 | ĐDTT 3 P 22kV Kênh 3 - Nông Trường Tân Lập dài 2030m-F08 DTH-0024522 DTH-0030982 |  | 2 |  | 2 |
| 1.3 | ĐDTT 3 P 22kV Trại Giống - Nông Trường Tân Lập. dài 1202m-F08-1.37013030.0004283 DTH-0024520 |  | 2 |  | 2 |
| 1.4 | ĐDTT 3P TB Ô 9A, XDM 10B Thạnh Mỹ, 558m-TGI-17C015 |  | 1 |  | 1 |
| 1.5 | ĐDTT 3P 22kV Ô 5 Ththạnh Hòa dàii 528m-CT1579C013 |  | 1 |  | 1 |
| 1.6 | ĐDTT 3P Ô10 A, Ô 10 B Mỹ Phước dài 549m - F08 |  | 1 |  | 1 |
| 1.7 | ĐDTT 3 P22kV đê bao thị trấn Mỹ Phước, 265m |  | 1 |  | 1 |
| 1.8 | ĐDTT 3 P22kV kinh 2 Phước Lập, 210m |  | 1 |  | 1 |
| 1.9 | ĐDTT 3 P trạm bơm Ô4 Phước Lập, 300m |  | 1 |  | 1 |
| 1.10 | ĐDTT 3 P 22kV Đội 5 Mỹ Phước-Tân Phước, 240m |  | 1 |  | 1 |
| 1.11 | ĐDTT 3P Ô1 Bắc Đông T17/1,Ô1,2 Thạnh Tân T35/1, 709m.-LT0C.21075 |  | 1 |  | 1 |
| 1.12 | ĐDTT 1P BTràm Sập- Kênh Ngang- Đông Thảo đường, dài 2473m | 1 |  |  | 1 |
| 1.13 | ĐDTT 1P 12,7KV Tràm Chóc (T27/1)- Láng Cát (T39-43), 1980m CT1579C013 | 1 |  |  | 1 |
| 2 | Khu vực Điện lực Châu Thành |  |  |  |  |
| 2.1 | Thay ĐDHA trạm Song Thạnh 2, 25kVA, trụ 20 NR 22kV 47204-7 Song Thạnh phải. MSTS: TGI-0018562 |  |  | 1 | 1 |
| 2.2 | Thay ĐDHA trạm Song Thạnh, 25kVA, trụ 8 tuyến 22kV Song Thạnh trái. MSTS: TGI-0018562 |  |  | 1 | 1 |
| 2.3 | Thay ĐDHA trạm Song Thạnh 1, 50kVA, trụ 8 NR 22kV 47204-7 Song Thạnh phải. MSTS: TGI-0018562 |  |  | 1 | 1 |
| 2.4 | Thay ĐDHA trạm Tân Mỹ 5, 25kVA, trụ 15 NR 22kV 47574-7 Tân Bình Thạnh - Tân Mỹ. MSTS: TGI-0018559 |  |  | 1 | 1 |
| 2.5 | Thay ĐDHA trạm Tân Mỹ 1, 50kVA, trụ 135 tuyến 22kV 47361-7 Tân Bình Thạnh. MSTS: TGI-0018559 |  |  | 1 | 1 |
| 2.6 | Thay ĐDHA trạm Bình Cách 3, 37,5kVA, trụ 19 tuyến 22kV 47120-7 Bình Cách nối dài. MSTS: TGI-0010781 |  |  | 1 | 1 |
| 2.7 | Thay ĐDHA trạm Bình Cách 17, 15kVA, trụ 17 tuyến 22kV 47120-7 Bình Cách nối dài. MSTS: TGI-0018562 |  |  | 1 | 1 |
| 2.8 | Thay ĐDHA trạm Bình Cách 2, 75kVA, trụ 7 tuyến 22kV 47120-7 Bình Cách nối dài. MSTS: TGI-0018562 |  |  | 1 | 1 |
| 2.9 | Thay ĐDHA trạm Bình Cách 1 + Bình Cách 5, 37,5kVA, 50kVA, trụ 5-6 tuyến 22kV 47120-7 Bình Cách nối dài. MSTS: TGI-0018562 |  |  | 1 | 1 |
| 2.10 | Thay ĐDHA trạm UB Tân Bình Thạnh, 50kVA, trụ 124 tuyến 22kV Tân Bình Thạnh. MSTS: TGI-0005750 |  |  | 1 | 1 |
| 2.11 | Thay ĐDHA trạm Hòa Ninh 1A, 25kVA, trụ 41 tuyến E10 Hòa Quới. MSTS: TGI-0018531 |  |  | 1 | 1 |
| 2.12 | Thay ĐDHA trạm Hòa Quới 3, 15kVA, trụ 19 tuyến 22kV E83 Hòa Quới - TH. MSTS: TGI-0018533 |  |  | 1 | 1 |
| 2.13 | TThay ĐDHA trạm Đội 1 Hòa Quới, 25kVA, trụ 34 tuyến 22kV E40 Tân Hòa - TH. MSTS: TGI-0018533 |  |  | 1 | 1 |
| 2.14 | Thay ĐDHA trạm Lương Phú 3, 50kVA, trụ 28 NR 22kV 477-7 Lương Phú B. MSTS: TGI-0018565 |  |  | 1 | 1 |
| 2.15 | Thay ĐDHA trạm An Phú 1, 2x25kVA, trụ 9 NR 12,7kV 476-7 An Lạc A. MSTS: TGI-0010789 |  |  | 1 | 1 |
| 2.16 | Thay ĐDHA trạm An Thị 3-5, 37,5kVA, trụ 5 NR 47180-7 An Thị 3. MSTS: TGI-0010113 |  |  | 1 | 1 |
| 2.17 | Thay ĐDHA trạm Chợ An Khương 1, 50kVA, trụ 85 tuyến 22kV Tân Bình Thạnh. MSTS: TGI-0009320 |  |  | 1 | 1 |
| 2.18 | Thay ĐDHA trạm Mỹ An 1B, 37,5kVA, trụ 6 NR 4785-7 Mỹ An 1B. MSTS: TGI-0008950 |  |  | 1 | 1 |
| 2.19 | Thay ĐDHA trạm Ngã ba Trung Hòa 1, 50kVA, trụ 22 tuyến 22kV E83 Hòa Quới - TH. MSTS: TGI-0018556 |  |  | 1 | 1 |
| 2.20 | Thay ĐDHA trạm Ngã ba Trung Hòa 1, 50kVA, trụ 22 tuyến 22kV E83 Hòa Quới - TH. MSTS: TGI-0018556 (nhánh 2) |  |  | 1 | 1 |
| 2.21 | Thay ĐDHA trạm Trung Hòa 3, 37kVA, trụ 22/7 NR 22kV 47352-7 Cầu Bà Lý. MSTS: TGI-0018583 |  |  | 1 | 1 |
| 2.22 | Thay ĐDHA trạm Trung Chánh 3, 37,5kVA, trụ 28 NR 12,7kV 47152-7 Trung Chánh nối dài. MSTS: TGI-0012052, TGI-0012051 |  |  | 1 | 1 |
| 2.23 | Thay ĐDHA trạm Phú Hòa 1, 25kVA, trụ 10 NR 22kV 47130-7 Phú Hòa. MSTS: TGI-0018572 |  |  | 1 | 1 |
| 2.24 | Thay ĐDHA trạm UB Trung Hòa 1 + Trung Hòa 57B, 25kVA, trụ 62 tuyến 47197 Trung Hòa - TG. MSTS: TGI-0018583 |  |  | 1 | 1 |
| 2.25 | Thay ĐDHA trạm Trung Lợi 3, 25kVA, trụ 9 NR 22kV 4799-7 Trung Lợi. MSTS: TGI-0007332 |  |  | 1 | 1 |
| 2.26 | Thay ĐDHA trạm Trung Hòa, 50kVA, trụ 22 tuyến 22kV Mạch vòng Đội 6 xã TH. MSTS: TGI-0004529 |  |  | 1 | 1 |
| 2.27 | Thay ĐDHA trạm Tân Phú Xếp 1, 50kVA, trụ 23 NR 12,7kV 47112-7 Tân Phú Xếp. MSTS: TGI-0015615 |  |  | 1 | 1 |
| 2.28 | Thay ĐDHA trạm Tân Phú Xếp 15, 50kVA, trụ 15 NR 12,7kV 47112-7 Tân Phú Xếp. MSTS: TGI-0015615 |  |  | 1 | 1 |
| 2.29 | Thay ĐDHA trạm Tân Phú Xếp 2, 2x25kVA, trụ 9 NR 12,7kV 47112-7 Tân Phú Xếp. MSTS: TGI-0015615 |  |  | 1 | 1 |
| 2.30 | Thay ĐDHA trạm Tân Phú Xếp, 25kVA, trụ 6 NR 12,7kV 47112-7 Tân Phú Xếp. MSTS: TGI-0015615 |  |  | 1 | 1 |
| 2.31 | Thay ĐDHA trạm Tân Thạnh 20, 50kVA, trụ 20 tuyến 4755-7 Tân Thạnh - TH. MSTS: TGI-0018552 |  |  | 1 | 1 |
| 2.32 | Thay ĐDHA trạm Tân Hòa 9, 25kVA, trụ 22 tuyến 22kV E40 Tân Hòa - TH. MSTS: TGI-0018588 |  |  | 1 | 1 |
| 2.33 | Thay ĐDHA trạm Tân Hòa 1, 50kVA, trụ 5 NR 12,7kV 47196-7 Tân Hòa 21. MSTS: TGI-0011850 |  |  | 1 | 1 |
| 2.34 | Thay ĐDHA trạm Thân Hòa 1, 50kVA, trụ 20 tuyến 4752-7 Thân Hòa. MSTS: TGI-0018538 |  |  | 1 | 1 |
| 2.35 | Thay ĐDHA trạm Thân Đức 37, 50kVA, trụ 37 NR 22kV 47592-7 Tân Lập 2 - TLĐ. MSTS: TGI-0018538 |  |  | 1 | 1 |
| 2.36 | Thay ĐDHA trạm Thân Đức 1, 25kVA, trụ 29 NR 22kV 47592-7 Tân Lập 2 - TLĐ. MSTS: TGI-0018547 |  |  | 1 | 1 |
| 2.37 | Thay ĐDHA trạm Cầu Vĩ 17, 50kVA, trụ 17 NR 12,7kV 47119-7 Cầu Vĩ. MSTS: TGI-0018546 |  |  | 1 | 1 |
| 2.38 | Thay ĐDHA trạm Cầu Vĩ 2, 50kVA, trụ 30 NR 12,7kV 47119-7 Cầu Vĩ. MSTS: TGI-0018546 |  |  | 1 | 1 |
| 2.39 | Thay ĐDHA trạm Cầu Vĩ, 25kVA, trụ 8 NR 12,7kV 47119-7 Cầu Vĩ. MSTS: TGI-0018546 |  |  | 1 | 1 |
| 2.40 | Thay ĐDHA trạm Tân Xuân 1, 37,5kVA, trụ 11 NR 12,7kV 47110-7 Tân Xuân. MSTS: TGI-0014673 |  |  | 1 | 1 |
| 2.41 | Thay ĐDHA trạm Tân Xuân 2, 25kVA, trụ 4 NR 12,7kV 47110-7 Tân Xuân. MSTS: TGI-0014673 |  |  | 1 | 1 |
| 2.42 | Thay ĐDHA trạm Tân Xuân 3, 25kVA, trụ 9 NR 12,7kV 47110-7 Tân Xuân phải. MSTS: TGI-0011858 |  |  | 1 | 1 |
| 2.43 | Thay ĐDHA trạm Ghép Tân Lược 1, 75kVA, trụ 23 NR 12,7kV 4735-7 Tân Lược. MSTS: TGI-0018544 |  |  | 1 | 1 |
| 2.44 | Thay ĐDHA trạm Tân Lược 3, 2x37,5kVA, trụ 6 NR 47139-7 Tân Lược 2 nối dài. MSTS: TGI-0018544 |  |  | 1 | 1 |
| 2.45 | Thay ĐDHA trạm Tân Lược 4, 50kVA, trụ 12 NR 47139-7 Tân Lược 2 nối dài. MSTS: TGI-0018544 |  |  | 1 | 1 |
| 2.46 | Thay ĐDHA trạm Kim Sang, 75kVA trụ 71 phân đoạn DL16-8. MSTS: TGI-0008514 |  |  | 1 | 1 |
| 2.47 | Thay ĐDHA trạm Tây Hòa 66, 37,5kVA trụ 66A phân đoạn DL16-8. MSTS: TGI-0009578 |  |  | 1 | 1 |
| 2.48 | Thay ĐDHA trạm Rạch Gầm 28, 100kVA, trụ 28 tuyến 47288-7. MSTS: TGI-0012047 |  |  | 1 | 1 |
| 2.49 | Thay ĐDHA trạm Rạch Gầm 12, 50kVA, trụ 12 tuyến 47288-7. MSTS: TGI-0012046 |  |  | 1 | 1 |
| 2.50 | Thay ĐDHA trạm Rạch Gầm 7, 37,5kVA, trụ 07 tuyến 47288-7. MSTS: TGI-0012046 |  |  | 1 | 1 |
| 2.51 | Thay ĐDHA trạm Ấp Mỹ 3, 75kVA, trụ 01 tuyến 47290-7. MSTS: TGI-0008540 |  |  | 1 | 1 |
| 2.52 | Thay ĐDHA trạm Long Thuận A5, 37,5kVA, trụ 05 tuyến 47231-7. MSTS: TGI-0018453 |  |  | 1 | 1 |
| 2.53 | Thay ĐDHA trạm Long Thuận A7, 50kVA, trụ 07 tuyến 47231-7. MSTS: TGI-0018453 |  |  | 1 | 1 |
| 2.54 | Thay ĐDHA trạm Phú Quới, 100kVA, trụ 06 tuyến 4775-7. MSTS: TGI-0018510 |  |  | 1 | 1 |
| 2.55 | Thay ĐDHA trạm ấp Bắc 6, 25kVA, trụ 29/1 tuyến 4747-7. MSTS:TGI-0018488 |  |  | 1 | 1 |
| 2.56 | Thay ĐDHA trạm Xóm Tràm 2: 25kVA trụ 02, trạm xóm tràm 6:50kVA trụ 06 tuyến 47275-7. MSTS:TGI-0018488 |  |  | 1 | 1 |
| 2.57 | Thay ĐDHA trạm Xóm Tràm 10, 37,5kVA, trụ 10 tuyến 47275-7. MSTS:TGI-0018488 |  |  | 1 | 1 |
| 2.58 | Thay ĐDHA trạm ấp Bắc B16, 50kVA, trụ 7 tuyến 47277-7. MSTS:TGI-0018488 |  |  | 1 | 1 |
| 2.59 | Thay ĐDHA trạm ấp Bắc 7, 25kVA, trụ 18/3 tuyến 47201-7. MSTS:TGI-0018488 |  |  | 1 | 1 |
| 2.60 | Thay ĐDHA trạm ấp Bắc 18, 50kVA, trụ 18/5 tuyến 47202-7. MSTS:TGI-0018488 |  |  | 1 | 1 |
| 2.61 | Thay ĐDHA trạm cầu Xi Măng 13, 25kVA, trụ 18/13 tuyến 47202-7. MSTS:TGI-0018488 |  |  | 1 | 1 |
| 2.62 | Thay ĐDHA trạm cầu Xi Măng 16, 25kVA, trụ 16 tuyến 47202-7. MSTS:TGI-0018488 |  |  | 1 | 1 |
| 2.63 | Thay ĐDHA trạm ấp Hưng 10, 37,5kVA, trụ 10 tuyến 47267-7. MSTS:TGI-0018488 |  |  | 1 | 1 |
| 2.64 | Thay ĐDHA trạm kinh Ngang 12, 25kVA, trụ 18/12 tuyến 47201-7. MSTS:TGI-0010903 |  |  | 1 | 1 |
| 2.65 | NCVH 1p3d ĐDHA trạm ấp Hòa 6, 15kVA, trụ 6 tuyến 47295-7. MSTS:TGI-0008536 |  |  | 1 | 1 |
| 2.66 | Thay ĐDHA trạm ấp Hòa 14, 37,5kVA, trụ 14 tuyến 47295-7 . MSTS:TGI-0008536 |  |  | 1 | 1 |
| 2.67 | Thay ĐDHA trạm ấp Hòa 18, 37,5kVA, trụ 18 tuyến 47295-7 . MSTS:TGI-0008536 |  |  | 1 | 1 |
| 2.68 | Thay ĐDHA trạm ấp Hòa 26, 37,5 kVA, trụ 26 tuyến 47295-7 . MSTS:TGI-0008536 |  |  | 1 | 1 |
| 2.69 | Thay ĐDHA trạm Gò Lũy 8, 37,5kVA, trụ 16/4 tuyến 4765-7 . MSTS:TGI-0008536 |  |  | 1 | 1 |
| 2.70 | Thay ĐDHA trạm Hoàng Bảy, 37,5kVA, trụ 16/6 tuyến 4765-7 . MSTS:TGI-0008536 |  |  | 1 | 1 |
| 2.71 | Thay ĐDHA trạm Trần Hữu Tám, 50kVA, trụ 74 tuyến 4717-7. MSTS:TGI-0008525 |  |  | 1 | 1 |
| 2.72 | Thay ĐDHA HH trạm ấp Trung A6, 37,5kVA, trụ 6 tuyến 47284-7. MSTS:TGI-0018522 |  |  | 1 | 1 |
| 2.73 | Thay ĐDHA HH trạm ấp Trung A19, 50kVA, trụ 19 tuyến 47284-7. MSTS:TGI-0018522 |  |  | 1 | 1 |
| 2.74 | Thay ĐDHA ĐL trạm ấp Trung A19, 50kVA, trụ 19 tuyến 47284-7. MSTS:TGI-0012029 |  |  | 1 | 1 |
| 2.75 | Thay ĐDHA trạm Ông Đô, 25kVA, trụ 11 tuyến 4723-7. MSTS:TGI-0018500 |  |  | 1 | 1 |
| 2.76 | Thay ĐDHA trạm ấp Trung B6, 37,5kVA, trụ 6 tuyến 47285-7 . MSTS:TGI-0018500 |  |  | 1 | 1 |
| 2.77 | Thay ĐDHA trạm ấp Trung B13, 2x50kVA, trụ 13 tuyến 47285-7. MSTS:TGI-0018500 |  |  | 1 | 1 |
| 2.78 | Thay ĐDHA trạm ấp Nam, 2x37,5kVA, trụ 22 tuyến 4723-7. MSTS:TGI-0007603 |  |  | 1 | 1 |
| 2.79 | Thay ĐDHA HH trạm ấp Bình 4, 37,5kVA, trụ 4 tuyến 4762-7. MSTS:TGI-0012030 |  |  | 1 | 1 |
| 2.80 | Thay ĐDHA HH trạm ấp Bình 5, 37,5kVA, trụ 5 tuyến 4762-7. MSTS:TGI-0012030 |  |  | 1 | 1 |
| 2.81 | Thay ĐDHT 1P HH trạm ấp Bình 14 75kVA, trụ 14 tuyến 4762-7. MSTS:TGI-0012025 |  |  | 1 | 1 |
| 2.82 | Thay ĐDHT 1P ĐL trạm ấp Bình 14 75kVA, trụ 14 tuyến 4762-7. MSTS:TGI-0012025 |  |  | 1 | 1 |
| 2.83 | Thay ĐDHT 1P HH trạm ấp Bình 11/3 50kVA, trụ 11/3 4762-7. MSTS:TGI-0012026 |  |  | 1 | 1 |
| 2.84 | Thay ĐDHT 1P ĐL trạm ấp Bình 11/3 50kVA, trụ 11/3 4762-7. MSTS:TGI-0012031 |  |  | 1 | 1 |
| 2.85 | Thay ĐDHT 1P HH trạm Bình Hòa B5 và B13, xã Bình Trưng, tuyến 4782-7. MSTS:TGI-0008535 |  |  | 1 | 1 |
| 2.86 | Thay ĐDHT 1P 0,23kV HH-690m, ĐL-529m ấp Bình Phú xã Bình Trưng, tuyến 47293-7 (trạm LOQ 4,10,21,26,27). MSTS:TGI-0007593 |  |  | 1 | 1 |
| 2.87 | Thay ĐDHA trạm ấp Bình 1, 2x50kVA, trụ 4 tuyến 47203-7. MSTS;TGI-0018466 |  |  | 1 | 1 |
| 2.88 | Thay ĐDHA trạm Hữu Lợi 5, 25kVA, trụ 5 tuyến 47213-7. MSTS:TGI-0018506 |  |  | 1 | 1 |
| 2.89 | Thay ĐDHA trạm Tư Xê, 37,5kVA, trụ 40/2 tuyến 4753-7. MSTS: TGI-0018506 |  |  | 1 | 1 |
| 2.90 | Thay ĐDHA trạm ấp Đông A4, 25kVA, trụ 4 tuyến 47163-7. MSTS:TGI-0007611 |  |  | 1 | 1 |
| 2.91 | Thay ĐDHA trạm ấp Đông A10, 50kVA, trụ 10 tuyến 47163-7. MSTS:TGI-0007611 |  |  | 1 | 1 |
| 2.92 | Thay ĐDHA trạm ấp Đông A24, 25kVA, trụ 24 tuyến 47163-7. MSTS:TGI-0007611 |  |  | 1 | 1 |
| 2.93 | Thay ĐDHA ĐL trạm ấp Đông A26, 37,5kVA, trụ 26 tuyến 47163-7. MSTS:TGI-0018528 |  |  | 1 | 1 |
| 2.94 | Thay ĐDHA trạm ấp Dầu Tây B14, 25kVA, trụ 14 tuyến 47279-7. MSTS:TGI-0007611 |  |  | 1 | 1 |
| 2.95 | Thay ĐDHA trạm ấp Ngươn 4, 25kVA, trụ 24 tuyến 4795-7. MSTS:TGI-0018460 |  |  | 1 | 1 |
| 2.96 | Thay ĐDHA trạm Trương Văn Giỏi, 37,5kVA, trụ 18 tuyến 4767-7. MSTS:TGI-0011692 |  |  | 1 | 1 |
| 2.97 | Thay ĐDHT 1P ĐL Trạm Bầu Ba Tâm 18, 1x50kVA, tuyến 47293-7. MSTS: TGI-0018502 |  |  | 1 | 1 |
|  | Tổng cộng | 2 | 14 | 97 | 113 |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Số lượng và chủng loại vật liệu, thiết bị do Chủ đầu tư cung cấp được nêu trong BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC (nếu có).

- Yêu cầu kỹ thuật xem phần phụ lục THUYẾT MINH – BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG đính kèm theo hồ sơ mời thầu.

- Phần vật liệu và thiết bị Chủ đầu tư cấp (A cấp): Chủ đầu tư cấp tại kho Công ty Điện lực Đồng Tháp; nhà thầu (bên B) không đưa giá vật liệu, thiết bị này vào Hồ sơ dự thầu mà chỉ tính nhân công lắp đặt và vận chuyển từ kho Công ty Điện lực Đồng Tháp đến công trường. Nếu bên B làm mất mát hoặc gây hư hỏng thì phải bồi thường cho bên A theo giá thị trường do bên A tham khảo và quyết định (nhưng không nhỏ hơn giá trị xuất kho của bên A) cộng thêm các phí bảo hiểm, lưu kho, lưu bãi... được tính chung là 10%.

- Phần vật tư thu hồi: Nhà thầu (bên B) chỉ tính nhân công tháo thu hồi và vận chuyển về kho Công ty Điện lực Đồng Tháp. Nếu bên B làm mất mát hoặc gây hư hỏng thì phải bồi thường cho bên A theo giá thị trường do bên A tham khảo và quyết định cộng thêm các phí bảo hiểm, lưu kho, lưu bãi... được tính chung là 10%.

- Vật liệu, thiết bị do Nhà thầu (Bên B) cung cấp:

- Tất cả các loại vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật nêu trong thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành (Yêu cầu kỹ thuật xem phần phụ lục THUYẾT MINH – BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG đính kèm theo hồ sơ mời thầu).

- Chất lượng của vật liệu dùng cho công trình phải tuân thủ Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng và Quy phạm kỹ thuật xây dựng hiện hành.

- Các bản vẽ thiết kế thi công phải được đọc song song với Quy định kỹ thuật này.

1.1 Về các vật tư thiết bị trong gói thầu do nhà thầu cấp (B cấp) phải đáp ứng như sau:

Các VTTB nhà thầu chào (B cấp) phải đáp ứng các yêu cầu thí nghiệm điển hình của Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 15/02/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam và các quy định đang có hiệu lực của EVN, các hồ sơ như sau:

a) Cung cấp bảng chào thông số kỹ thuật của các món VTTB B cấp.

b) Cung cấp các hạng mục thí nghiệm điển hình tương ứng theo các VTTB B cấp: đã quy định trong thí nghiệm điển hình đã nêu trong Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 15/02/2026 “Quy định Đặc tính  kỹ  thuật  vật  tư  thiết  bị  lưới điện trung hạ áp và 110kV áp dụng tại Tổng công  ty  Điện  lực  miền  Nam”.

1.2. Về biên bản thí nghiệm điển hình (BBTNĐH) nộp trong E-HSDT phải đáp ứng như sau:

i) Đối với Biên bản thí nghiệm điển hình (BBTNĐH) do các phòng thí nghiệm trong nước thực hiện phải đáp ứng một trong số các điều kiện sau:

- Bản sao BBTNĐH phải là bản sao y chứng thực của tổ chức hợp pháp hoặc sao y của đơn vị thí nghiệm (không chấp nhận nhà thầu tự sao y).

- Hoặc nhà thầu có công văn cam kết đối chiếu bản chính (nếu nhà thầu cung cấp bản sao) trong quá trình thương thảo hợp đồng.

ii) Đối với BBTNĐH do các phòng thí nghiệm nước ngoài thực hiện phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Bản sao BBTNĐH phải là bản sao y chứng thực của tổ chức hợp pháp hoặc sao y của đơn vị thí nghiệm (không chấp nhận nhà thầu tự sao y).

- Hoặc thư xác nhận của nhà sản xuất (bản chính) kèm BBTNĐH (Type test report) có đóng dấu giáp lai từng trang trên BBTNĐH (nếu nhà thầu cung cấp bản sao).

iii) Về biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025:

- Yêu cầu nhà thầu nộp hạng mục cấp phép thử nghiệm (Accreditation List) đạt chuẩn ISO/IEC 17025 của phòng thí nghiệm.

- Yêu cầu nhà thầu cung cấp chứng nhận/Thư xác nhận số BBTNDH do phòng thí nghiệm cấp.

iiii) Nhà thầu phải cung cấp giấy xác nhận của Nhà sản xuất hoặc các đơn vị đã được nhà sản xuất ủy quyền về việc sử dụng các biên bản thí nghiệm điển hình nộp trong E-HSDT, trong đó thể hiện:

| STT | Hạng mục thử nghiệm | Bảng kê các Biên bản thử nghiệm điển hình xuất trình theo E-HSDT |  |  |  |  | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mục/ số trang có hạng mục thử nghiệm | Số BBTN/ngày phát hành | Tên phòng thử nghiệm | Mã hiệu sản phẩm thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  |
| 1 | a |  |  |  |  |  |  |
| 2 | b |  |  |  |  |  |  |
| 3 | c |  |  |  |  |  |  |
| ….. | …. |  |  |  |  |  |  |

- Tất cả các vật tư do nhà thầu cung cấp phải đáp ứng theo Quy định đặc tính kỹ thuật các vật tư thiết bị lưới điện trung hạ thế đã được Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành tại Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 15/02/2026 “Quy định Đặc tính  kỹ  thuật  vật  tư  thiết  bị  lưới điện trung hạ áp và 110kV áp dụng tại Tổng công  ty  Điện  lực  miền  Nam”  các quy định đang có hiệu lực của EVN, EVNSPC. Phần trụ điện BTLT phải được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016; và được thử nghiệm nghiệm thu dưới sự chứng kiến của Bên A. Toàn bộ chi phí thí nghiệm thuộc chi phí của Nhà thầu, Nhà thầu tự tính toán đưa chi phí này vào giá chào thầu (kể cả chi phí thiết bị sử dụng lắp đặt tạm để đóng cắt giới hạn phạm vị thi công nhằm hạn chế khu vực bị mất điện).

- Trong trường hợp có nghi ngờ hoặc cần thiết kiểm tra tính xác thực của các hồ sơ, tài liệu nhà thầu cung cấp trong HSDT, hồ sơ làm rõ, Bên mời thầu sẽ tiến hành thực hiện xác minh tại bên thứ 3 liên quan hoặc yêu cầu nhà thầu cung cấp bản chính các hồ sơ liên quan (bằng cấp, chứng chỉ, văn bản xác nhận của nhà sản xuất, Biên bản thử nghiệm, xác nhận vận hành thành công, …) để kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận  và sẽ bị xử lý vi phạm theo điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025.

2. Nội dung công việc chính và yêu cầu kỹ thuật:

  - Những công việc ban đầu:

- Sau khi nhận mặt bằng thi công do Chủ đầu tư và Đơn vị thiết kế giao, Nhà thầu có trách nhiệm đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, nhà thầu  kịp thời báo cho Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế để có biện pháp kiểm tra lại và hiệu chỉnh kịp thời.

- Nhà thầu phải có người và có phương tiện đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này.

  - Yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với từng nội dung công việc:

2.2.1. Công tác định vị đường dây:

Sau khi nhận bàn giao tuyến đường dây, Nhà thầu tiến hành công việc trắc địa để thông tuyến, chia cột mốc trung gian. Cọc phải bố trí sao cho không trở ngại giao thông và phải được bảo vệ tránh hư hại, ký hiệu cọc tim mốc đường dây phải dùng sơn. Nếu trong quá trình phóng tuyến, chia cột trung gian Nhà thầu phát hiện những sai khác so với hồ sơ thiết kế thì phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư biết để có biện pháp xử lý.

2.2.2. Công tác vận chuyển:

Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp. Nhà thầu tự tổ chức xin phép với Cơ quan chức năng tại khu vực thi công để được phép đưa phương tiện cơ giới vào thi công.

- Vận chuyển cột điện: Phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại cột (loại cột và chiều dài cột), phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ cột lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, cấm không được bẩy cột rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.

- Dây dẫn phải được vận chuyển ở tư thế lăn (tư thế thẳng đứng).

- Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.

- Các loại vật tư thiết bị khác phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xẩy ra hư hỏng và thất lạc.

Công tác tái lập mặt đường bị hư hỏng do quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ thi công công trình, nhà thầu tự chịu chi phí để thực hiện.

2.2.3. Công tác làm móng:

a. Định vị công trình:

- Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim. Sau khi bàn giao nhà thầu phải đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp v.v … Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra thi công.

- Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim, trục công trình, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào.

- Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc  thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc công trình trong quá trình thi công.

b. Công tác đào đất:

- Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con trạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình.

- Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công.

- Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

- Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất công trình và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 200mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình (đổ bê-tông, xây).

- Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

- Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ  sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

c. Công tác đắp đất:

- Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định.

- Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

- Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

2.2.4. Công tác bê tông: Nhà thầu có thể chào bê tông thương phẩm để sử dụng trong quá trình đổ bê tông móng trụ. Đối với bê tông thương phẩm đề nghị nhà thầu chào nhà cung cấp, kèm theo biên bản thử nghiệm cường độ nén bê tông. Các hạng mục đổ bê tông móng trụ nhà thầu phải phân bổ chi phí thử nghiệm bê tông vào trong giá dự thầu.

a. Vật liệu:

* Xi măng:

- Xi măng đưa vào công trình phải có giấy xuất xưởng hoặc phiếu kiểm tra cường độ xi măng và phải được thử nghiệm theo TCVN 4029:1995. Thời hạn lưu kho xi măng không được quá 3 tháng.

* Cát, sỏi (đá):

- Cỡ hạt của cát, sỏi (đá) phải theo phải theo TCVN 1771:1987 - cát xây dựng và TCVN 1770:1996 - đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng.

* Nước:

- Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm và các chất hữu cơ có hại. Nước để trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông phải thỏa mãn các yêu cầu TCVN 5294:1995.

* Cốt thép:

- Cốt thép (BTCT) phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 5574:1991, TCVN 1651-85. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa) trong Hồ sơ dự thầu. Tất cả các loại thép phải được thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197-95 “Kim loại phương pháp thử kéo” và TCVN 198-85 “Kim loại phương pháp thử uốn”.

b. Chứa xi măng

- Nếu xi măng được giao trong bao, phải chứa trong kho thoáng khí, không dột và được xếp cách li với mặt đất.

c. Chứa cốt thép và các kết cấu thép

- Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các gối kê.

2.2.5. Công tác dựng cột:

- Công tác dựng cột phải tiến hành theo qui trình thi công phù hợp với từng chủng loại cột, kết cấu móng.

- Trước khi dựng cột BTLT nhất thiết phải kiểm tra thân cột có nứt, sứt mẻ quá qui định cho phép không. Nếu có sứt mẻ trong qui định cho phép thì phải được xử lý ngay bằng cách trát vữa ximăng - cát cấp phối 1:2. Công tác dựng cột BTLT phải được thực hiện đúng phương pháp đã được nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu và phù hợp với thiết kế tổ chức thi công. Sau khi cột được dựng phải được kiểm tra độ nghiêng, độ lệch so với qui định cho phép.

- Đối với các vị trí thi công dựng trụ bằng cơ giới : Nhà thầu tự tổ chức xin phép với Cơ quan chức năng tại khu vực thi công để được phép đưa phương tiện cơ giới vào thi công.

2.2.6. Công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa:

- Độ chôn sâu của dây tiếp địa và cọc tiếp địa, khoảng cách giữa cọc tiếp địa, giải pháp nối tiếp địa ... Nhà thầu phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế.

- Sau khi đã thực hiện xong công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa, nhà thầu có trách nhiệm đo lấy số liệu điện trở tiếp địa cho từng vị trí cột và các trạm biến áp, thông báo ngay cho bên A và đơn vị thiết kế biết để xem xét và có biện pháp xử lý trong trường hợp điện trở tiếp đất chưa đạt yêu cầu của quy phạm hiện hành.

- Nếu có vị trí chưa đạt trị số địên trở tiếp đất theo quy định, nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra lại việc lắp đặt hệ thống tiếp địa đã được thi công, đồng thời thực hiện công tác lắp đặt bổ sung tiếp địa theo yêu cầu của cơ quan thiết kế.

2.2.7. Công tác rải căng dây dẫn:

- Nhà thầu phải có dụng cụ nâng bành dây để xả dây khỏi bành dây. Cần thiết phải dọn bãi dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ néo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn có thể được thực hiện bằng thủ công hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Khi kéo dây phải hết sức tránh tình trạng dây bị kéo lê trên mặt đất, trên các kết cấu cứng có thể làm mài mòn hoặc trầy xước dây. Phải dùng puli để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột.

- Dây sau khi kéo và đưa lên xà, tiến hành căng dây, lấy độ võng và lắp khóa cố định. Độ võng căng dây phù hợp theo yêu cầu của thiết kế.

- Sau khi căng dây lấy độ võng, nhà thầu phải kiểm tra lại khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây và phải ghi vào nhật ký công trình. Kết quả đo được cùng ngày, giờ và thời tiết lúc kiểm tra.

2.2.8. Công tác lắp đặt cách điện:

- Cách điện và phụ kiện trước khi lắp phải được lau chùi sạch sẽ. Nhà thầu phải kiểm tra để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện. Khi lắp đặt các phụ kiện sứ, nhà thầu phải sử dụng đúng các dụng cụ thi công theo yêu cầu của nhà chế tạo.

2.2.9. Công tác lắp đặt thiết bị:

a. Các bước chuẩn bị:

- Trước khi lắp đặt, nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế và catalogue của các thiết bị cùng với các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết.

b. Lắp đặt thiết bị điện:

- Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy phạm thi công hiện hành.

2.2.10. Thí nghiệm: (nếu có)

- Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên Chủ đầu tư hoặc người đại diện được ủy quyền. Nhà thầu tiến hành đầy đủ các hạng mục thí nghiệm trong quá trình thi công theo quy định của Ngành điện và xây dựng. Sau khi tiến hành xong Nhà thầu phải lập biên bản thí nghiệm.

- Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là cơ sở để tiếp tục tiến hành các công việc tiếp theo. Công tác thí nghiệm gồm có:

- Thí nghiệm phần xây dựng.

- Thí nghiệm phần điện.

- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra, đo đạc lại thông số kỹ thuật của cáp ngầm khi thi công hoàn chỉnh để các Bên tiến hành đóng điện thử nghiệm vận hành, nếu kết quả không đạt thì Nhà thầu phải có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại (toàn bộ chi phí khắc phục thiệt hại do Nhà thầu chịu).

2.2.11. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công:

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

- Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu bàn giao công trình 03 ngày.

2.2.11. Công tác nghiệm thu, bàn giao:

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại, ...

- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

3. Nhật ký thi công, nghiệm thu hạng mục công việc và chuyển giai đoạn thi công; tổ chức lấy mẫu và thí nghiệm; biện pháp thi công và tổ chức giám sát nghiệm thu:

- Đối với công tác ghi chép và lưu trữ Nhật ký thi công: Nhà thầu thực hiện ghi chép đầy đủ các bước từ trong quá trình thi công cho từng hạng mục công trình.

- Đối với công tác tổ chức nghiệm thu hạng mục công việc: Thực hiện nghiệm thu kịp thời sau khi hạng mục công việc đã được kiểm tra tại công trường đạt yêu cầu thiết kế và đồng ý cho phép triển khai hạng mục công việc tiếp theo để công tác thi công được liên tục và có đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng cho các hạng mục công việc đã thực hiện tại công trường.

- Đối với công tác lấy mẫu phục vụ công tác thí nghiệm mẫu: Thực hiện lập Biên bản lấy mẫu và thí nghiệm mẫu phục vụ công tác nghiệm thu chuyển giai đoạn (hạng mục móng bê tông và đất đắp móng).

4. Phải thực hiện tốt biện pháp an toàn sau khi thực hiện từng hạng mục công việc, trong đó lưu ý công tác lấp đất, đầm chặt hoàn trả mặt bằng tránh việc mất an toàn xung quanh vị trí móng tạo thành hố sâu, hồ nước đọng lại hoặc không thể tháo gỡ các bộ chằng tạm phục vụ thi công, ...

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Bản vẽ mặt bằng tuyến được phê duyệt theo Quyết định số 2818/QĐ-PCĐT ngày 03/11/2025 và Quyết định số 744/QĐ-PCĐT ngày 14/02/2026. | Đính kèm hồ sơ mời thầu. |