Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU

1. Giá gói thầu:

- Đã bao gồm thuế GTGT 8%;

- Chi phí dự phòng trong giá gói thầu:

+ Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính bằng không;

+ Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng là 5% (theo dự toán được duyệt) và chỉ được sử dụng khi có phát sinh xảy ra.

2. Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp toàn bộ công trình với quy mô như sau:

a) Phần đường cáp ngầm trung áp: Xây dựng mới 4,866 km tuyến cáp ngầm 22 kV (sử dụng cáp Al/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-12,7/22(24)kV-3x300 mm2 và Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24)kV-3x300 mm2).

b) Phần đường dây trung áp:

- Cải tạo 1,513 km đường dây 22 kV từ dây AC 95 mạch đơn thành mạch kép sử dụng dây dẫn ACSR120/19-XLPE2.5/HDPE;

- Cải tạo 1,371 km đường dây 35 kV từ dây AC 70 lên sử dụng dây dẫn ACSR120/19-XLPE4.3/HDPE.

c) Phần trạm cắt:

- Xây dựng mới 03 LBS 22 kV;

- Xây dựng mới 07 tủ RMU 22 kV loại 4 ngăn.

3. Loại, cấp công trình chính: Công trình năng lượng (Đường dây và trạm biến áp); Cấp công trình: Công trình cấp IV (theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng).

4. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày.

II. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình: 150 ngày.

III. YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC

Về Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức: Không yêu cầu (theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 56 Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 ngày 27/6/2025, đã bãi bỏ khoản 4 điều 148 và khoản 2 điều 159 Luật Xây dựng).

IV. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/ CHỈ DẪN KỸ THUẬT

1. Yêu cầu về kỹ thuật của vật tư, thiết bị:

1.1. Đối với vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp (gọi tắt là vật tư B cấp):

Bảng 1.1a. Yêu cầu đối với vật tư, thiết bị chính

| STT | Tên Vật tư thiết bị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ; Phần Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng; Cột điện bê tông cốt thép ly tâm | Đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật, nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ; Phần Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng; Cột điện bê tông cốt thép ly tâm được nêu tại Phụ lục (đính kèm E-HSMT) | - Bảng cam kết đặc tính, thông số kỹ thuật của VTTB đáp ứng yêu cầu tại Phụ lục (đính kèm E-HSMT); - Cung cấp tài liệu kỹ thuật như: Catalogue, tài liệu ISO, Test … của vật tư chào thầu. |

Bảng 1.1b. Yêu cầu đối với vật tư, vật liệu nhỏ lẻ

| STT | Tên Vật tư, vật liệu | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây nhôm A70, A120-XLPE2.5/HDPE | Nêu nguồn gốc xuất xứ (Tên nhà sản xuất, nước sản xuất) | Chào đầy đủ nguồn gốc xuất xứ (Tên nhà sản xuất, nước sản xuất) |
| 2 | Dây đồng nhiều sợi Cu/PVC – 1 x 50 mm2 |  |  |
| 3 | Giáp buộc cổ sứ composite các loại |  |  |
| 4 | Ống nhựa HDPE các loại |  |  |
| 5 | Ống thép mạ kẽm các loại |  |  |
| 6 | Kẹp quai và Hotlime Clamp |  |  |
| 7 | Mỏ phóng điện |  |  |
| 8 | Nắp chụp đầu cực các loại |  |  |
| 9 | Ghíp bọc trung thế IPC |  |  |
| 10 | Xi măng, cát, đá, gạch chỉ; cốt thép |  |  |

1.2. Đối với vật tư thiết bị (VTTB) thu hồi sau thi công:

- VTTB thu hồi cũ tháo dỡ khỏi lưới: Trước khi thi công yêu cầu Bên B lập Biên bản có xác nhận của đơn vị quản lý tài sản xác định VTTB thu hồi trước khi tháo dỡ ra khỏi lưới, sau khi thi công lập Biên bản xác định vật tư thu hồi sau tháo dỡ và vận chuyển bàn giao để nhập kho Đơn vị quản lý tài sản theo yêu cầu của Bên A.

- Các Biên bản xác định vật tư thu hồi, phiếu nhập kho vật tư thu hồi có đóng dấu xác nhận của Đơn vị quản lý tài sản là tài liệu không thể thiếu trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán của Hợp đồng.

2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông: QCVN 33:2019/BTTTT ngày 31/12/2019;

- 11 TCN-18-2006: Quy phạm trang bị điện – phần I – Quy định chung;

- 11 TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện – phần II – Hệ thống đường dẫn điện;

- 11 TCN-20-2006: Quy phạm trang bị điện – phần III –Trang bị phân phối và TBA;

- 11 TCN-21-2006: Quy phạm trang bị điện – phần VI – Bảo vệ và tự động;

- QCVN QTĐ-5: 2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Tập 5  Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện;

- QCVN QTĐ-6: 2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Tập 6  Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện;

-  QCVN QTĐ-7: 2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Tập 7  Thi công các công trình điện;

-  QCVN QTĐ-8: 2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Tập 8  Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp.

3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

3.1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

3.2. Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực;

3.3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

3.4. Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

3.5. Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/04/2022 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng (IMIS):

a) Định nghĩa và thuật ngữ viết tắt:

- Nhật ký thi công điện tử là nhật ký thi công xây dựng công trình sử dụng định dạng tập tin điện tử và chữ ký số;

- Biên bản nghiệm thu điện tử là biên bản nghiệm thu công việc sử dụng định dạng tập tin điện tử và chữ ký số;

- IMIS: Phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng;

- NKTCĐT: Nhật ký thi công điện tử;

- BBNTĐT: Biên bản nghiệm thu điện tử;

- TVGS: Tư vấn giám sát;

- NTTC: Nhà thầu thi công;

- CA: Chữ ký số;

- QLDA: Quản lý dự án;

- CNTT: Công nghệ Thông tin.

b) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải thực hiện ghi NKTCĐT và BBNTĐT trên phần mềm IMIS trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình. NKTCĐT và BBNTĐT được sử dụng làm căn cứ để nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán hợp đồng, lưu hồ sơ... theo quy định của Luật Xây dựng.

c) Chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo điều kiện hạ tầng viễn thông CNTT, chữ ký số để thực hiện việc ghi NKTCĐT, BBNTĐT trên phần mềm IMIS và thường xuyên kiểm tra việc cập nhật NKTCĐT và lập BBNTĐT của nhà thầu thi công, đơn vị TVGS.

d) Nhà thầu thi công và đơn vị TVGS có trách nhiệm thực hiện việc ghi NKTCĐT trên phần mềm IMIS hàng ngày, lập BBNTĐT trên IMIS, đảm bảo đầy đủ các nội dung của nhật ký và biên bản, xác nhận bởi người có trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và lưu trữ NKTCĐT, BBNTĐT dạng file pdf nhận về từ hệ thống IMIS.

e) Quy định chung về việc lập và triển khai NKTCĐT và BBNTĐT:

- Ngay sau khi ký hợp đồng, nhà thầu thi công, đơn vị TVGS phải cung cấp thông tin của người có trách nhiệm theo quy định của hợp đồng để cấp quyền truy cập hệ thống ghi NKTCĐT hàng ngày và lập BBNTĐT.

- Nhà thầu thi công và đơn vị TVGS đăng ký chữ ký số của cá nhân có trách nhiệm ghi và ký NKTCĐT, BBNTĐT với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được pháp luật công nhận.

- Chủ đầu tư tạo tài khoản cho các cá nhân của nhà thầu thi công, đơn vị TVGS, quản lý tài khoản và giải quyết các vướng mắc về NKTCĐT, BBNTĐT trong quá trình thi công xây dựng và đóng tài khoản sau khi các nhà thầu hoàn thành công việc theo hợp đồng.

- Việc ghi NKTCĐT của nhà thầu thi công, đơn vị TVGS phải được cập nhật lên hệ thống chậm nhất 24 giờ sau khi hoàn thành ca làm việc, được xác nhận bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân được cấp trong hệ thống và chữ ký số đã đăng ký). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và TVGS ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ các nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong NKTCĐT.

- Đối với BBNTĐT, sau khi nghiệm thu xong, các bên phải hoàn thiện nội dung và cập nhật ngay lên hệ thống.

- Trường hợp tại thời điểm ký NKTCĐT hoặc BBNTĐT có sự cố liên quan đến đường truyền hoặc hạ tầng viễn thông CNTT, các bên thực hiện ký bản giấy. Trong vòng 72 giờ, các đơn vị có trách nhiệm cập nhật nội dung (bao gồm ảnh chụp bản giấy) và ký số trên phần mềm IMIS.

- Chủ đầu tư thực hiện lưu trữ NKTCĐT và BBNTĐT cùng hồ sơ quản lý chất lượng dự án tuân thủ các quy định của Pháp luật và của EVN.

f) Quy trình ghi NKTCĐT, quy trình ghi BBNTĐT: sẽ được chủ đầu tư phổ biến chi tiết cho nhà thầu ngay sau khi ký hợp đồng.

4. Nội dung thiết kế và giải pháp kỹ thuật công nghệ chính:

4.1. Tuyến cáp ngầm 22 kV:

a) Xây dựng mới 4,866 km tuyến cáp ngầm 22 kV, chi tiết như sau:

- Tuyến cáp từ Tủ máy cắt lộ 475 E12.1 - Trạm 110 kV Yên Bái (E12.1) đến cột 01M1 (XDM):

+ Điểm đấu: Tại Tủ máy cắt lộ 475 E12.1 - Trạm 110 kV Yên Bái (E12.1);

+ Điểm cuối: Tại cột 01M1 (XDM) thuộc tuyến ĐZ 22 kV lộ 474 E12.1 Trục chính;

+ Chiều dài tuyến: 0,392 km.

- Tuyến cáp từ Cột 13 mạch kép lộ 474 & 475 E12.1 (Đấu nối vào lộ 475) đến Trạm cắt 01 - Tủ RMU 24 kV (XDM):

+ Điểm đấu: Tại cột 13 thuộc tuyến ĐZ 22 kV mạch kép lộ 474 & 475 E12.1 (Đấu nối vào lộ 475);

+ Điểm cuối: Tại Trạm cắt 01 - Tủ RMU 24 kV (XDM);

+ Chiều dài tuyến: 0,0897 km.

- Tuyến cáp từ Trạm cắt 01 - Tủ RMU 24 kV (XDM) đến Trạm cắt T6 - Tủ RMU 24 kV (hiện có):

+ Điểm đấu: Tại Trạm cắt 01 - Tủ RMU 24 kV (XDM);

+ Điểm cuối: Tại Trạm cắt T6 - Tủ RMU 24 kV (hiện có);

+ Chiều dài tuyến: 0,091 km.

- Tuyến cáp từ Trạm cắt 01 - Tủ RMU 24 kV (XDM) đến Trạm cắt 02 - Tủ RMU 24V (XDM):

+ Điểm đấu: Tại Trạm cắt 01 - Tủ RMU 24 kV (XDM);

+ Điểm cuối: Tại Trạm cắt 02 - Tủ RMU 24 kV (XDM);

+ Chiều dài tuyến: 0,535 km;

+ Xây dựng mới 02 sợi cáp đấu nối từ Trạm cắt 02 - Tủ RMU 24 kV (XDM) lên Cột 39 lộ 475 E12.1 Trục chính (hiện có; Trạm cắt 02 - Tủ RMU 24 kV xây dựng tại chân Cột 39).

- Tuyến cáp từ Trạm cắt 02 - Tủ RMU 24 kV (XDM) đến Trạm cắt 03 - Tủ RMU 24 kV (XDM):

+ Điểm đấu: Tại Trạm cắt 02 - Tủ RMU 24 kV (XDM);

+ Điểm cuối: Tại Trạm cắt 03 - Tủ RMU 24 kV (XDM);

+ Chiều dài tuyến: 0,471 km;

+ Xây dựng mới 02 sợi cáp đấu nối từ Trạm cắt 03 - Tủ RMU 24 kV (XDM) lên Cột 16 lộ 475 E12.1 Trục chính (hiện có; Trạm cắt 03 - Tủ RMU 24 kV xây dựng tại chân Cột 16).

- Tuyến cáp từ Trạm cắt 03 - Tủ RMU 24 kV (XDM) đến Trạm cắt 04 - Tủ RMU 24 kV (XDM):

+ Điểm đấu: Tại Trạm cắt 03 - Tủ RMU 24 kV (XDM);

+ Điểm cuối: Tại Trạm cắt 04 - Tủ RMU 24 kV (XDM);

+ Chiều dài tuyến: 0,722 km;

+ Xây dựng mới 02 sợi cáp đấu nối từ Trạm cắt 04 - Tủ RMU 24 kV (XDM) lên Cột 28 lộ 475 E12.1 Trục chính (hiện có; Trạm cắt 04 - Tủ RMU 24 kV xây dựng tại chân Cột 28).

- Tuyến cáp từ Trạm cắt 04 - Tủ RMU 24 kV (XDM) đến Trạm cắt 05 - Tủ RMU 24 kV (XDM):

+ Điểm đấu: Tại Trạm cắt 04 - Tủ RMU 24 kV (XDM);

+ Điểm cuối: Tại Trạm cắt 05 - Tủ RMU 24 kV (XDM);

+ Chiều dài tuyến: 0,606 km;

+ Xây dựng mới 02 sợi cáp đấu nối từ Trạm cắt 05 - Tủ RMU 24 kV (XDM) lên Cột 48 lộ 475E12.1 Trục chính (hiện có; Trạm cắt 05 - Tủ RMU 24 kV xây dựng tại chân Cột 48).

- Tuyến cáp từ Trạm cắt 05 - Tủ RMU 24 kV (XDM) đến Trạm cắt 06 - Tủ RMU 24 kV (XDM):

+ Điểm đấu: Tại Trạm cắt 05 - Tủ RMU 24 kV (XDM);

+ Điểm cuối: Tại Trạm cắt 06 - Tủ RMU 24 kV (XDM);

+ Chiều dài tuyến: 1,169 km;

+ Xây dựng mới 02 sợi cáp đấu nối từ Trạm cắt 06 - Tủ RMU 24 kV (XDM) lên Cột 38 lộ 475 E12.1 Trục chính (hiện có; Trạm cắt 06 - Tủ RMU 24 kV xây dựng tại chân Cột 38).

- Tuyến cáp ngầm 22 kV từ Trạm cắt 06 - Tủ RMU 24 kV (XDM) đến Trạm cắt 07 - Tủ RMU 24 kV (XDM):

+ Điểm đấu: Tại Trạm cắt 06 - Tủ RMU 24 kV (XDM;

+ Điểm cuối: Tại Trạm cắt 07 - Tủ RMU 24 kV (XDM);

+ Chiều dài tuyến: 0,79 km;

+ Xây dựng mới 01 sợi cáp đấu nối từ Trạm cắt 07 - Tủ RMU 24 kV (XDM) lên Cột 43 lộ 471 E12.9 Trục chính (hiện có; Trạm cắt 07 - Tủ RMU 24 kV xây dựng tại chân Cột 43).

Chi tiết các tuyến cáp ngầm 22 kV xây dựng mới được thể hiện tại Bản vẽ mặt bằng và Mặt cắt dọc tuyến trong HSTK.

b) Giải pháp kỹ thuật, công nghệ:

b1) Giải pháp sử dụng cáp ngầm:

Cáp ngầm dùng loại Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2. Riêng đoạn cáp đi trong khu vực Trạm 110 kV Yên Bái (E12.1) sử dụng cáp ngầm chống cháy Al/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2 (theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 3568/EVN-AT ngày 09/7/2019).

b2) Giải pháp xây dựng các hào cáp ngầm 22 kV:

- Cáp ngầm chủ yếu được bố trí đi trong hào cáp 22 kV chôn trực tiếp, có gạch chỉ đặc bảo vệ cáp, có dải băng báo hiệu cáp ngầm; Một số đoạn cáp xây dựng mới được đi chung với mương cáp hiện có trong TBA 110 kV, mương cáp kỹ thuật có sẵn trên hành lang đường giao thông và đi trên cầu đường bộ;

- Các đoạn cáp cắt ngang qua đường giao thông sử dụng phương pháp khoan ngầm có định hướng, có đặt ống nhựa HDPE loại trơn; Các đoạn cáp đi dọc theo mép đường bê tông, qua cổng bê tông được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE có đường kính phù hợp với đường kính cáp;

- Cáp đi qua cầu được treo trên các giá đỡ cáp bằng thép mạ kẽm, được luồn trong ống nhựa HDPE loại trơn và ống thép mạ kẽm có tiết diện phù hợp với đường kính cáp;

- Dọc theo hào cáp có bố trí các mốc báo hiệu cáp và các thẻ tên lộ cáp ngầm cố định trên thân cáp (5m/ 1 thẻ); Vỉa hè và nền đường sau khi thi công tuyến cáp ngầm được hoàn trả lại như ban đầu.

b3) Giải pháp đấu nối đầu cáp, hộp nối cáp:

- Đấu nối vào Tủ máy cắt trong Trạm biến áp 110 kV: Sử dụng Hộp đầu cáp ngầm 3 pha 22 kV trong nhà (Cáp nhôm; tiết diện 3 x 300 mm2);

- Đấu nối tại ngăn dao cắt có tải cách ly, ngăn máy cắt tủ RMU sử dụng Đầu cáp T-Plug 24 kV;

- Hộp nối cáp ngầm 24 kV: Loại quấn băng đổ nhựa Resin, tiết diện 3 x 300 mm2. Tại các vị trí hộp nối cáp đặt trong mương cáp bê tông được luồn trong ống thép mạ kẽm để bảo vệ chống cháy nổ hộp nối cáp;

- Đấu nối lên cột đường dây trên không: Sử dụng Hộp đầu cáp ngầm 3 pha 22 kV ngoài trời (Cáp nhôm; tiết diện 3 x 300 mm2).

b4) Tại vị trí đấu nối cáp ngầm 22 kV lên cột:

- Xà, giá: Chế tạo bằng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản liền mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN 04-92; Bu lông được mạ theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương;

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng gốm 22 kV cả ty; phụ kiện chân cách điện đứng loại mạ kẽm nhúng nóng và chế tạo theo TCVN;

- Bảo vệ quá điện áp khí quyển lan truyền bằng Chống sét van ZnO-22 kV;

- Giải pháp đóng cắt bảo vệ:

+ Tại cột 01M1 (XDM) thuộc tuyến ĐZ 22 kV lộ 474 E12.1 Trục chính và cột 13 mạch kép lộ 474 & 475 E12.1 đấu nối tuyến cáp ngầm 22 kV lắp các bộ Cầu dao cách ly 22 kV-630 A (cắt ngang) để đóng cắt, phân đoạn đường cáp ngầm;

+ Các đoạn tuyến cáp ngầm còn lại: Đóng cắt, bảo vệ thông qua các ngăn ngăn dao cắt có tải cách ly và ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái) của RMU 24 kV.

- Sử dụng công nghệ đấu nối Hotline để giảm thiểu tối đa thời gian cắt điện khi thực hiện đấu nối đường cáp ngầm vào cột đường dây 22 kV;

- Nối đất tại vị trí điểm đấu: Các thiết bị, chống sét và các kết cấu thép được nối vào hệ thống nối đất theo quy phạm. Hệ thống nối đất: Dùng chung với tiếp địa của cột đường dây và trạm cắt (XDM). Trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy định.

4.2. Tuyến đường dây trên không 22 kV cải tạo:

a) Cải tạo 1,513 km đoạn đường dây 22 kV mạch đơn từ cột 01 đến cột 13 lộ 474 E12.1 Trục chính thành mạch kép, chi tiết như sau:

- Thay dây dẫn từ AC 95 thành dây dẫn ACSR120/19-XLPE2.5/HDPE;

- Thay thế các vị trí cột, xà và cách điện không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi thay đổi chủng loại dây dẫn và chuyển đổi từ mạch đơn thành mạch kép trên tuyến đường dây 22 kV cải tạo.

b) Giải pháp kỹ thuật, công nghệ:

- Cột tại các vị trí cải tạo: Sử dụng cột bê tông ly tâm ứng lực trước (hoặc không ứng lực trước) thuộc nhóm I, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5847-2016; ký hiệu: PC(NPC).I-18-190-11; PC(NPC).I-18-190-13; PC(NPC).I-20-190-11 và PC(NPC).I-20-190-13;

- Móng cột: Móng cốc trụ bê tông cốt thép đúc tại chỗ loại MTK-18 và MTK-20;

- Xà, giá: Chế tạo bằng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản liền. Toàn bộ được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN 04-92; Bu lông được mạ theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương;

- Cách điện, phụ kiện: Sử dụng cách điện Sứ đứng gốm 22 kV cả ty, Chuỗi cách điện đơn Polymer 22 kV; Phụ kiện đường dây chuỗi néo loại Giáp níu dây bọc; chân cách điện đứng mạ kẽm nhúng nóng và chế tạo theo TCVN;

- Dây dẫn: Sử dụng dây dẫn ACSR 120/19-XLPE2,5/HDPE trên toàn tuyến;

- Lắp đặt lèo phụ tạo đẳng áp giữa lõi dẫn điện và giáp níu trên đường dây cáp bọc 22 kV;

- Nối đất: Chủ yếu tận dụng lại tiếp địa của đường dây hiện có. Các vị trí cột xây dựng mới được bổ sung tiếp địa, sử dụng loại cọc tia hỗn hợp RC-2 và RC-2 (gem). Tất cả các chi tiết đều được mạ kẽm nhúng nóng theo quy chuẩn, quy phạm. Trị số điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy định;

- Tháo dỡ thu hồi vật tư: Cột, xà, dây dẫn AC, cách điện và phụ kiện nhập kho Công ty Điện lực.

4.3. Tuyến đường dây trên không 35 kV cải tạo:

a) Cải tạo 1,371 km đoạn đường dây 35 kV từ cột 67-18 lộ 374 E12.1 nhánh rẽ Tây Cầu 2 đến TBA Tây Cầu 2, chi tiết như sau:

- Thay dây dẫn từ AC 70 thành dây dẫn ACSR120/19-XLPE4.3/HDPE;

- Thay thế, bổ sung các vị trí cột, xà và cách điện không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi thay đổi chủng loại dây dẫn trên tuyến đường dây 35 kV cải tạo.

b) Giải pháp kỹ thuật, công nghệ:

- Chủ yếu sử dụng lại các cột hiện có trên tuyến; Bổ sung một số vị trí cột giữa các khoảng đường dây và thay thế một số vị trí cột không đảm bảo kỹ thuật khi thay đổi chủng loại dây dẫn, chi tiết như sau:

+ Cột bổ sung mới: Sử dụng cột bê tông ly tâm ứng lực trước (hoặc không ứng lực trước) thuộc nhóm I, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5847-2016; ký hiệu: PC(NPC).I-16-190-11 và PC(NPC).I-18-190-11;

+ Móng cột: Móng cốc trụ bê tông cốt thép đúc tại chỗ loại MT-5-18 và MTK-16;

- Xà, giá: Chế tạo bằng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản liền. Toàn bộ được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN 04-92; Bu lông được mạ theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương;

- Cách điện, phụ kiện: Sử dụng cách điện Sứ đứng gốm 35 kV cả ty, Chuỗi cách điện đơn Polymer 35 kV; Phụ kiện đường dây chuỗi néo loại Giáp níu dây bọc; chân cách điện đứng mạ kẽm nhúng nóng và chế tạo theo TCVN;

- Dây dẫn: Sử dụng dây dẫn ACSR 120/19-XLPE4,3/HDPE trên toàn tuyến;

- Lắp đặt các bộ Mỏ phóng điện tại một số vị trí cột đỡ trên tuyến đường dây 35 kV cải tạo;

- Lắp đặt lèo phụ tạo đẳng áp giữa lõi dẫn điện và giáp níu trên đường dây cáp bọc 35 kV;

- Nối đất: Chủ yếu tận dụng lại tiếp địa của đường dây hiện có. Các vị trí cột xây dựng mới bổ sung sử dụng loại tiếp địa cọc tia hỗn hợp RC-2. Tất cả các chi tiết đều được mạ kẽm nhúng nóng theo quy chuẩn, quy phạm. Trị số điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy định;

- Tháo dỡ thu hồi vật tư: Xà, dây dẫn AC, cách điện và phụ kiện nhập kho Công ty Điện lực.

4.4. Phần Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV:

a) Xây dựng mới 07 trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV, sử dụng loại Tủ hợp bộ Compact RMU 24 kV (Ring main unit) cấu hình 4 ngăn gồm 2 ngăn dao cắt có tải cách ly và 2 ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái).

b) Giải pháp đấu nối cáp ngầm tại các ngăn lộ của trạm cắt phân đoạn:

- Tại Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 01:

+ Đấu nối tuyến cáp ngầm từ cột 13 mạch kép lộ 474 & 475 E12.1 hướng đến vị trí trạm cắt được đấu vào ngăn dao cắt có tải cách ly;

+ Cáp từ tủ RMU đi đến Trạm cắt T6 - Tủ RMU 24 kV (hiện có) được đấu vào ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái);

+ Cáp từ tủ RMU đi đến Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 02 được đấu vào ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái).

- Tại Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 02:

+ Đấu nối tuyến cáp ngầm từ Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 01 hướng đến vị trí trạm cắt được đấu vào ngăn dao cắt có tải cách ly;

+ Cáp từ tủ RMU đi đến Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 03 được đấu vào ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái);

+ 02 sợi cáp từ tủ RMU đi lên cột 39 lộ 475 E12.1 Trục chính (hiện có) được đấu vào 01 ngăn dao cắt có tải cách ly và 01 ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái).

- Tại Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 03:

+ Đấu nối tuyến cáp ngầm từ Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 02 hướng đến vị trí trạm cắt được đấu vào ngăn dao cắt có tải cách ly;

+ Cáp từ tủ RMU đi đến Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 04 được đấu vào ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái);

+ 02 sợi cáp từ tủ RMU đi lên cột 16 lộ 475 E12.1 Trục chính (hiện có) được đấu vào 01 ngăn dao cắt có tải cách ly và 01 ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái).

- Tại Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 04:

+ Đấu nối tuyến cáp ngầm từ Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 03 hướng đến vị trí trạm cắt được đấu vào ngăn dao cắt có tải cách ly;

+ Cáp từ tủ RMU đi đến Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 05 được đấu vào ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái);

+ 02 sợi cáp từ tủ RMU đi lên cột 28 lộ 475 E12.1 Trục chính (hiện có) được đấu vào 01 ngăn dao cắt có tải cách ly và 01 ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái).

- Tại Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 05:

+ Đấu nối tuyến cáp ngầm từ Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 04 hướng đến vị trí trạm cắt được đấu vào ngăn dao cắt có tải cách ly;

+ Cáp từ tủ RMU đi đến Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 06 được đấu vào ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái);

+ 02 sợi cáp từ tủ RMU đi lên cột 48 lộ 475 E12.1 Trục chính (hiện có) được đấu vào 01 ngăn dao cắt có tải cách ly và 01 ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái).

- Tại Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 06:

+ Đấu nối tuyến cáp ngầm từ Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 05 hướng đến vị trí trạm cắt được đấu vào ngăn dao cắt có tải cách ly;

+ Cáp từ tủ RMU đi đến Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 07 được đấu vào ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái);

+ 02 sợi cáp từ tủ RMU đi lên cột 38 lộ 475 E12.1 Trục chính (hiện có) được đấu vào 01 ngăn dao cắt có tải cách ly và 01 ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái).

- Tại Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 07:

+ Đấu nối tuyến cáp ngầm từ Trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 06 hướng đến vị trí trạm cắt được đấu vào ngăn dao cắt có tải cách ly;

+ 01 sợi cáp từ tủ RMU đi lên cột 43 lộ 471 E12.9 Trục chính (hiện có) được đấu vào ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái).

(Chi tiết theo bản vẽ sơ đồ 1 sợi đấu nối lưới điện)

c) Giải pháp kỹ thuật, công nghệ tủ RMU 24 kV:

- Đáp ứng tiêu chuẩn TCCS 22:2024/EVN (Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu nguyên khối cấp điện áp 22 kV và 35 kV ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam);

- Kiểu tủ: Nguyên khối Compact RMU 24 kV (Ring main unit) không mở rộng được;

- Phần tủ RMU 24 kV được đặt riêng trong vỏ tủ RMU;

- Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị ≥ 24 kV; Tần số định mức 50 Hz; Dòng điện định mức của mạch chính ≥ 630 A; Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính ≥ 20 kA/1s;

- Thông số kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly: Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức ≥ 630 A; Môi trường dập hồ quang: Chân không, khí SF6 (hoặc khí cách điện khác); Cơ chế truyền động và thao tác gồm 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất;

- Thông số kỹ thuật của ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái):

+ Dòng điện định mức (Đối với máy cắt dùng cho cáp lộ đến, hoặc phân đoạn thanh cái) ≥ 630 A; Dòng điện cắt ngắn mạch định mức ≥ 20 kA/1s; Môi trường dập hồ quang: Chân không, khí SF6 (hoặc khí cách điện khác); được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập và có cơ cấu tích trữ năng lượng để phục vụ cắt máy cắt khi có tín hiệu từ rơ-le bảo vệ; Cơ chế truyền động và thao tác gồm 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất;

+ Rơ le bảo vệ: Loại Rơ le kỹ thuật số, tiêu chuẩn áp dụng IEC 60255, màn hình hiển thị LCD; Chức năng bảo vệ quá dòng điện pha (50/51), Bảo vệ quá dòng chạm đất (50N/51N), Chức năng hạn chế dòng điện xung kích khi đóng MBA; Chức năng đo lường; hiển thị thông số vận hành, thông tin sự cố; cài đặt chỉnh định; khai thác thông tin vận hành, thông tin sự cố và giải trừ sự cố tại thiết bị ở tại vị trí lắp đặt;

+ Nguồn nuôi rơ le: Rơ-le dùng nguồn nuôi kiểu nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép (tự cấp nguồn đồng thời có các chức năng lấy nguồn bởi một nguồn phụ AC hoặc DC);

+ Máy biến dòng kèm theo: Loại 3 pha đồng bộ với Rơ le; Chức năng cung cấp đồng thời giá trị đo và nguồn cấp cho Rơ le.

d) Giải pháp xây dựng

- Móng tủ trạm cắt: Móng xây gạch, phía dưới có bê tông lót, phía trên có bê tông giằng móng;

- Tiếp địa trạm cắt: Sử dụng 02 điện cực (thép ống mạ kẽm f60, dài 6m, có dải bột GEM); liên kết các điện cực bằng thép dẹt 40x4. Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng, trị số đảm bảo theo quy phạm.

4.5. Phần lắp đặt tủ RTU kết nối, giám sát và điều khiển các ngăn đóng cắt tủ RMU 24 kV về Trung tâm điều khiển xa:

a) Yêu cầu chung của các thiết bị: Các thiết bị lắp mới cho hệ thống kết nối, giám sát và điều khiển các thiết bị đóng cắt trên lưới điện về Trung tâm điều khiển xa phải đảm bảo kết nối được và đồng bộ với tủ RMU 24 kV (XDM); kết nối giao tiếp được với hệ thống thông tin liên lạc hiện hữu tại Trung tâm điều khiển xa của Công ty Điện lực Lào Cai.

b) Vị trí lắp đặt:

Tại trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 01, thực hiện lắp đặt RTU để kết nối, giám sát và điều khiển:

- 01 ngăn dao cắt có tải cách ly và 02 ngăn máy cắt;

- Các ngăn dự phòng chưa đầu tư.

c) Cấu hình, giải pháp công nghệ thiết bị lắp đặt:

- Loại tủ RTU (3ways) có thông số kỹ thuật chi tiết như sau:

+ Chức năng giám sát và điều khiển thiết bị trung thế;

+ Cấu hình gồm: 01 Modul  truyền thông, 03 Modul  điều khiển giám sát, 01 Modul cung cấp nguồn; Giao thức truyền thông IEC-60870-5-101/104, DNP3, Modbus; Phương thức truyền thông Ethernet, USB, GPRS, 4G, 5G.

- Các thiết bị phụ kiện kèm theo tủ RTU:

+ 03 Bộ phát hiện dòng sự cố (mỗi bộ gồm 3CT hình xuyến 500/1, cáp đấu);

+ 03 Bộ chỉ thị điện áp trung thế (VPIS-VO hoặc tương đương);

+ 03 Bộ chuyển đổi đầu nối (VPIS VO RJ45 hoặc tương đương) cấp tín hiệu từ VPIS-VO sang RTU;

+ 03 Bộ đèn chỉ thị bên ngoài để chỉ thị sự cố;

+ Hệ thống cáp kết nối, dây kết nối;

+ 01 Tủ LV Box (mở rộng, lắp đặt thiết bị).

- Lắp đặt Động cơ (24 Vdc; tiếp điểm phụ 2NO, 2 NC và ESw 1O/C) như sau: Tại trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV số 01 lắp cho 01 ngăn dao cắt có tải cách ly và 02 ngăn máy cắt.

d) Cấp nguồn: nguồn AC 220 V được kéo về từ nguồn điện hạ thế gần tủ RMU 24 kV (XDM) có lắp đặt tủ RTU.

4.6. Giải pháp kết nối điều khiển xa tủ RMU:

a) Trên cơ sở hạ tầng có sẵn kênh truyền APN của Công ty Điện lực Lào Cai đang vận hành: Tại trạm cắt phân đoạn tủ RMU 24 kV (có lắp RTU) được lắp thiết bị Modem 4G/5G tích hợp cho RTU (có gắn sim Điện lực cấp);

Giải pháp kết nối điều khiển xa:

- Các thiết bị được cài đặt, khai báo, cấu hình kết nối sử dụng kênh truyền APN. Các kênh APN phải được kết nối về thiết bị DMZ tại TTĐKX sau đó kết nối qua Firewall Sophos, Firewall Juniper mới kết nối mạng LAN TTĐKX. Luồng dữ liệu sẽ đi như sau: Router APN  DMZ  Firewall Sohops  Firewall Juniner  Mạng LAN TTĐKX;

- Sau đó thông kênh truyền, đấu nối, thí nghiệm hiệu chỉnh kết nối SCADA vào phần mềm SP5 tại Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Lào Cai và kết nối về Trung tâm giám sát dữ liệu.

b) Thông số kỹ thuật của các thiết bị:

- Loại Modem 4G/5G tích hợp cho RTU đạt chuẩn chứng nhận CE;

- Chức năng:

+ Sử dụng mạng APN của nhà mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone…;

+ Thiết bị phải đảm bảo giao tiếp được với hệ thống thông tin liên lạc hiện hữu tại Trung tâm điều khiển xa của Công ty Điện lực Lào Cai;

+ Được thiết kế dạng modul gắn vào tủ RTU; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.

- Khe cắm SIM: ≥ 01;

- Phụ kiện đi kèm: Có đầy đủ Ăng ten.

4.7. Phần lắp đặt thiết bị Dao cắt tải LBS 22 kV:

a) Nội dung thiết kế:

Lắp đặt 03 bộ LBS 22 kV tại các vị trí như sau:

- Cột 22-10 thuộc tuyến ĐZ 22 kV lộ 474 E12.1 Nhánh rẽ Trần Phú;

- Cột 107-6 thuộc tuyến ĐZ 22 kV lộ 474 E12.1 PĐ Bảo Lương;

- Cột 60 thuộc tuyến ĐZ 22 kV lộ 474 E12.1 NR.TT Yên Bình.

b) Giải pháp kỹ thuật, công nghệ chính:

b1) Kiểu lắp đặt: Các thiết bị được bố trí lắp đặt trên cột hiện có của tuyến đường dây trên không 22 kV.

b2) Phương thức lắp đặt theo: Các bản vẽ Sơ đồ lắp đặt LBS trên cột trong “Tập II.Các bản vẽ thi công” của đơn vị tư vấn thiết kế lập.

b3) Thiết bị Dao cắt tải LBS 22 kV:

Đáp ứng tiêu chuẩn TCCS 03-2023/EVN (Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam), có đặc tính kỹ thuật chính như sau:

- Kiểu loại: 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời; dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6; vận hành bằng động cơ; có tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía; có khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ;

- Điện áp định mức ≥ 24 kV; Tần số định mức 50 Hz; Dòng điện định mức ≥ 630 A; Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức ≥ 12,5 kA/1s;

- Tủ điều khiển (kèm theo LBS): Tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA. Chuẩn giao thức kết nối SCADA: IEC 60870-5-104.

b4) Cấp nguồn cho tủ điều khiển LBS: Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời bao gồm Tấm pin năng lượng mặt trời MONO (loại đơn tinh thể), công suất 620 W; Bộ Inverter Off-grid độc lập 2 kW; Ắc quy Lithium 24 VDC-50 A; Vỏ tủ điều khiển, giá đỡ và phụ kiện đấu nối.

b5) Bảo vệ quá điện áp khí quyển: Sử dụng Chống sét van không khe hở ZnO-22 kV ở hai đầu cực của LBS.

b6) Cách điện, phụ kiện: Sử dụng Sứ đứng 22 kV cả ty; phụ kiện chân cách điện đứng loại mạ kẽm nhúng nóng và chế tạo theo TCVN.

- Dây dẫn đấu nối sử dụng các loại:

+ Cáp nhôm bọc A120-XLPE 2,5/HDPE đấu nối cho LBS;

+ Cáp nhôm bọc A70-XLPE 2,5/HDPE đấu nối cho Chống sét van.

b7) Xà, giá, kết cấu thép: Chế tạo bằng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản liền. Toàn bộ được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN 04-92; Bu lông được mạ theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương.

b8) Nối đất: Các thiết bị, chống sét và các kết cấu thép được nối vào hệ thống nối đất theo quy phạm. Hệ thống nối đất: dùng chung với tiếp địa của cột đường dây 35 kV, tại một số vị trí cột được bổ sung thêm tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp RC-2 (Gem). Tất cả các chi tiết đều mạ kẽm nhúng nóng chiều dày lớp mạ ≥ 80 µm. Trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy định.

4.8. Giải pháp kết nối điều khiển xa LBS:

a) Trên cơ sở hạ tầng có sẵn kênh truyền APN của Công ty Điện lực Lào Cai đang vận hành: Tại trạm LBS được lắp thiết bị Router 4G/5G (có gắn sim của Đội Quản lý Điện lực khu vực cấp) trong tủ điều khiển.

Giải pháp kết nối điều khiển xa:

- Các thiết bị được cài đặt, khai báo, cấu hình kết nối sử dụng kênh truyền APN. Các kênh APN phải được kết nối về thiết bị DMZ tại TTĐKX sau đó kết nối qua Firewall Sophos, Firewall Juniper mới kết nối mạng LAN TTĐKX. Luồng dữ liệu sẽ đi như sau: Router APN  DMZ  Firewall Sohops  Firewall Juniner  Mạng LAN TTĐKX;

- Sau đó thông kênh truyền, đấu nối, thí nghiệm hiệu chỉnh kết nối SCADA vào phần mềm SP5 tại Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Lào Cai và kết nối về Trung tâm giám sát dữ liệu.

b) Thông số kỹ thuật của các thiết bị Router 4G/5G:

- Giao tiếp mạng di động: Các SIM hỗ trợ mạng HSPA+4G/LTE (≥ 01 khe sim); Tương thích với các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone…;

- Chức năng VPN và Bridge: L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN;

- Định tuyến và tái tạo: Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGP, IPv4, NAT…;

- Giao diện kết nối: Có cổng điện RJ45 10/100 (≥ 01cổng);

- Điện áp hoạt động: Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị LBS;

- Được thiết kế lắp đặt trong tủ điều khiển của LBS; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.

5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

5.1. Kho bãi:

a) Kho ngoài trời (kho hở)

- Trong kho hở không có mái che, thiết bị điện phải được đặt trên giá sắp xếp theo từng loại, từng khu riêng. Tránh không để tiếp xúc với mặt đất;

- Ở các kho hở hoặc nửa hở (các thiết bị được che cục bộ), các thiết bị phải được bố trí và được bảo vệ khỏi đọng nước và ẩm;

- Các bộ phận, các thiết bị lớn và nặng phải được bố trí sao cho tránh bị biến dạng, thiết bị được cố định để tránh rơi vỡ;

- Mặt bằng kho ngoài trời phải bảo đảm thoát nước tốt.

b) Kho trong nhà (kho kín)

a) Kho kín để lưu các thiết bị điện trước khi lắp đặt như tủ điện, cáp điện, cách điện, phụ kiện, v.v. phải thông thoáng, sắp xếp theo từng loại, từng khu riêng và phải có đà, giá kê để tránh ẩm ướt, có lối đi thuận lợi cho việc xuất, nhập vật tư thiết bị;

b) Kho kín để lưu kho các thiết bị dễ bị ảnh hưởng của môi trường như các thiết bị điện tử, phương tiện đo kỹ thuật số, các tủ bảng điện, v.v. cần được trang bị máy điều hòa không khí nếu phải lưu kho lâu dài.

c) Kho xi măng

- Kho xi măng bao phải có mái và sàn, các sàn này phải có gầm rỗng để thông gió. Không được phép để xi măng có mác khác nhau cùng một chỗ với nhau.

- Xi măng rời được rót vào các lô chứa theo từng mác khác nhau.

5.2. Công tác định vị tuyến

Sau khi nhận bàn giao tuyến, nhà thầu tiến hành công việc trắc địa để thông tuyến, chia cọc mốc trung gian, ký hiệu cọc tim mốc đường dây phải dùng sơn. Nếu quá trình phóng tuyến nhà thầu phát hiện những sai khác với hồ sơ thiết kế thì phải thông báo ngay cho chủ đầu tư biết để có biện pháp xử lý.

5.3. Công tác vận chuyển

Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư thiết bị cần vận chuyển. Đồng thời nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp.

- Dây dẫn phải được vận chuyển ở tư thế thẳng đứng.

- Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với vật rắn có khả năng gây va đập, hư hỏng.

- Các loại thiết bị điện khác (như Tủ RMU, LBS, MBA, cầu dao, cầu chì, chống sét và các thiết bị phụ kiện kèm theo …) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn nhà chế tạo.

5.4. Công tác làm móng cột, móng trạm biến áp

Đào hố móng phải được thực hiện theo quy định về đào đất và sơ đồ công nghệ được lập trong thiết kế tổ chức thi công. Trước khi đào móng phải giác móng chính xác. Đáy hố móng sau khi đào phải được dọn sạch sẽ, bằng phẳng và kiểm tra độ cao tương đối giữa đáy hố móng so với trụ cột, tủ công tơ. Chỉ cho phép đắp đất làm phẳng đáy hố móng khi có độ chênh dưới 100mm và sau đó phải tiến hành đầm kỹ.

5.5. Công tác bê tông móng cột, móng trạm

a) Xi măng: là loại xi măng Porland thông dụng theo TCVN 2682:2009. Nhà thầu phải nêu loại xi măng (mác xi măng) và tên nhà sản xuất trong Hồ sơ dự thầu. Xi măng phải được cung cấp từ nhà sản xuất có giấy chứng nhận hợp chuẩn quốc gia. Xi măng đưa vào công trình phải có giấy xuất xưởng hoặc phiếu kiểm tra cường độ xi măng.

b) Cát, sỏi (đá): Phải đảm bảo theo TCVN 7570:2006. Cát – Sỏi (đá) phải được giao đủ khối lượng và kịp thời bảo đảm không gây gián đoạn hay làm ngưng công tác bê tông. Nguồn cung cấp cát – sỏi phải được nhà thầu nêu trong Hồ sơ mời thầu.

c) Nước: Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm và các chát hữu cơ có hại … Nước để trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông phải thoả mãn các yêu cầu TCVN 4506:2012.

d) Cốt thép: Cốt thép dùng trong kết cấu thép BTCT phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 5574:1991, TCVN 1651:85 và phải là sản phẩm của các nhà sản xuất có chứng chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa) trong Hồ sơ dự thầu . Tất cả các loại thép phải được thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197 – 95 “Kim loại phương pháp thử kéo” và TCVN 198-85 “Kim loại phương pháp thử uốn”.

e) Chứa xi măng: Xi măng phải được giữ khô và sử dụng theo kiểu xoay vòng (vào trước ra trước). Nếu xi măng được giao trong bao, phải được chứa trong kho thoáng khí, không dột và được xếp cách mặt đất.

f) Chứa cát – sỏi: Cát, sỏi sẽ được chứa trên những nền khô ráo, sạch sẽ không lẫn đất, có ngăn cách giữa các cỡ hạt khác nhau để tránh tình trạng lẫn lộn và dơ bẩn.

g) Chứa cốt thép và các kết cấu thép: Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các gối kê vừa đủ, hoặc được để trên những bề mặt được tráng nhựa hay xi măng sạch.

h) Công tác làm móng

- Toàn bộ phần móng Nhà thầu phải ghép cốp pha trước khi đúc móng theo đúng quy định;

- Cốp pha: Yêu cầu sử dụng ván khuôn thép, ván ép công nghiệp, hoặc nhựa Composit (không được sử dụng ván khuôn Gỗ) theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại văn bản số 5411/EVNNPC-ĐT ngày 29/11/2019 về việc đảm bảo chất lượng thi công bê tông cốt thép cá dự án.

5.6. Công tác đào đất hào cáp:

Công tác đào đất tuyến hào cáp phải được thực hiện theo quy định về đào đất và sơ đồ công nghệ được lập trong thiết kế tổ chức thi công. Trước khi đào phải giác tuyến chính xác. Đáy hố sau khi đào phải được dọn sạch sẽ, bằng phẳng và kiểm tra độ cao tương đối giữa đáy hào cáp so với cốt nền.

5.7. Công tác thi công kéo dải cáp ngầm:

a) Công tác dải ống cáp và kéo cáp ngầm:

- Ống bảo vệ cáp ngầm trước khi được lắp đặt phải được kiểm tra kỹ xuất sứ rõ ràng, các thông số của nhà sản xuất, cách vận chuyển, dải ống phải theo hướng dẫn sử dụng. Kiểm tra ống còn mới nguyên vẹn, không nứt, xước. Có dấu hiệu của ống bị hư hỏng không đảm bảo yêu cầu thì không được phép sử dụng cho công trình.

- Quá trình giải ống phải cẩn thận lưu ý những vị trí có độ cong, khúc cua phải đảm bảo độ mở đường kính cong theo đúng thiết kế để không làm ống bị gấp bị gãy dập.

b) Tính toán phục vụ kéo cáp

- Toàn bộ các thông số cơ học của cáp sẽ được dùng để tính toán các thông số phục vụ quá trình kéo cáp (kể cả đào hào cáp) như lực kéo cho phép, tốc độ kéo, bán kính cong cho phép, số lượng con lăn có và không có động cơ phụ trợ, v.v.

- Do ứng suất cho phép tác động lên lõi cáp khi kéo không được quá 7kg/mm2, lực kéo tối đa tại bất kỳ một tiết diện nào của bất kỳ sợi cáp nào cũng đều không được vượt quá 8.400kg. Ngoài ra lực nén ngang lên thành cách điện cũng không được vượt quá 500kg/m cho bất kỳ điểm nào trên tuyến cáp.

- Tại những điểm bẻ góc lớn, cách giải quyết là phải tạo ra hệ ma sát quy đổi bằng 0 hoặc thậm chí là âm. Điều này thực hiện được bằng cách bố trí các con lăn chủ động, tức là quay theo chiều đẩy cáp, vận hành bằng động cơ riêng.

c) Tập kết cáp, xả cáp:

- Các bành cáp được tập kết về điểm được chọn để xả cáp trước khi kéo. Với thực tế vùng tuyến, mỗi lần chỉ tổ chức kéo được một sợi cáp, thu dọn bành cáp cũ rồi mới tiến hành cho bành cáp tiếp theo được;

- Bành cáp phải được cố định vào giá đỡ bành cáp, chọn tư thế đặt bành cáp để cáp được xả đúng chiều (sợi cáp đi từ phía trên xuống). Toàn bộ giá, trục đỡ, bộ phanh, v.v... phải được kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng trước khi sử dụng.

- Chi tiết kỹ thuật, biện pháp kéo dải cáp đảm bảo không làm hư hại bề mặt cáp.

- 	Cáp được tổ chức kéo như sau:

+ Đặt các con lăn đỡ cáp các loại tại các vị trí cần thiết như các vị trí uốn cáp...

+ Làm sạch ống tại các vị trí sử dụng ống HDPE;

+ Bố trí người giám sát có máy bộ đàm dọc tuyến cáp. Cần quy ước trước một số khẩu lệnh và dấu hiệu cơ bản dùng trong quá trình kéo cáp;

+ Lắp đầu sợi cáp vào dây mồi bằng đầu kéo cáp. Để tránh xoắn cáp lắp thêm một khớp quay giữa đầu kéo cáp và dây mồi;

+ Dùng chất bôi trơn để bôi trơn bên trong ống của các đoạn cáp phải đi trong ống. Chất bôi trơn có thể là mỡ trung tính;.

+ Kéo cáp thông qua dây mồi bằng tời kéo. Để chống khả năng cáp bị xoắn khi qua vị trí bẻ góc phải có bộ chống xoay trước khi lắp vào đầu kéo cáp. Tốc độ kéo cáp không lớn hơn 6m/phút để có thể theo dõi được các chi tiết và tình huống xảy ra và dừng kịp thời khi cần thiết. Tốc độ kéo cáp sẽ phải nhỏ hơn trị số trên khi kéo qua những chỗ uốn cong, vào miệng ống, v.v... trên tuyến. Sau khi kéo qua những chỗ trên, nếu kiểm tra bằng mắt thường thấy không có hư hỏng gì trên vỏ cáp thì sẽ tiếp tục tăng tốc độ kéo cáp đến 6m/phút;

- Định vị đầu sợi cáp vào đúng vị trí sẽ nối;

- Trong quá trình thi công nếu gặp các công trình ngầm khác, đơn vị thi công phải báo cho Chủ đầu tư, TV thiết kế biết để xử  lý.

d) Công tác lắp đặt đầu cáp

- Tại điểm đấu nối vào đường dây trên không sử dụng đầu cáp co nguội ngoài trời. Ngoài ra trong quá trình lắp đặt sẽ bao gồm các thủ tục giám sát chất lượng thích hợp để bảo đảm chất lượng của mối nối;

- Biện pháp về các điều kiện cho không gian và môi trường khi thực hiện đấu nối sẽ được tuân thủ chặt chẽ;

- Toàn bộ quy trình đấu nối đầu cáp sẽ được thực hiện bởi các kỹ sư/công nhân với nhiều năm kinh nghiệm có sự giám sát chặt chẽ;

- Việc làm đầu cáp cần được tiến hành theo đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo, chỉ được tiến hành trong thời tiết khô ráo, nếu có mưa bất thường phải có bạt che mưa. Môi trường làm việc sạch sẽ với các dụng cụ chuyên dùng và công nhân nhiều kinh nghiệm;

- Phải để dự phòng cáp tại vị trí đấu nối về 2 phía theo quy phạm.

5.8. Công tác dựng cột

- Công tác dựng cột phải tiến hành phù hợp với từng chủng loại cột, kết cấu móng... theo quy trình thi công.

- Dựng cột: Trước khi dựng cột nhất thiết phải kiểm tra thân cột có nứt, sứt mẻ quá qui định cho phép không.

- Công tác dựng cột phải được thực hiện đúng phương pháp đã được nêu trong Hồ sơ dự thầu của nhà thầu và phù hợp với thiết kế tổ chức thi công. Sau khi cột được dựng phải kiểm tra độ nghiêng, độ lệch so với qui định cho phép.

5.9. Công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa

- Độ chôn sâu của dây tiếp địa và cọc tiếp địa, khoảng cách giữa cọc tiếp địa, giải pháp nối tiếp địa…Nhà thầu phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế. Trước khi lấp tiếp địa, nhà thầu phải mời bên A nghiệm thu công tác lắp đặt tiếp địa.

Sau khi đã thực hiện xong công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa, nhà thầu có trách nhiệm đo lấy số liệu điện trở tiếp địa cho từng vị trí cột, các trạm biến áp và các tủ công tơ, thông báo ngay cho bên A và đơn vị thiết kế biết để xem xét và có biện pháp xử lý trong trường hợp điện trở tiếp đất chưa đạt yêu cầu của quy phạm hiện hành.

Nếu có vị trí chưa đạt trị số điện trở tiếp đất theo quy định, nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra lại việc lắp đặt hệ thống tiếp địa  đã được thi công, đồng thời thực hiện công tác lắp đặt bổ sung tiếp địa theo yêu cầu của thiết kế.

5.10. Công tác lắp xà, kết cấu thép

Trước khi lắp đặt các kết cấu thép phải được kiểm tra đúng chủng loại, kết cấu theo đúng thiết kế. Việc lắp đặt phải theo đúng từng vị trí trong thiết kế.

5.11. Công tác lắp đặt cách điện:

Cách điện và phụ kiện của cách điện trước khi lắp phải được lau chùi sạch sẽ, nhà thầu phải kiểm tra sơ bộ để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện được.

Khi lắp đặt các phụ kiện sứ, nhà thầu phải sử dụng đúng các dụng cụ thi công theo yêu cầu của nhà chế tạo.

5.12. Công tác kéo dải căng dây cáp điện:

Phải có dụng cụ nâng Rulô dây để  dỡ dây ra khỏi ru lô dây. Cần thiết phải chọn bãi ra dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ kéo dây. Công tác rải căng dây và căng dây dẫn có thể được thực hiện bằng thủ công kết hợp cơ giới. Khi kéo dây phải hết sức tránh tình trạng dây bị kéo trên mặt đất, trên các kết cấu cứng có thể làm mài mòn trầy xước dây. Phải dùng puli để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột.

Dây sau khi kéo và đưa lên xà của cột, cần phải để cho dây dẫn dãn đều một thời gian 4 giờ mới tiến hành căng dây lấy độ võng và lắp khoá cố định. Độ võng căng dây phù hợp theo yêu cầu của tài liệu thiết kế.

Sau khi căng dây lấy độ võng theo bản căng dây của thiết kế, nhà thầu phải kiểm tra lại độ võng và khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây, và phải ghi vào nhật ký công trình kết quả đo được, ngày, giờ và thời tiết lúc kiểm tra.

5.13. Công tác lắp đặt thiết bị:

- Các bước chuẩn bị: trước khi lắp đặt, nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản  bản vẽ thiết kế và catalogue của các loại thiết bị cùng với những hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết. Những thiết bị quan trọng như đầu cáp ngầm và các thiết bị phụ kiện kèm theo… khi tiến hành lắp đặt sẽ được giám sát bởi các cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao;

- Lắp đặt thiết bị điện: Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế và các quy phạm thi công hiện nay, trường hợp cụ thể sẽ được sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn;

- Sử dụng máy Laser và thước mét xác định vị trí lắp thiết bị. Căn cứ vào tường, vách, trụ để xác định tọa độ các vị trí thi công làm cơ sở để xác định vị trí, cao độ lắp đặt thiết bị;

- Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị.

- Vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt:

+ Sau khi xác định vị trí lắp đặt, tiến hành lên phương án đưa thiết bị từ vị trí tập kết đến vị trí lắp đặt;

+ Đối với những thiết bị kích thước và khối lượng lớn khi vận chuyển cần sử dụng xe nâng tay, Palăng xích... (lưu ý vị trí chằng buộc sao cho không ảnh hưởng kết cấu cơ khí, vật tư, thiết bị lắp đặt bên trong). Khi dịch chuyển tiệm cận vị trí lắp đặt, sử dụng xe nâng, con lăn căn chỉnh vào đúng vị trí lắp đặt;

+ Cần kiểm tra các vị trí đấu nối vào và ra của máy đã tương thích với các bộ phận liên quan, cáp vào ra. Kiểm tra cao độ, độ nghiêng của thiết bị.

- Lắp đặt và đấu nối cầu dao, chống sét và các thiết bị phụ kiện kèm theo:

+ Sau khi thiết bị đã được vận chuyển đến vị trí lắp đặt theo đúng bản vẽ tiến hành đo, kiểm tra thiết bị bên trong có bị ảnh hưởng gì không trong quá trình vận chuyển;

+ Đấu nối đầu vào (Incoming), đầu ra (Outgoing);

+ Sắp xếp các sợi cáp phải đều nhau theo thứ tự chiều cong uốn lượn đều, đảm bảo mỹ quan, cố định chắc chắn;

+ Đo chiều dài đầu cáp để đủ đấu nối vào thiết bị, dùng kìm lực cắt bớt đoạn cáp thừa.

+ Lấy dấu cắt cáp phải chính xác, dùng dao chuyên dụng tiến hành cắt quanh sợi cáp với độ sâu phù hợp để cắt bỏ phần vỏ cáp PVC và vỏ kim loại (Chú ý không cắt vào phần vỏ cách điện bên trong);

+ Dùng dao bổ dọc đầu cáp để vứt bỏ vỏ bên ngoài, tách đầu lõi cáp ra khỏi vỏ bọc;

+ Tiến hành lồng chụp cao su chống nước;

+ Dùng kìm lực ép đầu cốt và tiến hành đấu vào thiết bị;

+ Đảm bảo đấu nối đúng theo bản vẽ nguyên lý tài liệu kỹ thuật hướng dẫn.

5.14. Công tác tháo dỡ thu hồi

- VTTB thu hồi cũ tháo dỡ khỏi lưới: Trước khi thi công yêu cầu Bên B lập Biên bản có xác nhận của đơn vị quản lý tài sản xác định VTTB thu hồi trước khi tháo dỡ ra khỏi lưới, sau khi thi công lập Biên bản xác định vật tư thu hồi sau tháo dỡ và vận chuyển bàn giao để nhập kho Đơn vị quản lý tài sản theo yêu cầu của Bên A.

- Các Biên bản xác định vật tư thu hồi, phiếu nhập kho vật tư thu hồi có đóng dấu xác nhận của Đơn vị quản lý tài sản là tài liệu không thể thiếu trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán của Hợp đồng.

5.15. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công

Sau khi thi công xong nhà thầu có trách nhiệm thu dọn và làm sạch, hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả máy móc, vật tư, thiết bị và các nguyên vật liệu và đất thừa còn do trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi nào được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu chính thức đóng điện 3 ngày.

5.16. Công tác thí nghiệm vật tư thiết bị điện

a) Trước khi lắp đặt: Toàn bộ các vật tư cấp cho công trình phải được thí nghiệm theo đúng quy định hiện hành. Việc thí nghiệm do Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) thực hiện tại Gói thầu "Thử nghiệm và thí nghiệm hiệu chỉnh".

b) Thí nghiệm và kiểm tra trước khi đưa vào vận hành:

- Thí nghiệm hiệu chỉnh và kiểm tra phần điện do Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) thực hiện tại Gói thầu "Thử nghiệm và thí nghiệm hiệu chỉnh";

- Tất cả các thí nghiệm hiệu chỉnh và kiểm tra sự hoạt động của hệ thống phải lập thành văn bản để trình hội đồng nghiệm thu.

5.17. Công tác cắt điện đấu nối

- Nhà thầu phải lập phương án chi tiết xin cắt điện đấu nối

- Trình cấp có thẩm quyền xin cắt điện đấu nối từ cấp điện áp 35kV trở xuống;

- Nhà thầu phải chịu toàn bộ thiệt hại nếu xảy ra sự số lưới điện;

- Nhà thầu cam kết về việc đấu nối, thi công xây dựng công trình đảm bảo chỉ tiêu “thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối của Công ty Điện lực Lào Cai” SAIDI.

5.18. Công tác nghiệm thu, chạy thử, bàn giao

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ trước khi nghiệm thu gồm: Bản vẽ hoàn công, Biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại…

- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc đóng điện và sử lý sự cố (nếu có);

- Tham gia vận hành nghiệm thu đóng điện 72 giờ làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

a) Nhà thầu phải thành lập ban chỉ huy phòng chống cháy, nổ tại công trường, có quy chế hoạt động và phân công, phân cấp cụ thể;

b) Phương án phòng chống cháy, nổ phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nhà thầu phải tổ chức đội phòng chống cháy, nổ, có phân công, phân cấp và kèm theo quy chế hoạt động;

c) Trên công trường phải bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ. Tại các vị trí dễ xảy ra cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

a) Tác động đến môi trường địa chất địa mạo

- Hạn chế tối đa việc đào đất và chỉ thực hiện ngay khi tiến hành xây dựng trong khu vực;

- Trong giai đoạn xây dựng, nước rửa trôi sẽ được quây để thu gom ngay cạnh khu vực thi công;

- Đất thừa sẽ được đổ xuống những nơi chính quyền cho phép. Khuyến khích người dân tận dụng đất đắp cho cây cối trong vườn nhà.

b) Tác động đến môi trường không khí

Để giảm thiểu ô nhiễm không khí do bụi, tiếng ồn và khí thải trong quá trình thi công cần:

- Điều tra kỹ các khu vực dự kiến sẽ thiết lập các công trình xây dựng về điều kiện khí quyển, nhất là tốc độ gió và hướng gió, mức độ gần xa với khu dân cư để lựa chọn vị trí công trình, lựa chọn chế độ làm việc để tránh gây ảnh hưởng vào các thời điểm tập trung đông dân cư hoặc các thời điểm mà người dân dễ mẫn cảm với tiếng ồn, bụi và khí thải;

- Các công việc gây ồn (sử dụng động cơ, máy móc loại nặng v.v...) không được thực hiện trong khoảng thời gian từ 22 h tối đến  07 h sáng;

- Tất cả xe cộ của dự án và các máy móc có nguy cơ gây ồn cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định về tiếng ồn;

- Phun nước cho các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu mà thường xuyên có người đi qua hoặc ở để tránh bụi;

- Các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu như cát, vôi, gạch, xi măng cần chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường như phải phủ che bạt để không làm rơi vãi trên đường đi khi đi vào các khu vực đông người sinh sống, làm việc;

- Các đống nguyên vật liệu có thể gây bụi cần được che phủ đầy đủ;

- Các máy móc và thiết bị thi công cần sử dụng nhiên liệu có chỉ số lưu huỳnh thấp để hạn chế khí SO2 sinh ra khi vận hành.

c) Tác động đến môi trường nước

- Các tác động đến chất lượng nước do không tổ chức chu đáo vệ sinh môi trường trên công trường, do nước thải sinh hoạt của công nhân, do lãng phí nguyên vật liệu. Có thể tham khảo một số biện pháp giảm thiểu sau:

- Quá trình đào bới sẽ  được bố trí thực hiện trong thời gian ngắn nhất;

- Vật liệu xây dựng cần sẽ được lưu trữ tại các kho có mái che;

- Chọn địa điểm trộn bê tông hợp lý;

- Các nguyên vật liệu dư thừa phải được chuyển đến chỗ quy định (đất thừa được ưu tiên sử dụng lại trong các khu vườn; bê tông, gạch thừa phải yêu cầu các nhà thầu chuyển đến những nơi được chính quyền cho phép);

- Thu gom nước thải vệ sinh tại khu lán trại;

- Xây dựng các nhà vệ sinh lưu động tạm thời ở các vị trí thích hợp ngay từ khi bắt đầu thực hiện dự án nhằm đảm bảo các yêu cầu vệ sinh tối thiểu của công nhân, hạn chế sự xâm nhập của chất thải hữu cơ vào môi trường nước mặt và nước ngầm gây ô nhiễm;

- Quá trình đổ bê tông cần hạn chế tới mức tối đa tình trạng rơi, rớt vôi vữa xuống suối;

- Nước rửa dụng cụ thi công có nơi chứa đựng hợp lý, tránh đổ tràn lan ra môi trường xung quanh;

- Hạn chế việc làm rơi vãi dầu mỡ, các vật liệu tẩm xăng dầu, nước vệ sinh công nghiệp các máy móc cơ giới xuống nguồn nước suối. Quản lý chặt chẽ việc cấp phát nhiên liệu xăng dầu;

- Không cho phép sử dụng PCB và chất amiăng trong bất kỳ công đoạn nào của Dự án;

- Các nhà thầu cần lưu giữ dầu, mỡ và các hóa chất một cách an toàn, xa nơi dân cư sinh sống.

8. Yêu cầu về an toàn lao động

8.1. Công tác tổ chức an toàn chung:

- Trong quá trình thực hiện thi công công trình, công tác an toàn được coi là vấn đề hết sức quan trọng, được ưu tiên cho tất cả các hoạt động đảm bảo các biện pháp an toàn liên tục trong mọi nơi, mọi lúc, trực tiếp hoặc gián tiếp tại công trình;

- Đơn vị thi công tuân thủ tất cả các quy định của Pháp luật cho mọi công tác an toàn, tuân thủ tất cá các điều luật quy định về môi trường hiện hành của Quốc gia và tại địa phương nơi thực hiện thi công công trình.

- Trong phần này đơn vị thi công trình bày kế hoạch và phương án đảm bảo an toàn trong suốt thời gian thực hiện công trình;

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo trúng thầu, đơn vị thi công chuẩn bị và đệ trình cho chủ đầu tư xem xét và phê duyệt một bản kế hoạch an toàn bao gồm các vấn đề được nêu sau đây.

8.2. Biện pháp an toàn giao thông trong công tác vận chuyển:

- Các phương tiện chuyên chở vật liệu phải có đủ thiết bị an toàn, có người am hiểu xi nhan, bốc dỡ từng loại hàng theo quy định, không tung ném tuỳ tiện, phải chằng buộc chắc chắn, không cho người nằm, ngồi trên phương tiện khi không cho phép;

- Không chở và vận chuyển quá tải trọng cho phép, có bạt che chắn khi vận chuyển và có biển báo cấm người qua lại khu xếp hàng, vật liệu.

8.3. Biện pháp an toàn trên công trường thi công:

8.3.1. Phương án an toàn cho người:

a) An toàn lao động cho người:

- Tổ chức cho toàn bộ công nhân, nhân viên làm việc trên công trường học tập nội quy cụ thể cho từng hạng mục thi công;

- Các nhân viên của hệ thống an toàn viên có mặt liên tục đặc biệt ở những vị trí thi công nguy hiểm. Khi làm việc các nhân viên an toàn phải đeo băng đỏ, có loa phát thanh để nhắc nhở công nhân;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, khi làm việc trên cao công nhân phải đeo dây an toàn;

- Tại các vị trí thuận lợi, cắm các biển quảng cáo nhắc nhở công tác an toàn. Các sàn thi công phải có lan can bảo vệ chắc chắn.

b) An toàn cho công trình:

Việc chuyển giai đoạn thi công của một hạng mục phải đảm bảo cho kết cấu đã được xây dựng đủ khả năng chịu lực hoặc không bị ảnh hưởng bởi các hạng mục đang xây dựng hoặc sẽ xây dựng.

c) An toàn trên công trường thi công:

- Trước và trong giờ làm việc, nghiêm cấm uống rượu, bia và các chất kích thích khác.

- Trời tối, mưa giông bão có gió từ cấp 5 trở lên thì ngừng làm việc.

d) Trạm sơ cứu:

- Nhà thầu xây dựng, duy trì và trang bị đầy đủ cho một trạm sơ cứu tại hiện trường để cấp cứu kịp thời cho những trường hợp bị tai nạn và những trường hợp bị tai nạn và những căn bệnh đột xuất, chuyển những bệnh nhân này lên tuyến trên để điều trị nếu thấy cần thiết. Điều trị, cấp phát thuốc cho những bệnh nhân thông thường tại công trường.

- Trạm sơ cứu được xây dựng ở khu vực nhà BCH của công trường.

8.3.2. Biện pháp an toàn trong quá trình vận hành máy móc thiết bị thi công

- Kiểm tra cẩn thận các bộ phận của máy móc thiết bị trước khi hoạt động;

- Chế độ bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, phải thực hiện đúng quy định;

- Vận hành, hoạt động của mỗi thiết bị phải đúng yêu cầu của nhà sản xuất;

- Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cho máy thi công;

- Sử dụng các thiết bị điện trên công trường phải có sơ đồ mạng điện, cầu dao chung cho toàn bộ và cầu dao riêng cho từng phân đoạn để có thể cắt điện toàn bộ hay từng khu vực công trình khi cần thiết. Tất cả các thiết bị khi dùng điện phải tiếp địa theo quy phạm, dây tải điện phải có bọc lót cách điện, đồng hồ đo điện, găng tay, ủng, kiềm cách điện, chỉ có thợ điện mới được sửa chửa điện, lúc sửa chửa điện phải cắt điện và phải có người theo dõi. Phải có đủ hệ thống điện chiếu sáng khi làm việc ban đêm và khi tối trời (ánh sáng cần dùng từ 18h tối tới 6h sáng hôm sau nếu làm việc cả đêm);

- Khi sử dụng máy hàn phải kiểm tra toàn bộ máy hàn, khu hàn và các dụng cụ phục vụ công tác hàn, dây tải điện phải làm đồng bộ và đúng quy phạm hàn điện. Người thợ hàn không ngồi, đứng trực tiếp lên vật hàn, không hàn gần những vật liệu dễ cháy, nổ (như xăng dầu, tranh tre nứa lá). Hàn trên cao phải đeo dây an toàn và phải có người theo dõi. Khi hàn nơi ẩm ướt phải có ván lót cho người thợ hàn (tránh điện giật). Trời mưa to, giông lớn thì phải nghĩ việc và che đậy các thiết bị điện cẩn thận. Mỗi khi hàn xong, trước khi rời vị trí hàn, người thợ hàn phải ngắt điện (đóng cầu dao điện). Thợ hàn và phụ hàn khi làm việc phải sử dụng đầy đủ các phòng hộ cá nhân theo quy định của pháp luật.

8.3.3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong khu vực thi công

- Có trích ngang đăng ký tạm trú cho lực lượng cán bộ công nhân viên (kể cả hợp đồng  ngắn hạn) trong quá trình thi công tại địa phương nơi có công trình;

- Có  nội quy sinh hoạt, ăn, ở nơi xây dụng công trình. Lán trại làm nơi khô ráo, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi của người lao động và đề phòng ngập lụt khi mùa mưa kéo dài, đồng thời phải neo chằng chắc chắn, tránh sập đổ, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và của khi có bão lụt xảy ra;

- Các công trình phụ như kho tàng, nhà vệ sinh phải làm nơi cuối hướng gió và cách nơi ăn nghỉ ít nhất là 50m, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi, có biện pháp phòng ngừa bệnh mùa hè, vệ sinh công cộng, nguồn nước sạch;

- Thiết lập liên lạc thông tin 24/24 h trong phạm vi thi công công trình. Đơn vị thi công sẽ lắp đặt điện thoại cố định tại ban chỉ huy công trình và trang bị điện thoại di động cho các cán bộ chủ chốt tham gia điều hành công trình. Đơn vị thi công sẽ công khai các số điện thoại để các bên liên quan tiện quan hệ làm việc.

8.4. Các qui định về biện pháp an toàn trên công trường thi công:

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

- Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng;

-  Hệ thống Qui trình ISO 9001 hiện hành.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Căn cứ vào khối lượng, đặc thù địa lý mặt bằng thi công và thời gian để hoàn thành, cần có nhân lực thi công như sau: Nhân lực có đủ trình độ, cách bố trí nhân lực theo các tổ phù hợp với biện pháp tổ chức thi công sao cho hợp lý đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ.

a) Yêu cầu thiết bị xe, máy: Nhà thầu phải nêu tên các thiết bị xe, máy móc hiện có để đảm bảo đúng tiến độ cũng như chất lượng công trình.

b) Yêu cầu nhân lực:

- Chỉ huy trưởng công trường, cán bộ kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về nhân lực phục thi công công  trình khi đến đối chiếu tài liệu và hoàn thiện hợp đồng. Chủ đầu tư có quyền kiểm tra sự đúng đắn của từng phần hoặc toàn bộ những thông tin này;

- Khi thi công phải kiểm tra sức khoẻ cho những công nhân làm việc trên cao và trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu xây lắp phải tuân thủ đúng theo Luật Xây dựng sô 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; các thông tư; tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình của Nhà nước và của EVN;

- Nhà thầu xây lắp công trình phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng do sử dụng vật tư, vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

V. CÁC BẢN VẼ: Có file bản vẽ chi tiết kèm theo