# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### MỤC 1. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

#### 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

    - TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

###### 1.1.1.1 Tên dự án

- Tên dự án: Máy 2 TBA 220kV Mỏ Cày.

- Tổng mức đầu tư: 81.350.544.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn EVNNPT huy động và vốn tự có EVNNPT phân bổ theo kế hoạch thực hiện dự án trong kế hoạch hàng năm.

- Thời gian thực hiện dự án: Phấn đấu hoàn thành đóng điện quý IV/2026.

###### 1.1.1.2	 Mục tiêu dự án

- Đảm bảo cung cấp điện cho các trạm biến áp phụ tải 110 kV trong khu vực.

- Đáp ứng tiêu chí N-1 khi sự cố hoặc bảo trì sửa chữa MBA tại trạm 220kV Mỏ Cày.

- Hỗ trợ cung cấp điện cho các trạm biến áp 220 kV tỉnh Vĩnh Long và khu vực lân cận, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.

- Nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Vĩnh Long.

- Giảm tổn thất điện năng trong lưới, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

###### 1.1.1.3	 Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

Dự án Máy 2 trạm biến áp 220kV Mỏ Cày được đầu tư xây dựng với quy mô như sau:

- Lắp mới MBA AT2 220/110/22kV- 250MVA.

- Lắp đặt 01 ngăn lộ tổng phía 220kV đấu nối vào thanh cái hiện hữu theo sơ đồ hệ thống hai thanh cái.

- Lắp đặt 01 ngăn lộ tổng phía 110kV đấu nối vào thanh cái hiện hữu theo sơ đồ hệ thống hai thanh cái.

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ hiện hữu sau khi đưa máy MBA AT2 và các ngăn lộ 220kV, 110kV mới vào vận hành.

- Toàn bộ các hạng mục xây dựng, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, nối đất… có liên quan.

###### 1.1.1.4	 Địa điểm thực hiện dự án

- Máy biến áp thứ 2 được lắp đặt bên trong trạm biến áp 220kV Mỏ Cày hiện hữu, đã được xây dựng tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long (thuộc xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cũ).

    - GIỚI THIỆU GÓI THẦU

- Gói thầu số 3: Cung cấp và vận chuyển MBA 220kV-250MVA.

- Quy mô của gói thầu bao gồm:

+ Cung cấp Máy biến áp 220 kV - 250 MVA và phụ kiện đấu nối như đã mô tả trong Bảng 1: Phạm vi cung cấp hàng hóa.

+ Vận chuyển máy biến áp đến chân công trình (căn chỉnh MBA vào vị trí trên bệ móng tại TBA 220 kV Mỏ Cày) bao gồm phí bảo hiểm vận chuyển và các chi phí liên quan khác.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp toàn bộ các vật tư thiết bị như Bảng 1. Phạm vi cung cấp hàng hóa, Bảng 2. Các dịch vụ liên quan và thực hiện các phần việc như đã được mô tả hoặc chưa mô tả tuân theo Các điều kiện của Hợp Đồng.

BẢNG 1: PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA

| STT | Danh mục hàng hóa(1) | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa(2) | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3) | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng(4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất |
| A | Cung cấp và vận chuyển MBA tự ngẫu 220kV-250MVA: ngâm trong dầu, đặt ngoài trời, có bộ OLTC, tủ điều khiển tại chỗ; trọn bộ cáp điều khiển, cáp nguồn, có màn chắn để chống nhiễu; toàn bộ phụ kiện để đấu nối nội bộ giữa các tủ và lắp đặt hoàn chỉnh MBA đưa vào vận hành | Máy | 1 |  |  | Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày thuộc xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long | 150 ngày | 180 ngày |
| 1 | Thiết bị, phụ kiện kèm theo: |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Chống sét van 30kV-10kA-cl3 kèm 3 bộ đếm sét và thiết bị chỉ thị dòng rò | Bộ | 3 |  |  | Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày | 150 ngày | 180 ngày |
| + | Bọc cách điện cho các đầu sứ 22kV, chống sét van 30kV, thanh đồng và các đấu nối | Bộ | 3 |  |  | Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày | 150 ngày | 180 ngày |
| + | Kẹp cực đầu sứ 220 kV với dây AAC-630 | Bộ | 3 |  |  | Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày | 150 ngày | 180 ngày |
| + | Kẹp cực đầu sứ 110 kV với dây 2xAAC 630 | Bộ | 3 |  |  | Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày | 150 ngày | 180 ngày |
| + | Kẹp cực phía 24kV (01 bộ cho 3 pha) phù hợp với cáp CXV 1C-120mm2 | Bộ | 3 |  |  | Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày | 150 ngày | 180 ngày |
| + | Kẹp cực đầu sứ trung tính với dây M-300mm2 | Lô | 1 |  |  | Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày | 150 ngày | 180 ngày |
| + | Bao gồm tủ điều khiển tại chỗ, tủ truyền động OLTC, cáp nguồn, cáp điều khiển và toàn bộ vật tư phụ kiện khác... để lắp đặt hoàn chỉnh đưa vào vận hành | Lô | 1 |  |  | Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày | 150 ngày | 180 ngày |

BẢNG 2: CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

| STT | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ giám sát quá trình lắp đặt, thử nghiệm và chạy thử MBA lắp mới | Trọn gói | 1 | Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày | Ngày thứ 180 (Phù hợp tiến độ chung của gói thầu) |
| 2 | Dịch vụ giám sát quá trình gia công chế tạo MBA tại nhà máy sản xuất (tối thiểu 5 nguời) | Trọn gói | 1 | Tại nhà máy sản xuất | Ngày thứ 180 (Phù hợp tiến độ chung của gói thầu) |
| 3 | Dịch vụ chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng (FAT) MBA tại nhà máy sản xuất (tối thiểu 5 nguời). | Trọn gói | 1 | Tại nhà máy sản xuất | Ngày thứ 180 (Phù hợp tiến độ chung của gói thầu) |

Lưu ý quan trọng:

- Phụ kiện kèm theo MBA (ngoài các mục nêu ở bảng 1. Phạm vi cung cấp hàng hóa) bao gồm:

- Phía 22kV không được che kín, sứ xuyên 22kV là loại ngoài trời, các đầu cực sứ phải có đầu chụp cách điện, đảm bảo khoảng cách làm việc ngoài trời giữa pha-pha, pha-đất tối thiểu đáp ứng theo quy phạm trang bị điện (tối thiểu 33cm sau khi bọc cách điện đầu cosse): trọn bộ

- Trọn bộ ống xả dầu xuống bệ móng MBA khi van xả áp lực hoạt động

- Trọn bộ sàn thao tác tại vị trí tủ điều khiển tại chỗ và tủ OLTC cho người vận hành đứng bằng thép mạ kẽm (từ điểm thao tác đến vị trí người vận hành không quá 1.3m).

- Trọn bộ vật tư phụ kiện đi kèm khác để lắp đặt hoàn chỉnh, đảm bảo đủ điều kiện đóng điện vận hành ổn định, lâu dài.

- Khối lượng vật tư phụ kiện là tạm tính, nhà thầu phải cung cấp vật tư, phụ kiện cho MBA đảm bảo đủ điều kiện đóng điện vận hành ổn định, lâu dài.

- Căn cứ vào phạm vi cung cấp và vận chuyển MBA của gói thầu, nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu quy mô và vị trí của dự án (Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long), khảo sát thực tế, tính toán việc vận chuyển MBA đến bệ móng của dự án cũng như việc cung cấp vật tư, phụ kiện đủ dùng theo MBA nhà thầu cấp cho dự án (bao gồm những phát sinh trong quá trình vận chuyển và thi công) để chào giá cho gói thầu này. Giá chào không thay đổi trong quá trình thực hiện gói thầu. Trong trường hợp thừa vật tư phụ kiện, nhà thầu tự giải quyết việc thu hồi, trường hợp thiếu nhà thầu cung cấp bổ sung để hoàn thiện đưa MBA vào vận hành.

- Nhà thầu chào MBA và phụ kiện phải đáp ứng yêu cầu:

- Toàn bộ thiết bị theo tiêu chuẩn IEC và nhiệt đới hóa theo điều kiện khí hậu khu vực;

- Chiều dài dòng rò của cách điện: 31mm/kV;

- Điện áp một chiều của trạm là 220VDC;

- Quyết định số 2465/QĐ-EVNNPT ngày 15/12/2025 về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220kV, 500kV trên lưới truyền tải điện;

- Máy bơm lọc dầu: yêu cầu chỉ lọc khi chuyển nấc và tự động ngắt sau thời gian chỉnh định;

- Các rơ le bảo vệ nội bộ máy biến áp phải có đặc tính kỹ thuật chi tiết như mã hiệu, thông số kỹ thuật, ...vv;

- Các rơ le bảo vệ nội bộ máy biến áp và các phụ kiện đáp ứng tiêu chuẩn chống bụi, chống nước ngoài trời (IP65 – IEC 60529), ưu tiên sử dụng tiếp điểm bạc hoặc mạ bạc theo nội dung Văn bản số 2866/EVNNPT-KT+CNTT ngày 06/7/2015;

- Yêu cầu đối với tiếp điểm của các bảo vệ nội bộ máy biến áp: cấp bảo vệ của hộp chứa tiếp điểm  tối thiểu IP65;

- Các rơ le trung gian, khóa điều khiển, nút nhấn,...vv phải là loại chuyên dùng cho trạm biến áp, đảm bảo làm việc tin cậy, không tác động nhầm khi có rung động cơ khí;

- Mạch trip của các rơ le nội bộ trên máy biến áp phải đấu qua hàng kẹp tách mạch phục vụ việc kiểm tra trong vận hành;

- Cáp đấu nối nội bộ MBA phải là loại cáp đa lõi;

- Các kẹp cực thiết bị phía 220 kV, 110 kV và 22 kV sử dụng loại kẹp cực có ít nhất 06 bu lông cho 01 đầu dây, có lớp mạ lưỡng kim (bi-metal);

- Chống sét van phải đáp ứng theo quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN. Ngoài ra, đồng hồ đếm sét phải có đầu ra để nối với hệ thống tiếp địa (không dùng vỏ máy như là tiếp địa đầu ra của các bộ đếm sét);

- Tất cả các bề mặt liên kết bằng bu lông phải có dây jump (như mặt bích các đường ống dẫn đầu, hộp đấu dây biến dòng chân sứ,…);

- Hộp đấu dây của relay bảo vệ nội bộ: Yêu cầu phải thiết kế kiên cố, không thấm nước, đấu nối bằng hàng kẹp tại điểm nối giữa đầu ra relay với cáp nhị thứ kéo về tủ trung gian;

- Hàng kẹp mạch dòng phải sử dụng loại chuyên dụng, có con nối ở giữa. Hàng kẹp cấp nguồn DC cách ly với hàng kẹp mạch cắt bằng ít nhất 01 hàng kẹp trống để tránh xảy ra chạm chập khi vận hành theo nội dung Văn bản số 2866/EVNNPT-KT+CNTT ngày 06/7/2015;

- Relay trung gian: phải cung cấp biên bản thử nghiệm (đo điện trở cách điện cuộn dây, tiếp điểm, đế,…);

- Căn cứ văn bản số 4059/EVNNPT-KT ngày 13/10/2016 của EVNNPT, khuyến cáo Nhà thầu xem xét về chất lượng rơ le trung gian loại D-R của hãng Nieaf-Smitt (trong trường hợp chào loại rơ le này);

- Căn cứ văn bản số 21/EVNNPT-KT+AT+VT ngày 03/01/2018 của EVNNPT, khuyến cáo Nhà thầu xem xét về chất sứ đỡ thanh cái 22kV, mã hiệu 35.1.1CPS của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ vật liệu Composite Sao Đỏ sản xuất tại Việt Nam (trường hợp chào loại sứ đỡ này);

- Mạch trip từ relay bảo vệ nội bộ từ MBA đến mạch trip trực tiếp hoặc mạch relay chỉ huy cắt: chỉ được nhân qua relay trung gian không quá 01 lần;

- Mạch cắt từ bảo vệ nhiệt độ máy biến áp thông qua tiếp điểm cảnh báo theo nội dung Văn bản số 2866/EVNNPT-KT+CNTT ngày 06/7/2015;

- Các tủ đấu dây tại chỗ MBA có khối lượng hàng kẹp dự phòng là 20%;

- Nhà thầu MBA phải đề xuất hướng dẫn, quy định và cảnh báo cần thiết cho quá trình vận chuyển MBA từ kho của NSX đến công trường nhằm đảm bảo an toàn mà không ảnh hưởng đến chất lượng và điều kiện vận hành an toàn, lâu dài của thiết bị (bao gồm vận tốc di chuyển và độ nghiêng tối đa, biên độ gia tốc va chạm cực đại cho phép và các quy định khác);

- Cử chuyên gia, phân tích và kết luận về chất lượng MBA sau khi kết thúc quá trình vận chuyển và đưa ra kết luận bằng văn bản làm cơ sở để đánh giá chất lượng MBA để thực hiện các bước lắp đặt tiếp theo sau khi vận chuyển;

- Trong trường hợp phát sinh vấn đề, va chạm, rung, chấn động vượt quá ngưỡng cho phép khi nâng, hạ, dịch chuyển, vận chuyển đối với MBA, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng MBA, Nhà thầu phải có trách nhiệm chính, chủ trì làm việc với nhà thầu vận chuyển và các bên có liên quan khác để phân định, làm rõ trách nhiệm của từng bên và đưa ra giải pháp xử lý, khắc phục;

- Nhà thầu (Nhà sản xuất) có trách nhiệm kiểm tra và thí nghiệm (nếu chuyên gia của nhà thầu thấy cần thiết) trước và trong quá trình lắp đặt MBA tại công trường, đồng thời chịu mọi chi phí liên quan (nếu có);

- Sau khi lắp đặt và thí nghiệm theo yêu cầu, nhà thầu phải đưa ra kết luận bằng văn bản đánh giá việc đảm bảo vận hành an toàn, lâu dài của thiết bị;

- Nhà thầu (nhà sản xuất) thực hiện và cung cấp kết quả kiểm định máy biến áp (Theo thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương v/v quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực);

- Tuân thủ “Quy định về bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển nội địa và Quy định về thiết bị hộp đen và thiết bị giám sát hành trình theo dõi quá trình vận chuyển máy biến áp và kháng điện” theo công văn 2980/EVNNPT-QLĐT-TCKT-VT ngày 29/7/2016;

- Tuân thủ “Quyết định về việc ban hành Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp và kháng điện áp dụng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” theo Quyết định số 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2025 của EVNNPT và văn bản 2438/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025 về việc sửa đổi bổ sung Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị điện nhất thứ áp dụng trong  EVNNPT;

- MBA phải được bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất và nội dung văn bản số 244/EVNNPT-VT+KT ngày 21/01/2019 về việc quy định tăng cường công tác bảo quản, thí nghiệm MBA, KĐ của EVNNPT;

- Quyết định số 1084/QĐ-EVNNPT ngày 29/6/2025 về việc ban hành Quy trình mua sắm và quản lý hợp đồng cung cấp máy biến áp/kháng dầu 500kV và 220kV trong EVNNPT.

#### 1.2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

##### 1.2.1 YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CHUNG

###### 1.2.1.1 Yêu cầu về cung cấp tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa

Nhà thầu nộp các tài liệu sau đây để chứng minh sự phù hợp của máy biến áp chào:

- Thông tin về kinh nghiệm của nhà thầu.

- Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật máy biến áp (trong đó nêu rõ tiêu chuẩn chế tạo & thử nghiệm, điều kiện làm việc, thông số kỹ thuật chính, đặc điểm cấu tạo…).

- Bảng kê khai (tóm tắt) các thông số kỹ thuật và xuất xứ VTTB theo mẫu quy định trong Hồ sơ mời thầu - tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư thiết bị.

- Catalogue và/hoặc bản vẽ tổng thể MBA.

- Catalogue của các loại phụ kiện máy biến áp sau: sứ cao, trung, hạ áp, biến dòng chân sứ, dầu MBA, bộ điều chỉnh điện áp dưới tải (OLTC), Rơ le hơi của MBA, Rơ le áp suất đột biến MBA, đồng hồ nhiệt độ dầu tại MBA, đồng hồ nhiệt độ cuộn dây tại MBA, ...

- Bản chụp Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO của Nhà sản xuất máy biến thế.

- Bản sao các biên bản thử nghiệm (Type test, Special test, Rountine test) cho máy biến áp tự ngẫu 220kV và các phụ kiện theo yêu cầu trong Chương III của E-HSMT.

- Biên bản thử nghiệm ngắn mạch của máy biến áp tương tự máy biến áp tự ngẫu 220kV đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60076-5 hoặc TCVN 6306:2006.

- Nhà thầu phải cam kết chất lượng và tuổi thọ của máy biến áp chào như sau:

+ Khoảng thời gian vận hành đến khi đại tu lần đầu không nhỏ hơn 15 năm.

+ Tổng thời gian vận hành không nhỏ hơn 30 năm.

- MBA phải chịu được dòng điện ngắn mạch lớn nhất phía 22kV và dòng điện ngắn mạch lớn nhất phía 110kV, 220kV tương ứng với điện áp ngắn mạch của MBA.

- MBA phải được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về chịu dòng điện ngắn mạch theo IEC 60076-5. Nhà thầu phải cung cấp Bảng tính toán khả năng chịu ngắn mạch của máy biến áp chào thầu theo IEC 60076-5 hoặc TCVN 6306:2006.

- Nhà thầu phải cung cấp tính toán quá dòng cuộn dây máy biến áp đáp ứng nội dung công văn số 2382/EVNNPT-KT ngày 21/6/2016 về việc tính toán dòng ngắn mạch qua cuộn dây MBA do ngắn mạch theo TCVN.

- Nhà thầu phải cung cấp Bảng tính toán tổn thất có tải và không tải của máy biến áp chào thầu theo IEC 60076-5 hoặc TCVN 6306:2006.

- Nhà thầu phải cung cấp Bảng tính toán khả năng làm việc quá tải của MBA theo tiêu chuẩn IEC 60076-7 và IEC 60354.

- Nhà thầu phải cung cấp Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị.

- Nhà thầu phải cung cấp Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.

- Không chấp nhận các thiết bị mà EVN/EVNNPT đã thông báo tạm dừng mua sắm tính đến thời điểm lựa chọn nhà thầu: Rơ le trung gian loại D-R của hãng Nieaf-Smitt theo văn bản số 4059/EVNNPT-KT ngày 13/10/2016 của EVNNPT; Sứ đỡ thanh cái 22kV, mã hiệu 35.1.1CPS của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ vật liệu Composit Sao Đỏ sản xuất tại Việt Nam theo văn bản số 21/EVNNPT-KT+AT+VT ngày 03/01/2018 của EVNNPT; ...

- Trong trường hợp không cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin, tài liệu cũng như các yêu cầu khác được nêu trong hồ sơ mời thầu thì hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến bị loại do được đánh giá là không đáp ứng.

###### 1.2.1.2	 Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng

Nhà thầu phải cung cấp cho Bên mua đầy đủ các tài liệu sau:

1.2.1.2.1 Biên bản thử nghiệm xuất xưởng và giấy chứng nhận chất lượng

Nhà thầu phải thực hiện thử nghiệm xuất xưởng và cấp giấy chứng nhận chất lượng cho toàn bộ số lượng hàng hóa cung cấp theo hợp đồng.

Nội dung Biên bản thử nghiệm xuất xưởng (BBTNXX):

- BBTNXX phải có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm theo đúng quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật của VTTB trong E-HSMT.

- BBTNXX có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế tương ứng, khác tiêu chuẩn yêu cầu có thể được chấp nhận. Tuy nhiên, nhà thầu phải cung cấp phần yêu cầu thử nghiệm của tiêu chuẩn này để chứng minh.

- BBTNXX bao gồm các hạng mục sau:

+ Thí nghiệm xuất xưởng không tải ở cấp điện áp 2kV, 10kV.

+ Đo điện trở cách điện giữa các cuộn dây và vỏ, gông từ - mạch từ và vỏ.

+ Đo điện trở một chiều các cuộn dây ở tất cả các nấc phân áp.

+ Đo tỷ số biến áp, tổ đấu dây và kiểm tra độ lệch pha ở tất cả các nấc.

+ Đo tổng trở ngắn mạch và tổn thất ngắn mạch.

+ Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải tại 90 %, 100 %, 110 % điện áp định mức.

+ Thử nghiệm xung sét.

+ Thử nghiệm xung đóng cắt.

+ Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 50 Hz.

+ Thử nghiệm đo cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng (tần số 100- 200Hz) kết hợp đo phóng điện cục bộ (PD).

+ Thử nghiệm cách điện hệ thống dây cáp điện mạch phụ trợ.

+ Thử nghiệm bộ OLTC.

+ Kiểm tra độ kín MBA.

+ Thí nghiệm đo điện trở một chiều, tỷ số biến, cực tính và đặc tính từ hóa các BCT.

+ Thí nghiệm đo điện dung, tổn hao điện môi giữa các cuộn dây với đất và giữa các cuộn dây.

+ Đo hàm lượng khí hòa tan trong dầu MBA và thí nghiệm dầu cách điện.

+ Thử nghiệm các sứ đầu vào MBA.

+ Thử nghiệm đáp ứng tần số quét (FRA).

+ Kiểm tra và thử nghiệm các phụ kiện bao gồm: Đồng hồ đo nhiệt độ dầu, đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây, rơle gas của MBA, rơle áp suất, đồng hồ chỉ thị mức dầu, rơle áp lực, rơle dòng dầu bảo vệ OLTC, tủ điều khiển và kiểm soát từ xa MBA.

+ Thí nghiệm dầu máy biến áp (biên bản do nhà sản xuất dầu MBA cung cấp) bao gồm các hạng mục sau:

- Thí nghiệm điện áp chọc thủng dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm tgδ dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm hàm lượng tạp chất cơ học trong dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm hàm lượng nước trong dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm nhiệt độ chớp cháy dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm hàm lượng axit trong dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm hàm lượng axit – kiềm hòa tan trong dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm kháng oxi hóa trong dầu máy biến áp.

- Phân tích khí hòa tan trong dầu máy biến áp.

- Thí nghiệm hàm lượng 2-furfural.

+ Thí nghiệm các thiết bị phụ trợ:

- Thí nghiệm bộ điều áp dưới tải.

- Thí nghiệm sứ xuyên.

- Thí nghiệm biến dòng chân sứ.

- Thí nghiệm rơ le hơi, dòng dầu và áp lực (áp suất tác động và lưu lượng tác động).

- Thí nghiệm đồng hồ nhiệt độ và mức dầu.

- Thí nghiệm độ kín máy biến áp.

- Thí nghiệm hệ thống làm mát.

- Thí nghiệm tiếng ồn.

+ Các thí nghiệm khác:

- Thí nghiệm kiểm tra phóng điện cục bộ trong máy biến áp.

- Thí nghiệm phân tích quét phản hồi tần số FRA.

- Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí trong dầu máy biến áp đối với các máy biến áp có lắp đặt hệ thống giám sát hàm lượng khí trong dầu online.

- Thí nghiệm cách điện gông từ trước khi lắp đặt máy biến áp.

- Thực hiện thí nghiệm không tải trước khi đo cách điện, một chiều.

- Nội dung của giấy chứng nhận chất lượng: Nhà thầu sẽ chứng nhận tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong hợp đồng.

- Tiến độ cung cấp BBTNTX và giấy chứng nhận chất lượng:

+ Nhà thầu phải cung cấp cho Bên mua BBTNXX và giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng.

+ Nếu bất kỳ BBTNTX nào không đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng, Bên mua có quyền từ chối nhận sản phẩm tương ứng với BBTNTX không đạt yêu cầu đó. Bên mua không chấp thuận bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên BBTNTX đã được cung cấp cho Bên mua và Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp sản phẩm khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

1.2.1.2.2 Tài liệu kỹ thuật của Nhà thầu

- Trong các Bảng dữ liệu kỹ thuật, có một bảng liệt kê các bản vẽ, mô hình (nếu có) mà Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ chào thầu và một bảng liệt kê các bản vẽ, mẫu và mô hình (nếu có) mà Nhà thầu phải giao sau Ngày bắt đầu thi hành Hợp đồng. Nhà thầu cũng phải giao mọi bản vẽ bổ sung và/hoặc bản sao của bất kỳ bản vẽ nào theo yêu cầu của Bên mua, không tính tiền.

- Nhà thầu phải đệ trình các vật tư, vật liệu mẫu để thông qua theo yêu cầu của bên mua hàng.

- Nhà thầu phải giao các bản vẽ, mẫu và mô hình để xét duyệt trong một thời hạn đủ để cho phép thực hiện sửa đổi nếu thấy cần thiết. Các bản vẽ, mẫu và mô hình phải được giao lại mà không làm chậm trễ hạn giao hàng hay hoàn thành Các công việc theo Hợp đồng đã quy định ban đầu.

- Nhà thầu phải nộp ba (03) bản sao toàn bộ các bản vẽ để xét duyệt cũng như bản sao của mọi bản vẽ đã sửa đổi. Sau khi xét duyệt xong, phải nộp tám (08) bản cho Bên mua.

- Sau khi hoàn tất công trình tại trạm, hiện trạng thiết bị được lắp đặt phải được điều chỉnh lại trên tất cả các bản vẽ (nếu cần) và phải trình Bên mua xem xét. Mọi kích thước đánh dấu trên các bản vẽ phải được xem là đúng mặc dù phép đo bằng tỉ lệ có thể khác. Nơi nào mà các bản vẽ chi tiết khác với các bản vẽ sơ đồ tổng quát thì sẽ lấy bản chi tiết làm chuẩn.

- Mọi bản vẽ chi tiết được nộp để xét duyệt phải theo tỉ lệ. Phải ghi tất cả các kích thước quan trọng và phải ghi rõ vật liệu cấu thành từng bộ phận.

- Các bản vẽ, mẫu, mô hình do Nhà thầu đệ trình và được Bên Mua chấp thuận phải xuất phát từ các chỉ dẫn bằng văn bản của Bên Mua.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi sai khác hay thiếu sót trong các bản vẽ, dù các bản ấy đã được Bên mua xét duyệt hay chưa. Việc Bên mua chấp nhận bất kỳ bản vẽ hay mẫu nào cũng sẽ không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu trong việc hoàn tất các công việc theo Hợp đồng, phù hợp với Đơn hàng này và với các Điều kiện của Hợp đồng cũng như không miễn trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu.

- Nếu Nhà thầu cần thông qua các bản vẽ trong phạm vi dưới 30 ngày kể từ ngày nộp để tránh trì hoãn trong việc hoàn tất các công việc theo Hợp đồng thì Nhà thầu phải báo cho Bên mua biết rõ khi trình các bản vẽ.

- Tất cả bản vẽ, mẫu và mô hình phải được nộp phù hợp với các quy định trong Đơn hàng này và sẽ trở thành tài sản của Bên mua.

- Cung cấp đồ thị giản nở dầu của thân MBA và bộ OLTC (03 bản chính).

- Biểu đồ tiến độ công việc hợp đồng, tài liệu này phải được cập nhật và cung cấp hàng tháng, ngay từ tháng thứ nhất tính từ ngày ký Hợp đồng.

- Các bản vẽ tổng thể với các kích thước chi tiết phần MBA phải chỉ ra khối lượng, các móc treo để nâng và các tai để kích kéo. Các bộ phận có thể tháo ra được để vận chuyển phải được chỉ ra và có ghi trọng lượng của chúng.

- Các bản vẽ tổng thể, các mặt cắt và các bản vẽ chi tiết với các kích thước chi tiết của MBA và bộ làm mát. Bản vẽ mặt đáy với các kích thước chi tiết để thiết kế móng MBA và thành chắn dầu chung quanh móng máy.

- Các bản vẽ thể hiện cấu trúc của thùng MBA, nắp máy và chi tiết bố trí các đầu sứ ra cũng như tất cả các chi tiết các phụ kiện.

- Các bản vẽ mặt cắt chi tiết bố trí các cuộn dây và các chi tiết cách điện tại mỗi điểm, phương pháp cùm lõi mạch từ và bố trí hướng dòng chảy của dầu, kết cấu lõi mạch từ, nối đất lõi và bất kỳ phần che chắn từ thông nào khác.

- Tên, sơ đồ và tấm ghi danh các định mức và sơ đồ đấu nối dây MBA và thiết bị điều chỉnh điện áp trong đó chỉ ra chính xác tỷ số điện áp, dòng điện, công suất từng nấc phân áp ra khỏi thùng MBA.

- Các bản vẽ chi tiết đấu nối các cuộn dây MBA và bộ OLTC.

- Các bản vẽ chi tiết về phần cơ và điện của bộ OLTC.

- Các bản vẽ chi tiết của thiết bị làm mát, sơ đồ điều khiển.

- Các bản vẽ chi tiết của các van.

- Các bản vẽ chi tiết các động cơ và bộ cơ phận điều khiển.

- Kích thước tổng thể tủ điều khiển tại chỗ của MBA. Các bản vẽ thể hiện sơ đồ mạch chi tiết mạch báo tín liệu và cắt theo nhiệt độ, áp suất và các đầu ra các biến dòng chân sứ và sơ đồ động lực mạch quạt mát, sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống điều khiển quạt mát MBA. Các bản vẽ hàng kẹp đấu dây của các tủ trên trong đó có thể hiện các địa chỉ nơi đấu vào các thiết bị dụng cụ nội bộ tủ, nơi dẫn đến các đấu nối mạch ngoài, trong đó có chỉ địa chỉ tủ và số hàng nơi đến, số (ký hiệu) sợi dây. Tất cả các hàng kẹp đấu nối này đều có thể hiện số bản vẽ và cột tham khảo của bản vẽ sơ đồ nguyên lý tương ứng.

- Các tài liệu chỉ dẫn lắp đặt, vận hành của tất cả các thiết bị thuộc hệ thống làm mát, hệ thống điều chỉnh điện áp dưới tải và các thiết bị kiểm soát, bảo vệ đặt trên MBA.

- Trong các tài liệu kỹ thuật trên, nếu có sự thay đổi so với các quy định trong hợp đồng, Nhà thầu phải thông báo chính thức và phải cung cấp bảng so sánh hoặc chứng minh tính đáp ứng kỹ thuật của phần thay đổi.

###### 1.2.1.3 Yêu cầu về tài liệu khi giao hàng

Để có cơ sở nghiệm thu, trước khi giao MBA, Nhà thầu phải cung cấp tài liệu và bản vẽ có giá trị như nhau, cụ thể như sau:

1.2.1.3.1. Các tài liệu kỹ thuật

- Các tài liệu về các số liệu kỹ thuật, chỉ ra tất cả các thông số như: kiểu làm mát, công suất định mức của các cuộn dây, các dòng điện định mức, tổ đấu dây, trọng lượng ruột máy, trọng lượng dầu MBA, trọng lượng vận chuyển, trọng lượng toàn bộ máy, kích thước vận chuyển, các đặc điểm cấu tạo như: tiêu chuẩn thiết kế chế tạo, đặc điểm quá tải, điều kiện môi trường vận hành, cấp cách nhiệt, cấp cách điện, loại bộ OLTC, tỷ số các biến dòng chân sứ, kiểu và thông số kỹ thuật của các động cơ quạt làm mát, loại và thông số đồng hồ chỉ thị mức dầu, loại và các thông số van an toàn, loại và các thông số kỹ thuật lá thép mạch từ, loại và thông số kỹ thuật của dây quấn, kết cấu thùng MBA và các thông số chịu đựng, loại sứ xuyên cách điện và các thông số kỹ thuật.

- Các tài liệu hướng dẫn vận hành, vận chuyển, lắp đặt, sấy máy, nạp dầu vào MBA, thử nghiệm, bảo trì MBA và các công cụ đo lường, relay bảo vệ thiết bị, phụ kiện của MBA do các Nhà thầu khác cung cấp.

- Các biên bản thử nghiệm của MBA và các phụ kiện MBA theo quy định Thử nghiệm tại nơi chế tạo.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì MBA.

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; Cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; Thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

Lưu ý quan trọng: Nếu các biên bản thử nghiệm thường xuyên của MBA và các phụ kiện MBA đi kèm không đạt các yêu cầu thử nghiệm theo các tiêu chuẩn đã quy định, bên mua có quyền từ chối tiếp nhận toàn bộ MBA và Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp MBA và các thiết bị khác đạt yêu cầu để thay thế.

1.2.1.3.2 Các bản vẽ cuối cùng

Các bản vẽ cuối cùng bao gồm tất cả các bản vẽ kể cả các bản vẽ đã được đưa ra trong giai đoạn bản vẽ để phê duyệt, sau khi đã được hiệu chỉnh theo yêu cầu của bên mua và các hiệu chỉnh khác do các lỗi của nhà thầu nếu có. Các bản vẽ được vẽ rõ ràng, chi tiết, in trên giấy có độ bền cao.

###### 1.2.1.4	 Lắp đặt, thử nghiệm, nghiệm thu

- Các yêu cầu thử nghiệm phải đáp ứng mục 1.2.1.2.1 nêu trên.

- Trong suốt quá trình lắp đặt máy biến áp, nếu chuyên gia của Nhà thầu yêu cầu thí nghiệm các hạng mục (dầu MBA, phụ kiện, biến dòng chân sứ, cách điện,….) trước khi lắp đặt, Nhà thầu sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến thí nghiệm này.

- Dầu cách điện MBA phải dầu mới và phải được niêm phong từ nhà sản xuất và được kiểm tra khi giao hàng.

- Khi MBA đến trạm, nhà thầu phải lấy mẫu dầu đi thử nghiệm trước khi đơn vị xây lắp tiến hành lọc dầu. Mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

- Đối với dầu sau khi lọc, đơn vị thi công xây lắp thực hiện lấy mẫu dầu đi thử nghiệm (thuộc phạm vi gói xây lắp).

- Nhà thầu phải cử chuyên gia kỹ thuật đủ năng lực và trình độ để giám sát lắp đặt, thử nghiệm và hiệu chỉnh MBA tại bệ lắp đặt máy tại công trường, ký xác nhận đóng điện và tham gia Hội đồng nghiệm thu, chứng kiến đóng điện vận hành mang tải trong 72 giờ tại công trường.

- Quy trình tiếp nhận và các hạng mục thử nghiệm tại hiện trường khi lắp đặt và trước khi đóng điện phải phù hợp với các tiêu chuẩn quy định hiện hành.

- Nhà thầu phải cung cấp trước chương trình lắp ráp và thử nghiệm tại hiện trường cho Bên mua để Bên mua xem xét, chấp thuận.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ trang thiết bị phục vụ công tác lắp đặt, hiệu chỉnh và thử nghiệm MBA tại hiện trường.

- Trách nhiệm của nhà thầu trong vấn đề lắp đặt, thử nghiệm tại hiện trường:

+ Giám sát, hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh máy biến áp, cung cấp cáp nhị thứ MBA và các phụ kiện liên quan đến máy biến áp tại công trường.

+ Giám sát, hướng dẫn thí nghiệm toàn bộ phần điện nhất thứ, nhị thứ, thử dầu máy biến áp tại công trường.

+ Kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị liên quan như bộ đổi nấc, quạt làm mát, bơm lọc dầu…và phối hợp với đơn vị thi công xây lắp, đơn vị thí nghiệm trong công tác thi công đấu nối, thử nghiệm mạch nhị thứ liên quan đến máy biến áp, đảm bảo máy biến áp đủ điều kiện đóng điện vận hành.

- Dịch vụ giám sát lắp đặt được tuân thủ các yêu cầu sau:

+ Bên mua sẽ thông báo thời gian ít nhất 20 ngày trước khi tiến hành lắp đặt máy biến áp của Nhà thầu. Nếu chuyên gia của nhà thầu không có mặt tại công trường như tiến độ yêu cầu của bên mua, Nhà thầu phải bồi thường tất cả các chi phí thiệt hại do sự chậm trễ tiến độ của dự án theo quy định của Điều kiện đặc biệt của hợp đồng.

+ Khi nhận được thông báo của bên mua, nhà thầu sẽ cử các chuyên gia đến công trường để hướng dẫn công việc lắp đặt thiết bị, các chuyên gia sẽ thực hiện các công việc sau:

- Cung cấp kế hoạch chi tiết cho Bên mua của quá trình lắp đặt toàn bộ thiết bị (máy biến áp), bao gồm: nhân công, thiết bị và công cụ (nếu cần) để lắp đặt thiết bị; chi tiết thời gian hoàn thành lắp đặt, quy trình và các bước lắp đặt kể từ khi lắp đặt đến thời gian hoàn thành, bao gồm việc kiểm tra.

- Bên mua chỉ hỗ trợ các chuyên gia trong quá trình thực hiện lắp đặt như nhân công, cần cẩu, máy lọc dầu, máy hút chân không.

- Yêu cầu thử nghiệm trong suốt quá trình lắp đặt (trước và đến khi đưa vào vận hành thử nghiệm) của nhà thầu (nếu có) sẽ không thực hiện ngoại trừ các công việc được thực hiện bởi Bên mua như sau:

+ Trước khi lắp đặt: Bên mua sẽ thử nghiệm điện môi cho tất cả cách điện của các bushing và bushing của các biến dòng điện.

+ Sau khi hoàn thành việc lắp đặt và lọc dầu: thí nghiệm mẫu dầu máy biến áp, thử nghiệm cao áp OLTC và máy biến áp.

- Máy biến áp vẫn được bảo dưỡng trong thời gian bảo hành (nếu MBA chưa được lắp đặt).

###### 1.2.1.5 Bảo dưỡng máy biến áp

- Đối với công tác kiểm soát tình trạng, chất lượng MBA, giai đoạn sau chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng đến đóng điện đưa vào vận hành, MBA phải được bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất và nội dung văn bản số 244/EVNNPT-VT+KT ngày 21/01/2019 về việc quy định tăng cường công tác bảo quản, thí nghiệm MBA, KĐ của EVNNPT.

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng định kỳ máy biến áp theo các qui định do Nhà thầu đề ra trong thời gian bảo hành tại nơi lưu trữ máy biến áp trước khi lắp đặt.

- Trong trường hợp quá thời hạn bảo hành mà máy biến áp chưa được lắp đặt thì Nhà thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản chính thức đến Bên mua trước 30 ngày về việc tới hạn cần bảo dưỡng máy biến áp và kèm theo đó là yêu cầu các hạng mục cần được bảo dưỡng.

##### 1.2.2 YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CỤ THỂ CHO MÁY BIẾN ÁP

###### 1.2.2.1 Các yêu cầu chung

1. Các yêu cầu chung.

- MBA 220 kV-250 MVA đưa vào vận hành trên lưới điện truyền tải là loại MBA tự ngẫu 3 pha, ngâm trong dầu, đặt ngoài trời, có bộ OLTC phía cuộn dây 220kV. MBA được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành, IEC và có khả năng làm việc ổn định, lâu dài ở công suất định mức trong điều kiện khí hậu của Việt Nam.

- Các rơle ga, rơle dòng dầu, rơle áp lực, đồng hồ nhiệt độ khi lắp đặt trên MBA đảm bảo ngăn ảnh hưởng của nước mưa, nhiễm ẩm gây tác động nhầm cắt MBA. Các hộp tiếp điểm của rơle mặt MBA đáp ứng IP 65.

- Nhà thầu được yêu cầu thiết kế, tính toán, lựa chọn vật liệu, chế tạo và thử nghiệm máy biến áp phù hợp với các chỉ tiêu thông số kỹ thuật theo các tiêu chuẩn sau và có xem xét điều kiện nhiệt đới hóa:

- IEC 60076:			Máy biến áp lực.

- IEC 60137:			Các sứ xuyên có điện áp xoay chiều trên 1000V.

- IEC 60296:			ANSI/ASTM D3487: Dầu cách điện máy biến áp.

- IEC 60354:			Hướng dẫn về phụ tải của máy biến áp dầu.

- IEC 60529:			Cấp bảo vệ bởi vỏ máy (mã IP).

- IEC 60551:			Xác định mức ồn của máy biến áp và cuộn kháng

- IEC 60947:			Bộ phận kiểm soát và đóng cắt điện áp thấp.

- IEC 60214 và IEC 60542: Điều chỉnh điện áp dưới tải.

- IEC 60502:			Cáp lực có điện áp xoay chiều tới 1.000V.

- IEC 60071:			Điều kiện cách điện.

- IEC 60044-1:		Máy biến dòng điện.

- IEC 60616:			Tiếp điểm và nấc cho MBA.

- IEC 60567:			Phân tích hàm lượng khí trong dầu.

- IEC 60599:			Phân tích khí gas trong MBA.

- IEC 60060:			Sự ước lượng nhiệt và phân loại của cách điện.

- IEC 60815: 			Lựa chọn cách điện theo điều kiện ô nhiễm môi trường.

- IEC 60270:			Thiết bị kiểm tra điện áp cao.

- IEC 60085:			Sự ước lượng nhiệt và phân loại của cách điện

- Tiêu chuẩn ngành điện Việt Nam tháng 2/2007.

- Văn bản số 2382/EVNNPT-KT ngày 21/6/2016 về việc tính toán dòng ngắn mạch qua cuộn dây MBA do ngắn mạch theo TCVN.

- Văn bản số 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 21/6/2016 v/v yêu cầu nhà sản xuất cung cấp tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành thiết bị.

- Văn bản 2980/EVNNPT- QLĐT-TCKT-VT ngày 29/7/2016 của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia về “Quy định về bảo hiểm hàng hóa và sửa đổi bổ sung mẫu HSMT vận chuyển hàng hóa nội địa, HSMT/HSYC mua sắm MBA và kháng điện”.

- Quyết định số 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2025 của EVNNPT về việc Ban hành Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị điện nhất thứ áp dụng trong  EVNNPT.

- Văn bản 2438/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025 về việc sửa đổi bổ sung Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị điện nhất thứ áp dụng trong  EVNNPT.

- Quyết định số 20/QĐ-EVNNPT ngày 08/01/2018 về việc Ban hành bộ Quy định vận hành sửa chữa.

- Quyết định số 2465/QĐ-EVNNPT ngày 15/12/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220kV, 500kV trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 1084/QĐ-EVNNPT ngày 21/6/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy trình mua sắm và quản lý hợp đồng cung cấp máy biến áp/kháng dầu 500 kV và 220 kV trong EVNNPT.

2. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

- Độ cao nơi lắp MBA so với mực nước biển: không quá 1000 m.

- Vùng khí hậu nơi lắp MBA: khí hậu nhiệt đới.

- Nhiệt độ tối đa của môi trường: 45oC.

- Nhiệt độ tối thiểu của môi trường: 0oC.

- Độ ẩm tối đa của môi trường: 100 %.

- Mức độ ô nhiễm của môi trường: nặng.

- Gia tốc nền cao nhất: 0,22g.

3. Máy biến áp được phép làm việc song song với các điều kiện sau:

- Tổ đấu dây giống nhau.

- Tỷ số biến bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0,5 %.

- Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá ±10 %.

- Hoàn toàn đồng vị pha

###### 1.2.2.2 Yêu cầu về điều kiện vận hành của hệ thống điện và một số thông số cơ bản của MBA

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 220 | 110 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha, 3 dây | 3 pha, 3 dây | 3 pha, 3 dây hoặc 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp | - |
| Điện áp hệ thống lớn nhất (kV) | 242 | 121 | 24 |
| Tần số danh định (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Dòng điện ngắn mạch lớn nhất của hệ thống Inm max (kA) | 50 | 40 kA | 31,5 kA |
| Thời gian chịu dòng ngắn mạch lớn nhất của hệ thống (giây) | 1 | 1 | 1 |

- Một số yêu cầu, thông số cơ bản của MBA 220 kV:

| Thông số kỹ thuật | 220 kV | 110 kV | Trung tính | 22 kV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp cao nhất (kV) | ≥ 245 | ≥ 123 | ≥ 72,5 | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét tối thiểu (kVp) | 1050 | 550 | 325 | 125 |
| Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp tối thiểu (kV) | 460 | 230 | 140 | 50 |
| Thời gian tối thiểu chịu dòng điện ngắn mạch danh định (giây) | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Dòng điện ngắn mạch danh định (≥ 1 giây) | 50kA/1s | 40kA/1s |  | 31,5kA/1s |
| Chiều dài dòng rò tối thiểu (mm/kV) | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Cấp độ bảo vệ thiết bị với độ kín | IP-41 (đối với thiết bị trong nhà) IP-55 (các tủ ngoài trời). IP-65 (đối với các rơle trên mặt MBA, đối với đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu, cuộn dây lắp trong tủ đặt ngoài trời; chỉ thị mức dầu) |  |  |  |

###### 1.2.2.3 Điện áp ngắn mạch của máy biến áp

- Điện áp ngắn mạch cuộn cao - trung (Uk 225-115): Được nêu tại Mục 21 của thuộc Mục 1.2.2.31 Thông số kỹ thuật chính của máy biến áp.

- Điện áp ngắn mạch cuộn cao - hạ (Uk 225-23), cuộn trung - hạ (Uk 115-23): Được nêu tại Mục 21 của thuộc Mục 1.2.2.31 Thông số kỹ thuật chính của máy biến áp.

- Nhà sản xuất MBA phải cung cấp đầy đủ các giá trị: Điện áp ngắn mạch cuộn cao - trung (Uk 225-115) ở nấc chính và các nấc biên. Điện áp ngắn mạch cuộn cao - hạ (Uk 225-23). Điện áp ngắn mạch cuộn trung - hạ (Uk 115-23) trong tài liệu kỹ thuật và Nameplate của MBA.

###### 1.2.2.4 Vỏ máy biến áp

- Vỏ MBA bằng thép, cấu trúc hàn thân vỏ hoặc bắt bu lông, phần nắp được thiết kế, chế tạo giảm thiểu khả năng rò rỉ, có khả năng chịu đựng mà không rò rỉ hoặc biến dạng đáp ứng theo IEC 60076-1 và IEC 60076-22-1.

- Vỏ MBA là loại đáy phẳng (có thể có chân hoặc thanh chịu lực), bên trong vỏ MBA phải có màng chắn từ và được lắp đặt sao cho đảm bảo giá trị tổn thất có tải đã cam kết nhưng không vượt quá giá trị quy định trong Quy định này. Tại vị trí để lắp sứ MBA, vỏ MBA xung quanh hốc lắp sứ xuyên MBA phải được xử lý hạn chế dòng cảm ứng và dòng Fuco. Khoảng trống giữa cuộn dây ngoài cùng tới vỏ MBA đảm bảo cho việc kiểm tra, sửa chữa; mối hàn dọc thân máy theo chiều thẳng đứng, chiều dài, chiều ngang phải là đường hàn liền mạch đảm bảo độ kín và chịu được áp lực, tải trọng khi vận chuyển MBA.

- Vỏ MBA bao gồm cả phụ kiện phải chịu được áp suất duơng 1 kg/cm2 và độ chân không 760 mmHg (áp suất âm) mà kết cấu vỏ vẫn trong giới hạn đàn hồi của vật liệu làm vỏ MBA.

- Vỏ MBA có ký hiệu vị trí móc cẩu và kê kích. Vỏ MBA có khả năng vận chuyển khi MBA đổ đầy dầu và lắp đầy đủ các phụ kiện trên bản thể MBA; có thể di chuyển mọi hướng.

- Vỏ MBA có các cửa thăm bố trí thích hợp trên thân máy để kiểm tra, xử lý bên trong MBA. Cửa thăm phải có đường kính tối thiểu 460mm (nếu là hình tròn), có kích thước tối thiểu 360mm x 460mm (nếu là hình chữ nhật hoặc hình ô van) theo Tiêu chuẩn IEEE C57.21:2008. Trên nắp cửa thăm có hàn tay cầm.

- Có thang lắp cố định lên thùng MBA và bình dầu phụ MBA. Thang được làm bằng thép không gỉ hoặc thép được sơn tĩnh điện cùng màu MBA, thang cố định lên thùng MBA có kèm rào chắn cấm trèo. Các vị trí trên đỉnh bình dầu phụ: van liên thông, vị trí xả khí, phải chế tạo thêm các gờ/ giá đứng/ móc treo dây an toàn cho công nhân làm việc.

- Có ký hiệu xác định điểm trọng tâm của MBA.

- Ghép nối trên vỏ MBA:

Tại các vị trí ghép nối vỏ MBA có sử dụng gioăng làm kín hoặc giữa 2 bề mặt kim loại liên kết bằng bu lông phải được đấu nối đẳng áp bằng dây đồng mềm nhiều sợi có vỏ bọc cách điện PVC, có đầu cốt, tiết diện dây đồng ≥ 25mm2 (tùy theo vị trí).

###### 1.2.2.5 Thùng dầu phụ máy biến áp

- Thùng dầu phụ MBA tách rời thùng chính MBA và được liên kết với thùng chính thông qua các bu lông. Thùng dầu phụ có 2 khoang cho MBA và OLTC, trên đỉnh thùng dầu phụ khoang cho MBA có vít (bu lông) xả khí. Thùng dầu phụ MBA đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60076-1 và IEC 60076-22-1.

- Thùng dầu phụ khoang cho MBA có túi khí để dầu được cách ly với không khí bên ngoài, có van liên thông giữa bên trong với bên ngoài túi khí để phục vụ công tác bảo quản, lắp đặt, thi công. Túi khí được chế tạo bằng cao su chịu dầu, có tuổi thọ phù hợp với chu kỳ đại tu MBA.

- Bộ thở phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60076-22-7: 2020, lắp đặt ở độ cao không quá 1,6 m.

###### 1.2.2.6 Các ống dẫn dầu

- Hệ thống chứa dầu của MBA và bộ OLTC

+ Hệ thống chứa dầu của MBA và bộ OLTC phải cách ly riêng biệt.

+ Ống liên thông MBA và bình dầu phụ đảm bảo rơle ga hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đường ống chuyên dụng: MBA phải có các đường ống và van chuyên dụng có kích thước ≥ 50mm cho việc xử lý như: hút chân không, lọc dầu tuần hoàn, sấy tách ẩm.

###### 1.2.2.7 Hệ thống van của máy biến áp

- Trên thân MBA tối thiểu được trang bị các van như sau:

+ Van xả dầu và van nạp dầu (thân máy, OLTC, bình dầu phụ,…).

+ Van xả dầu đáy thùng MBA.

+ Van xử lý dầu tuần hoàn (thân máy, OLTC, cánh tản nhiệt).

+ Van lấy mẫu dầu (thân máy và OLTC).

+ Van liên thông (thân máy và thùng dầu phụ, OLTC và thùng dầu phụ, túi thở bình dầu phụ (khoang chính, liên thông giữa bình dầu phụ của thân máy và bình dầu phụ của OLTC,…).

+ Van cô lập các bộ phận: Cánh tản nhiệt, động cơ bơm dầu, bộ thở (thân máy, OLTC).

+ Van chờ cho hệ thống giám sát: dầu trực tuyến, PD.

+ Van chờ cho hệ thống lọc dầu online.

+ Van, thiết bị lấy mẫu khí rơle ga được lắp đặt ở vị trí có thể thu toàn bộ lượng khí từ rơle hơi mà không cần phải trèo lên mặt MBA.

- Yêu cầu chung về bố trí, lắp đặt các van:

+ Van lấy mẫu dầu thân máy cho phân tích hàm lượng khí phải được bố trí ở 03 vị trí: trên, giữa và dưới. Van lấy mẫu dầu OLTC bố trí ở vị trí thuận tiện.

+ Các van có tên, mã hiệu, ký hiệu đóng/ mở, có khóa hãm cố định trạng thái làm việc. Các van bố trí ở vị trí dễ thao tác, van hở phải có nắp bịt. Có thể có hoặc không áp dụng “ký hiệu đóng/mở, có khóa hãm cố định trạng thái làm việc” cho van lấy mẫu dầu thân máy và lấy mẫu dầu OLTC.

+ Các van chỉ liên kết một đầu với bộ phận có dầu thì đầu còn lại phải có mặt bích và nắp bịt.

###### 1.2.2.8 Sơn máy biến áp

- Sơn mặt ngoài vỏ MBA là loại sơn chịu được nhiệt độ, độ ẩm, chịu được dầu, có khả năng giảm hấp thụ nhiệt bức xạ của ánh sáng mặt trời. Sơn mặt ngoài MBA đảm bảo độ bền với tác động của môi trường, sơn tối thiểu 03 lớp. Sử dụng loại sơn theo Tiêu chuẩn ISO 12944-5: 2019, có độ bền loại H (trên 15 năm), chất liệu và các lớp sơn tuân theo Tiêu chuẩn ISO 12944-5: 2019.

- Sơn mặt trong của vỏ MBA, thùng dầu phụ sử dụng loại sơn chịu được nhiệt, chịu được dầu.

###### 1.2.2.9 Gioăng của máy biến áp

- Các gioăng của MBA phải là loại chịu dầu, chịu nhiệt độ cao, có độ bền theo tuổi thọ thiết kế của MBA. Các gioăng của các mối ghép bằng bu lông phải được lắp bên trong các rãnh để cố định vị trí của gioăng và đảm bảo lực ép thích hợp.

- Các đặc tính kỹ thuật và yêu cầu thử nghiệm của gioăng tuân thủ theo Tiêu chuẩn BS 7531 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương. Tuổi thọ vận hành của gioăng không nhỏ hơn 15 năm.

###### 1.2.2.10 Mạch từ của máy biến áp

- Mạch từ MBA kiểu core type, chế tạo từ các lá thép silic kỹ thuật điện cán nguội định hướng (grain - oriented electrical steel). Lá thép có độ dày ≤ 0,27 mm (với dung sai đáp ứng bảng 4 tiêu chuẩn IEC 60404-8-7:2020), độ tổn hao tại cường độ từ trường 1,7 T ở tần số 50 Hz có giá trị không lớn hơn 0,9 W/kg theo Tiêu chuẩn IEC 60404-8-7:2020, không có ba-via và được sơn phủ lớp cách điện cả 2 mặt.

- Tất cả các góc cắt phải được cắt chéo hoặc các mối ghép lệch theo công nghệ của Nhà sản xuất, các mối ghép được tính toán chính xác, đảm bảo khe hở mối ghép nhỏ và chính xác. Các lá thép sau khi ghép nối thành mạch từ phải được ép chặt lại với nhau một cách chắc chắn bằng các dây đai để giảm tổn hao không tải và tiếng ồn.

- Mạch từ và gông từ của MBA phải được đo điện trở cách điện ở điện áp 2500 VDC trong thời gian 1 phút mà không bị đánh thủng sau khi MBA đã được đổ đầy dầu cách điện. Mạch từ MBA phải có điện trở cách điện không nhỏ hơn 500 MΩ phù hợp Tiêu chuẩn IEEE. C57.152: 2013. Gông từ MBA có điện trở cách điện không nhỏ hơn 500 MΩ phù hợp Tiêu chuẩn IEEE. C57.152: 2013.

- Các đầu dây nối đất của mạch từ và gông từ của MBA phải được đưa ra bên ngoài vỏ thùng MBA tại 1 điểm duy nhất và cách điện với vỏ MBA. Thiết kế đấu nối đất mạch từ và gông từ phải có các chi tiết và phụ kiện để có thể nối đất chắc chắn mạch từ và gông từ với vỏ MBA và hệ thống nối đất của trạm trong chế độ MBA vận hành bình thường, nhưng vẫn có thể tháo rời để thử nghiệm cách điện mạch từ và gông từ khi thí nghiệm MBA.

###### 1.2.2.11 Cuộn dây máy biến áp

- Vật liệu chế tạo dây quấn cuộn dây MBA bằng đồng ủ tiêu chuẩn, ở nhiệt độ 20 oC có điện trở suất không lớn hơn 0,017241 (Ω.mm2/m) hoặc 0,15328 (Ω.g/m) (theo tiêu chuẩn IEC 60028).

- Cuộn dây MBA phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện tuân thủ theo bộ Tiêu chuẩn IEC 60317. Dây quấn cuộn dây MBA có tiết diện đảm bảo khi vận hành mang tải định mức, mật độ dòng điện trong tất cả các cuộn dây ≤ 3 A/mm2.

###### 1.2.2.12 Vật liệu cách điện

- Vật liệu cách điện cứng MBA sử dụng cấp tối thiểu là Class A; phù hợp với độ bền cách điện, nhiệt độ của MBA và đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài theo tuổi thọ thiết kế; có tuổi thọ và vòng đời theo Tiêu chuẩn IEC 60076-14:2009.

- Vật liệu cách điện Cellulose dùng chế tạo là vật liệu có giá trị polyme DP từ 1000÷2000 theo Bảng 2 Tiêu chuẩn IEC 60450:2007. Vật liệu Cellulose sử dụng chế tạo MBA đáp ứng bộ tiêu chuẩn IEC 60554.

###### 1.2.2.13 Dầu máy biến áp

- Dầu MBA và bộ OLTC phải là dầu khoáng cách điện, sử dụng cùng một loại dầu mới, chưa qua sử dụng, có phụ gia chống ô xy hóa, phù hợp theo bảng 3 (loại A) Tiêu chuẩn IEC 60296: 2020 hoặc TCVN 13128: 2020 (ASTM D3487: 2016).

- Thông tin của dầu phải ghi rõ: gốc dầu, nhóm dầu, nhà sản xuất, nơi sản xuất, nêu thành phần (không có phụ gia/có ít phụ gia/có phụ gia), các loại dầu tương đương và khả năng pha trộn, tỷ lệ pha trộn cho phép với dầu của các hãng Shell, Nynas… đang dùng thông dụng trên các MBA trên lưới EVNNPT.

###### 1.2.2.14 Sứ xuyên cách điện máy biến áp

- Sứ xuyên cách điện MBA phù hợp tiêu chuẩn IEC 60137: 2017.

- Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Dòng điện định mức sứ MBA không nhỏ hơn 1,2 lần dòng điện định mức của MBA theo Tiêu chuẩn IEC 60137: 2017.

- Dòng điện nhiệt ngắn hạn (trong 2 s) của sứ không nhỏ hơn 25 lần dòng điện định mức sứ. Dòng điện động của sứ không nhỏ hơn 2,5 lần dòng điện nhiệt ngắn hạn của sứ, giá trị chịu đựng nhỏ nhất tải trọng đầu sứ đáp ứng giá trị theo Cột II Bảng 1 Tiêu chuẩn IEC 60137: 2017.

- Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải cùng loại với nhau. Sử dụng loại gioăng chịu dầu và nhiệt độ.

- Các sứ xuyên phía 220 kV, 110 kV và trung tính của MBA sử dụng công nghệ RIP (resin-impregnated paper), RIS (resin-impregnated synthetics), có thể có hoặc không có chỉ thị mức dầu tùy theo công nghệ của nhà sản xuất sứ. Sứ có cấp điện áp từ 72,5 kV trở lên cấu tạo có vị trí để đo tổn hao điện môi tgδ của sứ. Mặt bích các sứ sử dụng gioăng chịu dầu và nhiệt độ.

- Chiều dài rò cách điện yêu cầu ≥ 31 mm/kV. Khoảng cách cách điện trong không khí pha - pha, pha - đất theo quy định hiện hành (Quy phạm trang bị điện 2006 và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này).

- Mặt bích các sứ sử dụng gioăng chịu dầu và nhiệt độ.

###### 1.2.2.15 Hệ thống làm mát máy biến áp

1. Hệ thống làm mát MBA sử dụng một trong các loại sau:

- ONAN / ONAF1 / ONAF2; hoặc

-  ONAN / ONAF / OFAF; hoặc

- ONAN / ONAF / ODAF.

2. Bộ tản nhiệt:

- Bộ tản nhiệt phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60076-22-2: 2019.

- Các bộ tản nhiệt được chế tạo kiểu rời, được liên kết với thùng MBA qua đường ống gom dầu, có van cô lập đường ống gom dầu với các bộ tản nhiệt, có van ở 2 đầu mỗi bộ tản nhiệt để cô lập từng bộ tản nhiệt; trên mỗi bộ tản nhiệt có van xả dầu dưới đáy và xả khí phía trên.

- Bề mặt bên ngoài của các bộ tản nhiệt được sơn phủ dày tối thiểu 320 µm, sơn sử dụng loại có cùng chất liệu và màu với vỏ MBA theo Điều 11 của Quy định này. Nếu bộ tản nhiệt sử dụng loại mạ kẽm thì không cần sơn.

2. Bơm dầu và quạt làm mát

- Hệ thống làm mát MBA khởi động theo điều kiện nhiệt độ của MBA; Có các chế độ điều khiển: bằng tay, tự động, tại chỗ, từ xa.

- Mỗi bơm dầu và quạt làm mát có áp tô mát riêng. Các áp tô mát có tiếp điểm phụ và mạch cảnh báo. Mạch điều khiển quạt làm mát được thiết kế riêng rẽ, không ảnh hưởng lẫn nhau; đảm bảo 2 quạt liền kề không dừng hoạt động đồng thời tránh vùng “chết” trong hệ thống làm mát.

- Bơm dầu có chỉ thị chiều dòng chảy của dầu làm mát. Mạch điều khiển bơm dầu được thiết kế riêng rẽ, không ảnh hưởng lẫn nhau; đảm bảo các bơm không dừng hoạt động đồng thời. Phía trên thân bơm có vít xả khí.

- Động cơ quạt mát và bơm dầu sử dụng nguồn 3 pha 380 VAC. Trên thân quạt/ bơm phải có ký hiệu chiều quay/ hướng dòng dầu quy định. Điện áp điều khiển sử dụng nguồn 220 VDC hoặc 220 VAC.

- Việc điều khiển hệ thống làm mát phải thực hiện được: tại MBA, trong nhà điều hành và qua hệ thống SCADA/HMI. Hệ thống làm mát có thể làm việc ở 3 chế độ:

+ Bằng tay.

+ Tự động theo nhiệt độ cuộn dây, nhiệt độ dầu và dòng điện của cuộn dây MBA.

+ Từ hệ thống điều khiển xa.

- Tại các tủ điều khiển tại chỗ và từ xa sẽ được thiết kế chế tạo đảm bảo các yêu cầu như sau:

+ Thay đổi chế độ điều khiển bằng tay hoặc tự động.

+ Khởi động và dừng các quạt, bơm.

+ Các tín hiệu chỉ thị hoạt động, sự cố của hệ thống quạt, bơm như sau:

- Các quạt ON.

- Các quạt OFF.

- Các bơm ON.

- Các bơm OFF.

- Chế độ điều khiển tại chỗ, từ xa.

- Chế độ vận hành bằng tay.

- Chế độ vận hành tự động.

- Sự cố quạt, sự cố bơm.

- Thiết bị chỉ thị trạng thái làm việc của bơm dầu.

- Chỉ thị có nguồn cung cấp.

###### 1.2.2.16 Bộ điều áp dưới tải

1. Mỗi pha của MBA được trang bị riêng 01 OLTC. Độ kín tủ truyền động của OLTC phải đáp ứng tối thiểu IP 55. OLTC:

- Loại: Tiếp điểm dập hồ quang trong buồng chân không;

- Điện áp xoay chiều cung cấp cho động cơ của bộ truyền động: 3 pha 220/380 V – 50 Hz;

- Điện áp cung cấp nguồn điều khiển và tín hiệu: 220 VDC hoặc 220 VAC– 50Hz;

- Điều chỉnh điện áp dưới tải phía 220 kV;

- Số nấc điều chỉnh: 17;

- Phạm vi điều chỉnh: ±8 x 1,25% kV.

2. OLTC có thông số kỹ thuật phù hợp MBA và có khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch và dòng điện vận hành lớn nhất cho phép đi qua cuộn dây MBA. OLTC có các đặc tính kỹ thuật: dòng điện định mức, dòng điện cực đại, điện áp bước định mức, điện áp bước cực đại, tần số định mức, mức cách điện định mức. OLTC chịu được quá tải theo Điều 30 và chịu được tác động dòng ngắn mạch theo Điều 32 trong Quy định này.

3. OLTC sử dụng loại Class II; lắp đặt bên trong thùng MBA và ngâm trong dầu MBA (in- tank tap changer); kiểu điện trở trong thùng (In tank resistor type on load tap changers); khối chuyển mạch (diverter switch) và khối lựa chọn nấc (tap selectors) riêng biệt nhau. OLTC có rơle dòng dầu và ít nhất một trong các loại bảo vệ sau đây: Rơ le áp suất đột biến (rơle áp lực); Van phòng nổ (thiết bị tự động xả áp lực), các thiết bị này phải gửi tín hiệu đi cắt máy cắt các phía của MBA khi có sự cố bên trong OLTC. Có thiết bị giới hạn bảo vệ quá điện áp quá độ; nhà sản xuất OLTC phải công bố tham số đóng cắt giới hạn khi điều chỉnh. OLTC được lắp đặt theo Hình 4 Tiêu chuẩn IEC/IEEE 60214-2: 2019.

4. OLTC sử dụng đấu nối kiểu CFVV, thay đổi điện áp từ thông không đổi, điện áp trong cuộn chuyển nấc tỷ lệ thuận với hệ số điều chỉnh.

5. OLTC có chỉ thị nấc phân áp tại chỗ và có khả năng kết nối để chỉ thị nấc phân áp tại phòng điều khiển (tủ điều khiển xa, máy tính điều khiển).

6. OLTC có khả năng điều khiển được từ xa (tự động và bằng tín hiệu điều khiển). Có khả năng điều khiển được tại chỗ (bằng điện và bằng tay).

7. OLTC sử dụng truyền chỉ thị nấc phân áp kiểu điện trở có kèm bộ biến đổi nấc, đầu ra 4-20 mA.

8. Động cơ bộ truyền động có thể sử dụng nguồn 3 pha 380 VAC - 50 Hz; hoặc 1 pha: 220VAC - 50 Hz; nguồn điều khiển 220 VDC. Trong hộp điều khiển bộ truyền động có các tiếp điểm phục vụ truyền tín hiệu nấc tới hệ thống SCADA hoặc tới các trung tâm điều khiển xa.

9. Bảng thông số OLTC phải ghi đầy đủ thông số theo Mục 9 của Tiêu chuẩn IEC 60214-1-2: 2014.

10. OLTC được thử nghiệm Type Test theo Mục 5.2 Tiêu chuẩn IEC 60214- 1; Routine Test theo Mục 5.3 Tiêu chuẩn IEC 60214-1: 2014.

11. Giới hạn tăng nhiệt độ tiếp điểm OLTC: 20 0C, khi dòng điện đi qua có trị số 1,2 lần dòng định mức ở chế độ vận hành liên tục.

12. Số lần thao tác của OLTC để đại tu tiếp điểm OLTC là 1,2 lần số lần thao tác giữa 2 lần bảo trì theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhưng không nhỏ hơn 50.000 lần thao tác.

13. Số lần hoạt động cơ khí của OLTC để đại tu OLTC không nhỏ hơn 500000 lần.

14. Bộ điều áp không tải (tùy theo dự án, nếu có)

- Bộ điều áp không tải được lắp đặt ngâm trong thùng dầu chính của MBA, có khóa điều chỉnh nấc nằm bên ngoài MBA và có chốt khóa hãm khi không thao tác.

- Điều chỉnh điện áp không tải phía cuộn hạ áp.

- Số nấc điều chỉnh: 05 nấc.

- Phạm vi điều chỉnh: ± 2 x 2,5%.

###### 1.2.2.17 Tủ điều khiển và truyền động bộ điều áp dưới tải

1. Tủ truyền động OLTC phải được trang bị các bảo vệ sau:

- Chống quá tải, ngắn mạch động cơ và mạch điều khiển.

- Mất, ngược và kém điện áp nguồn cung cấp.

2. Điều khiển bằng điện OLTC đảm bảo các yêu cầu sau: chuyển từng nấc, có khóa giới hạn hành trình giảm ở nấc đầu và tăng ở nấc cuối, liên động không cho phép điều khiển đồng thời tại chỗ và từ xa.

3. Đối với điều khiển bằng điện dùng khóa điều khiển tại chỗ: mạch điều khiển phải đấu nối tại chỗ, tác động trực tiếp đến cơ cấu truyền động, khi quay tay tự động khóa mạch điều khiển bằng điện.

4. Có trang bị bộ chỉ thị nấc và bộ đếm số lần chuyển nấc phân áp.

5. Trong hộp điều khiển bộ truyền động phải trang bị 03 bộ tiếp điểm và bộ biến đổi phục vụ cho việc truyền chỉ thị nấc phân áp về hệ thống SCADA, chỉ thị từ xa vị trí OLTC và dự phòng đấu nối mạch điều áp song song hai MBA.

6. Bên trong tủ điều khiển OLTC tại chỗ phải có: điện trở sấy, đèn chiếu sáng tự động, tay quay chuyển nấc.

7. Vật liệu chế tạo tủ bằng Inox 304, kim loại không gỉ, hoặc kim loại và được sơn tĩnh điện cùng màu MBA. Tủ được gắn trên thân MBA, cấp bảo vệ IP55. Tủ có cửa quan sát từ bên ngoài: nấc phân áp và bộ đếm số lần chuyển nấc.

###### 1.2.2.18 Biến dòng chân sứ máy biến áp

1. BCT chân sứ được chế tạo phù hợp Tiêu chuẩn IEC 61869-1: 2023, IEC 61869-2: 2012 có thể tháo rời khỏi MBA mà không cần tháo nắp MBA. Các bảng phíp đấu nối mạch dòng thứ cấp đầu ra BCT phải dùng vật liệu có khả năng chịu nhiệt độ, dầu và có độ bền cao.

2. Tất cả các đầu cực thứ cấp của các BCT được đấu nối đến tủ đấu dây MBA, các hàng kẹp được ký hiệu phân biệt giữa các pha và cực tính của BCT, đảm bảo thay đổi tỷ số biến không cần mở nắp hộp nhị thứ của BTC. Các hàng kẹp phải có khả năng nối tắt cuộn dòng khi đang vận hành. Hàng kẹp mạch dòng sử dụng loại chuyên dụng, có con nối ở giữa.

3. Các cuộn dây của MBA có sứ đầu ra để có thể khai thác tải từ MBA phải được lắp máy biến dòng chân sứ tại pha B để cấp cho đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây MBA.

4. Cực tính của BCT tương ứng với đầu sứ MBA (đầu sứ MBA P1 tương ứng với đầu cực tính S1).

5. Thông số kỹ thuật chi tiết của BCT được mô tả cụ thể ở Mục 1.2.2.31 Thông số kỹ thuật chính của máy biến áp, Bảng thông số kỹ thuật chính của MBA

- BCT chân sứ MBA 250MVA: Theo Mục 25.

###### 1.2.2.19 Tủ điều khiển tại chỗ máy biến áp

1. Tủ được lắp đặt trên thân MBA, có cấp bảo vệ IP55. Vỏ tủ được chế tạo bằng Inox 304 hoặc hợp kim. Kích thước và độ dày vỏ tủ theo Bảng sau (theo Tiêu chuẩn IEEE C57.148: 2020)

Bảng kích thước và độ dày vỏ tủ điều khiển tại chỗ

| Chiều rộng R(mm) | Chiều cao C (mm) | Độ dày vỏ tủ (mm) |
| --- | --- | --- |
| R ≤ 762 | C ≤ 765 | d ≥ 1,5 |
| 762< R ≤ 1524 | 762< C ≤ 1524 | d ≥ 1,9 |
| R > 1524 | C > 1219 | d ≥ 2,67 |

2. Tủ phải bố trí đầy đủ các thiết bị, hàng kẹp đấu nối; các mạch dòng điện, mạch tín hiệu điều khiển, đo lường và bảo vệ nội bộ MBA phải được bố trí trên các hàng kẹp đấu nối riêng, thuận tiện cho việc đấu nối mạch ngoài. Các hàng kẹp đấu nối tín hiệu nội bộ bảo vệ MBA phải sử dụng loại có con nối ở giữa. Thiết bị lắp đặt trong tủ phải được nhiệt đới hóa. Hàng kẹp nhị thứ không được đấu nối nhiều hơn 2 dây vào cùng 1 vị trí, số lượng hàng kẹp dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp đấu nối. Hàng kẹp mạch AC và DC phải cách nhau tối thiểu 3 hàng kẹp trống. Hàng kẹp mạch nguồn phải cách hàng kẹp gửi tín hiệu cắt từ các rơle mặt MBA tối thiểu 3 hàng kẹp trống. Thiết bị lắp đặt trong tủ phải được nhiệt đới hóa.

3. Tủ phải có cửa quan sát các tín hiệu (đèn, đồng hồ chỉ thị, đo lường...) bên trong mà không cần mở cửa tủ.

4. Các thiết bị chính bố trí trên tủ như sau:

- Các thiết bị kiểm soát, điều khiển hệ thống làm mát:

+ Chọn vị trí điều khiển (tại chỗ - từ xa).

+ Chọn chế độ điều khiển (bằng tay - tự động).

+ Khởi động và dừng các quạt.

+ Khởi động và dừng các bơm.

+ Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của bộ làm mát, như sau:

- Các quạt ON.

- Các quạt OFF.

- Bơm ON.

- Bơm OFF.

- Hệ thống đang ở chế độ hoạt động bằng tay.

- Hệ thống đang ở chế độ hoạt động tự động.

- Sự cố quạt.

- Sự cố bơm

- Nguồn cung cấp bình thường.

- Thiết bị sấy và chiếu sáng trong tủ điều khiển trong nhà/ ngoài trời hoạt động theo 2 chế độ tự động hoặc bằng tay.

- Tủ có các thiết bị phụ trợ: ổ cắm, thiết bị sấy, rơle nhiệt, áp tô mát, đèn chiếu sáng. Các đầu cáp có giắc co đầu cáp để định vị và đảm bảo độ kín tủ. Các áp tô mát phải được chế tạo phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60947-2: 2016. Cầu chì được chế tạo phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60269-5: 2014. Khởi động từ được chế tạo phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60947-4: 2012. Các tín hiệu điều khiển bảo vệ phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60439-1: 2004. Thiết bị lắp đặt trong tủ phải được nhiệt đới hóa.

- Trong tủ có các đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu, cuộn dây, các bộ biến đổi tín hiệu từ xa đầu ra dòng điện mA.

###### 1.2.2.20 Nối đất máy biến áp

1. Các phần tử bằng kim loại không mang điện, vỏ khung kim loại, mặt bích, nắp hộp BCT, mặt bích bằng kim loại của sứ xuyên, các mối ghép bằng gioăng, phải có vị trí để nối đất, và phải được đấu nối đẳng áp. Sử dụng dây đồng để đấu nối phần lắp máy với thân máy trong trường hợp lắp máy được bắt bu lông với thân máy.

2. Thân MBA phải có ít nhất 2 vị trí tiếp đất được bố trí phía dưới thân máy về 2 phía đối diện, có thể dễ dàng tiếp cận để kiểm tra bảo trì mà không cần cắt điện; dây nối đất phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M14. Mỗi vị trí tiếp đất phải có diện tích bề mặt tiếp xúc với cờ nối đất không nhỏ hơn 100 mm x 40 mm và có sẵn 2 lỗ khoan để bắt 2 bulông kích thước mỗi bulông không nhỏ hơn M14.

3. Tất cả cáp nối đất phải được sử dụng loại cáp đồng bọc cách điện 0,6/ 0l kV hoặc thanh đồng. Đối với nối đất trung tính cao áp phải sử dụng dây đồng hoặc thanh đồng có tiết diện theo thiết kế; được định vị chắc chắn và cách ly với vỏ MBA bằng sứ cách điện và kéo dài đến sát bệ móng MBA.

4. Dây dẫn nối đất của gông từ, mạch từ phải được đưa ra bên ngoài vỏ máy và được cách điện hoàn toàn với các phần tử khác với mức cách điện ≥ 3 kV; các đầu ra của mạch nối đất này phải có hộp che bố trí trên mặt máy ở vị trí phù hợp.

###### 1.2.2.21 Thiết bị giám sát và bảo vệ

1. Để giám sát và bảo vệ, MBA phải được trang bị các thiết bị bảo vệ sau:

- Rơle ga (rơle hơi) của MBA:

+ Rơle ga có vị trí quan sát thể tích khí tích tụ trong rơle, rơle ga có vị trí thử nghiệm tác động; có van cách ly để tháo rơ le và thiết bị tích khí để lấy mẫu khí lắp đặt ở vị trí có độ cao không quá 1,6m so với tấm đáy thùng MBA.

+ Rơle ga có 2 cấp tác động: cấp 1 báo tín hiệu và cấp 2 gửi tín hiệu đi cắt máy cắt các phía MBA.

+ Rơle ga và hộp đấu dây nhị thứ đáp ứng độ kín tối thiểu IP65.

+ Rơle ga được chế tạo phù hợp theo Tiêu chuẩn IEC 60076-22-1: 2019.

+ Số lượng rơ le ga: 01 cái.

- Rơle dòng dầu của OLTC:

+ Rơle dòng dầu gửi tín hiệu đi cắt máy cắt các phía MBA.

+ Rơle dòng dầu hoạt động theo nguyên lý lưu lượng dầu từ OLTC đi lên thùng dầu phụ OLTC. Rơle có nút giải trừ và hộp đấu dây nhị thứ đáp ứng độ kín tối thiểu IP65.

+ Rơle dòng dầu được chế tạo phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60076-22-1: 2019.

+ Số lượng rơle dòng dầu: 03 cái.

- Rơle áp suất đột biến MBA:

+ Rơle áp suất đột biến gửi tín hiệu đi cắt máy cắt các phía MBA; có van cách ly.

+ Rơle áp suất đột biến được chế tạo và lắp đặt đảm bảo tránh tác động cắt nhầm các máy cắt các phía MBA trong vận hành. Độ kín đáp ứng tối thiểu IP65.

+ Rơ le áp suất đột biến được chế tạo phù hợp theo Tiêu chuẩn IEC 60076- 22-1: 2019.

+ Số lượng rơ le áp suất đột biến: 01 cái.

- Van phòng nổ (hoặc van xả áp lực- Pressure relief device):

+ Van phòng nổ được lắp đặt cho thùng chính MBA và khoang OLTC.

+ Van phòng nổ được chế tạo và lắp đặt đảm bảo tránh bị tác động nhầm cắt máy cắt các phía MBA trong vận hành. Độ kín đáp ứng tối thiểu IP65.

+ Van phòng nổ lắp cho thùng chính MBA có đường ống xả dẫn dầu xuống bệ móng MBA khi van tác động.

+ Van phòng nổ được chế tạo phù hợp theo Tiêu chuẩn IEC 60076-22-1: 2019.

+ Số lượng van phòng nổ MBA: 02 cái.

+ Số lượng van phòng nổ OLTC: 03 cái.

+ Van xả áp lực có ít nhất 02 bộ tiếp điểm chuyển đổi (CO – change over) hoặc 02 tiếp điểm thường đóng (NC), 02 tiếp điểm thường mở (NO) riêng biệt để thực hiện cải tạo mạch nhị thứ chống tác động nhầm của các rơ le mặt máy.

- Đồng hồ chỉ thị mức dầu của MBA, hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp:

+ Đồng hồ dạng kim có đánh dấu mức dầu min và max.

+ Đồng hồ được lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho công tác quản lý vận hành, độ kín đáp ứng tối thiểu tối thiểu IP 65.

+ Đồng hồ chỉ thị mức dầu được chế tạo phù hợp theo Tiêu chuẩn IEC 60076- 22-1: 2019.

+ Số lượng đồng hồ chỉ thị mức dầu của MBA: 01 cái.

- Đồng hồ chỉ thị mức dầu của bộ OLTC, hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp:

+ Đồng hồ dạng kim có đánh dấu mức dầu min và max.

+ Đồng hồ được lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho công tác quản lý vận hành, độ kín đáp ứng tối thiểu IP 65.

+ Đồng hồ chỉ thị mức dầu được chế tạo phù hợp theo Tiêu chuẩn IEC 60076- 22-1: 2019.

+ Số lượng đồng hồ chỉ thị mức dầu của bộ OLTC: 01 cái.

- Đồng hồ nhiệt độ dầu, cuộn dây MBA.

+ Đồng hồ nhiệt độ dầu, cuộn dây MBA có ít nhất 4 tiếp điểm theo Tiêu chuẩn IEC 60529: 2013, có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 tiếp điểm bảo vệ và 2 tiếp điểm cho hệ thống làm mát). Đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây, chỉ thị mức dầu là loại đặt ngoài trời chịu đựng sự thay đổi nhiệt độ, đáp ứng IP65. Đồng hồ có sai số không quá 2% (± 3 oC).

+ Các đồng hồ có bộ đo lường hiển thị từ xa: Bộ chuyển đổi tín hiệu mA và đồng hồ hiển thị từ xa tại các trung tâm điều khiển hoặc theo công nghệ đo lường hiển thị của nhà sản xuất phụ kiện phù hợp với công nghệ của trung tâm điều khiển.

+ Đồng hồ nhiệt độ được chế tạo và lắp đặt trong tủ điều khiển tại chỗ MBA hoặc tủ riêng, ở độ cao đảm bảo dễ quan sát, đảm bảo tránh bị tác động cắt nhầm trong vận hành.

+ Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu, cuộn dây được chế tạo phù hợp theo Tiêu chuẩn IEC 60076-22-1: 2019.

+ Số lượng đồng hồ chỉ nhiệt độ cuộn dây cho MBA: ≥ 03 cái (lắp đặt cho các cuộn dây cao, trung, hạ).

+ Số lượng đồng hồ chỉ nhiệt độ lớp dầu trên: ≥ 01 cái.

- Thiết bị chỉ thị trạng thái làm việc của bơm dầu.

2. Đo lường từ xa:

- Đồng hồ nhiệt độ dầu.

- Đồng hồ nhiệt độ cho từng cuộn dây phía cao, trung và hạ áp.

- Chỉ thị nấc phân áp bộ OLTC.

3. Yêu cầu lắp đặt đối với thiết bị giám sát và bảo vệ

- Tất cả các thiết bị giám sát, bảo vệ nội bộ MBA được lắp đặt ngoài trời, trên thân máy (bao gồm hộp đấu nối nhị thứ) phải được trang bị bổ sung hộp bảo vệ che chắn để tránh mưa; cấu trúc và cách lắp đặt hộp bảo vệ che chắn phải đảm bảo dễ quan sát, tháo lắp các thiết bị, phụ kiện; đảm bảo vận hành ổn định, lâu dài và phải có tuổi thọ tối thiểu bằng thời gian đại tu của MBA. Không sử dụng thiết bị phụ trợ có mạch điện tử trên mặt MBA.

- Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu, cuộn dây nếu không được lắp đặt trong tủ nội bộ MBA phải có tủ riêng.

- Việc lắp đặt cáp đi vào các thiết bị giám sát và bảo vệ phải đảm bảo tránh để đọng nước hay dẫn nước vào hộp tiếp điểm.

- Thiết kế các hộp che chắn rơ le nội bộ phải là chất liệu trong suốt, nhìn thấy được bên trong.

###### 1.2.2.22 Đầu cực và kẹp cực đầu sứ xuyên cách điện

1. Đầu cực sứ xuyên phía 220, 110, 22 kV MBA phải có đủ kẹp cực đấu dây đầu sứ cách điện phù hợp với sứ và loại dây đấu nối với lưới theo thiết kế. Kẹp cực có bề mặt tiếp xúc đảm bảo chịu được dòng điện định mức, quá tải và ngắn mạch của MBA theo thiết kế.

2. Trung tính MBA có đủ kẹp cực đấu dây đầu sứ cách điện phù hợp với sứ và loại dây (thanh) nối đất. Kẹp cực có bề mặt tiếp xúc đảm bảo chịu được dòng điện ngắn mạch của MBA theo thiết kế. Có kèm các sứ đỡ dây và kẹp để cố định dây trung tính xuống lưới nối đất.

3. Phía 22kV:

- Trọn bộ giá đỡ để lắp đặt thanh cái, cáp, bộ gồm ba (03) chống sét bảo vệ quá áp và bộ đếm sét phía 22 kV của MBA.

- Giá đỡ thanh cái có liên kết bằng bu lông với vỏ MBA, có thể tháo rời khi vận chuyển;

- Phần đỡ cáp phải kèm theo giá định vị cáp để cố định cáp theo chiều thẳng đứng từ bên dưới đi lên.

- Phải có khớp nối mềm dẫn điện từ đầu cực các sứ phía 22 kV đến các thanh cái; khớp chế tạo bằng đồng mềm, có tiết diện phù hợp;

###### 1.2.2.23 Cáp điều khiển và cấp nguồn tự dùng

1. Cáp cấp nguồn tự dùng AC/DC sử dụng loại (0,6/1 kV, PVC/Copper, ruột đồng mềm) và cáp điều khiển AC/DC sử dụng loại (0,6/1 kV, PVC/Copper tap/PVC/Copper, ruột đồng mềm, chống nhiễu và va đập cơ học).

2. Cáp điều khiển, cáp cấp nguồn AC phải là cáp chống cháy hoặc là cáp chậm cháy, cáp cấp nguồn DC phải là loại chống bén cháy hoặc chống cháy lan với lớp bảo vệ chống cháy lan theo IEC 60332-1:2015 hoặc TCVN 6613-1:2010, không có lớp chống nhiễu; Mạch DC, AC, điều khiển, tín hiệu, chỉ thị đổi nấc, nhiệt độ phải được đi trên các sợi cáp riêng biệt để tránh chạm nguồn và nhiễu;

Tiết diện cáp tín hiệu và điều khiển như sau:

- Cáp cấp nguồn AC, DC: phù hợp với công suất theo thiết kế.

- Cáp điều khiển, bảo vệ và tín hiệu: ≥ l,5 mm2

- Cáp mạch áp: ≥ 2,5 mm2

- Cáp mạch dòng: ≥ 4,0 mm2.

3. Các loại cáp đấu nối nội bộ MBA phải được bảo vệ chống các yếu tố bên ngoài tác động như: thời tiết, điện từ trường, dầu, cháy, côn trùng. Cáp đi trên mặt máy phải cách mặt máy ít nhất 20 mm.

4. Cáp lắp trên thân MBA phải được luồn trong máng, thang cáp, ống cáp, hoặc để hở nhưng phải là loại cáp có khả năng chống chịu được thời tiết khi vận hành ngoài trời trong môi trường nhiệt đới của Việt Nam và được cố định với thân MBA bằng đai thép không gỉ, phi từ tính. Từng sợi cáp được treo mã tên cáp, đánh số đặt tên đầy đủ theo danh sách cáp, các mã cáp và dây (đai) cố định mã cáp được làm bằng vật liệu có độ bền cao.

5. Máng cáp, ống cáp trên thùng MBA được chế tạo bằng inox-304 hoặc thép không gỉ. Thép có độ dày không nhỏ hơn 1 mm. Đầu cáp đi vào tủ/ hộp đấu nối có giắc co phù hợp với đường kính cáp, đảm bảo độ kín và độ chắc chắn cho đầu cáp. Máng cáp, ống cáp phải đặt cách mặt máy ≥ 20 mm. Máng cáp: có khung bên dưới và nắp đậy cho từng đoạn, liên kết với khung bằng các bu lông, nắp đậy có cơ cấu khóa kiểu cài thuận tiện cho công tác tháo kiểm tra, sửa chữa; các góc chuyển hướng cáp phải thiết kế góc tù hoặc cong. Liên kết giữa các đoạn khung của máng cáp bằng mặt bích liên kết bằng nhiều bu lông (trên 3 hàng bu lông).

###### 1.2.2.24 Nhãn của máy biến áp và các thiết bị phụ

Nhãn MBA được làm bằng tấm hợp kim hoặc inox 304, thông số được thể hiện bằng nét chìm hoặc nổi, chịu được môi trường ngoài trời, không bị phai mờ, đặt chắc chắn nơi dễ thấy hiển thị các thông số, chỉ dẫn như sau:

1. Ký hiệu, kiểu.

2. Tiêu chuẩn chế tạo.

3. Nhà sản xuất, nước sản xuất, nơi sản xuất.

4. Số chế tạo.

5. Năm sản xuất.

6. Số pha.

7. Công suất định mức các cuộn dây.

8. Tần số.

9. Điện áp định mức các nấc và phạm vi điều chỉnh.

10. Dòng điện định mức các nấc.

11. Sơ đồ đấu dây và tổ đấu dây.

12. Điện kháng ngắn mạch % tại nấc chính và các nấc biên.

13. Kiểu làm mát.

14. Tổng khối lượng.

15. Khối lượng và chủng loại dầu cách điện và tiêu chuẩn của dầu.

16. Dòng ngắn mạch hệ thống và cuộn dây MBA.

17. Độ tăng nhiệt độ dầu, cuộn dây định mức.

18. Dòng điện không tải, tổn hao không tải.

19. Tổn hao có tải.

20. Mức cách điện.

21. Tỷ số, công suất, cấp chính xác của biến dòng điện chân sứ.

22. Sơ đồ vị trí các van dầu của MBA và bảng trạng thái đóng/mở của các van trong vận hành/ sửa chữa.

23. Biểu đồ tương quan của mức dầu phụ MBA và OLTC theo nhiệt độ dầu MBA.

###### 1.2.2.25 Yêu cầu về độ ồn máy biến áp

1. Độ ồn đo ở vị trí cách thùng MBA 3 m, khi MBA mang tải, ở điện áp định mức, hệ thống làm mát và bơm dầu vận hành ở chế độ cưỡng bức, khi quy đổi về dòng tải định mức: ≤ 75 dB.

2. Phương pháp xác định độ ồn của MBA theo IEC 60076-10: 2016 và/hoặc IEC 60076-10-1: 2020.

###### 1.2.2.26 Độ tăng nhiệt độ máy biến áp

Độ tăng nhiệt của MBA so với nhiệt độ môi trường (điều kiện nhiệt độ môi trường lớn nhất trong vận hành là 45 0C) tại phụ tải định mức được quy định như sau:

- Mức giới hạn tăng nhiệt của lớp dầu trên: 55 K

- Mức giới hạn tăng nhiệt trung bình của cuộn dây:

+ Hệ thống làm mát ON…và OF…: 60 K

+ Hệ thống làm mát OD…	: 65 K

- Mức giới hạn tăng nhiệt độ điểm cao nhất (Hot-spot) cuộn dây: 73 K

MBA được chế tạo về độ tăng nhiệt độ phù hợp Tiêu chuẩn IEC 60076-2: 2011.

###### 1.2.2.27 Yêu cầu về khả năng quá tải của máy biên áp

1. Khả năng MBA vận hành quá tải được quy định trong tài liệu kỹ thuật kèm theo MBA, đáp ứng yêu cầu theo Tiêu chuẩn IEC 60076-7: 2018.

2. MBA có khả năng vận hành quá tải 1,3 lần dòng điện định mức trong thời gian tối thiểu 24 giờ tại nhiệt độ môi trường (+40 0C), mức mang tải của MBA trước khi quá tải là 80 %.

3. MBA có khả năng vận hành quá tải 1,5 lần dòng điện định mức trong thời gian tối thiểu 30 phút tại nhiệt độ môi trường (+40 0C), mức mang tải của MBA trước khi quá tải là 80 %.

Ghi chú: Nhhà thầu cung cấp bảng tính toán và đường cong quá tải tại các mức nhiệt độ môi trường là: 20 0C, 40 0C, 45 0C với mức mang tải của MBA trước khi quá tải là 80 %, 100 % để đánh giá khả năng quá tải của MBA.

###### 1.2.2.28 Yêu cầu về khả năng quá áp của máy biên áp

MBA phải được thiết kế đảm bảo cho phép vận hành với điện áp cao hơn định mức của nấc phân áp đang vận hành trong các điều kiện:

1. Lâu dài 5% khi phụ tải định mức và 10% khi phụ tải không quá 25% công suất định mức.

2. Ngắn hạn 10% (dưới 6 giờ một ngày) với phụ tải không quá định mức.

###### 1.2.2.29 Yêu cầu về khả năng chịu dòng ngắn mạch của máy biến áp

1. MBA với các cuộn dây kèm sứ đầu ra các phía phải có khả năng chịu dòng điện ngắn mạch danh định hệ thống tại Mục 1.2.2.2 nêu trên.

2. MBA được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về chịu ngắn mạch theo Tiêu chuẩn IEC 60076-5: 2006. Nhà sản xuất cấp: (i) bảng tính dòng điện ngắn mạch cho tất cả các cuộn dây của MBA theo Tiêu chuẩn IEC 60076-5:2006. Chi tiết theo hướng dẫn tại Công văn số 2382/EVNNPT-KT ngày 21/6/2016 của Tổng Giám đốc EVNNPT; (ii) biên bản thử nghiệm đặc biệt (special test) về khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch cho MBA tương tự.

###### 1.2.2.30 Thử nghiệm máy biến áp

Đối với các thử nghiệm Xuất xưởng, Điển hình, Đặc biệt yêu cầu phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm phải có năng lực phù hợp và có chứng chỉ ISO/IEC 17025: 2017 (ISO - International Organization for Standardization: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế).

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo Quy định này. MBA phải được thử nghiệm với dầu cách điện cùng loại và cùng đặc tính kỹ thuật với dầu cách điện mà sẽ sử dụng cho MBA trong vận hành. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn IEC 60076-1:2011, gồm các hạng mục sau:

- Đo điện trở cách điện giữa các cuộn dây và vỏ, gông từ- mạch từ và vỏ.

- Đo điện trở một chiều các cuộn dây ở tất cả các nấc phân áp.

- Đo tỷ số biến áp, tổ đấu dây và kiểm tra độ lệch pha ở tất cả các nấc.

- Đo tổng trở ngắn mạch và tổn thất ngắn mạch.

- Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải tại 90 %, 100 %, 110 % điện áp định mức.

- Thử nghiệm xung sét.

- Thử nghiệm xung đóng cắt.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 50 Hz.

- Thử nghiệm đo cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng (tần số 100-200Hz) kết hợp đo phóng điện cục bộ (PD).

- Thử nghiệm cách điện hệ thống dây cáp điện mạch phụ trợ.

- Thử nghiệm bộ OLTC.

- Kiểm tra độ kín MBA.

- Thí nghiệm đo điện trở một chiều, tỷ số biến, cực tính và đặc tính từ hóa các BCT.

- Thí nghiệm đo điện dung, tổn hao điện môi giữa các cuộn dây với đất và giữa các cuộn dây.

- Đo hàm lượng khí hòa tan trong dầu MBA và thí nghiệm dầu cách điện.

-Thử nghiệm các sứ đầu vào MBA.

- Thử nghiệm đáp ứng tần số quét (FRA).

- Kiểm tra và thử nghiệm các phụ kiện bao gồm: đồng hồ đo nhiệt độ dầu, đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây, rơle gas của MBA, rơle áp suất, đồng hồ chỉ thị mức dầu, rơle áp lực, rơle dòng dầu bảo vệ OLTC, tủ điều khiển và kiểm soát từ xa MBA.

2. Thử nghiệm điển hình (Type test)

Các hạng mục thử nghiệm điển hình được thực hiện theo các phiên bản của bộ Tiêu chuẩn IEC 60076; Các thử nghiệm này gồm các hạng mục sau:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ (theo IEC 60076-2: 2011).

- Thử nghiệm điện môi (IEC 60076-3: 2018).

- Xác định các mức ồn (IEC 60076-1: 2016 và/hoặc IEC 60076-10-1: 2020).

- Đo công suất các động cơ hệ thống làm mát (quạt và bơm dầu).

- Đo tổn hao không tải và dòng không tải ở 90% và 110% điện áp định mức.

3. Thử nghiệm đặc biệt (Special test):

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng ngắn mạch cho MBA 220 kV phải do đơn vị thuộc Hiệp hội STL (Short-Circuit Testing Liaison) phát hành chứng nhận. Riêng thử nghiệm khả năng chịu đựng ngắn mạch cho MBA 220 kV của Intertek (ASTA)-UK thì chỉ chấp nhận chứng nhận được phát hành trước ngày 22/5/2024. Nhà sản xuất cấp Bảng tính chi tiết khả năng chịu đựng ngắn mạch của máy biến áp, tuân thủ theo IEC 60076-5.

4. Thí nghiệm, kiểm tra trong quá trình chế tạo:

Trong giai đoạn quấn dây và gia công mạch từ, Bên B tiến hành thực hiện lấy mẫu và thí nghiệm kiểm tra chất lượng của thép từ, dây đồng và vật liệu cách điện, gồm các hạng mục sau:

- Thép từ và lõi thép MBA: kích thước, khối lượng, suất tổn hao và các tính toán liên quan đến tổn thất không tải theo quy định E-HSMT và các tiêu chuẩn khác.

- Dây đồng và cuộn dây MBA: kích thước, tiết diện, độ cứng, độ giãn dài, điện trở suất, các tính toán liên quan đến mật độ dòng điện, khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch và tổn thất có tải theo quy định E-HSMT và các tiêu chuẩn khác.

- Vật liệu cách điện của MBA: độ dày, điện áp cách điện, tổn thất điện môi.

- Việc thí nghiệm kiểm tra được thực hiện trên thiết bị thử nghiệm của nhà thầu và thử nghiệm kiểm tra do một đơn vị độc lập thực hiện để lấy kết quả đối chứng.

- Biên bản kiểm tra giám sát thử nghiệm (theo biểu mẫu đính kèm).

- Các mẫu thử và kết quả thử nghiệm sẽ được gửi cho bên A.

5. Chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng:

- Trong giai đoạn thí nghiệm xuất xưởng, Bên B tổ chức mời Bên A chứng kiến từng thí nghiệm xuất xưởng theo quy định của hợp đồng.

- Chi phí tổ chức chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng do nhà thầu chịu

6. Các yêu cầu khác về thử nghiệm xuất xưởng:

- Các hạng mục thử nghiệm được tiến hành tại Xưởng sản xuất.

- Công tác thử nghiệm sẽ được tiến hành tại xưởng sản xuất của nhà thầu (có thể thực hiện đồng thời với thử nghiệm xuất xưởng của Nhà thầu). Các hạng mục thử nghiệm nêu trên sẽ được chứng kiến bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có chức năng thử nghiệm theo qui định để đánh giá và cấp chứng thư chấp lượng cho toàn bộ lô hàng và làm cơ sở để nghiệm thu.

- Các biên bản thử nghiệm phải ghi rõ ràng đầy đủ hạng mục thử nghiệm, sơ đồ thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, thiết bị thử nghiệm được sử dụng. Thiết bị thử nghiệm phải được công nhận đạt tiêu chuẩn, kiểm tra định kỳ của đơn vị Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nhà nước. Nhà thầu phải cung cấp các bản photocopy các chứng chỉ kiểm tra này cho Bên mua.

- Các thiết bị phụ tùng đi kèm MBA phải có giấy thử nghiệm xuất xưởng của Nhà thầu.

- Ngoài ra trong quá trình lắp ráp chế tạo phải có các biên bản kiểm tra thử nghiệm từng giai đoạn, độ kín toàn bộ MBA và sẽ được cung cấp cho Bên mua.

- Nhà thầu phải cung cấp chương trình thử nghiệm xuất xưởng cho Bên mua trước 20 ngày để Bên mua xem xét, chấp thuận và tham gia chứng kiến.

Các thử nghiệm trên để chứng minh đầy đủ khả năng đáp ứng của các thiết bị được cung cấp bởi các nhà thầu. Nhà thầu có thể bị loại nếu không đáp ứng được các yêu cầu trên.

###### 1.2.2.31 Thông số kỹ thuật chính của máy biến áp: Tham chiếu yêu cầu tại mục 1.3.1.2 Bảng thông số kỹ thuật (dành cho nhà thầu)

###### 1.2.2.32 Yêu cầu về thí nghiệm, kiểm tra, lắp đặt MBA

- Các yêu cầu về kiểm tra, lắp đặt, thử nghiệm MBA tuân thủ quy định giám sát quá trình gia công chế tạo, chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm nghiệm thu và kiểm tra hoàn thành tại công trường trong Quy trình mua sắm và quản lý hợp đồng cung cấp máy biến áp/kháng dầu 500 kV và 220 kV trong EVNNPT ban hành theo Quyết định số 1084/QĐ-EVNNPT ngày 21/6/2025 và các quy định hiện hành.

- Các nội dung quản lý thực hiện hợp đồng mua sắm MBA 220kV theo Quyết định số 1084/QĐ-EVNNPT ngày 21/6/2025 bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Quản lý chất lượng thực hiện hợp đồng;

- Quản lý điều chỉnh hợp đồng và các nội dung khác;

- Quản lý khối lượng và giá hợp đồng;

- Quản lý về bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng:

- Yêu cầu nhà thầu lập, trình tiến độ thực hiện hợp đồng chi tiết để làm căn cứ quản lý thực hiện hợp đồng. Tiến độ thực hiện hợp đồng phải bao gồm tối thiểu các mốc chính sau:

- Nộp các bản vẽ kích thước chính, các bản vẽ liên quan đến phần xây dựng và phục vụ lắp đặt;

- Quá trình gia công chế tạo lõi từ, cuộn dây và vỏ thùng;

- Tiếp nhận các vật tư thiết bị phụ trợ khác;

- Đóng vỏ thùng, hút chân không và sấy;

đ)	Nộp tài liệu kỹ thuật, CO/CQ của các vật tư, thiết bị phụ trợ;

- Nộp danh mục thiết bị thí nghiệm kèm các chứng chỉ kiểm chuẩn và kế hoạch thử nghiệm xuất xưởng;

- Thời gian thực hiện từng loại thí nghiệm xuất xưởng;

- Bắt đầu chuyển hàng;

- Nộp các tài liệu vận đơn (chỉ đối với các nhà thầu nước ngoài);

- Thời điểm vận chuyển đến công trường;

- Thời điểm đưa thân MBA đặt lên bệ móng và mở kiểm tra, truy xuất dữ liệu hộp đen hành trình vận chuyển và chấn động;

- Thời điểm mở kiểm kiểm tra vật tư, thiết bị kiện hàng đi kèm theo hợp đồng cung cấp.

Quản lý chất lượng thực hiện hợp đồng:

- Quy định chung

- Việc quản lý chất lượng nhằm đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng MBA/kháng dầu và các QA/QC cam kết của hợp đồng đã ký. Việc quản lý chất lượng được thực hiện thông qua việc kiểm tra CO/CQ của các vật tư thiết bị của nhà thầu, kiểm tra các tài liệu QA/QC của nhà máy chế tạo, thí nghiệm mẫu vật tư và quá trình chế tạo, thử nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm nghiệm thu và kiểm tra hoàn thành tại công trường.

- Quản lý chất lượng thép từ (tôn silic) và lõi thép MBA

- Yêu cầu nhà thầu có trách nhiệm cung cấp:

- Thiết kế và bản vẽ chế tạo lõi từ, trong đó có đầy đủ các thông số liên quan đến kích thước, khối lượng, suất tổn hao, các tính toán liên quan đến tổn thất không tải theo các quy định của HSMT và các Tiêu chuẩn quốc tế, các tính toán liên quan đến ổn định động, khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch;

- Danh mục các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng thép từ đủ điều kiện để phục vụ công tác kiểm tra chất lượng thép từ được dùng để chế tạo MBA;

- Các tài liệu vận đơn mua thép từ phục vụ sản xuất MBA của hợp đồng đã ký, cùng các chứng chỉ về chất lượng thép từ của nhà cung cấp;

- Một bản mẫu thép từ phục vụ sản xuất MBA/kháng dầu của hợp đồng đã ký cho Chủ đầu tư để kiểm tra đối chiếu;

- Báo cáo kiểm tra kích thước lõi từ sau khi hoàn thành làm cơ sở so sánh đối chiếu với thiết kế chế tạo đã nộp.

- Đơn vị mua sắm có trách nhiệm:

- Kiểm tra thiết kế chế tạo, cùng các tính toán do nhà thầu nộp;

- Kiểm tra các tài liệu vận đơn và chứng chỉ kỹ thuật của thép từ để đảm bảo sự tuân thủ của nhà thầu theo các cam kết trong hợp đồng đã ký.

- Quản lý chất lượng dây đồng và cuộn dây MBA

- Yêu cầu nhà thầu có trách nhiệm cung cấp:

- Thiết kế và bản vẽ chế tạo cuộn dây, trong đó có đầy đủ các thông số liên quan đến kích thước, tiết diện, độ cứng, độ dãn dài, điện trở suất, các tính toán liên quan đến mật độ dòng điện, khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch và tổn thất có tải theo các quy định của HSMT và các Tiêu chuẩn quốc tế;

- Danh mục các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng dây đồng cùng giấy chứng nhận kiểm định để phục vụ công tác kiểm tra chất lượng dây đồng được dùng để chế tạo MBA;

- Các tài liệu vận đơn mua dây đồng phục vụ sản xuất MBA của hợp đồng đã ký, cùng các chứng chỉ về chất lượng dây đồng của nhà cung cấp;

- Một bản mẫu dây đồng phục vụ sản xuất MBA của hợp đồng đã ký cho Chủ đầu tư để kiểm tra đối chiếu;

- Báo cáo kiểm tra kích thước cuộn dây sau khi hoàn thành làm cơ sở so sánh đối chiếu với thiết kế chế tạo đã nộp.

- Đơn vị mua sắm có trách nhiệm:

- Kiểm tra thiết kế chế tạo, cùng các tính toán do nhà thầu nộp;

- Kiểm tra các tài liệu vận đơn và chứng chỉ kỹ thuật của dây đồng để đảm bảo sự tuân thủ của nhà thầu theo các cam kết trong hợp đồng đã ký.

- Quản lý chất lượng vật liệu cách điện của MBA

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp:

- Các tài liệu vận đơn mua vật liệu cách điện (giấy cách điện) phục vụ sản xuất MBA của hợp đồng đã ký, cùng các chứng chỉ về chất lượng vật liệu cách điện, như độ dầy, điện áp cách điện, tổn thất điện môi của nhà cung cấp;

- Danh mục các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu cách điện cùng giấy chứng nhận kiểm định để phục vụ công tác kiểm tra chất lượng vật liệu cách điện được dùng để chế tạo MBA;

- Một bản mẫu vật liệu cách điện phục vụ sản xuất MBA của hợp đồng đã ký cho Chủ đầu tư để kiểm tra đối chiếu.

- Đơn vị mua sắm có trách nhiệm:

- Kiểm tra các tài liệu vận đơn và chứng chỉ kỹ thuật của vật liệu cách điện để đảm bảo sự tuân thủ của nhà thầu theo các cam kết trong hợp đồng đã ký.

- Quản lý chất lượng các vật tư, thiết bị và phụ kiện khác

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu vận đơn mua các vật tư, thiết bị, phụ kiện khác dùng để sản xuất MBA của hợp đồng đã ký, cùng các chứng chỉ CO/CQ của nhà cung cấp và có trách nhiệm kiểm tra các tài liệu vận đơn, chứng chỉ kỹ thuật của vật tư, thiết bị và phụ kiện để đảm bảo sự tuân thủ của nhà thầu theo các cam kết trong hợp đồng đã ký.

Quá trình gia công chế tạo

- Nhà thầu/Nhà sản xuất sẽ tiến hành thực hiện lấy mẫu và thí nghiệm kiểm tra chất lượng của thép từ, dây đồng và vật liệu cách điện theo quy định tại Điều 9 của Quy trình này (tại nội dung Quản lý chất lượng thực hiện hợp đồng nêu ở trên).

- Các mẫu và kết quả thử nghiệm sẽ được gửi cho Đơn vị mua sắm.

- Đơn vị mua sắm cần thử nghiệm kiểm tra các mẫu thử do Nhà thầu/Nhà sản xuất gửi tại một đơn vị thí nghiệm độc lập để lấy kết quả đối chứng và lưu trữ kết quả này. Trong trường hợp nếu kết quả thí nghiệm đối chứng phát hiện các nội dung không tuân thủ của nhà thầu theo hợp đồng đã ký, Đơn vị mua sắm cần đề xuất biện pháp xử lý kịp thời theo các quy định của hợp đồng đã ký.

Chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng

- Chủ đầu tư bằng chi phí của mình phải thực hiện việc kiểm soát và chứng kiến các thí nghiệm xuất xưởng của nhà thầu theo các Tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong hợp đồng. Kết quả thí nghiệm xuất xưởng cũng là các số liệu cơ sở để thực hiện phạt vi phạm, bồi thường các giá trị tổn thất theo quy định của hợp đồng.

- Tổ chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng

- Tổ chứng kiến thử nghiệm do Chủ đầu tư quyết định thành lập phải bao gồm tối thiểu các thành phần sau:

- Đại diện hợp pháp của Chủ đầu tư;

- Một thành viên TCG đánh giá HSDT của gói thầu;

- Cán bộ kiểm tra, kiểm định thiết bị đo của Chủ đầu tư: Cán bộ đã có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực;

- Cán bộ thí nghiệm MBA của Chủ đầu tư: Cán bộ có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm máy biến áp và tối thiểu phải có kinh nghiệm thí nghiệm 2 MBA/kháng dầu có cấp điện áp tương tự.

- Vị trí cán bộ kiểm định thiết bị đo và cán bộ thí nghiệm MBA có thể do cùng một cán bộ đảm trách nếu thỏa mãn các yêu cầu tối thiểu nêu trên.

- Các nội dung cần kiểm tra trước khi đi chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng

- Chậm nhất là 3 tuần trước khi tiến hành thử nghiệm xuất xưởng, nhà thầu phải nộp các tài liệu sau đây cho Đơn vị mua sắm để kiểm tra và thỏa thuận:

- Hồ sơ tài liệu kỹ thuật và CO/CQ của tất cả các vật tư, thiết bị, phụ kiện cấu thành của MBA;

- Danh mục các thiết bị thí nghiệm dùng để thực hiện các thí nghiệm xuất xưởng, kèm theo các chứng chỉ kiểm chuẩn còn hiệu lực của tất cả các thiết bị thí nghiệm;

- Tên và hồ sơ lý lịch của chuyên gia/ các chuyên gia thực hiện thí nghiệm xuất xưởng;

- Sơ đồ thí nghiệm;

- Biểu kế hoạch thực hiện các thử nghiệm;

- Các công thức, biểu đồ quy đổi kết quả thử nghiệm về điều kiện chuẩn (nếu có).

- Mẫu biên bản kết quả thử nghiệm.

- Đơn vị mua sắm/ Tổ chứng kiến thử nghiệm có trách nhiệm kiểm tra tính đáp ứng và hợp lệ của các hồ sơ nêu trên. Công tác thử nghiệm xuất xưởng chỉ được phép tiến hành khi tất cả các hồ sơ nêu trên hoàn chỉnh và có văn bản thỏa thuận chính thức của Đơn vị mua sắm.

- Chứng kiến thử nghiệm tại xưởng

- Tại xưởng sản xuất của nhà thầu, Tổ chứng kiến thử nghiệm cần thực hiện các công việc sau:

- Bước 1: Kiểm tra, đối chiếu các thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm theo danh mục, chứng chỉ kiểm chuẩn đã nộp và sơ đồ thí nghiệm. Kết quả kiểm tra cần được lập thành biên bản. Biên bản kiểm tra phù hợp là cơ sở pháp lý để tiếp tục chuyển sang bước 2;

- Bước 2: Chứng kiến, ghi chép kết quả và lập biên bản của từng thí nghiệm xuất xưởng theo các quy định của hợp đồng.

- Báo cáo chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng

- Ngay sau khi hoàn thành công tác chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng, Tổ chứng kiến thử nghiệm cần lập báo cáo theo Biểu 1 của Quy trình này.

- Chỉ yêu cầu chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng theo các Khoản từ 1 đến 5 của Điều này (từ khoản a đến e của nội dụng Chứng kiến xuất xưởng nêu ở trên) đối với:

- Máy biến áp của các nhà sản xuất lần đầu tiên được lắp đặt trên lưới Truyền tải điện.

- Chủng loại máy biến áp lần đầu tiên được lắp đặt trên lưới Truyền tải điện của các nhà sản xuất.

Thí nghiệm nghiệm thu và Kiểm tra hoàn thành tại công trường

- Quy định chung

- Việc thực hiện các thí nghiệm nghiệm thu và kiểm tra hoàn thành các MBA 220kV được thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế quy định trong hợp đồng và phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện liên quan đến kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- Bên cạnh việc thực hiện thí nghiệm kiểm định, kết quả thí nghiệm tại công trường cần được so sánh với kết quả thí nghiệm nghiệm thu xuất xưởng để kiểm tra đối chiếu.

- Đối với các hợp đồng giao MBA tại chân công trường, trách nhiệm của nhà thầu bao gồm cả công tác vận chuyển, bốc dỡ, trong trường hợp có sự sai khác giữa các kết quả thí nghiệm xuất xưởng và kết quả thí nghiệm tại công trường, kết quả của thí nghiệm nghiệm thu tại công trường được ưu tiên cao hơn so với thí nghiệm nghiệm thu xuất xưởng khi giải quyết nghiệm thu, thanh, quyết toán hợp đồng.

- Thành phần tham gia kiểm tra hoàn thành

- Quá trình thí nghiệm nghiệm thu và kiểm tra hoàn thành tại công trường phải có đầy đủ các thành phần của hội đồng nghiệm thu theo các quy định hiện hành và phải có sự chứng kiến của đại diện hợp pháp của nhà thầu. Các kết quả thí nghiệm nghiệm thu ngoài các biên bản theo thông lệ, cần lập thêm một bản có xác nhận chữ ký của các bên: Đại diện của Chủ đầu tư, đơn vị thực hiện thí nghiệm và đại diện hợp pháp của nhà thầu.

- Báo cáo thí nghiệm nghiệm thu và kiểm tra hoàn thành

- Báo cáo kết quả thí nghiệm nghiệm thu lập theo các mẫu hiện hành. Tuy nhiên đối với các MBA đã hợp chuẩn nhưng có độ lệch giữa thí nghiệm nghiệm thu với các thông số của nhà chế tạo về hướng bất lợi cho Chủ đầu tư, ví dụ như điện trở một chiều cuộn dây có độ lệch nhỏ hơn 2% nhưng thiên về hướng tăng, trong báo cáo nghiệm thu cần nêu rõ, lưu ý để Chủ đầu tư xác định nguyên nhân cùng với nhà thầu/ nhà sản xuất.

- Đối với các hợp đồng mà việc lựa chọn nhà thầu thực hiện không áp dụng việc điều chỉnh các chi phí vận hành (đối với các yêu cầu về tổn thất chỉ đánh giá theo tiêu chí Đạt/ Không đạt), không chấp nhận các MBA có kết quả thí nghiệm tổn thất vượt ngưỡng đã cam kết mặc dù vẫn nằm trong phạm vi sai số cho phép theo các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.

###### 1.2.2.33 Yêu cầu về vận chuyển MBA

Tuân thủ theo Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị điện nhất thứ áp dụng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành theo Quyết định số 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2025, sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 2438/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025, chi tiết như sau:

- Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường tại trạm biến áp 220kV Mỏ Cày lập phương án vận chuyển cụ thể trong trạm để đảm bảo an toàn vận hành trình Chủ đầu tư để thỏa thuận với Đơn vị QLVH trước khi thực hiện.

- Lập danh sách cán bộ thực hiện công tác vào trạm gửi Chủ đầu tư để gửi đơn vị quản lý vận hành trước khi thực hiện.

- Khảo sát cắt điện các đường dây cao, trung, hạ thế giao chéo dọc tuyến đường vận chuyển (kể cả trong trạm). Trường hợp có yêu cầu cắt điện để vận chuyển, nhà thầu phải liên hệ với các đơn vị quản lý vận hành để làm thủ tục cắt điện.

Lưu ý: đối với đường điện cao thế, phải gửi liên hệ đăng ký cắt điện trước 07 ngày.

- Phải nghiêm chỉnh tuân thủ theo Chỉ dẫn và yêu cầu kỹ thuật của Nhà cung cấp (nếu có) và chỉ dẫn của thiết kế, khi có vướng mắc phải báo cho Chủ đầu tư giải quyết.

- Nhà thầu có trách nhiệm liên hệ với lực lượng công an đảm bảo trật tự giao thông và an ninh trên tuyến đường vận chuyển (nếu cần).

- Nhà thầu vận chuyển phải có phương án cụ thể, kế hoạch làm việc với đơn vị thanh tra giao thông và các cơ quan chức năng để đề xuất đặc cách, giảm thiểu tối đa các thủ tục, tránh ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao vật tư thiết bị trên công trường.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói các bộ phận bên ngoài MBA. Phải có hộp đen giám sát quá trình vận chuyển.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp và gắn thiết bị hộp đen (impact shock recorder) và thiết bị giám sát hành trình theo dõi quá trình vận chuyển với các yêu cầu sau:

- Hộp đen và thiết bị giám sát hành trình phải được lắp đặt ngay tại nhà máy sản xuất, trước khi thực hiện bất kỳ công tác dịch chuyển, di dời, vận chuyển MBA:

+ Mục đích: theo dõi toàn bộ quá trình nâng hạ, dịch chuyển, di dời, vận chuyển đối với MBA 220kV-250MVA trong gói thầu này.

+ Yêu cầu kỹ thuật đối với hộp đen:

- Hộp đen phải có chức năng ghi lại tất cả các chấn động, rung, sốc, va chạm trong quá trình vận chuyển dưới dạng gia tốc va chạm “g” theo thời gian và gia tốc va chạm lớn nhất;

- Hộp đen phải có bộ nhớ và dung lượng pin đủ lớn để hoạt động và ghi lại nhiều chấn động có thể xảy ra trong suốt quá trình vận chuyển;

- Hộp đen phải có chức năng ghi nhận dữ liệu dưới dạng sóng và đi kèm
phần mềm có khả năng phân tích dạng song.

- Hộp đen phải được tích hợp chức năng định vị GPS.

- Quy cách lắp đặt:

- Trên mỗi thân MBA được lắp đặt 02 (hai) hộp đen bố trí đối xứng
nhau, vị trí 02 hộp đen tạo thành đường thẳng dọc theo hướng vận chuyển chính.

- Đối với sứ xuyên có cấp điện áp từ 110kV trở lên của MBA trên mỗi phương tiện vận chuyển phải lắp đặt ít nhất 01 Hộp đen trên hàng hóa, vị trí phù hợp ghi nhận chấn động, va chạm trong quá trình di chuyển.

+ Yêu cầu kỹ thuật đối với Thiết bị giám sát hành trình:

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp và lắp đặt Thiết bị giám sát hành trình.

- Thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo hoạt động liên tục trong quá trình vận chuyển.

- Thiết bị giám sát hành trình phải được phân quyền truy xuất dữ liệu để
đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi, sửa chữa. Trong trường hợp không thống nhất hoặc không truy suất được dữ liệu, Đơn vị và Nhà thầu có thể liên hệ với cơ quan Nhà nước có chức năng quản lý, giám sát hành trình phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa.

- Biên bản Bàn giao, kiểm tra, lắp đặt hộp đen và Thiết bị giám sát hành
trình bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Chủng loại, mã hiệu, số sê ri.

- Tình trạng của Thiết bị giám sát hành trình.

- Niêm phong, kẹp chì trong trường hợp cần thiết.

- Tình trạng hoạt động, cấp pin, nguồn điện.

- Vị trí lắp đặt.

- Trạng thái bật ON của Thiết bị giám sát hành trình và đồng bộ thời gian với hệ thống GPS, mức tín hiệu vệ tinh (nếu có).

Phải có thí nghiệm trước và sau khi vận chuyển (cách điện gông từ, mạch từ, không tải, cách điện pha - pha, pha – đất), thiết bị ghi chấn động kèm tọa độ hành trình để xác định độ xô lệch bên trong MBA do chấn động xảy ra trong quá trình vận chuyển. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chi phí thí nghiệm này.

Mọi thao tác dịch chuyển, vận chuyển, nâng, hạ MBA đều phải tuân thủ IEEE C57.150-2012 “Hướng dẫn vận chuyển MBA, kháng điện công suất 10MVA trở lên”.

Trong trường hợp phát sinh vấn đề va chạm, rung, nứt, vỡ, chấn động vượt quá giới hạn cho phép được ghi nhận bởi hộp đen khi nâng, hạ, dịch chuyển, vận chuyển MBA có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng MBA, Nhà thầu phải có trách nhiệm làm việc, phối hợp đơn vị bảo hiểm và các bên liên quan khác để làm rõ trách nhiệm từng bên, đưa ra biện pháp xử lý, khắc phục, bồi thường hàng cho Chủ đầu tư.

Nhà thầu phải thực hiện thí nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét SFRA trước và sau vận chuyển theo IEC 60076-18, để xác định chất lượng máy làm cơ sở đánh giá và xử lý trách nhiệm. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chi phí thí nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét SFRA và các chi phí khắc phục hư hỏng MBA (nếu có).

Truy xuất dữ liệu hộp đen: trước khi tháo dỡ hộp đen, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để tiến hành ngay việc truy xuất dữ liệu hộp đen và ghi vào Biên bản bàn giao MBA, ghi nhận dữ liệu, tháo dỡ hộp đen. Biên bản ghi nhận dữ liệu, tháo dỡ hộp đen bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

- Chủng loại, mã hiệu, số serials hộp đen;

- Trình trạng niêm phong, kẹp chì;

- Tình trạng pin;

- Tình trạng bên ngoài, mức độ gắn chặt với thân MBA.

- Dữ liệu thô chưa xử lý.

- Các dữ liệu chi tiết được sao lưu bằng file mềm và bàn giao mỗi bên giữ 01 bản.

- Truy xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình: Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để tiến hành ngay việc truy xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.  Biên bản ghi nhận dữ liệu, tháo dỡ thiết bị giám sát hành trình bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

- Tình trạng nguyên vẹn của Thiết bị giám sát hành trình;

- Trình trạng nguyên vẹn của niêm chì;

- Mức độ gắn chặt của thiết bị giám sát hành trình;

- Ghi nhận tình trạng hoạt động bình thường hoặc bất thường;

- Tình trạng hoạt động bình thường/ bất thường;

- Hành trình của MBA;

- Biểu đồ tốc độ trên toàn bộ hành trình.

- Trường hợp không thể truy xuất toàn bộ hoặc một phần dữ liệu từ hộp đen,
hoặc dữ liệu có hiện tượng bất thường như: sai lệch thời gian GPS, tọa độ hành trình không trùng khớp với tuyến đường đi thực tế, hộp đen bị mất niêm phong, kẹp chì, hộp đen không còn được gắn chặt đúng yêu cầu kỹ thuật, Nhà thầu phải có trách nhiệm làm việc, phối hợp đơn vị bảo hiểm và các bên liên quan khác để làm rõ trách nhiệm từng bên, đưa ra biện pháp xử lý, khắc phục.

- Các yêu cầu khác tuân thủ quy định tại quyết định 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2025, sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 2438/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025.

Ghi chú: MBA phải có thí nghiệm trước và sau vận chuyển (cách điện gông từ, mạch từ, không tải, cách điện pha - pha, pha - đất), thiết bị ghi chấn động kèm toạ độ hành trình để xác định độ xô lệch bên trong MBA do chấn động xảy ra trong quá trình vận chuyển. MBA phải được thí nghiệm phân tích phẩn hồi tần số (FRA) trước và sau vận chuyển theo IEC 60076-18.

###### 1.2.2.34 Yêu cầu về tài liệu MBA

- Tài liệu MBA bao gồm tài liệu và các bản vẽ đảm bảo cho công tác nghiệm thu xuất xưởng, vận chuyển, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng MBA:

+ Thông tin về nhà chế tạo, thông số MBA, thông số kỹ thuật và xuất xứ của các phụ kiện MBA, giấy chứng nhận quản lý chất lượng và các biên bản thử nghiệm điển hình, thông thường.

+ Bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết: MBA, thùng MBA, cuộn dây, mạch từ và các phụ kiện MBA.

+ Tài liệu hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, lắp đặt, sửa chữa, thí nghiệm, vận hành MBA và các phụ kiện MBA. Bản vẽ nội bộ tủ, bảng kê cáp nhị thứ.

+ Tài liệu khuyến cáo thí nghiệm định kỳ, đại tu: Về tần suất, nội dung công việc. Các khiếm khuyết hư hỏng thường gặp và cách xử lý. Các bản vẽ, kích thước và mã tên cho từng loại gioăng MBA.

- Tài liệu được cấp bằng bản giấy và bản e-copy.

- Số lượng tài liệu và bản vẽ đảm bảo cho các công việc nêu trên và công tác lưu trữ.

- Và các yêu cầu khác theo nội dung Công văn số 2152/EVNNPT- QLĐT+KT ngày 02/6/2016 của EVNNPT.

###### 1.2.2.35 Yêu cầu về phụ kiện MBA

- Có đủ thiết bị và phụ kiện phục vụ cho việc lắp đặt và vận hành MBA.

- Tủ điều khiển xa MBA tùy thuộc vào từng dự án cụ thể mà có thể được cấp kèm theo MBA.

- Thiết bị dự phòng cho MBA: sứ 220 kV, 110 kV, 22 kV, bơm, quạt làm mát MBA tùy thuộc từng dự án cụ thể.

###### 1.2.2.36 Quy định về thứ tự pha

C        B        A

C        B        A

110kV side

220kV side

22kV side

A

B

C

###### 1.2.2.37 Tài liệu và phần mềm

- Các bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Các bản vẽ kích thước.

- Sơ đồ chức năng (làm mát, OLTC...).

- Nối dây nội bộ thiết bị.

- Tài liệu thông số kỹ thuật của các thiết bị, liệt kê các bộ phận. Hướng dẫn bảo dưỡng và vận hành.

- Các biên bản Routine tests, Type test.

- Các chứng chỉ cho dòng ngắn mạch.

- Các chứng chỉ quản lý chất lượng.

- Chi tiết các sứ.

- Chi tiết bộ chuyển nấc, đồng hồ nhiệt độ...

- Phần mềm của các tài liệu trên.

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt. Các thông số vận tốc vận chuyển, biên độ gia tốc va chạm cực đại các hướng cho phép, độ nghiêng tối đa cho phép … phải được cung cấp trong tài liệu hướng dẫn vận chuyển và lắp đặt của Nhà sản xuất.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý bất thường, cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra)

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát và theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị;

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy;

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ: thay thế linh kiện, sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng;

- Nêu những yêu cầu cần đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

###### 1.2.2.38 Dịch vụ đi kèm

- Giám sát, hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh máy biến áp, cung cấp cáp nhị thứ MBA và các phụ kiện liên quan đến máy biến áp tại công trường.

- Giám sát, hướng dẫn thí nghiệm toàn bộ phần điện nhất thứ, nhị thứ, thử dầu máy biến áp tại công trường.

- Kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị liên quan như bộ đổi nấc, quạt làm mát, bơm lọc dầu…và phối hợp với đơn vị thi công xây lắp, đơn vị thí nghiệm trong công tác thi công đấu nối, thử nghiệm mạch nhị thứ liên quan đến máy biến áp, đảm bảo máy biến áp đủ điều kiện đóng điện vận hành.

- Khi MBA đến trạm, Nhà thầu sẽ lấy mẫu dầu đi thử nghiệm trước khi đơn vị xây lắp tiến hành lọc dầu. Mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng định kỳ máy biến áp theo các qui định do Nhà sản xuất đề ra trong thời gian bảo hành tại nơi lưu trữ máy biến áp trước khi lắp đặt.

- Cử chuyên gia, phân tích và kết luận về chất lượng máy biến áp (MBA) sau khi kết thúc quá trình vận chuyển và đưa ra kết luận bằng văn bản làm cơ sở để đánh giá chất lượng MBA để thực hiện các bước lắp đặt tiếp theo sau khi vận chuyển.

- Sau khi lắp đặt và thí nghiệm theo yêu cầu, Nhà thầu phải đưa ra kết luận bằng văn bản đánh giá việc đảm bảo vận hành an toàn, lâu dài của thiết bị.

- Trong trường hợp phát sinh vấn đề, va chạm, rung, chấn động vượt quá ngưỡng cho phép khi nâng, hạ, dịch chuyển, vận chuyển đối với MBA, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng MBA, Nhà thầu phải có trách nhiệm chính, chủ trì làm việc với nhà thầu vận chuyển và các bên có liên quan khác để phân định, làm rõ trách nhiệm của từng bên và đưa ra giải pháp xử lý, khắc phục.

- Cố vấn giám sát hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm, vận hành, bảo dưỡng máy biến áp và tham gia nghiệm thu đóng điện máy biến áp.

###### 1.2.2.39 Yêu cầu khác

- Các hạng mục không được nêu trong Quy định này sẽ phải áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Toàn bộ thiết bị theo tiêu chuẩn IEC và nhiệt đới hóa theo điều kiện khí hậu khu vực.

- Nhà thầu tham dự thầu phải nắm được các quy định trong các văn bản dưới đây (đính kèm E-HSMT):

+ Căn cứ văn bản số 4059/EVNNPT-KT ngày 13/10/2016 của EVNNPT, khuyến cáo Nhà thầu xem xét về chất lượng rơ le trung gian loại D-R của hãng Nieaf-Smitt (trong trường hợp chào loại rơ le này).

+ Căn cứ văn bản số 21/EVNNPT-KT+AT+VT ngày 03/01/2018 của EVNNPT, khuyến cáo Nhà thầu xem xét về chất sứ đỡ thanh cái 22kV, mã hiệu 35.1.1CPS của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ vật liệu Composit Sao Đỏ sản xuất tại Việt Nam (trường hợp chào loại sứ đỡ này).

+ Tuân thủ “Quyết định về việc ban hành Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị điện nhất thứ áp dụng trong  EVNNPT” theo Quyết định số 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2025 của EVNNPT và văn bản 2438/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2025 về việc sửa đổi bổ sung Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị điện nhất thứ áp dụng trong  EVNNPT.

- Nhà thầu MBA phải đề xuất hướng dẫn, quy định và cảnh báo cần thiết cho quá trình vận chuyển MBA từ kho của NSX đến công trường nhằm đảm bảo an toàn mà không ảnh hưởng đến chất lượng và điều kiện vận hành an toàn, lâu dài của thiết bị (bao gồm vận tốc di chuyển và độ nghiêng tối đa, biên độ gia tốc va chạm cực đại cho phép và các quy định khác);

- Trong trường hợp phát sinh vấn đề, va chạm, rung, chấn động vượt quá ngưỡng cho phép khi nâng, hạ, dịch chuyển, vận chuyển đối với MBA, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng MBA, Nhà thầu phải có trách nhiệm chính, chủ trì làm việc với nhà thầu vận chuyển và các bên có liên quan khác để phân định, làm rõ trách nhiệm của từng bên và đưa ra giải pháp xử lý, khắc phục;

- Nhà thầu (Nhà sản xuất) có trách nhiệm kiểm tra và thí nghiệm (nếu chuyên gia của nhà thầu thấy cần thiết) trước và trong quá trình lắp đặt MBA tại công trường, đồng thời chịu mọi chi phí liên quan (nếu có);

- Sau khi lắp đặt và thí nghiệm theo yêu cầu, nhà thầu phải đưa ra kết luận bằng văn bản đánh giá việc đảm bảo vận hành an toàn, lâu dài của thiết bị.

##### 1.2.3 YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CỤ THỂ CHO CHỐNG SÉT VAN 22KV

Đặc tính kỹ thuật tuân thủ theo Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc “Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam:

###### 1.2.3.1. Điều kiện chung

Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

###### 1.2.3.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách đất |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |

###### 1.2.3.3. Yêu cầu chung

- Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

###### 1.2.3.4. Bố trí lắp đặt

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giàn thanh cái 22kV của máy biến áp.

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.

###### 1.2.3.5. Các yêu cầu về thí nghiệm

- Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

+ Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

+ Đo điện áp dư (residual voltage).

+ Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

+ Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

###### 1.2.3.6. Thí nghiệm điển hình (Type test):

- Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

- Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp gồm các hạng mục chính sau:

+ Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

+ Điện áp dư (Residual voltage).

+ Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage).

+ Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).

+ Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample).

+ Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

+ Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

+ Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).

+ Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

+ Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

- Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

+ Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

+ Điện áp dư (Residual voltage).

+ Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

+ Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

- Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4

###### 1.2.3.7. Phụ kiện

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van

- Đế lắp chống sét van.

- Bộ đếm sét.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

###### 1.2.3.8. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

###### 1.2.3.9. Yêu cầu khác

- Yêu cầu cho bộ đếm sét có kèm đồng hồ đo dòng rò (Đồng bộ với SA 220kV, 110kV và phù hợp Theo Quyết định số 170/QĐ-HĐTV ngày 09/10/2020 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của chống sét van 220kV trong Trạm biến áp).

+ Bộ đếm sét hiển thị bằng số khi CSV phóng điện (hiển thị tại chỗ hoặc truyền tín hiệu tới thiết bị giám sát từ xa).

+ Đồng hồ đo dòng rò giám sát liên tục dòng rò của CSV theo thời gian thực. Cơ cấu chỉ thị đo của đồng hồ có thể sử dụng: loại chỉ thị bằng kim hoặc loại hiển thị dưới dạng con số. Nếu chỉ thị bằng kim: Trên mặt đồng hồ có chỉ giới giá trị giới hạn (nếu hiển thị dưới dạng con số có đèn cảnh báo) của dòng rò: mức tốt, mức cảnh báo cần tách ra khỏi vận hành. Các chỉ giới giá trị này được hiển thị tại chỗ hoặc truyền tín hiệu tới thiết bị giám sát từ xa.

+ Đồng hồ đo dòng rò có khả năng truyền tín hiệu tới phòng điều khiển của TBA có lắp CSV để phục vụ giám sát trực tuyến dòng rò.

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Nhà cấp hàng cung cấp (khuyến cáo) các giá trị giới hạn của chống sét van: Số năm vận hành tối đa cho phép trong điều kiện định mức; số lần tác động tối đa tại dòng phóng định mức; giới hạn cực đại giá trị dòng điện rò thành phần điện trở và thành phần điện dung của chống sét van ở điều kiện điện áp định mức thời tiết khô ráo, cách điện sạch;

- Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

1.2.4 YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CỤ THỂ CHO KẸP CỰC

- Phụ kiện đấu nối bằng bu lông hoặc kiểu đệm theo bảng phạm vi yêu cầu, được chế tạo bằng hợp kim nhôm mức độ cao hoặc đồng mạ bạc và được lắp vừa bằng bu lông bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, và phù hợp với các chủng loại dây dẫn.

- Kẹp  cho dây dẫn hợp kim nhôm, ống hoặc thiết bị được thiết kế không bị điện hóa và tiếng ồn nghe thấy rõ trong khi lắp đặt tại điện áp cao đến 220kV.

- Kẹp phải chịu được dòng điện ngắn mạch giới hạn là: 50kA/1s tại 220kV, 40kA/1s tại phía 110kV

- Trên thân các kẹp  phải ghi rõ thông tin như mã hiệu, nhà sản xuất, dòng điện định mức, và các thông tin khác.

- Tiêu chuẩn: IEC, NEMA CC1, ASTM B22 (A356.0) hoặc tương đương

- Vật liệu			: Hợp kim nhôm đúc hoặc đồng mạc bạc

- Lực phá hủy cực tiểu	: 8100kg

- Mạ kẽm			: ASTM A153

- Độ dầy lớp mạ trung bình	: ≥ 110μm

- Lực xiết bu lông:

+ M12: 550kg.cm

+ M16: 760kg.cm

- Thử nghiệm: Các kẹp cực phải được thử nghiệm bởi các phòng thí nghiệm độc lập đạt tiêu chuẩn quốc tế theo EN ISO/IEC 17025:2005. Các thử nghiệm điển hình (Type test) bao gồm:

+ Thử nghiệm bảo vệ chống ăn mòn.

+ Thử nghiệm không phá hủy.

+ Thử nghiệm cơ khí.

+ Thử nghiệm vầng quang và nhiễu tín hiệu (R.I.V).

+ Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch và dòng ngắn mạch đỉnh.

+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ.

+ Thử nghiệm sức trượt của bu lông kẹp.

Các thử nghiệm trên để chứng minh đầy đủ khả năng đáp ứng của các thiết bị được cung cấp bởi các nhà thầu. Nhà thầu có thể bị loại nếu không đáp ứng được các yêu cầu trên.

#### 1.3 BẢNG KÊ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ - VẬT LIỆU

Nhà thầu được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai thông số kỹ thuật và xuất xứ vật tư thiết bị theo mẫu sau:

##### 1.3.1 MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA 220/110/22kV - 250MVA

###### 1.3.1.1 Nguồn gốc, xuất xứ vật liệu và phụ kiện (dành cho nhà thầu)

| STT | Mô tả | Mã hiệu | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Lõi thép, mạch từ | Yêu cầu ghi rõ |  |
| 1 | Lõi thép |  |  |
| II | Cuộn dây |  |  |
| 1 | Dây đồng |  |  |
| III | Vật liệu cách điện |  |  |
| IV | Vỏ máy biến áp |  |  |
| V | Sứ xuyên |  |  |
| 1 | Sứ cao áp |  |  |
| 2 | Sứ trung áp |  |  |
| 3 | Sứ trung tính cao áp |  |  |
| 4 | Sứ hạ áp |  |  |
| VI | Biến dòng chân sứ |  |  |
| 1 | Cao áp |  |  |
| 2 | Trung áp |  |  |
| 3 | Trung tính cao áp |  |  |
| 4 | Hạ áp |  |  |
| VII | Dầu máy biến áp |  |  |
| 1 | Dầu máy biến áp |  |  |
| VIII | Điều chỉnh điện áp |  |  |
| 1 | Điều chỉnh điện áp dưới tải (OLTC) |  |  |
| IX | Thiết bị đo lường và Rơ le bảo vệ |  |  |
| 1 | Rơ le hơi |  |  |
| 2 | Rơ le dòng dầu bộ OLTC |  |  |
| 3 | Rơ le áp suất đột biến |  |  |
| 4 | Rơle bảo vệ áp suất bộ OLTC |  |  |
| 5 | Đồng hồ đo nhiệt độ dầu tại MBA |  |  |
| 6 | Đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây tại MBA |  |  |
| 7 | Đồng hồ chỉ mức dầu của MBA |  |  |
| 8 | Đồng hồ chỉ mức dầu của bộ OLTC |  |  |
| 9 | Các loại van |  |  |
| 10 | Van xả áp lực (Pressure Relief Valve - Van an toàn) |  |  |
| X | Hệ thống làm mát |  |  |
| 1 | Bộ tản nhiệt |  |  |
| 2 | Bộ làm mát (quạt) |  |  |
| XI | Các thiết bị khác |  |  |
| 1 | Bộ truyền động bằng động cơ |  |  |
| 2 | Silicagel |  |  |
| 3 | Đầu cốt |  |  |
| 4 | Gioăng |  |  |
| 5 | Vật liệu cách điện |  |  |

Chữ ký nhà thầu:

###### 1.3.1.2 Bảng thông số kỹ thuật (dành cho nhà thầu)

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Số hiệu sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn phù hợp |  | IEC 60076 và các tiêu chuẩn liên quan. |  |
|  | Kiểu MBA |  | MBA là loại máy biến áp tự ngẫu 3 pha, ngâm trong dầu, đặt ngoài trời, có bộ OLTC phía cuộn dây 220kV |  |
|  | Số cuộn dây |  | 3 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Điện áp định mức |  |  |  |
|  | Cuộn cao áp (HV) nấc 1 (nấc đầu) | kV | 247,5 |  |
|  | Cuộn cao áp (HV) nấc 9 (nấc chính) | kV | 225 |  |
|  | Cuộn cao áp (HV) nấc 17 (nấc cuối) | kV | 202,5 |  |
|  | Cuộn trung áp (MV) | kV | 115 |  |
|  | Cuộn hạ áp (LV) | kV | 23 |  |
|  | Phương pháp làm mát |  | ONAN/ ONAF1/ ONAF2; hoặc ONAN/ ONAF/ OFAF; hoặc ONAN/ ONAF/ ODAF |  |
|  | Điện áp cấp cho thiết bị phụ trợ: |  |  |  |
|  | Nguồn AC | V | 03 pha 380V, 50Hz; 01 pha 220V, 50Hz |  |
|  | Nguồn DC | V | 220 |  |
|  | Tỷ số biến áp | kV | 225  8x1,25%/ 115/ 23 |  |
|  | Tổ đấu dây |  | YNa0d11 |  |
|  | Cuộn cao áp |  | Đấu sao, trung tính trực tiếp nối đất |  |
|  | Cuộn trung áp |  | Đấu sao (phía trung áp được đấu tự ngẫu với phía cao áp) |  |
|  | Cuộn hạ áp |  | Đấu tam giác |  |
|  | Cuộn dây |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.11 tại chương V của E-HSMT |  |
| - | Vật liệu |  | Đồng |  |
| - | Điện trở suất |  | Điện trở suất không lớn hơn 0,017241 (Ω.mm2/m) hoặc 0,15328 (Ω.g/m) |  |
| - | Độ cứng |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Độ dãn dài |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Mật độ dòng điện lớn nhất trong bất kỳ phần nào của cuộn dây | A/mm2 | ≤ 3 |  |
| - | Phía HV | A/mm2 | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Phía MV | A/mm2 | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Phía LV | A/mm2 | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Phía đổi nấc | A/mm2 | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Tổng trọng lượng dây dẫn |  |  |  |
| - | Cuộn cao áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Cuộn trung áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Cuộn hạ áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Tổng chiều dài dây dẫn |  |  |  |
| - | Cuộn cao áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Cuộn trung áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Cuộn hạ áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Tiết diện dây dẫn |  |  |  |
| - | Cuộn cao áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Cuộn trung áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Cuộn hạ áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Số vòng dây |  |  |  |
| - | Cuộn cao áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Cuộn trung áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Cuộn hạ áp |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Mạch từ |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.10 tại chương V của E-HSMT |  |
|  | Vật liệu chế tạo lõi từ |  |  |  |
| - | Vật liệu chế tạo |  | - Thép silic cán nguội dẫn từ định hướng - Độ tổn hao tại cường độ từ trường 1,7 T ở tần số 50Hz có giá trị không lớn hơn 0,9 W/kg theo Tiêu chuẩn IEC 60404 |  |
| - | Mã hiệu lá thép |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Độ dày lá thép | mm | ≤ 0,27 |  |
| - | Điện trở cách điện | ΩM | ≥ 500 |  |
| - | Tổng trọng lượng lõi thép |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Giấy cách điện |  | - Cách điện có tuổi thọ và vòng đời theo Tiêu chuẩn IEC 60076-14 - Vật liệu cách điện xen lu lô (Cellulose) dùng để chế tạo là vật liệu mới. Có giá trị polyme DP từ 1.000 ÷ 2.000 |  |
|  | Công suất định mức loại MBA: |  |  |  |
|  | Công suất danh định theo kiểu làm mát ONAN |  |  |  |
| - | Cuộn HV | MVA | 150 |  |
| - | Cuộn MV | MVA | 150 |  |
| - | Cuộn LV | MVA | 30 |  |
|  | Công suất danh định theo kiểu làm mát ONAF/ONAF1 |  |  |  |
| - | Cuộn HV | MVA | 200 |  |
| - | Cuộn MV | MVA | 200 |  |
| - | Cuộn LV | MVA | 40 |  |
|  | Công suất danh định theo kiểu làm mát OFAF/ODAF/ONAF2 |  |  |  |
| - | Cuộn HV | MVA | 250 |  |
| - | Cuộn MV | MVA | 250 |  |
| - | Cuộn LV | MVA | 50 |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ cho phép: |  |  |  |
|  | Lớp dầu trên | K | ≤ 55 |  |
|  | Cuộn dây |  |  |  |
| - | Trung bình |  |  |  |
|  | Hệ thống làm mát ON…và OF… | K | ≤ 60 |  |
|  | Hệ thống làm mát OD… | K | ≤ 65 |  |
| - | Cao nhất (hot-spot) | K | ≤ 73 |  |
|  | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch của hệ thống: |  |  |  |
|  | Phía cao áp | kA/ 1s | ≥ 50 |  |
|  | Phía trung áp | kA/ 1s | ≥ 40 |  |
|  | Phía hạ áp | kA/ 1s | ≥ 31,5 |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch qua các cuộn dây của MBA (tính tại đầu vào MBA) |  | Đáp ứng yêu cầu theo Tiêu chuẩn IEC 60076-5 |  |
|  | Phía 220kV | kA/ 1s | Nêu rõ |  |
|  | Phía 110kV | kA/ 1s | Nêu rõ |  |
|  | Phía 22kV | kA/ 1s | Nêu rõ |  |
|  | Bảng tính toán dòng ngắn mạch cho MBA |  | Nhà thầu cung cấp bảng tính ngắn mạch chi tiết cho các cuộn dây MBA (Tính toán theo hướng dẫn tại văn bản 2382/EVNNPT-KT ngày 21/6/2016) |  |
| - | Phía 220kV | kA/ 1s | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Phía 110kV | kA/ 1s | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Phía 22kV | kA/ 1s | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Điện áp cao nhất (Um) |  |  |  |
| - | Cuộn dây cao áp | kV | ≥ 245 |  |
| - | Cuộn dây trung áp | kV | ≥ 123 |  |
| - | Cuộn dây hạ áp | kV | ≥ 24 |  |
| - | Trung tính | kV | ≥ 72,5 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz/ 01 phút: |  |  |  |
| - | Cuộn dây cao áp | kVrms | ≥ 460 |  |
| - | Cuộn dây trung áp | kVrms | ≥ 230 |  |
| - | Cuộn dây hạ áp | kVrms | ≥ 50 |  |
| - | Trung tính | kVrms | ≥ 140 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50s): |  |  |  |
| - | Cuộn dây cao áp | kVp | ≥ 1050 |  |
| - | Cuộn dây trung áp | kVp | ≥ 550 |  |
| - | Cuộn dây hạ áp | kVp | ≥ 125 |  |
| - | Trung tính | kVp | ≥ 325 |  |
|  | Độ ồn cho phép tại khoảng cách 3 m (tính từ thùng MBA), phụ tải định mức | dB | ≤ 75 |  |
|  | Khả năng quá tải cho phép |  | Theo IEC 60076-7 |  |
|  | Điện áp ngắn mạch ở 750C |  | Theo Tiêu chuẩn IEC 60076-1 |  |
|  | Kiểu điện áp ngắn mạch |  | Điện áp ngắn mạch cuộn cao - trung (Uk 225-115) đo ở nhiệt độ 75 oC và công suất định mức, theo kiểu Type 1: Là kiểu máy biến áp có điện áp ngắn mạch có giá trị nhỏ nhất tại nấc đầu (nấc có điện áp lớn nhất), điện áp ngắn mạch có giá trị lớn nhất tại nấc cuối (nấc có điện áp nhỏ nhất) (cùng Type của MBA AT1 hiện hữu) |  |
|  | Uk 225-115 |  |  |  |
| - | Nấc 1 | % | 10,45 ± 5% |  |
| - | Nấc 9 | % | 11 ± 5% |  |
| - | Nấc 17 | % | 11,55 ± 5% |  |
|  | Uk 225-23 |  |  |  |
| - | Nấc 1 | % | Yêu cầu ghi rõ (%) |  |
| - | Nấc 9 | % | 35 ± 15% |  |
| - | Nấc 17 | % | Yêu cầu ghi rõ (%) |  |
|  | Uk 115-23 | % | 21 ± 15% |  |
|  | Tổn thất không tải ở điện áp định mức | kW | ≤ 58 |  |
|  | Tổn thất có tải ở công suất định mức 250MVA, nấc 9, 750C (Pk 225- 115) |  |  |  |
| - | Giữa cuộn cao áp và cuộn trung áp | kW | ≤ 380 |  |
| - | Giữa cuộn cao áp và cuộn hạ áp | kW | Nêu cụ thể |  |
| - | Giữa cuộn trung áp và cuộn hạ áp | kW | Nêu cụ thể |  |
|  | Khả năng chịu quá tải |  | Đáp ứng theo Mục 1.2.2.27 tại chương V của E-HSMT (Yêu cầu ghi rõ) |  |
|  | Khả năng quá áp của MBA |  | Đáp ứng theo Mục 1.2.2.28 tại chương V của E-HSMT (Yêu cầu ghi rõ) |  |
|  | Sứ xuyên (cách điện đầu vào MBA): |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.14 tại chương V của E-HSMT |  |
|  | Cách điện đầu vào MBA phía cao áp (sứ xuyên cách điện) |  |  |  |
| - | Tên nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC 60137 |  |
| - | Kiểu |  | RIP, RIS |  |
| - | Số lượng sứ | Cái | 03 |  |
| - | Điện áp định mức | kV | ≥ 245 |  |
| - | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz, 1 phút | kVrms | ≥ 460 |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung sét dạng sóng 1,2/50s | kVp | ≥ 1050 |  |
| - | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,2 x Iđm phía cao áp MBA. (Yêu cầu ghi rõ) |  |
| - | Chiều dài dòng rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 31 |  |
| - | Vị trí đo tgδ sứ |  | Có, phù hợp với công nghệ chế tạo |  |
| - | Hình dạng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |  |
| - | Vật liệu chế tạo vỏ sứ MBA |  | Porcelain hoặc Composite được nhiệt đới hóa |  |
|  | Cách điện đầu vào MBA phía trung áp (sứ xuyên cách điện) |  |  |  |
| - | Tên nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC 60137 |  |
| - | Kiểu |  | RIP, RIS |  |
| - | Số lượng sứ | Cái | 03 |  |
| - | Điện áp định mức | kV | ≥ 123 |  |
| - | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz, 1 phút | kVrms | ≥ 230 |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung sét dạng sóng 1,2/50s | kVp | ≥ 550 |  |
| - | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,2 x Iđm phía trung áp MBA. (Yêu cầu ghi rõ) |  |
| - | Chiều dài dòng rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 31 |  |
| - | Vị trí đo tgδ sứ |  | Có, phù hợp với công nghệ chế tạo |  |
| - | Hình dạng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |  |
| - | Vật liệu chế tạo vỏ sứ MBA |  | Porcelain hoặc Composite được nhiệt đới hóa |  |
|  | Cách điện đầu vào MBA trung tính (sứ xuyên cách điện) |  |  |  |
| - | Tên nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC 60137 |  |
| - | Kiểu |  | RIP, RIS |  |
| - | Số lượng sứ | Cái | 01 |  |
| - | Điện áp định mức | kV | ≥ 72,5 |  |
| - | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz, 1 phút | kVrms | ≥ 140 |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung sét dạng sóng 1,2/50s | kVp | ≥ 325 |  |
| - | Chiều dài dòng rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 31 |  |
| - | Vị trí đo tgδ sứ |  | Có, phù hợp với công nghệ chế tạo |  |
| - | Hình dạng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |  |
| - | Vật liệu chế tạo vỏ sứ MBA |  | Porcelain hoặc Composite được nhiệt đới hóa |  |
|  | Cách điện đầu vào MBA phía hạ áp (Sứ xuyên cách điện) |  |  |  |
| - | Tên nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC 60137 |  |
| - | Kiểu |  | OIP/ RIP/ RIS/ RIF/ RIN/ Solid porcelain |  |
| - | Số lượng sứ | Cái | 03 |  |
| - | Điện áp định mức | kV | ≥ 24 |  |
| - | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 50Hz, 1 phút | kVrms | ≥ 50 |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung sét dạng sóng 1,2/50s | kVp | ≥ 125 |  |
| - | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,2 x Iđm phía hạ áp MBA. (Yêu cầu ghi rõ) |  |
| - | Chiều dài dòng rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 31 |  |
| - | Vị trí đo tgδ sứ |  | Phù hợp với công nghệ chế tạo |  |
| - | Hình dạng cánh sứ (shed form) |  | Phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 60815, đường kính cánh sứ lớn – nhỏ xen kẽ nhau |  |
| - | Vật liệu chế tạo vỏ sứ MBA |  | Porcelain hoặc Composite được nhiệt đới hóa |  |
|  | Biến dòng điện chân sứ |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.18 tại chương V của E-HSMT |  |
|  | Biến dòng điện chân sứ phía cao áp |  |  |  |
| - | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
| - | Số chân sứ (pha) có biến dòng |  | 03 |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện: | A | 600-800-1200/1/1/1 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn) |  | 1x 30 VA, Class: 0,5 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x30 VA, Class: 5P20 |  |
| - | Số cuộn dây thứ cấp/ 1 chân sứ | Cuộn | 03 |  |
| - | Điều chỉnh tỷ số biến dòng điện |  | Phía thứ cấp |  |
| - | Pha B có thêm cuộn dùng đo nhiệt độ cuộn dây MBA | Cuộn | ≥ 01 |  |
|  | Biến dòng điện chân sứ phía trung áp |  |  |  |
| - | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
| - | Số chân sứ (pha) có biến dòng |  | 03 |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện: | A | 800-1200-2000/1/1/1 |  |
| - | Dung lượng, cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn) |  | 1x30 VA, Class: 0,5 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x30 VA, Class: 5P20 |  |
| - | Số cuộn dây thứ cấp/ 1 chân sứ | Cuộn | 03 |  |
| - | Điều chỉnh tỷ số biến dòng điện |  | Phía thứ cấp |  |
| - | Pha B có thêm cuộn dùng đo nhiệt độ cuộn dây MBA | Cuộn | ≥ 01 |  |
|  | Biến dòng điện chân sứ phía hạ áp |  |  |  |
| - | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
| - | Số chân sứ (pha) có biến dòng |  | 03 |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện: | A | 800-1200-2000/1/1 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x30 VA, Class: 5P20 |  |
| - | Số cuộn dây thứ cấp/ 1 chân sứ | Cuộn | 02 |  |
| - | Điều chỉnh tỷ số biến dòng điện |  | Phía thứ cấp |  |
| - | Pha B có thêm cuộn dùng đo nhiệt độ cuộn dây MBA | Cuộn | ≥ 01 |  |
|  | Biến dòng điện chân sứ phía trung tính |  |  |  |
| - | Loại biến dòng |  | Kiểu xuyến |  |
| - | Số chân sứ (pha) có biến dòng |  | 03 |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện: | A | 800-1200-2000/1/1 |  |
| - | Công suất, cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x30 VA, Class: 5P20 |  |
| - | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 02 |  |
| - | Điều chỉnh tỷ số biến dòng điện |  | Phía thứ cấp |  |
|  | Biến dòng điện chân sứ dùng đo nhiệt độ cuộn dây |  |  |  |
| - | Vị trí lắp đặt |  | Pha B của các phía 220kV, 110kV và 22kV |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện/ Công suất: + Cuộn cao áp + Cuộn trung áp + Cuộn hạ áp | A/ VA A/ VA A/ VA | Phù hợp MBA |  |
| - | Cấp chính xác: + Cuộn cao áp + Cuộn trung áp + Cuộn hạ áp |  | Phù hợp MBA/Class:1 |  |
|  | Biến dòng điện chân sứ cấp cho rơle tự động điều chỉnh điện áp (F90) |  |  |  |
| - | Vị trí lắp đặt |  | Phía cao áp |  |
| - | Tỷ số biến dòng điện | A | Phù hợp rơle F90 |  |
| - | Công suất và cấp chính xác |  | Phù hợp với MBA/ Class 1 |  |
|  | Dầu cách điện cho MBA và bộ OLTC |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.13 tại chương V của E-HSMT |  |
| - | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Mã hiệu |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Khối lượng dầu đảm bảo cho lắp đặt MBA |  | Đảm bảo đủ dầu cho quá trình lắp đặt MBA |  |
|  | Hệ thống làm mát |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.15 tại chương V của E-HSMT |  |
|  | Quạt làm mát |  |  |  |
| - | Tiêu chuẩn phù hợp |  | IEC 60076-22-6: 2021 |  |
| - | Điện áp định mức | AC | 3 pha, 380 V |  |
|  | Bơm dầu MBA (tùy theo công nghệ làm mát) |  |  |  |
| - | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC60076-22-5: 2021 |  |
| - | Điện áp định mức | AC | 3 pha, 380 V |  |
|  | Bộ điều áp dưới tải (OLTC) |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.16 tại chương V của E-HSMT |  |
| - | Tên nhà chế tạo |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Số hiệu của nhà chế tạo |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Dòng điện định mức thỏa mãn các yêu cầu: |  | - Khi dòng điện đi qua có trị số 1,2 lần dòng định mức ở chế độ vận hành liên tục giới hạn tăng nhiệt độ của tiếp điểm OLTC không vượt quá 20 0C Các điện trở quá độ của OLTC chịu được 1,5 lần dòng điện định mức ở chế độ vận hành liên tục |  |
| - | OLTC |  | Bố trí cho từng pha |  |
| - | Kiểu đấu nối |  | CFVV |  |
| - | Kiểu tiếp điểm dập hồ quang |  | Trong buồng chân không |  |
| - | Khối chuyển mạch (Diverter switch) và khối chọn nấc (Tap selector) |  | Độc lập |  |
| - | Số nấc phân áp (không bao gồm các nấc trung gian) |  | 17 |  |
| - | Dải điều chỉnh điện áp | % |  8 x 1,25 |  |
| - | Điện áp xoay chiều cung cấp cho động cơ của bộ truyền động |  | 3 pha 220/380 V – 50 Hz |  |
| - | Điện áp cung cấp nguồn điều khiển và tín hiệu |  | 220 VDC hoặc 220 VAC – 50 Hz |  |
| - | Điều chỉnh điện áp dưới tải |  | Phía cao áp |  |
| - | Chu kỳ bảo dưỡng | lần | ≥ 500000 lần thao tác hoặc 07 năm hoặc theo yêu cầu của hãng sản xuất |  |
| - | Điện áp bước lớn nhất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s | kV | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút. | kV | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Độ kín của tủ truyền động |  | Tối thiểu IP55 |  |
|  | Tủ truyền động cơ khí |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.17 tại chương V của E-HSMT |  |
| - | Động cơ truyền động | AC | 3 pha, 380 V |  |
| - | Điện áp nguồn điều khiển | VDC | 220 |  |
| - | Điện áp nguồn sấy, chiếu sáng | VAC | 220 |  |
| - | Cấp bảo vệ |  | ≥ IP55 |  |
|  | Bình dầu phụ |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.5 tại chương V của E-HSMT |  |
| - | Kiểu |  | Cho thùng dầu chính và OLTC, tách rời với thùng MBA |  |
|  | Tủ điều khiển tại chỗ |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.19 tại chương V của E-HSMT |  |
|  | Các thiết bị bảo vệ và đo lường |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.21 tại chương V của E-HSMT. |  |
|  | Rơle hơi |  | Có 02 cấp bảo vệ, có vị trí lấy mẫu khí (kèm theo phụ kiện để thu toàn bộ lượng khí từ trên rơle hơi xuống dưới thân MBA) |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây rơle |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
|  | Rơle dòng dầu bộ OLTC |  | Có 01 cấp bảo vệ |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây rơle |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
|  | Rơle áp suất đột biến: |  |  |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây rơle |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
|  | Đồng hồ chỉ thị mức dầu thùng dầu chính MBA: |  | - Hiển thị mức dầu theo nhiệt độ Tiếp điểm báo tín hiệu mức dầu thấp/ cao |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
|  | Đồng hồ chỉ thị mức dầu thùng dầu OLTC: |  | - Hiển thị mức dầu theo nhiệt độ Tiếp điểm báo tín hiệu mức dầu thấp/ cao |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp đấu dây |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
|  | Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu MBA: |  | - Bù nhiệt độ môi trường -Với 4 bộ tiếp điểm (2 cho bảo vệ, 2 cho hệ thống quạt mát) |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp tiếp điểm |  | ≥ IP65 |  |
|  | Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây: |  | - Bù nhiệt độ môi trường -Với 4 bộ tiếp điểm (2 cho bảo vệ, 2 cho hệ thống quạt mát) |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp tiếp điểm |  | ≥ IP65 |  |
|  | Van xả áp lực thùng dầu chính: |  | Có |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp tiếp điểm |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
| - | Van xả áp lực bộ OLTC: |  | Có |  |
| - | Cấp bảo vệ hộp tiếp điểm |  | ≥ IP65, có hộp che |  |
|  | Bộ thở thùng dầu MBA: |  | Có (bộ thở có điện trở sấy tự động, loại miễn bảo trì) |  |
|  | Bộ chuyển đổi cho chỉ thị nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây và nấc phân áp |  |  |  |
| - | Tên nhà chế tạo |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Kiểu |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
| - | Dải dòng điện đầu ra |  | (4 ÷ 20) mA |  |
|  | Bộ thở thùng dầu OLTC: |  | Có (bộ thở có điện trở sấy tự động, loại miễn bảo trì) |  |
|  | Túi thở của bình dầu phụ MBA: |  | Có |  |
|  | Khối lượng MBA |  |  |  |
| - | Khối lượng tổng thể | kg | Nêu cụ thể |  |
| - | Khối lượng dầu | kg | Nêu cụ thể |  |
| - | Khối lượng vận chuyển | kg | Nêu cụ thể |  |
| - | Khối lượng ruột | kg | Nêu cụ thể |  |
| - | Khối lượng thùng dầu phụ | kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Vỏ MBA |  | Đáp ứng theo Mục 1.2.2.4 tại chương V của E-HSMT. |  |
|  | Kiểu thiết kế |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kích thước bên ngoài (Dài x Rộng x Cao) bao gồm đầy đủ sứ, phụ kiện | mm | Nêu cụ thể |  |
| - | Dài |  |  |  |
| - | Rộng |  |  |  |
| - | Cao |  |  |  |
|  | Kích thước bên ngoài khi vận chuyển (Dài x Rộng x Cao) không bao gồm sứ, phụ kiện | mm | Nêu cụ thể |  |
| - | Dài |  |  |  |
| - | Rộng |  |  |  |
| - | Cao |  |  |  |
|  | Nhãn máy biến áp |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.24 tại chương V của E-HSMT |  |
|  | Màn chắn từ |  | Có |  |
|  | Các ống dẫn dầu |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.6 tại chương V của E-HSMT |  |
|  | Hệ thống van của máy biến áp |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.9 tại chương V của E-HSMT |  |
|  | Sơn máy biến áp |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.8 tại chương V của E-HSMT |  |
|  | Sơn bề mặt ngoài MBA |  | Loại sơn chịu nhiệt, có khả năng giảm hấp thụ nhiệt bức xạ của ánh sáng mặt trời |  |
|  | Sơn bề mặt trong của thùng dầu chính, thùng dầu phụ |  | Loại sơn chịu nhiệt, chịu dầu |  |
|  | Gioăng của MBA |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.9 tại chương V của E-HSMT. |  |
|  | Kẹp cực đấu nối đầu sứ MBA |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Cáp nguồn tự dùng và cáp điều khiển |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.23 tại chương V của E-HSMT |  |
|  | Nối đất |  | Đáp ứng Mục 1.2.2.20 tại chương V của E-HSMT |  |
| - | Kẹp nối đất, dây và thanh nối đất |  | có |  |
| - | Mặt cắt bề mặt tiếp xúc tại điểm nối đất |  | ≥ 100 x 40 mm |  |
|  | Tuổi thọ MBA |  | Nêu cụ thể |  |

Chữ ký nhà thầu:

*Lưu ý: Nhà thầu phải nộp kèm Bảng 1.3.1.1 Nguồn gốc, xuất xứ vật liệu và phụ kiện (dành cho Nhà thầu) và Bảng 1.3.1.2 Bảng thông số kỹ thuật (dành cho Nhà thầu) bằng file pdf và bằng file word (hoặc excel), để thuận lợi cho quá trình đánh giá E-HSDT.

##### 1.3.2 CHỐNG SÉT VAN 22KV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | SM hoặc cao hơn |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 30 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 24 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 4 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 25 |
| 6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể |
| 7 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

Chữ ký nhà thầu:

##### 1.3.3 KẸP CỰC

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn |  | IEC, NEMA CC1, ASTM B22 (A356.0) hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu kẹp cực |  | Hợp kim nhôm đúc hoặc đồng mạc bạc |  |
|  | Vật liệu bu lông, vòng đệm |  | Thép mạ kẽm |  |
|  | Dòng ngắn mạch chịu đựng |  |  |  |
|  | + Phía 220kV | kA/1s | 50 |  |
|  | + Phía 110kV | kA/1s | 40 |  |
|  | + Phía 22kV | kA/1s | 31,5 |  |
|  | Số lỗ bu lông (tối thiểu 6 lỗ) |  | Yêu cầu |  |
|  | Lực siết bu lông |  |  |  |
|  | - M10 bolt |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | - M12 bolt |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | - M14 bolt |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | - M16 bolt |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | Mỡ |  |  |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Yêu cầu ghi rõ |  |
|  | - Số lượng |  | Phù hợp với kẹp |  |
|  | Thử nghiệm điển hình |  | Yêu cầu cung cấp |  |
|  | Cung cấp xác nhận vận hành an toàn (ít nhất 2 xác nhận) |  | Yêu cầu cung cấp |  |
|  | Catalogue |  | Yêu cầu cung cấp |  |

Chữ ký nhà thầu:

|  | BẢNG KÊ BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHÀ THẦU:…………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Thiết bị chào thầu | Mã hiệu | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Phòng thử nghiệm | Loại thiết bị thử nghiệm | Hạng mục thử nghiệm | Ngày/Ký hiệu mã thử nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | MÁY BIẾN ÁP 220KV - 250MVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chữ ký nhà thầu:

### MỤC 2. BẢN VẼ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| 25154TRV.F.I1.E1.02 | Sơ đồ nối điện hiện hữu |  |
| 25154TRV.F.I1.E1.03 | Sơ đồ nối điện chính |  |
| 25154TRV.F.I1.E1.04 | Mặt bằng bố trí thiết bị hiện hữu |  |
| 25154TRV.F.I1.E1.05 | Mặt bằng bố trí thiết bị |  |
| 25154TRV.F.I1.E1.06 | Mặt bằng mặt cắt Ngăn MBA AT1 phía 220 kV |  |
| 25154TRV.F.I1.E1.07 | Mặt bằng mặt cắt Ngăn MBA tự dùng 442 |  |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

### MỤC 3. KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm các thử nghiệm được nêu tại Mục 1 –Yêu cầu về kỹ thuật