Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Gói thầu 02.TB1.26: Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy

- Trạm biến áp 220kV Yên Bái và Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng

A. Giới thiệu về công trình:

1. Giới thiệu chung về công trình:

1.1 Địa điểm thi công:

+ Sửa chữa hệ thống cứu hỏa - Trạm biến áp 220kV Yên Bái được thực hiện bên trong khuôn viên Trạm biến áp 220kV Yên Bái, xã Văn Phú, Tỉnh Lào Cai.

+ Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy - Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng được thực hiện bên trong khuôn viên Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng, xã Tằng Loỏng, Tỉnh Lào Cai.

1.2 Mục tiêu công trình:

Đảm bảo công tác an toàn về PCCC tại Trạm biến áp 220kV Yên Bái và Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng.

1.3 Qui mô công trình:

Sửa chữa hệ thống cứu hỏa - Trạm biến áp 220kV Yên Bái.

Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy - Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng

2. Tổng quan về công trình:

- Sửa chữa hệ thống cứu hỏa - Trạm biến áp 220kV Yên Bái.

- Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy - Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, (kể từ ngày bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công cho nhà thầu)

3. Phạm vi công việc về công trình:

- Nội dung công việc chính của công trình này được thể hiện chi tiết tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống), Chương IV trong E-HSMT.

- Những công việc mang tính chất phục vụ cho công trình: Công trình tạm thi công, mặt bằng tập kết vật liệu, kho bãi, lán trại tạm, các khoản phí liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu, vận chuyển vật tư vật liệu, dụng cụ trang thiết bị thi công, chuyển quân đến công trường, vận chuyển vật tư thu hồi về kho của truyền tải điện, chi phí đền bù thi công, hoàn thiện hoặc hoàn trả (trong trường hợp nhà thầu thi công làm hỏng) mặt bằng... thì được hiểu là Nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.

- Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

B. Yêu cầu kỹ thuật.

I. Yêu cầu kỹ thuật.

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Ngoài các điều kiện kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ mời thầu này, nhà thầu cần tuân theo các TCVN hiện hành liên quan và thực hiện các tiêu chuẩn, qui phạm chủ yếu dưới đây:

1.1. Các văn bản pháp lý liên quan

Phương án - dự toán các hạng mục công trình Sửa chữa hệ thống cứu hỏa - Trạm biến áp 220kV Yên Bái và Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy - Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng được lập trên cơ sở:

- Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

- Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 Bộ công an Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-HĐTV ngày 27/12/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định Sửa chữa lớn tài sản cố định trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

- Căn cứ văn bản số 3739/EVN-ĐT ngày 07/7/2022 của tập đoàn điện lực Quốc Gia Việt Nam về việc hướng dẫn lập dự toán sửa chữa tài sản cố định;

1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong PCCC:

- Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/5/2020 Bộ công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy: QCVN 02:2020/BCA;

- TCVN 3890:2021 phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng

- QCVN 03:2021/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

- TCVN 13261:2021 Phòng cháy chữa cháy - Lăng chữa cháy phun nước cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- QCVN 06:2021/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình.

- QCVN 02: 2020/BCA: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy

- TCVN 5040:1990. Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ PCCC-Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 2622:1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 6379:1998. Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 5738:2001. Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 3890:2009. Phương tiện PCCC, chữa cháy cho nhà và công trình-Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

- TCVN 5740:2009. Phương tiện PCCC. Vòi đẩy chữa cháy-Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.

- TCVN 8060:2009. Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy. Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

- TCVN 8636:2011. Đường ống áp lực bằng thép. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt.

- TCVN 3991:2012. Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng.

1.3 Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng.

- TCVN 2682: 2020	Xi măng Pooc lăng

- TCVN 7570: 2006	Cốt liệu cho bê tông và vữa

- TCVN 1651: 2018	Thép cốt bê tông

1.4. Tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng.

- TCVN 5308: 1991

- Quy trình ATĐ trong EVN;

- Quy trình thuỷ cơ nhiệt hoá trong EVN;

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công cho công trình.

- Điều kiện thi công: Trong Trạm biến áp 220kV Yên Bái và Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng - trong điều kiện điện từ trường.

2.1. Yêu cầu công tác chuẩn bị trước khi thi công.

- Trước khi thi công Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, nắm vững yêu cầu của thiết kế, nghiên cứu hiện trường thi công của công trình. Từ đó lựa chọn công nghệ xây dựng thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi công xây lắp đạt chất lượng, tiến độ, an toàn và kinh tế.

- Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ thiết kế, nếu thấy có sự bất hợp lý về mặt kết cấu, …nhà thầu tập hợp và gửi ý kiến phản hồi cho Chủ đầu tư hoặc có thể đề xuất phương án giải quyết.

2.1.1. Công tác chuẩn bị.

Trước khi khởi công công trình, Nhà thầu phải triển khai ngay các công việc cụ thể sau:

- Lập duyệt phương án biện pháp tổ chức thi công, biện pháp an toàn trình Chủ đầu tư phê duyệt (theo mẫu quy định).

- Nhân sự thi công phải có bậc an toàn điện từ bậc 3/5 trở lên, người chỉ huy trực tiếp có bậc an toàn từ bậc 4/5 trở lên;

- Có phương án sử dụng điện, nước phục thi công trình được đơn vị quản lý vận hành chấp thuận.

- Đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương trên địa bàn thi công nhằm đảm bảo trật tự, an ninh trong thời gian thi công.

- Nhà thầu sẽ đăng ký danh sách ra công nhân, kỹ thuật thi công tại công trường với đơn vị quản lý vận hành. Trước khi tiến hành thi công phải được đơn vị quản lý hướng dẫn về an toàn khi làm việc trong khu nhà làm việc.

- Tất cả vật tư, thiết bị đều được bảo quản trong kho, đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến chất lượng vật tư trong quá trình lưu trữ.

- Thống nhất với đơn vị quản lý vận hành bố trí kho bãi tập kết, bảo quản vật tư.

2.1.2. Vệ sinh môi trường:

-  Vệ sinh: Nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh trong và ngoài khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành cho các thiết bị bên cạnh.

-  Xử lý nước thải và chất thải ô nhiễm môi trường: Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu về các chất bẩn, ô nhiễm nguồn nước và không thích hợp, có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và đảm bảo việc xử lý nước thải theo đúng quy định của Trạm và có phương án xử lý nước thải từ các lán trại và văn phòng của mình cũng như tất cả các loại chất thải lỏng và chất thải rắn.

2.1.3. Bố trí tổng mặt bằng thi công:

- Mặt bằng thi công: Nhà thầu phải tự làm hàng rào chắn ngăn cách khu vực đang thi công theo đúng quy định của chủ đầu tư và phải có các biển báo để nhận biết khu vực đang thi công.

- Mặt bằng bố trí thiết bị: Nhà thầu phải bố trí thiết bị thi công cho từng công đoạn thi công.

-  Kho bãi tập kết vật tư vật liệu: Nhà thầu phải có biện pháp bố trí kho bãi, tập kết vật tư, vật liệu tại công trường một cách khoa học, đảm bảo không làm ảnh hưởng công việc của Trạm biến áp 220kV Yên Bái và Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng.

-  Các hạng mục phụ trợ: Bố trí thùng rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi trên công trường.

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp hoàn trả mặt bằng, tháo bỏ các công trình tạm, sửa chữa đường, rãnh sau khi kết thúc công trình.

2.2. Tổ chức công trường.

- Nhà thầu phải trình sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý thi công ban chỉ huy công trường.

- Cán bộ công nhân viên tham gia thi công công trình thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của công trường nhất là an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

2.3. Thời gian và tiến độ:

2.3.1. Khởi công và hoàn thành:

- Thời gian khởi công và hoàn thành: Theo hợp đồng.

- Trường hợp gặp trở ngại bất khả kháng không thể khởi công công trình được theo hạn quy định thì thời gian đình trệ chỉ được ghi nhận khi Nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư và phải được chủ đầu tư chấp nhận.

2.3.2. Thời gian làm việc:

- Là tất cả thời gian theo hợp đồng, không tính ngày lễ, tết được nghỉ theo qui định của Nhà nước.

2.3.3. Tiến độ thi công:

- Nhà thầu phải lập và gửi kèm bản tiến độ thi công chi tiết trong hồ sơ dự thầu của Nhà thầu.

- Bảng tổng tiến độ thi công phải thể hiện:

+ Trình tự thực hiện công việc của Nhà thầu bao gồm thời gian cho việc chuẩn bị tài liệu của Nhà Thầu, chế tạo các cấu kiện, việc cung cấp tại hiện trường, xây lắp và kiểm định và thời gian thi công cho mỗi giai đoạn chính của công trình.

+ Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định, thí nghiệm, nghiệm thu.

- Tiến độ thi công phải đáp ứng được yêu cầu là hệ thống chữa cháy bằng nước luôn sẵn sàng hoạt động bằng tay nếu có cháy xảy ra.

II. Yêu cầu về thiết bị, vật tư.

1. Quy định chung:

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn của sản phẩm do nhà sản xuất phát hành hoặc các tài liệu do các cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện hành của pháp luật cho các loại vật liệu, vật tư: Trụ, van, ống, tủ đựng lăng vòi, sơn (catalog, chứng chỉ chất lượng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm…). Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, chất lượng sản phẩm.

- Nhà sản xuất và sản phẩm phải được đăng ký thương hiệu, được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO; phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam quy định.

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong HSDT, nhà thầu chỉ được thay đổi sản phẩm khi được Chủ đầu tư phê duyệt, chấp thuận;

- Nhà thầu phải tuân thủ các tiêu chí vật tư và tiêu chí kỹ thuật này.

- Vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình phải đảm bảo theo đúng yêu cầu của HSMT. Trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải thực hịên các bước sau:

+ Thực hiện đúng chỉ dẫn sử dụng của Nhà sản xuất.

+ Thực hiện các yêu cầu kiểm nghiệm liên quan đến chất lượng vật tư thiết bị hay các bộ phận công trình khi Chủ đầu tư yêu cầu.

+ Tất cả các trang thiết bị và nguyên vật liệu ngoài bảng kê khai đã xác định trong hồ sơ thầu, khi đưa vào sử dụng trong công trình phải được sự đồng ý của thiết kế, tư vấn giám sát và Chủ đầu tư bằng biên bản chính thức. Nhà thầu khi thay thế một loại vật liệu hoặc thiết bị nào phải trình nguyên nhân thay đổi, cung cấp hàng mẫu, nguồn gốc sản xuất, chứng chỉ chất lượng và phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng.

- Các loại vật tư phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và qui định, có chứng chỉ vật liệu và phải được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.

- Có nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa (CO, CQ).

- Vật tư, thiết bị được bảo hành 12 tháng và 24 tháng cho sơn đường ống (đối với vật tư, thiết bị nhà sản xuất có quy định về thời gian bảo hành thì thực hiện bảo hành theo quy định của nhà sản xuất).

- Phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn qui định về chất lượng của Nhà sản xuất, sản phẩm đảm bảo mới 100%.

- Nghiêm cấm nhà thầu đưa các hàng hoá kém chất lượng, nhái mẫu mã của các hãng không rõ tên tuổi, xuất xứ. Trong mọi trường hợp phát hiện các loại vật tư không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư, tư vấn giám sát do Chủ đầu tư chỉ định có quyền yêu cầu thay thế. Mọi phí tổn do nhà thầu chịu.

- Chi phí thí nghiệm được tính vào trong giá dự thầu công trình.

- Chứng chỉ của các thí nghiệm vật liệu phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân cấp, trường hợp cần thiết phải do chủ đầu tư chỉ định đơn vị thí nghiệm.

- Nhà thầu phải đề xuất chủng loại, nhãn mác vật tư rõ ràng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

2. Quy định từng thiết bị:

Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Van cổng ty nổi Dy150; Dy200; Dy100; Dy65; |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Kích cỡ | Dy200; Dy150; Dy100; Dy65. |  |  |
| 5 | Chất liệu | Thân van bằng gang, cánh van bằng gang hoặc Inox; Bề ngoài sơn phủ ngoài trời Epoxy màu đỏ hoặc xanh. |  |  |
| 6 | Áp lực | P >=16at |  |  |
| 7 | Kiểu van | Ty nổi, tay vặn vô lăng. |  |  |
| 8 | Kiểu kết nối | Kết nối mặt bích, hai chiều |  |  |
| 9 | Tiêu chuẩn | - Đảm bảo độ kín khít, các bộ phận không được rò rỉ hoặc chịu bất kỳ biến dạng vĩnh viễn. - Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt hiện có, đảm bảo kết nối với hệ thống chữa cháy bằng nước hiện hành. |  |  |
| 10 | Phụ kiện | Đi kèm Bulong mạ kẽm nhúng nóng và gioăng tương ứng. |  |  |
| 11 | Nhà thầu phải cung cấp van đúng chủng loại đảm bảo lắp đặt được cho hệ thống đường ống hiện hữu. Nếu lắp đặt không phù hợp nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm | Yêu cầu |  |  |
| II | Van cánh bướm Dy100 đóng mở bằng tay |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Kích cỡ | Dy100 |  |  |
| 5 | Chất liệu | Thân van bằng gang, thép, đĩa van bằng gang hoặc Inox; Bề ngoài sơn phủ ngoài trời Epoxy màu đỏ hoặc xanh. |  |  |
| 6 | Áp lực | P >=16at |  |  |
| 7 | Kiểu van | Tay gạt |  |  |
| 8 | Kiểu kết nối | Kết nối mặt bích. |  |  |
| 9 | Tiêu chuẩn | Đảm bảo độ kín khít, các bộ phận không được rò rỉ hoặc chịu bất kỳ biến dạng vĩnh viễn. Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt hiện có, đảm bảo kết nối với hệ thống chữa cháy bằng nước hiện hành. |  |  |
| 10 | Phụ kiện | Đi kèm Bulong mạ kẽm nhúng nóng và gioăng tương ứng |  |  |
| 11 | Nhà thầu phải cung cấp van đúng chủng loại đảm bảo lắp đặt được cho hệ thống đường ống hiện hữu. Nếu lắp đặt không phù hợp nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm | Yêu cầu |  |  |
| III | Trụ nước có mặt bích hai đầu Dy100 (Chân trụ cứu hỏa D100). |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Thông số | - Chất liệu: Gang, thép; - Bề ngoài sơn phủ ngoài trời Epoxy màu đỏ. - Kiểu kết nối: mặt bích 2 đầu. - Lắp phù hợp với mặt bích đường ống hiện hữu. |  |  |
| 5 | Nhà thầu phải cung cấp đúng chủng loại đảm bảo lắp đặt được cho đường ống hiện hữu. Nếu lắp đặt không phù hợp nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm | Yêu cầu |  |  |
| IV | Họng cứu hỏa đôi Dy65. |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn | Đáp ứng TCVN 6379-1998 tiêu chuẩn áp dụng cho các trụ nước chữa cháy được lắp đặt vào hệ thống cấp nước |  |  |
| 5 | Thông số | Trụ họng 02 cửa màu đỏ + Đầu vào D100 + Đầu ra D65 (02 đầu ra) + Có khoá xả cho đầu ra D65 + Có nắp đậy cửa ra, có khớp nối tiêu chuẩn D65 (loại ngoàm). |  |  |
| 6 | Giấy chứng nhận, Tem kiểm định | Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị PCCC của Cảnh sát PCCC theo quy định; kèm theo tem kiểm định dán trên trụ nước. (bản chính hoặc bản công chứng, cấp khi giao hàng) |  |  |
| 7 | Nhà thầu phải cung cấp đúng chủng loại đảm bảo lắp đặt được cho đường ống hiện hữu. Nếu lắp đặt không phù hợp nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm | Yêu cầu |  |  |
| III | Gioăng cao su. |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Kích cỡ | Lắp cho các mặt bích nối đường ống Dy120, Dy130, Dy170, Dy220, D270 |  |  |
| 5 | Độ dày | 3-5mm |  |  |
| 6 | Đặc tính | Đàn hồi, chịu áp, làm kín tốt, làm việc trong môi trường nước. |  |  |
| 7 | Tiêu chuẩn | + Tiêu chuẩn TCVN 2003:77 + Đảm bảo độ kín khít, không bị rò rỉ |  |  |
| IV | Khớp cao su chống rung |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 4 | Yêu cầu Kỹ thuật | Loại DN 200; DN150. |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn | + Chịu được mức áp suất tối đa là 16 atm; + Gioăng đệm: thép. + Hai đầu kết nối: Inox, thép. + Kiểu kết nối: lắp bích. + Tiêu chuẩn kết nối: JIS10K, BS. + Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 80ºC. + Môi trường làm việc: Nước. |  |  |
| 6 | Nhà thầu phải cung cấp đúng chủng loại đảm bảo lắp đặt được cho đường ống hiện hữu. Nếu lắp đặt không phù hợp nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm | Yêu cầu |  |  |
| V | Tủ đựng lăng vòi |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 4 | Kích cỡ | + Dài x rộng x sâu: 1100x600x220 mm; + Có chân đế tủ. + Cửa có ô kính quan sát. + Có giá kê để lăng vòi. |  |  |
| 5 | Chất liệu | + Vỏ tủ Inox 304, dày ≥2mm + Bề ngoài sơn phủ ngoài trời Epoxy màu đỏ |  |  |
| 6 | Tiêu chuẩn | IP55 |  |  |
| 7 | Phụ kiện lắp đặt | Đi kèm Bulong mạ kẽm nhúng nóng |  |  |
| VI | Hộp che cụm van tràn |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 4 | Yêu cầu Kỹ thuật | + Hộp AT1: Kích thước 1850x650x650 mm. + Hộp AT2: Kích thước 1600x650x650 mm. |  | Chi tiết theo bản vẽ số 6 và số 7 |
| 5 | Tiêu chuẩn | + Inox 304 dày ≥2mm |  |  |
| VII | Ắc quy bơm diesel |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 4 | Yêu cầu Kỹ thuật | + Ắc quy Axit dạng kín + Điện áp đầu ra 12 VDC ; + Dung lượng: ≥ 150 Ah |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949:2016 |  |  |
| VII | Rơ le trung gian |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Yêu cầu Kỹ thuật | + Loại 1: điện áp 24 VDC; + Loại 2: điện áp 220 VAC + Số lượng tiếp điểm: Kiểu change-over ≥ 2CO; + Dòng điện định mức: ≥ 7A; + Nhiệt độ hoạt động -25 đến + 60°C + Lắp đặt trên thanh DIN. |  |  |
| VIII | Nhớt làm mát bơm Diesel. |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Yêu cầu Kỹ thuật | Sử dụng cho bơm D6BB |  | Làm mát, bôi trơn động cơ |
| IX | Dầu bơm Diesel. |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Yêu cầu Kỹ thuật | Sử dụng để chạy động cơ Diesel |  |  |
| X | Bộ lọc gió bơm Diesel |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Yêu cầu Kỹ thuật | + Dạng ống lồng hình trụ, kích thước lắp đặt phù hợp với bơm hiện hữu |  |  |
| XI | Sơn đường ống cứu hoả. |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Yêu cầu Kỹ thuật | + Sơn 2 lớp sơn epoxy màu đỏ đường ống, van, tủ và hộp che; + Sơn Epoxy 2 thành phần (sơn gốc và chất đồng rắn). + Sơn Epoxy được chế tạo trên cơ sở nhựa Epoxy, bột màu, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt. + Màng sơn có độ bám dính tốt, đanh cứng, chịu mài mòn tốt. + Bền nước, bền hóa chất. + Sơn đạt các chỉ tiêu kỹ thuật theo TCVN hiện hành |  |  |

Trạm biến áp 220kV Yên Bái

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Van cổng ty nổi Dy200; Dy60; |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Kích cỡ | Dy200; Dy60. |  |  |
| 5 | Chất liệu | Thân van bằng gang, cánh van bằng gang hoặc Inox; Bề ngoài sơn phủ ngoài trời Epoxy màu đỏ hoặc xanh. |  |  |
| 6 | Áp lực | P >=16at |  |  |
| 7 | Kiểu van | Ty nổi, tay vặn vô lăng. |  |  |
| 8 | Kiểu kết nối | Kết nối mặt bích, hai chiều |  |  |
| 9 | Tiêu chuẩn | - Đảm bảo độ kín khít, các bộ phận không được rò rỉ hoặc chịu bất kỳ biến dạng vĩnh viễn. - Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt hiện có, đảm bảo kết nối với hệ thống chữa cháy bằng nước hiện hành. |  |  |
| 10 | Phụ kiện | Đi kèm Bulong mạ kẽm nhúng nóng và gioăng tương ứng. |  |  |
| 11 | Nhà thầu phải cung cấp van đúng chủng loại đảm bảo lắp đặt được cho hệ thống đường ống hiện hữu. Nếu lắp đặt không phù hợp nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm | Yêu cầu |  |  |
| II | Van một chiều Dy100. |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Kích cỡ | Dy100 |  |  |
| 5 | Chất liệu | - Thân van: Gang hoặc Inox; - Đĩa van: Gang, Inox+cao su Bề ngoài sơn phủ ngoài trời Epoxy màu đỏ hoặc xanh. |  |  |
| 6 | Áp lực | P >=16at |  |  |
| 7 | Kiểu van | Lá lật, lò xo |  |  |
| 8 | Kiểu kết nối | Kết nối mặt bích |  |  |
| 9 | Tiêu chuẩn | - Đảm bảo độ kín khít, các bộ phận không được rò rỉ hoặc chịu bất kỳ biến dạng vĩnh viễn. - Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt hiện có, đảm bảo kết nối với hệ thống chữa cháy bằng nước hiện hành. |  |  |
| 10 | Phụ kiện | Đi kèm Bulong mạ kẽm nhúng nóng và gioăng tương ứng. |  |  |
| 11 | Nhà thầu phải cung cấp van đúng chủng loại đảm bảo lắp đặt được cho hệ thống đường ống hiện hữu. Nếu lắp đặt không phù hợp nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm | Yêu cầu |  |  |
| III | Van cánh bướm Dy150; Dy100 đóng mở bằng tay |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Kích cỡ | Dy150; Dy100 |  |  |
| 5 | Chất liệu | Thân van bằng gang, thép, đĩa van bằng gang hoặc Inox; Bề ngoài sơn phủ ngoài trời Epoxy màu đỏ hoặc xanh. |  |  |
| 6 | Áp lực | P >=16at |  |  |
| 7 | Kiểu van | Tay gạt |  |  |
| 8 | Kiểu kết nối | Kết nối mặt bích. |  |  |
| 9 | Tiêu chuẩn | Đảm bảo độ kín khít, các bộ phận không được rò rỉ hoặc chịu bất kỳ biến dạng vĩnh viễn. Kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt hiện có, đảm bảo kết nối với hệ thống chữa cháy bằng nước hiện hành. |  |  |
| 10 | Phụ kiện | Đi kèm Bulong mạ kẽm nhúng nóng và gioăng tương ứng |  |  |
| 11 | Nhà thầu phải cung cấp van, đúng chủng loại đảm bảo lắp đặt được cho hệ thống đường ống hiện hữu. Nếu lắp đặt không phù hợp nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm | Yêu cầu |  |  |
| IV | Khớp cao su chống rung Dy150, Dy100 |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 4 | Yêu cầu Kỹ thuật | Loại Dy 150; Dy100. |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn | + Chịu được mức áp suất tối đa là 16 atm; + Gioăng đệm: thép. + Hai đầu kết nối: Inox, thép. + Kiểu kết nối: lắp bích. + Tiêu chuẩn kết nối: JIS10K, BS. + Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 80ºC. + Môi trường làm việc: Nước. |  |  |
| 6 | Nhà thầu phải cung cấp đúng chủng loại đảm bảo lắp đặt được cho đường ống hiện hữu. Nếu lắp đặt không phù hợp nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm | Yêu cầu |  |  |
| V | Đồng hồ đo áp lực đường ống |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu. |  |  |
| 4 | Yêu cầu Kỹ thuật | - Dải đo áp lực từ 0-35 bar. - Loại đầu ren bắt với đường ống d21 - Lắp đặt phù hợp với vị trí trên đường ống hiện hữu |  |  |
| VI | Trụ nước chữa cháy. |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn | Đáp ứng TCVN 6379-1998 tiêu chuẩn áp dụng cho các trụ nước chữa cháy được lắp đặt vào hệ thống cấp nước |  |  |
| 5 | Thông số | Trụ nước chữa cháy bao gồm thân trụ và họng 02 cửa màu đỏ. + Thân trụ lắp đặt với đường ống D110 hiện hữu + Đầu ra D65 (02 đầu ra) + Có khoá xả cho đầu ra D65 + Có nắp đậy cửa ra, có khớp nối tiêu chuẩn D65 (loại ngoàm). |  |  |
| 6 | Nhà thầu phải cung cấp đúng chủng loại đảm bảo lắp đặt được cho đường ống hiện hữu. Nếu lắp đặt không phù hợp nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm | Yêu cầu |  |  |
| 7 | Giấy chứng nhận, Tem kiểm định | Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị PCCC của Cảnh sát PCCC theo quy định; kèm theo tem kiểm định dán trên trụ nước. (bản chính hoặc bản công chứng, cấp khi giao hàng) |  |  |
| VII | Trụ cấp nước cho xe chữa cháy (họng nước chữa cháy ngoài nhà). |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn | Đáp ứng TCVN 6379-1998 tiêu chuẩn áp dụng cho các trụ nước chữa cháy được lắp đặt vào hệ thống cấp nước |  |  |
| 5 | Thông số | + Chất liệu: Gang đúc. + Ngàm răng+nắp che: Nhôm. + Áp lực làm việc >=1,6mPa+ 02 Ngõ ra DN65 + Ngõ vào: DN110 |  |  |
| 6 | Nhà thầu phải cung cấp đúng chủng loại đảm bảo lắp đặt được cho đường ống hiện hữu. Nếu lắp đặt không phù hợp nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm | Yêu cầu |  |  |
| 7 | Giấy chứng nhận, Tem kiểm định | Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị PCCC của Cảnh sát PCCC theo quy định; kèm theo tem kiểm định dán trên trụ nước. (bản chính hoặc bản công chứng, cấp khi giao hàng) |  |  |
| VIII | Tủ điện loại 350x450x150. |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn | - Vỏ tủ bằng thép sơn tĩnh điện, độ dày ≥1,5mm |  |  |
| 5 | Thông số | - Tủ có kích thước Rộng x cao x sâu: 350 x 450 x 150mm; - Bên trong tủ được lắp đặt sẵn các thiết bị và phụ kiện gồm: + 01 Áp tomat AC loại 3 pha -32A; + 01 Áp tomat AC loại 2 pha -32A. |  |  |
| 6 | Nhà thầu phải cung cấp đúng chủng loại đảm bảo lắp đặt được cho đường ống hiện hữu. Nếu lắp đặt không phù hợp nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm | Yêu cầu |  |  |
| IX | Tủ điều khiển bơm điện loại 500 x 700 x 200. |  |  |  |
| 1 | Xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn | - Vỏ tủ bằng thép sơn tĩnh điện, độ dày ≥1,5mm |  |  |
| 5 | Thông số | - Tủ có kích thước Rộng x cao x sâu: 500 x 700 x 200mm; - Bên trong tủ được lắp đặt sẵn các thiết bị, phụ kiện và đấu nối nội bộ hoàn chỉnh gồm: + 02 Khởi động từ cho bơm loại MC 100A; + 02 Aptomat cấp nguồn bơm 3 pha 100A; - 02 Biến dòng 150A; - 02 Đồng hồ đo điện áp; - 02 Đồng hồ đo dòng điện; - 04 Nút ấn bật/tắt bơm; - 04 Đèn tín hiệu bơm chạy, dừng; - 04 Hàng kẹp đấu nối cho dây 25mm2; |  |  |

- Đối với các vật tư thiết bị khác: Bản lề cửa; Khóa tủ điện chống nước; Silicone; Biển tên thiết bị bằng Aluminium; Bu lông mạ kẽm M14x70; Đèn ốp trần loại xoay chiều; 1 chiều; Công tắc; ổ cắm theo hiện trạng hiện hữu.

3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

3.1. Công tác hàn đường ống cứu hoả:

- Sử dụng phương pháp hàn hơi hoặc hàn điện

- Làm sạch mép mối hàn và khu vực kim loại nằm liền kề bên đến khi thấy ánh kim (sạch lớp sỉ, bụi, vết khuyết, rỗ…)

- Tẩy sạch sỉ hàn của lớp trước mới được phép hàn lớp sau

- Đảm bảo không có vết nứt mối hàn, mối hàn không lỗi lõm

- Đảm bảo đường ống kín khít sau khi hàn

3.2. Yêu cầu lắp đặt và thử nghiệm áp lực đường ống chữa cháy sau sửa chữa.

Có phương án thử nghiệm sau khi lắp đặt đường ống (lưu ý kiểm tra với áp suất lớn gấp 1,5 lần so với áp suất làm việc trên thực tế, giữ áp lực 08 giờ)

3.3 Công tác lắp đặt các van:

- Yêu cầu nhà thầu khảo sát tại hiện trường, lắp đặt mặt bích, van… hoặc gia công sao cho phù hợp với kích thước đường ống cứu hoả hiện hành của trạm.

3.4. Yêu cầu kỹ thuật công tác sơn đường ống cứu hỏa

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt cần sơn

Trước khi thi công bề mặt kim loại cần phải làm sạch lớp sơn cũ, dùng những vật rắn nhọn như bàn chải cứng để cạo những vết rỉ sét và phun cát để làm sạch bề mặt ống, khi phun cát phải sử dụng tấm thép hình vòng cung bắt vào khung sắt bao bằng lưới mắt nhỏ di chuyển trong quá trình thi công dọc theo đường ống để chống bụi cát và mạt sắt bay lên thiết bị. Nếu bề mặt kim loại có vết dầu mỡ thì cần phải dùng dung môi hữu cơ để làm sạch.

Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ thi công sơn Epoxy kim loại

Dụng cụ cần chuẩn bị là chổi quét sơn hoặc máy phun sơn, nếu các vị trí nhỏ hoặc những góc cạnh thì chỉ cần chổi sơn để quét là được. Còn đối với những vị trí lớn, rộng thì cần phải sử dụng máy phun sơn bề mặt, sao cho bề mặt phẳng và đẹp nhất. Đây là phương pháp thi công sơn phù hợp với mọi bề mặt kim loại. Không sử dụng máy phun sơn để sơn giàn phun sương MBA và có giải pháp không để sơn bám vào bề mặt sứ của MBA.

Bước 3: Thi công lớp sơn lót Epoxy kim loại

Khi thi công sơn thì cần phải có 1 lớp sơn Epoxy để tạo chân bám cho kim loại và lớp sơn phù màu hoàn thiện tiếp theo. Lớp sơn lót có tác dụng ngăn ngừa sự ăn mòn của kim loại. Trước khi thi công sơn Epoxy phủ hoàn thiện thì cần phải dể khô bề mặt kim loại tối thiểu là 5 tiếng.

Bước 4: Thi công lớp sơn phủ Epoxy hoàn thiện

Sau khi hoàn thiện lớp sơn lót 16 tiếng, ta thi công lớp sơn Epoxy hoàn thiện. Lớp sơn này thì cần phải thi công 2 lớp. Lưu ý cần phải pha trộn sơn Epoxy theo đúng tỷ lệ của nhà sản xuất hãy đảm bảo bạn sử dụng ngay sau đó để tránh trường hợp sơn pha xong để quá lâu sẽ bị chết, không thể thi công được nữa.

Mỗi lớp sơn cách nhau tối thiểu 4-6 giờ. Đảm bảo lớp sơn trước phải khô bề mặt mới được thi công lớp sơn tiếp theo.

Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật

| Chỉ tiêu | Mức |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Loại 1 |  | Loại 2 |  |
|  | Loại phủ dưới | Loại phủ trên | Loại phủ dưới | Loại phủ trên |
| 1. Ổn định trong thùng chứa | Thành phần chính và chất đóng rắn được trộn bằng cách khuấy phải đồng nhất, không bị đóng thành cục tảng. |  |  |  |
| 2. Tính đồng nhất | Hỗn hợp phải đồng nhất |  |  |  |
| 3. Độ mịn, µm, max. | 30 |  | 40 |  |
| 4. Thời gian khô (khô bề mặt), h, max. | 6 |  |  |  |
| 5. Khả năng thi công sơn | Không ảnh hưởng đến thi công sơn |  |  |  |
| 6. Bề ngoài màng sơn | Bình thường |  |  |  |
| 7. Thời gian sống, h, min. | 5 |  |  |  |
| 8. Độ bóng 60°, min. | - | 70 | - |  |
| 9. Phù hợp lớp phủ trên | Không ảnh hưởng đến lớp phủ trên | - | Không ảnh hưởng đến lớp phủ trên | - |
| 10. Độ bền va đập, kg.m, min. | 50 |  |  |  |
| 11. Khả năng chịu kiềm | Khi ngâm trong kiềm, không có dấu hiệu bất thường |  |  |  |
| 12. Khả năng chịu xăng | Khi ngâm trong xăng, không có dấu hiệu bất thường |  |  |  |
| 13. Khả năng chịu nước muối | Khi ngâm trong dung dịch natri clorua, không có dấu hiệu bất thường | - |  |  |
| 14. Độ bền mù muối | - |  | Bền trong mù muối | - |
| 15. Hàm lượng chất không bay hơi trong sơn, %, min. | 55 | Màu trắng và màu nhuộm 50 Các màu khác 45 | 60 | 55 |
| 16. Xác định định tính nhựa epoxy | Có chứa nhựa epoxy |  |  |  |
| 17. Độ bền thời tiết | Trong phép thử 2 năm, màng sơn không bị gỉ, phồng rộp, nứt và bong tróc |  |  |  |

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường.

- Chủ động liên hệ với đơn vị quản lý vận hành:

+ Xác định đường ra vào khu vực thi công, nơi tập kết vật liệu.

+ Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình.

+ Có biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung ảnh hưởng đến công tác vận hành của trạm.

+ Nhà thầu có bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án đưa ra (kể cả khi phương án nêu ra đã được BMT chấp thuận) và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên liên quan nếu để xảy ra sự cố được xác định do lỗi Nhà thầu.

6. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm:

- Các thiết bị, máy móc sử dụng phải được kiểm định theo quy định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy phạm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn vận hành. Vị trí tập kết máy xây dựng, đường đi lại của máy thi công phải theo đúng khoảng cách an toàn qui định trong qui phạm về kỹ thuật an toàn xây dựng.

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường được học nội quy an toàn lao động và được Chủ đầu tư hướng dẫn về quy định làm việc trong Trạm.

- Khi làm việc phải sử dụng bảo hộ như mũ, quần áo, giầy bảo hộ lao động và đeo kính bảo vệ khi cần thiết. Khi làm việc có chênh lệch về độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao động, phải mua bảo hiểm và đăng ký tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Tổ chức giao thông hợp lý, có đầy đủ biển báo công trường theo quy định, lưuôn có cán bộ để hướng dẫn, cảnh giới người qua lại để không gây ách tắc và đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.

7. Các yêu cầu về giải pháp, biện pháp, trình tự thi công, lắp đặt.

Nhà thầu phải lập và gửi kèm biện pháp thi công cho từng hạng mục, công việc một cách chi tiết và phù hợp với từng hạng mục công việc.

Đưa ra được giải pháp kỹ thuật để đảm bảo tiến độ thi công mà không làm phát sinh chi phí cho Chủ đầu tư.

Quản lý chất lượng: nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu tốt nhất của chủ đầu tư. Toàn bộ công việc của nhà thầu phải thực hiện trong điều kiện được kiểm soát, các hoạt động đều phải được nhà thầu kiểm tra, đo lường thích hợp.

Quản lý an toàn trên công trường tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; biện pháp, quy trình phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường; biện pháp, quy trình đảm bảo an toàn giao thông ra vào công trường; biện pháp bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị; biện pháp bảo vệ các hạng mục công trình trong dự án).

Quản lý môi trường, các biện pháp giảm thiểu (biện pháp giảm thiểu tiếng ồn;
biện pháp giảm thiểu bụi, khói; biện pháp kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường).

Công tác đổ phế thải: công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phải đảm bảo quy định về môi trường của pháp luật.