## PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

## GIỚI THIỆU:

  - MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

### Mục tiêu

- Cung cấp điện cho các tỉnh miền núi phía Bắc và lân cận.

- Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

- Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

### Địa điểm xây dựng

Tuyến đường dây 500kV mạch kép với chiều dài tuyến khoảng 35.4km (theo hồ so xin chủ trương đầu tư): đi qua 03 phường/xã: Phường Cửa Ông; Phường Mông Dương; Xã Thống Nhất, Tỉnh Quảng Ninh.

### Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án Phần đường dây

- Điểm đầu : Cột cổng 500kV Sân phân phối (SPP) 500kV LNG Quảng Ninh;

- Điểm cuối	: Cột cổng 500kV Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh ;

- Cấp điện áp	: 500kV;

- Số mạch : 02;

- Chiều dài dự kiến: 35,4km (Theo báo cáo đề xuất Chủ trương đầu tư);

- Dây dẫn	: Dây 4xACSR 330/43;

- Cột	: Dùng cột thép hình mạ kẽm nhúng nóng;

- Móng	: Móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ;

- Chiều dài khoảng cột trung bình dự kiến: 400-500m

### Phần mở rộng SPP 500kV LNG Quảng Ninh I:

- Mở rộng 02 ngăn lộ 500kV tại TBA 500kV Quảng Ninh.

### Mô tả hướng tuyến đường dây

Đường dây 500kV LNG Quảng Ninh - Quảng Ninh: Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có chiều dài khoảng 35,4km, đi qua 03 xã, phường thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Dự kiến phân cấp địa hình như sau:

- Địa hình cấp III:	0,9km

- Địa hình cấp IV:	14.4km

- Địa hình cấp V:	20.1km

### Bảng thống kê địa phận hành chính:

| THỐNG KÊ CHIỀU DÀI ĐỊA PHẬN |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Tỉnh Quảng Ninh | 35,4 |
| A | Phường Cửa Ông | 7,551 |
| 1 | DD-G1 | 445.18 |
| 2 | G1-G2 | 118.97 |
| 3 | G2-G3 | 500.56 |
| 4 | G3-G4 | 1271.49 |
| 5 | G4-G5 | 553.35 |
| 6 | G5-G6 | 794.79 |
| 7 | G6-G7 | 513.45 |
| 8 | G7-G8 | 378.16 |
| 9 | G8-G8A | 272.93 |
| 10 | G8A-G8B | 166.3 |
| 11 | G8B-G8E | 632.96 |
| 12 | G8E-G9 | 485.48 |
| 13 | G9-G10 | 500.13 |
| 14 | G10-G11 | 917.54 |
| B | Phường Mông Dương | 18,724 |
| 15 | G10-G11 | 152.2 |
| 16 | G11-G12 | 494.88 |
| 17 | G12-G13 | 1588.27 |
| 18 | G13-G13.1 | 679.48 |
| 19 | G13.1-G13.2 | 499.44 |
| 20 | G13.2-G13.3 | 632.26 |
| 21 | G13.3-G13.4 | 1238.81 |
| 22 | G13.4-G13.5 | 4553.1 |
| 23 | G13.5-G13.6 | 1086.83 |
| 24 | G13.6-G13.7 | 3419.76 |
| 25 | G13.7-G13.8 | 857.63 |
| 26 | G13.8-G19A | 307.44 |
| 27 | G19A-G19B | 1238.98 |
| 28 | G19B-G20A | 1050.23 |
| 29 | G20A-G21 | 924.32 |
| C | Xã Thống Nhất | 9,069 |
| 28 | G21-G22 | 1657.15 |
| 29 | G22-G23 | 2657.77 |
| 30 | G23-G24 | 1017.52 |
| 31 | G24-G25 | 889.72 |
| 32 | G25-G26 | 2407.99 |
| 33 | G26-DN | 438.44 |

Tuyến đường dây 500 kV có địa hình chủ yếu là đồi núi, trồng cây keo lá tràm, cây bạch đàn, cây tạp, lúa và một số loại cây hàng năm khác.

Thống kê sơ bộ theo hiện trạng đất sử dụng dự kiến cho dự án như sau:

### 2.3 Dự kiến nhu cầu sử dụng đất:

- Diện tích chiếm đất phần trạm và phần móng cột của Dự án:

Tổng diện tích nhu cầu sử dụng chiếm đất vĩnh viễn bởi chân móng cột để thực hiện Dự án: khoảng 13 ha, trong đó:

- Nhu cầu sử dụng đất tại phường Cửa Ông: khoảng 4,25ha.

- Nhu cầu sử dụng đất tại phường Mông Dương: khoảng 5,85ha.

- Nhu cầu sử dụng đất tại xã Thống Nhất: khoảng 2,9ha.

- Diện tích đất dự kiến trên địa bàn các phường, xã: Cửa Ông, Mông Dương, Thống Nhất tỉnh Quảng Ninh.

### Diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn tuyến đường đây:

Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng bởi hành lang tuyến đường dây (AHHL), không tính diện tích chiếm đất vĩnh viễn của Dự án khoảng 104,25 ha, trong đó:

- Diện tích đất AHHL tại phường Cửa Ông: khoảng 22,37ha.

- Diện tích đất AHHL tại phường Mông Dương: khoảng 53,87ha.

- Diện tích đất AHHL tại xã Thống Nhất: khoảng 28,01ha.

Diện tích này bị ảnh hưởng do hạn chế khả năng sử dụng theo quy định của Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025.

## KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng ” được phê duyệt theo Quyết định số 264/QĐ-EVNNPT ngày 6/2/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đường dây 500kV LNG Quảng Ninh - Quảng Ninh.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng”.

- Nguồn vốn: của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 360 ngày.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói, trong đó:

+ Phần khảo sát xây dựng; : theo đơn giá cố định.

+ Các phần còn lại: trọn gói.

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

## MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVNNPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 2 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng” dự án Đường dây 500kV LNG Quảng Ninh - Quảng Ninh.

## PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

### Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

    - Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Khảo sát xây dựng;

- Lập BCNCKT ĐTXD;

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM);

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành.

    - Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

    - Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 360 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

### Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 158/QĐ-EVNNPT ngày 23/01/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và giám sát khảo sát Dự án; Quyết định số 1360/QĐ-NPMB ngày 10/2/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 2, 3 dự án Đường dây 500kV LNG Quảng Ninh - Quảng Ninh.

### Nhiệm vụ khảo sát xây dựng:

      - Yêu cầu chung:

        - Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng của dự án được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát hiện hành và phải tính đến quy mô, tính chất công việc, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện tự nhiên tại vùng, địa điểm khảo sát.

        - Huy động thiết bị thi công và nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp theo yêu cầu tại mục 2 chương III phần thứ nhất của Hồ Sơ mời thầu. Thiết bị bay chụp ảnh phải đảm bảo ảnh chụp có độ chính xác đáp ứng yêu cầu đối với công trình, phù hợp với phạm vi bay chụp và độ phức tạp của địa hình (độ che phủ mặt đất).

        - Khi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư về phòng thí nghiệm hợp chuẩn nơi tiến hành các thí nghiệm giám sát trong phòng để chủ đầu tư thực hiện giám sát.

        - Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt. Trường hợp có sự sai lệch giữa phương án kỹ thuật khảo sát với điều kiện thực tế thì phải làm việc với Chủ nhiệm dự án - Chủ nhiệm thiết kế và kiến nghị với NPMB để có phương án hiệu chỉnh.

        - Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.

        - Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

        - Công tác khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải chính xác hóa điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng và của các hạng mục công trình.

        - Các điểm thăm dò được bố trí trong phạm vi mặt bằng công trình.

        - Lập báo cáo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng: Kết quả khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực chính của công trình với đầy đủ kích thước cần thiết; đề xuất các giải pháp thi công xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

        - Nhà thầu phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT- BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây.

### Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát

        - Thực hiện pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, trong mỗi nhóm công tác có một an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với cán bộ công nhân viên tại công

trường, xác định với đó là nhiệm vụ của toàn thể mọi cán bộ công nhân viên tại công trường.

        - Cán bộ phụ trách an toàn sẽ tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.

        - Cán bộ phụ trách an toàn thường xuyên liên hệ, phối hợp với cán bộ phụ trách phòng chống cháy nổ của địa phương thực hiện tốt các yêu cầu, nội quy về phòng chống cháy nổ của nhà máy và tại địa phương nơi đơn vị đến công tác.

### Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...)

        - Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.

        - Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.

### Công tác an toàn lao động

        - Khu đo thuộc khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông suối nên việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi khảo sát cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, lương thực thuốc men và trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây cứu hộ; nhất là công tác phòng chống bệnh sốt rét, ngã nước để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác.

        - Đặc biệt, công tác khảo sát kỹ thuật tiến hành trong mùa mưa lũ, các nhóm khảo sát phải thực sự nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn lao động để bảo vệ tính mạng bản thân và tài sản thiết bị của Công ty.

        - Trên đường vào khu vực công trình có đường dây 110kV, 220kV và 500kV đi ngang qua nên phải chú ý đến công tác bảo đảm an toàn trong ngành điện để bảo đảm an toàn lao động.

        - Ban khảo sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động được ghi rõ trong quyển Kỹ thuật an toàn lao động.

        - Mỗi tổ, nhóm khảo sát phải có thành viên An toàn - Vệ sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc qui định kỹ thuật an toàn.

### Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn khảo sát địa hình:

        - Thông tư số 973/2001/TT–TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN–2000 do Tổng cục Địa chính ban hành;

        - TCVN 8226–2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/2001/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN–2000;

        - TCVN 9401:2012, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

        - TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

        - QCVN 04-2009/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2009/TT–BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;

        - Tiêu chuẩn ngành 14–TCN 22–2002 quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 07/01/2002;

        - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN–11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ–BTNMT ngày 18/12/2008;

        - Thông tư 68/2015/TT–BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 ban hành ngày 22/12/2015;

        - Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình Quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000;

        - 96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5,000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

        - 96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1,000; 1/2000, 1/5000, 1/10000 và 1/25000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

        - Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995;

        - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong EVN ban hành theo quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của EVN.

        - Quy định 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

### Tiêu chuẩn khảo sát địa chất:

- Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

        - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

        - Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

        - Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

        - Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ Quy định sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện ;

        - Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 về ban hành định mức xây dựng.

        - Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 08 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

        - Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

        - TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

        - TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

        - TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình

        - TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

        - TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy

mẫu.

        - TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản

và xử lý mẫu.

        - TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông

suối.

        - TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở

nước ngầm.

        - TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.

          - TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng:

        - TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng.

        - TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm.

        - TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy.

        - TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt.

        - TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún.

        - TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích.

        - TCVN 4199-1995: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.

        - TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

        - TCVN 9153-2012: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.

        - Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

        - TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá

học.

        - TCVN 6492-2011: Chất lượng nước. Xác định pH.

        - TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương

pháp chuẩn độ EDTA.

        - TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

        - TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

        - TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.

        - TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).

        - TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

        - TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.

### Tiêu chuẩn khảo sát khí tượng khí tượng thủy văn:

        - 94 TCN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

        - 94 TCN 8-2006 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.

        - 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

        - QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

        - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

### II.2.1.3. Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát địa hình

Công trình đường dây 500kV thuộc dạng tuyến, cho nên phạm vi khảo sát có chiều dài bằng chiều dài tuyến và chiều rộng hành lang chi tiết tối thiểu là 32m, việc bay chụp ảnh hàng không để nghiên cứu phương án tuyến có hành lang 200m.

Các công việc chính thực hiện gồm:

- Đo phóng tuyến theo PA nhằm phù hợp nhất với quy hoạch địa phương;

- Lập lưới đường chuyền hạng IV, đường chuyền cấp 1;

- Đo tọa độ VN 2000 các vị trí góc tương đương đường chuyền cấp 2

- Đo thủy chuẩn hạng IV, thủy chuẩn kỹ thuật;

- Đo bình đồ đấu nối, bình đồ vượt cao tốc, giao chéo các khoảng vượt lớn... TL 1/1000, đường đồng mức 1m;

- Đo bản đồ các vị trí trụ TL 1/200;

- Bay chụp ảnh hàng không khu vực dự kiến xây dựng tuyến đường dây;

- Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây

giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây.

## A. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

- Ứng dụng công nghệ ảnh chụp hàng không

  - Mục đích, yêu cầu

    - Mục đích

Bay chụp ảnh hàng không, sử dụng công nghệ quét Lidar và ảnh hàng không phục vụ các mục đích: đo vẽ khảo sát địa hình, xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình; đánh giá cụ thể điều kiện địa hình khu vực dự kiến xây dựng tuyến đường dây 500kV, trên cơ sở đó thỏa thuận tuyến, tính toán thiết kế, quản lý đầu tư xây dựng.

Chuẩn bị dữ liệu địa hình (bản đồ địa hình, cơ sở dữ liệu địa lý, bình đồ ảnh hàng không, mô hình số độ cao (DTM) và mô hình số bề mặt (DSM) phục vụ thiết kế, thi công đường dây 500kV.

### Yêu cầu

Dữ liệu địa hình (bình đồ ảnh trực giao, DTM, DSM, bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý các tỷ lệ) phải được xây dựng ở Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN-2000, kinh tuyến trục 107°45’, múi chiếu 3º; hệ độ cao quốc gia Hòn Dấu Hải Phòng.

Các sản phẩm: bình đồ ảnh trực giao, mô hình số địa hình DTM, mô hình số bề mặt DSM, bản đồ địa hình, cơ sở dữ liệu địa lý phải đảm bảo độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật tương ứng trong quy phạm ngành trắc địa bản đồ và yêu cầu của nhiệm vụ.

Đối với bản đồ địa hình phải thể hiện đủ các yếu tố: Ranh giới các khu vực quân sự, vị trí các trạm thu phát sóng, trạm BTS có trong phạm vi thành lập.

### Phạm vi nhiệm vụ

Bay chụp ảnh hàng không toàn tuyến đường dây, phạm vi tính từ tim tuyến về mỗi bên 100m, độ phân giải 15cm.

Đo vẽ thành lập mô hình số địa hình DTM và mô hình số bề mặt DSM, độ chính xác độ cao 0,5 m.

Thành lập bình đồ ảnh hàng không trực giao số độ phân giải 0,2m.

Thành lập bản đồ địa hình và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1/2.000 (khoảng cao đều đường bình độ 1 m), phạm vi tính từ tim tuyến về mỗi bên 100m.

### Yêu cầu kỹ thuật

    - Cơ sở toán học

Các sản phẩm bình đồ ảnh trực giao, DTM, DSM, bản đồ địa hình, CSDL địa lý được thành lập trong Hệ tọa độ quốc gia VN-2000, Elipsoid WGS84; lưới chiếu UTM, múi chiếu 3º, kinh tuyến trục địa phương, hệ số điều chỉnh biến dạng chiều dài tại kinh tuyến trục k=0,9999; Hệ độ cao quốc gia Việt Nam (Hòn Dấu Hải Phòng).

### Độ chính xác

        - Bình đồ ảnh hàng không tỷ lệ 1/2000

Sai số về mặt phẳng bình đồ ảnh hàng không trực giao không vượt quá 0,3m ở vùng bằng phẳng và 0,45 m ở vùng núi và núi cao, vùng ẩn khuất.

Độ phân giải bình đồ ảnh hàng không: 0,2m.

### CSDL nền địa lý và bản đồ địa hình

Sai số trung phương của vị trí điểm địa vật quan trọng, chủ yếu so với vị trí của điểm khống chế ngoại nghiệp gần nhất không vượt quá 0,5 mm  M ở vùng đồng bằng, vùng đồi và không được vượt quá 0,7 mm đối với các địa vật thứ yếu; khu vực rừng núi, vùng ẩn khuất sai số trên được phép tăng 1,5 lần.

Độ chính xác đo vẽ, cập nhật, thu nhận CSDL nền địa lý nhỏ hơn 0,2 mm  Mso với bình đồ ảnh. Khi trình bày bản đồ được phép xê dịch trong hạn sai, tổng hợp, lấy bỏ theo quy định về biên tập trình bày bản đồ.

Sai số trung phương độ cao của đường bình độ, các điểm đặc trưng địa hình, điểm ghi chú độ cao, điểm mực nước (mép nước) so với độ cao của điểm khống chế ngoại nghiệp gần nhất không vượt quá 1/3  h ở vùng đồi, vùng bằng phẳng và không lớn hơn 1/2  h ở vùng núi, núi cao; đối với các khu vực ẩn khuất và đặc biệt khó khăn sai số trên được phép tăng 1,5 lần.

          - Mô hình số độ cao: Sai số độ cao không vượt quá 1/3  h ở vùng đồi, vùng bằng phẳng và không lớn hơn 1/2  h ở vùng núi, núi cao; đối với các khu vực ẩn khuất và đặc biệt khó khăn sai số trên được phép tăng 2 lần.

(M là mẫu số tỷ lệ bản đồ; h là khoảng cao đường bình độ cơ bản)

          - Sai số giới hạn: Được quy định là 2 lần sai số nêu trên. Khi kiểm tra sai số lớn nhất không được vượt quá sai số giới hạn.

### Giải pháp kỹ thuật

    - Bay chụp ảnh hàng không toàn tuyến

Ảnh hàng không toàn tuyến đường dây được thực hiện bằng thiết bị bay không người lái có điều khiển UAV.

Phạm vi bay chụp ảnh: tính từ tim tuyến về mỗi bên 100m.

Độ phân giải mặt đất trung bình: 15cm; đáp ứng yêu cầu độ chính xác của bản đồ địa hình và CSDL địa lý tỷ lệ 1/2000 khoảng cao đều 1m.

Độ cao bay trung bình: 100-500m so với bề mặt địa hình.

Để đáp ứng độ chính xác yêu cầu cần bay chụp với độ phân giải mặt đất của ảnh 15cm, phải phân chia địa hình và thiết kế các phân khu bay chụp ảnh phù hợp với hình dạng địa hình của tuyến khảo sát và độ chênh cao địa hình nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cũng như tận dụng hết khả năng của hệ thống máy bay chụp ảnh.

### * Bố trí điểm khống chế ảnh (với thiết bị bay có hệ thống RTK):

Bố trí các điểm đo khống chế ảnh bằng GPS tĩnh hoặc bằng phương RTK:

Để đảm bảo độ chính xác các phân khu bay được bố trí các mốc khống chế ảnh trước khi bay chụp ảnh; vị trí mốc khống chế đảm bảo thông thoáng ngoài thực địa, có nền địa chất ổn định. Tùy thuộc vào khu vực khảo sát có địa hình phức tạp cần bố trí thêm 2 đến 4 điểm khống chế ảnh vào những khu vực khó cất hạ cánh để đảm bảo độ chính xác và liên kết khối ảnh vững chắc.

Các điểm này được đo nối vào ít nhất 03 điểm khống chế tọa độ, độ cao hạng IV Nhà nước phân bố đều dọc tuyến (các điểm khống chế này sẽ được đo nối tới một số điểm khống chế có sẵn trên tuyến phục vụ thống nhất công tác kiểm tra đối chứng).

### * Phương pháp đo tọa độ, độ cao điểm khống chế ảnh:

Lưới khống chế ảnh ngoại nghiệp được thiết kế có thể đo nối bằng phương pháp đo GPS theo đồ hình tam giác đơn hoặc lưới tam giác dày đặc.

Có thể sử dụng phương pháp đo GPS thời gian thực (máy GPS hai tần số RTK).

### Thành lập bản đồ địa hình và xây dựng CSDL địa lý tỷ lệ 1/2000

- Thành lập bình đồ ảnh trực giao:

Tăng dày liên kết khối ảnh bay chụp, nắn ảnh trực giao khử các sai số (biến dạng do chênh cao địa hình, ảnh hưởng phép chiếu xuyên tâm...), định vị trong hệ tọa độ VN-2000 bằng công nghệ xử lý ảnh kèm theo của hệ thống bay chụp dựa vào các điểm khống chế ảnh.

Cắt bình đồ ảnh theo mảnh bản đồ dọc tuyến, phủ ra ngoài phạm vi bản đồ 1cm tính theo tỷ lệ bản đồ.

### Đo vẽ thành lập mô hình số địa hình DTM và mô hình số bề mặt DSM và thành lập bình đồ ảnh hàng không trực giao:

Đo vẽ thành lập mô hình số địa hình DTM và mô hình số bề mặt DSM và chi tiết địa vật trên trạm ảnh số.

Thành lập bình đồ ảnh trực giao: Kết hợp dữ liệu DSM, dữ liệu ảnh chụp toàn tuyến đã qua xử lý tính toán, tiến hành nắn ghép tạo bình đồ ảnh số trực giao phục vụ điều tra ngoại nghiệp và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000.

Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây. Điều tra địa hình, địa vật ở ngoại nghiệp hoàn thiện bản đo vẽ chi tiết bề mặt địa hình.

Biên tập bản đồ từ các kết quả đo vẽ trên trạm và kết quả điều tra đối soát ngoài thực địa để hoàn thiện bản đồ gốc.

Phạm vi thành lập bản đồ: Tính từ tim tuyến về mỗi bên 100 m.

Phương pháp thực hiện: Đo vẽ chi tiết địa hình, địa vật trên trạm ảnh số. kết hợp dữ liệu điều tra địa hình địa vật ở ngoại nghiệp hoàn thiện bản đo vẽ chi tiết bề mặt địa hình; biên tập bản đồ từ các kết quả đo vẽ trên trạm và kết quả điều tra đối soát ngoài thực địa.

### Xây dựng CSDL địa lý tỷ lệ 1/2000

Sau khi thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, tiến hành tách lọc, chuẩn hóa dữ liệu để xây dựng CSDL địa lý theo các quy chuẩn về thông tin địa lý do Bộ Tài nguyên

và Môi trường ban hành; dữ liệu được xây dựng theo định dạng chuẩn của phần mềm Autocad và theo định dạng chuẩn quốc tế (*.dwg). Sau khi chuẩn hóa dữ liệu bản đồ xong, các đối tượng phải được gán thông tin và mã code phù hợp với định dạng của chương trình của thiết kế.

### Khảo sát đo đạc, điều tra thực địa (khảo sát truyền thống)

    - Thành lập lưới khống chế a/ Lưới khống chế độ cao

Lưới thủy chuẩn hạng IV sẽ được đo dẫn từ các mốc có độ cao hạng III Nhà nước trở lên đến các điểm khống chế mới lập theo phương pháp đo cao hình học.

Lưới thủy chuẩn kỹ thuật sẽ được đo dẫn từ các mốc có độ cao hạng IV Nhà nước trở lên đến các điểm khống chế mới lập theo phương pháp đo cao hình học.

Máy đo thủy chuẩn kỹ thuật là máy thủy chuẩn điện tử cùng bộ mia mã vạch đi kèm, có hệ số của ống ngắm từ 20 lần trở lên, giá trị góc i phải được kiểm nghiệm liên tục đảm bảo i  20 .

Thứ tự thao tác trên một trạm đo như sau:

- Đọc số mia sau;

- Đọc số mia trước;

- Thay đổi độ cao máy ít nhất 10cm;

- Đọc số mia trước;

- Đọc số mia sau.

Các thông số kỹ thuật đo ngắm tuân thủ theo bảng sau:

| STT | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoảng cách từ máy đến mia – S -Hệ số phóng đại của máy ≥ 30 | m m | Stb = 200 2 ≤ S ≤ 200 |
| 2 | Chiều cao tia ngắm - h - Đồng bằng - Vùng núi, chiều dài tia ngắm ≤ 30 m | m m | 0.2 ≤ h ≤ 4.0 0.1 ≤ h ≤ 4.0 |
| 3 | Số chênh lệch chiều dài tia ngắm từ máy đến 2 mia: - Trên 1 trạm đo - Tích lũy | m m | ≤ 5 ≤ 50 |

Số liệu đo thủy chuẩn hạng IV được thống kê và bình sai chặt chẽ, chính xác bằng các phần mềm tính toán tương ứng. Sai số khép tuyến phải đảm bảo đồi với lưới thủy chuẩn hạng IV:

+ Sai số khép cao độ tuyến hạng IV ƒh ≤ ± 20 √L (mm), trong đó L là chiều dài

tuyến tính bằng km.

+ Sai số khép cao độ tuyến hạng IV ƒh ≤ ± 25 √n (mm), trong đó n là số trạm đo nếu số trạm máy ≥ 15 trạm/1km.

Số liệu đo thủy chuẩn kỹ thuật được thống kê và bình sai đơn giản bằng Excel hoặc các phần mềm tính toán tương ứng. Sai số khép tuyến phải đảm bảo đồi với lưới thủy chuẩn kỹ thuật:

+ fh   50√𝐋 đối với khu vực đồng bằng, số trạm máy ≤ 15 trạm/1km.

+ fh   60√𝐋 đối với khu vực vùng núi, số trạm máy ≥ 15 trạm/1km.

+ fh   10√𝐋 nếu số trạm đo nhiều hơn 25 trạm/1km.

Ghi chú: L là chiều dài tuyến thủy chuẩn tính bằng km.

### Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m

Tại những vị trí có mặt bằng phức tạp, các vị trí đấu nối, đọan vượt quốc lộ, đường sắt, khoảng vượt lớn, giao chéo các tuyến, ĐZ có cấp điện áp 110kV trở lên, vùng dân cư đông đúc.  tiến hành đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/1000 với khoảng cao đều đường đồng

mức 1m. Trong đó có các khoảng giao chéo sau khoảng 22ha:

Giao chéo 220kV: khoảng 4 ha, giao chéo 500kV: khoảng 2 ha, giao chéo QL18: khoảng 4 ha, giao chéo Đường sắt và QL18: khoảng 1 ha, giao chéo ĐT329: khoảng 1 ha, gia chéo Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn: khoảng 2 ha, giao chéo Cao tốc và 500kV: khoảng 1 ha, Đường chuyển băng tải than và sông Mông Dương: khoảng 1 ha.

### Phát triển lưới khống chế đo vẽ

Sử dụng các điểm khống chế tọa độ và cao độ có trong phạm vi đo vẽ là các điểm khống chế lập mới. Nếu các điểm khống chế ở xa khu vực đo vẽ phát triển thêm các tuyến đường chuyền kinh vĩ tạo thành mạng lưới điểm máy phục vụ đo vẽ chi tiết. Các tuyến đường chuyền kinh vĩ đều phải khép với 2 điểm gốc, bình sai cả tọa độ và độ cao.

### Đo vẽ chi tiết

Bản đồ được đo bằng phương pháp toàn đạc sử dụng các loại máy toàn đạc điện tử. Vị trí các điểm đo chi tiết địa hình, địa vật trên bản đồ xác định bằng phương pháp tọa độ cực, khoảng cách giữa các điểm đo trung bình từ 10÷40m, khoảng cách từ máy đến gương không quá 750m.

Ở những nơi có địa hình thay đổi đặc trưng như đường phân thủy, tụ thủy hoặc các bờ vách sạt lỡ, bờ sông, bờ suối, tim suối, ghềnh thác, bờ ao, chân ao, lòng ao v.v… có độ dốc lớn thì mật độ điểm đo phải được tăng dày để thể hiện chi tiết các vị trí này lên bản đồ.

Các chi tiết về địa vật, nhà cửa, kênh rạch, ao, đường sá, điện lực, thực phủ đều được thể hiện đầy đủ lên bản đồ theo đúng Qui phạm 96 TCN 43-90.

Xử lý số liệu: Kết quả khảo sát thực địa sẽ đưa vào máy tính để lập bản gốc dữ liệu

đo, đường đồng mức, các hình dáng đặc trưng của địa hình bằng phần mềm vẽ bản đồ. Đường bình đồ vẽ cách nhau 1m về độ cao.

### Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc…) từ thực địa vào bình đồ, mặt cắt dọc tỷ lệ đứng 1/500, ngang 1/5000

Sau khi có tài liệu ảnh hàng không, tiến hành đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, điện lực, thông tin, giao thông, đất đai hoa màu…), lập các bảng thống kê

Đo vẽ, lập mặt cắt dọc bổ sung tại các đoạn tuyến bị che khuất và ngập nước mà ảnh hàng không không thể hiện rõ các địa hình, địa vật và độ cao mặt đất tự nhiên.

Mặt cắt dọc tuyến được đo vẽ bổ sung với tỷ lệ đứng 1/500, ngang 1/5.000, khoảng cách trung bình giữa các điểm mia từ 35-50m. Tại các vị trí địa hình thay đổi đột ngột các điểm mia được tăng dày thêm để thể hiện chính xác hình dáng địa hình. Đo vẽ cập nhật, bổ sung chính xác các địa hình địa vật như nhà cửa, các công trình kiến trúc, đường dây điện lực, thông tin liên lạc, sông ngòi, đường sá…. Đo chiều cao dây các vị trí giao chéo với đường dây điện lực, thông tin liên lạc.

Đo vẽ chi tiết mặt bằng hành lang mỗi bên theo đúng Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025, các chi tiết về địa hình, địa vật đều được xác định cụ thể bằng số liệu đo và được thể hiện lên bản vẽ đầy đủ theo đúng quy phạm hiện hành.

### Đo vẽ bản đồ tất cả các vị trí trụ tỷ lệ 1/200

Sử dụng các điểm khống chế tọa độ và cao độ có trong phạm vi đo vẽ là các điểm khống chế lập mới. Ngoài ra còn phát triển thêm các tuyến đường chuyền kinh vĩ tạo thành mạng lưới điểm máy phục vụ đo vẽ chi tiết.

Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/200 tất cả các vị trí trụ để phục vụ công tác thiết kế, san gạt hoặc kè móng và hoàn trả các kênh mương, đường giao thông nội đồng. Phạm vi đo vẽ dự kiến đối với từng trụ là (80m x 80m)/1 vị trí, riêng các vị trí trụ 2 thân là (80m x 160m)/1 vị trí. Tổng khối lượng là 74,88ha.

Bản đồ được đo vẽ theo phương pháp toàn đạc kết hợp phương pháp GNSS-RTK, thiết bị sử dụng là máy toàn đạc điện tử TC307, TC407, TS06 hoặc sử dụng các thiết bị GNSS – RTK (hoặc các máy có độ chính xác tương đương). Khoảng cao đều đường đồng mức h=0.5m, mật độ điểm chi tiết trung bình từ 3-5m đối với bản đồ tỷ lệ 1/200 và 5-8m đối với bản đồ tỷ lệ 1/500, các khu vực có địa hình phức tạp cần phải đo tăng dày điểm mia để thể hiện đầy đủ hình dáng đặc trưng địa hình, địa vật, thực phủ, … Các điểm chi tiết về địa hình, địa vật cần phải thể hiện đầy đủ lên bản vẽ, trị số góc bằng được xác định bằng nửa lần đo đơn, khoảng cách một lần đo, đo cao độ bằng phương pháp đo cao lượng giác.

Quy trình đo đạc và biên tập bản đồ tuân thủ theo đúng thông tư số 68/2015/TT-BTNMT và các qui phạm hiện hành.

Biên tập bản đồ trên máy tính dưới dạng file Autocad. Ký hiệu bản đồ tuân thủ theo qui phạm hiện hành.

### Công tác điều tra, thống kê

Điều tra các yếu tố địa hình, địa vật giao chéo nằm trong hành lang ảnh hưởng của công trình tuyến đường dây 500kV. Các số liệu điều tra lập thành bảng biểu kèm theo báo cáo khảo sát.

Tiến hành điều tra và đo đạc xác định các yếu tố địa hình, địa vật như sau: Điều tra, lập bảng thống kê đánh dấu trên bản đồ tuyến.

Điều tra, thống kê nhà cửa, các công trình kiến trúc trong hành lang an toàn lưới điện, số liệu điều tra nêu rõ loại nhà và công trình, diện tích nhà, tên chủ nhà.

Điều tra, thống kê đất đai, cây cối hoa màu (Kích thước cây, đường kính và mật độ của cây, chiều cao trung bình của cây đã phát triển tối đa) nằm trong hành lang tuyến từ tim tuyến ra mỗi phía là 16m. Thể hiện trên cắt dọc chiều cao hiện tại và chiều cao trung bình khi cây phát triển tối đa, chủng loại cây (ăn quả, công nghiệp, rừng).

Đối với các cây ngoài hành lang tuyến, điều tra thống kê chiều dài đoạn tuyến, chiều cao của cây, mật độ các cây cao hơn 8m từ mép ngoài hành lang tuyến ra 10m.

Điều tra thống kê các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình tồn tại trong và ngoài hành lang tuyến tính từ mép ngoài dây dẫn ra mỗi bên 60m (từ tim tuyến ra 70m).

Điều tra, thống kê các đường dây từ cấp điện áp 110kV trở lên đi song song hoặc đi gần trong phạm vi 0,5km tính từ tim tuyến.

Điều tra, lập bảng thống kê các đường dây tải điện, đường thông tin giao chéo qua tuyến đường dây (Thống kê rõ loại cột, số dây, cấp điện áp. );

Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu lên bản đồ các đường dây thông tin, trạm thu phát sóng đi gần hoặc song song với tuyến trong phạm vi 1,0km tính từ tim tuyến. Điều tra cập nhật các trạm VIBA, cột thu phát sóng BTS trong phạm vi 0,5km tính từ tim tuyến.

Điều tra, lập bảng thống kê các đường giao thông đường thuỷ, đường sắt, đường bộ: Quốc lộ, liên tỉnh liên xã, liên thôn cắt qua hoặc đi gần với tuyến đường dây, nêu rõ thông số kỹ thuật của từng loại đường. Cập nhật lên bản đồ tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/25 000 các đường giao thông có chiều rộng mặt đường từ 3m trở lên đi gần (phạm vi 01km) hoặc cắt qua tuyến đường dây.

Điều tra, thống kê các công trình xây dựng: công trình quân sự trong phạm vi 0,5km tính từ tim tuyến; sân bay trong phạm vi 2km; công trình công nghiệp, hoá chất... trong phạm vi 5km tính từ tim tuyến, điều tra rõ quy mô sản xuất.

Điều tra các vùng Quy hoạch phát triển của địa phương và Trung ương. Đánh giá tình hình bom mìn trên địa hình tuyến đường dây đi qua.

Thống kê chiều dài tuyến đi qua các địa phận hành chính (tỉnh, huyện, xã).

Lập báo cáo địa hình và báo cáo đo đạc đúng theo quy định khảo sát xây dựng chuyên ngành.

Điều tra nguồn cung cấp vật liệu xây dựng tự nhiên (Đá, cát, sỏi, gạch) phục vụ cho xây dựng tuyến ĐDK.

Khảo sát điều tra phục vụ tính tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Mua bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, rừng, thu thập thông tin tình hình kinh tế xã hội, thu thập đơn giá bồi thường về đất đai, cây cối hoa màu... qui định về bồi thường hỗ trợ tái địnhcư của địa phương nơi tuyến đi qua.

Khảo sát, điều tra, xác định diện tích các loại đất trong hành lang tuyến phục vụ công tác tính toán chi phí bồi thường hỗ trợ về đất.

Khảo sát điều tra xác định hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ tính toán bồi thường hỗ trợ đối với cây trồng.

Khảo sát điều tra hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp (nhà ở, công trình trên đất bị ảnh hưởng phải di chuyển, nhà cửa công trình bị hạn chế sử dụng) phục vụ tính toán bồi thường hỗ trợ đối với các chủ sở hữu nhà ở và công trình.

### Định vị, đo phóng tuyến

Căn cứ phương án tuyến vạch trên mặt bằng tuyến, dựa trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/ 50 000 hoặc 1/25 000, so sánh với địa hình thực tế sẽ tiến hành đo đạc nhằm xác định tim tuyến ra ngoài thực địa. Lựa chọn địa hình hợp lý để đặt vị trí góc, tránh gần các công trình mương máng, đường giao thông và các công trình kiến trúc.

Đo phóng tuyến theo chiều dài tuyến đã lựa chọn.

Đo phóng tuyến bằng máy toàn đạc điện tử cùng các thiết bị đồng bộ, theo phương pháp lật ống kính 2 lần thuận đảo, kết quả lấy trung bình.

Vị trí tim tuyến được xác định bằng các vị trí: Góc ngoặt G, trung gian T và các điểm phụ F.

Các vị trí G được chôn bằng cọc xi măng (10x10x50) cm, có tim lõi sắt, bao xi măng và ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ.

Các vị trí T được chôn bằng cọc xi măng (5x5x40) cm, có tim lõi sắt, bao xi măng và ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ.

Các vị trí F được chôn bằng cọc gỗ, tim bằng đinh. Đo phóng tuyến bao gồm các đại lượng đo như sau:

### Đo chiều dài

Chiều dài toàn tuyến được đo nhích dần từng đoạn bằng phương pháp đo xa ánh sáng. Sử dụng máy toàn đạc điện tử. Mỗi trạm máy đo 4 lần (2 lần đo đi và 2 lần đo về) kết quả lấy trung bình. Sai số trung phương đo cạnh đạt.

MS = 3 + 3 ppm x D (mm)

(Trong đó D là chiều dài đoạn đo, đơn vị km)

Khoảng cách giữa các điểm chi tiết, các G và các vị trí trung gian được đo bằng các máy toàn đạc điện tử cùng các thiết bị đồng bộ của hãng LEICA - Thụy Sĩ.

Độ chính xác: fs/s < 1/300.

### Đo góc

Các góc được đo bằng máy toàn đạc điện tử, bằng phương pháp đo đơn với 2 vòng đo. Kết quả lấy trung bình, sai khác giữa 2 vòng đo không vượt quá 30”.

### Đo cao lượng giác

L

Dựa vào các mốc cao độ thủy chuẩn hạng IV để khống chế cao độ mặt cắt dọc tuyến đường dây. Cao độ các điểm chi tiết, chiều cao trụ và cao dây tại các đoạn giao chéo với các đường dây khác được xác định bằng phương pháp đo cao lượng giác. Sai

số của phương pháp đo không lớn hơn giá trị tính theo công thức: fh= 100 trong đó: L là chiều dài tính bằng km.

### Thành lập lưới khống chế a/ Lưới khống chế mặt bằng:

(mm),

Lưới đường chuyền hạng IV, đường chuyền cấp 1 được đo nối đến các điểm toạ độ hạng II, III, IV Nhà nước theo phương pháp GPS. Tuân thủ các quy định sau:

Lưới được đo bằng công nghệ định vị toàn cầu (GPS), sơ đồ lưới thiết kế theo dạng đồ hình tam giác đo toàn cạnh bằng thiết bị GPS. Mạng lưới được đo nối với các điểm tọa độ nhà nước hạng II, III, IV gần khu đo theo hệ toạ độ VN-2000.

Máy đo sử dụng là máy GPS 1 tần số hoặc 2 tần số có độ chính xác đo mặt bằng:

±(3mm + 0.5ppmxDkm)(mm), độ cao: ±(10mm + 0.5ppmxDkm)(mm) qui trình đo đạc tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn TCVN 9401:2012 và các qui phạm chuyên ngành khác.

Vị trí điểm chọn phải thuận lợi cho việc lắp đặt máy thu và thao tác khi đo, có khoảng không rộng và góc cao của vệ tinh phải lớn hơn 150, thu được tín hiệu từ ít nhất 4 vệ tinh trở lên. Vị trí điểm chọn phải cách xa các nguồn phát sóng vô tuyến công suất lớn và các đường dây điện cao thế.

Các chỉ tiêu kỹ thuật xử lý đảm bảo:

+ Chỉ số Ratio ≥ 2

+ Chỉ số RMS < (0.02+0.004*D), D là khoảng cách đo tính bằng km.

+ Lời giải FIX;

+ Kiểm tra sai số khép hình của lưới không vượt quá quy định nêu trong Bảng 7 Mục 12 của TCVN 9401:2012;

Lưới đường chuyền hạng IV:

+ Sai số trung phương tương đối cạnh yếu nhất: mS/S ≤ 1/45.000;

+ Sai số trung phương đo góc trong lưới mβ ≤ 2.5”;

N

+ Sai số khép góc lớn nhất trong tam giác fβ ≤ ±10” đường chuyền hạng IV.

, với N là số đỉnh của

Lưới đường chuyền cấp 1:

+ Sai số trung phương tương đối cạnh yếu nhất: mS/S ≤ 1/20.000;

+ Sai số trung phương đo góc trong lưới mβ ≤ 5”;

N

+ Sai số khép góc lớn nhất trong tam giác fβ ≤ ±10” đường chuyền cấp 1.

### Đo toạ độ VN 2000 các vị trí góc

      - Đo nối tọa độ VN2000

, với N là số đỉnh của

Đo toạ độ VN 2000 vào vị trí góc. Độ chính xác theo tiêu chuẩn lưới đường chuyền cấp 2.

Sau khi chôn các vị trí trụ trung gian, dựa vào các điểm khống chế mới lập để tiến hành đo nối tọa độ quốc gia VN-2000 vào các vị trí cột góc của tuyến đường dây 500kV theo phương pháp GPS RTK - đo động thời gian thực bằng bộ máy GPS 02 tần số.

Sau khi hoàn thành công tác đo nối ngoài thực địa, các vị trí trụ được biên tập, thống kê thành bảng biểu trong đó ghi chú đầy đủ các thông tin như hệ tọa độ, kinh tuyến trục và múi chiếu để tiện theo dõi và sử dụng lâu dài.

Các thiết bị và dụng cụ đo đạc được kiểm nghiệm hiệu chỉnh đạt yêu cầu sử dụng trước khi tiến hành đo đạc.

Quy trình đo đạc, các sai số cho phép tuân thủ theo tiêu chuẩn hiện hành.

Thiết bị sử dụng: các máy thu GPS một tần số và hai tần số cùng các thiết bị đồng bộ do Thụy Sỹ sản xuất:

Máy Stonex S900A có độ chính xác: (hoặc các máy có cùng độ chính xác) Mặt bằng: ±5mm +0.5ppm RMS

Độ cao: ±5mm +1ppm RMS

### Khảo sát địa chất

Công tác khảo sát địa chất công trình phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường dây 500kV LNG Quảng Ninh I - Quảng Ninh nhằm mục đích:

        - Làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình, các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình; tính chất cơ lý của đất đá tại các vị trí cột góc, điểm đầu, điểm cuối.

        - Sáng tỏ điều kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực như: Các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, đặc tính chứa nước, tính ăn mòn bê tông phục vu thiết kế.

        - Phân tích các yếu tố bất lợi và các giải pháp khắc phục phù hợp nhằm phục vụ tốt cho công tác thiết kế, đề xuất các biện pháp xử lý nền công trình.

Xác định giá trị điện trở suất của đất đá tại các vị trí trụ tuyến đường dây phục vụ công tác thiết kế tiếp địa.

### Công tác khoan thăm dò

  - Vị trí và chiều sâu hố khoan

Vị trí hố khoan trong giai đoạn BCNCKT được bố trí trên các trụ góc, điểm đầu và điểm cuối của Tuyến đường dây

Tuyến đường dây đi trên khu vực đồi núi là chủ yếu, nền địa chất dự kiến gặp đá sớm, qua tham khảo các dự án lân cận như TBA 220kV Cộng Hoà và đấu nối, DD220kV Hải Hà – Móng Cái, các dự án này khoan thủ công rất khó đạt độ sâu dưới đáy móng 4-6m, nên giai đoạn NCKT của dự án này đơn vị khảo sát thiết kế bố trí khoan máy độ sâu lỗ khoan 10m, tại các vị trí trụ góc, điểm đầu để đảm bảo độ sâu qua đáy móng 4-6m, có đủ số liệu cung cấp phục vụ thiết kế.\

### Phương pháp khoan

Công tác khoan máy thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9437-2012, sử ụng khoan máy thuỷ lực;

Sử dụng bộ ống mẫu nòng đơn 91-110mm để khoan trong tầng đất và đá ổn định, chiều dài ống mẫu 0,5- 3,0m;

Sử dụng mũi khoan hợp kim khoan trong phần đất và mũi khoan kim cương trong phần đá cứng;

Sử dụng các ống chống đường kính 130mm, 110mm và dung dịch khoan bentonite để bảo vệ thành hố khoan tránh hiện tượng sập lở trong đất

Tại mỗi vị trí khoan được thực hiện theo nhiệm vụ kỹ thuật, các bước tiến hành công tác khoan tay, khoan máy như sau:

        - Tiếp nhận nhiệm vụ;

        - Tiến hành các công tác chuẩn bị thiết bị;

        - Nhận vị trí lỗ khoan do bộ phận địa hình bàn giao tại thực địa;

        - Vận chuyển thiết bị đến điểm khoan, làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan;

        - Tiến hành khoan tay, khoan máy lấy mẫu đất nguyên dạng không nguyên dạng;

        - Hố khoan được phép kết thúc khi khoan đạt đến độ sâu thiết kế, hoặc đến độ sâu đạt yêu cầu do kỹ sư hiện trường xác định, tiến hành lấy mẫu nước ngầm (đối với HK có lấy mẫu nước), lấp hố khoan, thu dẹp hiện trường và chuyển sang vị trí mới;

        - Toàn bộ công tác khoan được ghi chép đầy đủ vào nhật ký khoan.

### Công tác lấy mẫu và thí nghiệm

  - Lấy mẫu thí nghiệm

    - Mẫu đất nguyên dạng

Đối với các vị trí khoan mẫu đất nguyên dạng được lấy trong tất cả các lớp địa

tầng có mặt trong các hố khoan thăm dò, trường hợp, hố khoan có 01 lớp địa tầng hoặc có bề dày lớp lớn hơn 3m thì trung bình cứ thêm 3m lấy 1 mẫu.

    - Mẫu không nguyên dạng

Được lấy trong các lớp đất không thể lấy mẫu nguyên dạng, như các lớp đất cát, cát bụi, đất chứa nhiều dăm cục, sạn sỏi không thể giữ được kết cấu nguyên trạng của mẫu.

    - Mẫu đá

Mẫu cơ lý đá được lấy tại hố khoan máy, mỗi hố khoan dự kiến lấy 1 mẫu, sao cho các mẫu đại diện cho từng loại đá, và các đới phong hóa của loại đá đó. Độ dài mẫu 0,8-1,2m, lấy các thỏi cục có chiều dài >10cm, mẫu sau khi lấy ghi số hiệu mẫu, tên hố khoan, độ sâu sau đó chuyển về nơi tập kết và chuyển về phòng thí nghiệm thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý của đá nền phục vụ thiết kế.

    - Mẫu nước

Sau khi khoan đạt đến độ sâu thiết kế khi mực nước ngầm hồi phục ổn định đo chiều sâu và tiến hành lấy mẫu nước. Mẫu nước được thí nghiệm xác định thành phần hóa học, tính ăn mòn bê tông, mỗi mẫu có dung tích 2 lít chứa trong 2 chai, trong đó có 1 chai cho bột đại lý CaCO3, để nơi râm mátvà chuyển sớm về phòng thí nghiệm. Đối với mẫu nước trong hố khoan máy, trước khi lấy phải múc cạn nước có trong hố khoan, đợi nước ngầm hồi phục hoàn toàn mới tiến hành lấy mẫu.

### Thí nghiệm trong phòng

Mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng: Yêu cầu phân tích các chỉ tiêu

| Thành phần hạt | P (%) |
| --- | --- |
| Độ ẩm tự nhiên | W (%) |
| Khối lượng thể tích tự nhiên | g0(g/cm3) |
| Khối lượng riêng | r (g/cm3) |
| Độ ẩm giới hạn chảy | WL(%) |
| Độ ẩm giới hạn dẻo | WP(%) |
| Chỉ số dẻo | IP |
| Độ sệt | B |
| Độ rỗng | n (%) |
| Độ bão hoà | G (%) |
| Hệ số rỗng | eo |
| Hệ số nén lún | a (cm2 /daN) |
| Lực dính kết | C (daN/cm2) |
| Góc ma sát trong | j (o) |
| Mô đun biến dạng | E (daN/cm2) |

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mẫu nước: yêu cầu phân tích đơn giản, đánh giá khả năng ăn mòn bê tông.

Mẫu đá: Yêu cầu phân tích các chỉ tiêu cường độ kháng nén ở trạng tự nhiên và bão hòa

Đo điện trở suất, các hiện tượng địa chất vật lý tự nhiên, động đất

### Điện trở suất

Công tác đo điện trở suất của đất được được thực hiện theo phương pháp đo sâu điện 4 cực đối xứng: 4 cực được đóng vào đất theo 1 đường thẳng với các khoảng cách bằng nhau, tại mỗi điểm đo khoảng cách đều giữa các cực được tăng dần lên (bắt đầu từ 2m) tương ứng với độ sâu đến vị trí điện trở suất tăng dần.

### Các hiện tượng địa chất vật lý:

Quan sát nghiên cứu các hiện tượng địa chất vật lý đã và đang xảy ra dọc theo tuyến ĐDK, từ đó đưa ra dự báo diễn biến ảnh hưởng xấu đến công trình, đề xuất biện pháp phòng chống.

### Động đất:

Xác định cấp động đất khu vực dự kiến xây dựng tuyến ĐDK theo QCVN 02 : 2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

### Khảo sát khí tượng thủy văn Thu thập tài liệu:

        - Đặc trưng các yếu tố khí tượng phục vụ thiết kế công trình được tra cứu theo tài liệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD. Thu thập tài liệu thuỷ văn, hải văn tại khu vực dự án hoặc lân cận, số liệu được cung cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

### Nội dung công việc

        - Điều tra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: tố lốc, mưa đá, dông sét, bão, lũ quét xảy ra trên vùng dự kiến xây dựng hoặc khu vực lân cận.

        - Điều tra mực nước ngập úng lớn nhất do một trong các nguyên nhân như lũ, mưa bão, mưa lũ,…tại các đoạn vượt sông suối ao hồ trên vùng dự kiến xây dựng.

        - Điều tra mực nước ngập úng trung bình hằng năm, điều tra mực nước lớn nhất lịch sử tại các đoạn vượt biển, sông suối gần khu vực xây dựng tuyến đường.

        - Điều tra nguyên nhân gây ngập và khoảng thời gian duy trì mực nước ngập úng

đó.

        - Điều tra các nguồn gây ra ô nhiễm không khí.

        - Điều tra về lưu thông đường thủy đoạn vượt sông lớn.

### Lập báo cáo

        - Hệ thống hóa số liệu thu thập, thống kê các thông số khí hậu cơ bản bao gồm: tốc

độ gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, mưa, nắng, dông sét, nhiễm bẩn không khí và ảnh hưởng của bão đến khu vực. Chỉnh lý các tài liệu điều tra ngoài thực địa và tài liệu thu thập các yếu tố Khí tượng thuỷ văn.

          - Đặc điểm thủy văn, hải văn của lưu vực và chế độ dòng chảy trên mạng lưới sông suối trong vùng dự án. Khái quát tình hình ngập úng tại khu vực xây dựng công trình. Tính toán tần suất mực nước lớn nhất ứng với tần suất H1%.

          - Kết luận đánh giá chất lượng tài liệu điều tra để từ đó nêu ra được các thông số KTTV có ảnh hưởng tới vùng dự án.

          - Kiến nghị, đề xuất.

### Nhiệm vụ thiết kế

      - Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định áp dụng và các văn bản hướng dẫn của nhà nước:

        - Luật Điện lực sửa đổi bổ sung của Quốc hội số 61/2024/QH15.

        - Luật xây dựng ban hành số 50/2014/QH13.

        - Luật Bảo vệ môi trường ban hành số 72/2020/QH14.

        - Luật phòng cháy chữa cháy ban hành số 40/2013/QH13.

        - Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về Quản lý hoạt động xây dựng.

        - Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

        - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

        - Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

        - 11 TCN – 18,19,20,21 - 2006: Quy phạm trang bị điện.

        - TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

        - TCVN 5575-2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

        - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737: 2023 Tải trọng và tác động.

        - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế.

        - Quy định áp dụng các tiêu chuẩn, các tài liệu hướng dẫn và phần mềm tính toán trong công tác thiết kế điện của Công ty.

        - Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCN 4756 - 1989

        - Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.

        - Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và Trạm biến áp.

        - Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương về Quy định hệ thống truyền tải, phân phối đo đếm điện năng.

        - Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống điều khiển tích hợp cho các TBA 500kV, 220kV và 110kV; quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơ le bảo vệ cho đường dây và TBA 500kV, 220kV, 110kV tháng 10/2003 của EVN.

        - Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Qui định về công tác khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế các công trình điện.

        - Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

        - Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).

        - Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và TBA.

        - Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi công

        - Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

II.2.3.2. Các giải pháp kĩ thuật chủ yếu

## GIẢI PHÁP PHẦN ĐIỆN

### Tính toán hệ thống điện

Lập sơ đồ HTĐ Quốc Gia ở các giai đoạn 2020, 2025, 2030 trong đó cập nhật các công trình nguồn, lưới mới theo quy hoạch, tương ứng với thời điểm đưa vào vận hành của các công trình.

Trên cơ sở sơ đồ lưới hệ thống, tính toán trào lưu công suất trên đường dây trong các chế độ vận hành: bình thường, sự cố, mùa khô, mùa kiệt ở các giai đoạn tính toán đã dự kiến của phương án được lựa chọn.

Tính toán dòng ngắn mạch trên đường dây trong các giai đoạn vận hành để chọn thiết bị: dây chống sét, dây cáp quang,....

### Phân tích sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình

Nghiên cứu hiện trạng lưới điện khu vực (nguồn, lưới).

Đánh giá lưới điện hiện trạng và chương trình phát triển lưới điện Nghiên cứu và đề xuất phương án kết lưới.

Phân tích sự cần thiết đầu tư.

### Xác định điều kiện khí hậu tính toán

Căn cứ vào vị trí tuyến đường dây đi qua và bản đồ phân vùng áp lực gió theo tiêu chuẩn “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD”; dựa vào chiều cao treo dây và hệ số sử dụng giả định của công trình, tính toán áp lực gió vào các phần tử của đường dây.

Phân vùng nhiễm bẩn: căn cứ khu vực tuyến đường dây đi qua, xác định vùng nhiễm bẩn và chiều dài đường rò tiêu chuẩn của công trình.

### Các giải pháp kỹ thuật dây dẫn, dây chống sét

    - Dây dẫn

Xác định dòng tải của dây ở các giai đoạn và tính toán tiết diện tổng của dây dẫn theo điều kiện mật độ dòng điện kinh tế, kiểm tra dây dẫn theo điều kiện phát nóng cho phép.

Lựa chọn kết cấu của đường dây. So sánh kinh tế, kỹ thuật các phương án sử dụng dây dẫn để lựa chọn phương án tối ưu.

Lựa chọn đặc tính cơ lý của dây dẫn (như tỉ lệ nhôm/thép, ứng suất kéo đứt của dây...).

Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của các loại dây dẫn, phù hợp với quy phạm hiện hành.

### Dây chống sét

Xác định các yêu cầu đối với dây chống sét, các phương án nối đất cho dây chống

sét.

Lựa chọn các đặc tính kỹ thuật của dây chống sét và dây chống sét kết hợp cáp

quang.

Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của dây chống sét và dây chống sét kết hợp cáp quang, phù hợp với quy phạm hiện hành.

Kiểm tra lại dây chống sét theo điều kiện phát nóng.

### Tính toán cơ lý dây dẫn và dây chống sét:

Dựa vào ứng suất của dây dẫn và dây chống sét đã chọn, tính toán ứng suất của dây ở các chế độ vận hành.

Tính toán lực tác dụng lên đầu cột, tải trọng do gió tác dụng vào thân cột.

### Các giải pháp phần cáp quang

Xác định nhu cầu về thông tin cáp quang để lựa chọn số sợi quang cần sử dụng. Lựa chọn đặc tính kỹ thuật của cáp quang theo các thông số đã tính toán.

### Các giải pháp phần cách điện và phụ kiện

Đặc tính kỹ thuật của cách điện

Sử dụng loại cách điện treo bằng thủy tinh, gốm hoặc composite nhập ngoại, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.

Lựa chọn tải trọng cách điện

Cách điện được kiểm tra theo điều kiện độ bền cơ học trong chế độ nhiệt độ trung bình năm, chế độ sự cố và chế độ tải trọng ngoài lớn nhất cho chuỗi đỡ, chuỗi néo của dây dẫn và dây chống sét.

### Các giải pháp phần bảo vệ đường dây

Giải pháp chống sét

Để chống sét đánh trực tiếp, trên đường dây treo 1 dây chống sét và 1 dây chống sét kết hợp cáp quang. Góc bảo vệ giữa dây dẫn và dây chống sét phải nhỏ hơn 20o.

Tính toán suất cắt đường dây và đưa ra các giải pháp hạn chế suất cắt (trong trường hợp suất cắt không đảm bảo).

Nối đất

- Căn cứ điện trở suất đo được, tính toán điện trở nối đất và đưa ra các giải pháp cho phù hợp.

- Thiết kế bản vẽ lắp đặt nối đất cột. Bảo vệ cơ học

- Sử dụng tạ chống rung phù hợp cho dây dẫn và dây chống sét.

- Thiết kế bản vẽ sơ đồ lắp chống rung trên các cột.

Bố trí cột trên mặt cắt dọc (sử dụng phầm mềm thiết kế PLS-CADD)

- Các yêu cầu:

+ Khoảng cách an toàn từ dây dẫn tới mặt đất khi độ võng lớn nhất phù hợp với quy phạm và các quy định hiện hành của Chính phủ.

+ Khoảng cách an toàn giao chéo giữa dây dẫn với đường dây thông tin trong chế độ bình thường được xác định theo độ võng của dây ở nhiệt độ không khí cao nhất theo quy phạm hiện hành.

+ Bố trí cột được thể hiện trên bản vẽ mặt cắt dọc có tỷ lệ: cao 1/500 và dài 1/5.000.

- Giải pháp thực hiện:

+ Tuỳ thuộc vào địa hình tuyến đường dây đi qua, căn cứ các điều kiện quy định về khoảng cách tới đất, tới các công trình dưới đường dây....

+ Sử dụng phần mềm thiết kế PLS-CADD trêm máy, sau đó kiểm tra và vi chỉnh các vị trí cho phù hợp, xuất dữ liệu ra theo bản vẽ mặt cắt dọc thông thường.

## GIẢI PHÁP PHẦN XÂY DỰNG

### Các giải pháp thiết kế cột

Yêu cầu của phần công nghệ:

  - Chiều cao cột

  - Sơ đồ bố trí các dây pha và dây chống sét

  - Khoảng cách các pha, khoảng cách dây dẫn tới phần không mang điện, góc bảo vệ dây chống sét.

  - Lực tác dụng lên cột trong các chế độ làm việc của đường dây

  - Các yêu cầu chịu lực của cột:

  - Cột đỡ thẳng được tính toán theo các chế độ:

+	Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

+	Chế độ bình thường gió thổi 45 với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

+	Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.

+	Chế độ sự cố đứt dây dẫn theo từng pha riêng biệt, dây chống sét và dây dẫn còn lại không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.

  - Cột néo được tính theo các chế độ:

+	Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

+	Chế độ bình thường gió thổi 45 với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

+	Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.

+	Chế độ sự cố đứt dây dẫn, dây chống sét không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.

+	Chế độ lắp ráp (tính với vận tốc gió V = 10m/s, tương ứng với áp lực gió Qo = 6,25daN/m2 ở độ cao cơ sở 10m), ứng với 2 trường hợp:

+	Trường hợp 1: Căng cả 3 dây dẫn về 1 phía, dây chống sét không căng.

+	Trường hợp 2: Căng dây chống sét về 1 phía, dây dẫn không căng.

  - Nội dung tính toán:

+	Tính tải trọng gió tác dụng lên cột.

+	Tính toán nội lực trong thanh cột theo tổ hợp tải trọng nguy hiểm nhất.

+	Kiểm tra ứng suất thanh và bu lông liên kết giữa các thanh ứng với nội lực nguy hiểm nhất.

### Các giải pháp thiết kế móng:

  - Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng

Móng cột đường dây 500kV được kiểm tra theo trạng thái giới hạn tuân theo tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình (TCVN 9362-2012).

  - Phương pháp tính toán Dựa vào:

Tải trọng tác dụng lên đỉnh móng do cột truyền xuống. Số liệu địa chất công trình trên toàn tuyến.

### II.2.3.4. Khối lượng công việc thực hiện

- Công tác chuẩn bị:

- Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu quy hoạch có liên quan, đưa ra các phương án thiết kế có tính khả thi,... lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án.

- Lựa chọn phương án tuyến tối ưu.

### Công tác thỏa thuận:

- Thỏa thuận hướng tuyến đường dây với các UBND tỉnh, lấy ý kiến của các Sở ban ngành địa phương liên quan.

- Thỏa thuận tuyến, tọa độ, chiều cao cột, độ cao tĩnh không và các biện pháp cảnh báo hàng không với Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu.

- Thỏa thuận rà phá bom mìn, chất độc còn tồn tại sau chiến tranh.

- Tham vấn lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

- Thỏa thuận với đường bộ.

### Công tác lập BCNCKT ĐTXD:

- Công tác lập BCNCKT ĐTXD bao gồm các nội dung công việc như sau:

- Tính toán trào lưu phân bố công suất của khu vực trong các các chế độ vận hành đến 2030.

- Tính toán trị số dòng điện ngắn mạch.

- Luận chứng sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình.

- Tính toán lựa chọn dây dẫn, dây chống sét.

- Tính toán lựa chọn cách điện và phụ kiện

- Bố trí cột trên mặt cắt dọc

- Tính toán lựa chọn cột.

- Tính toán lựa chọn móng.

- Lập tổng mức đầu tư và phân tích kinh tế tài chính của dự án.

## SẢN PHẨM HỒ SƠ

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (BCNCKT ĐTXD) công trình: Đường dây 500kV LNG Quảng Ninh I - Quảng Ninh dự kiến được biên chế thành 02 Tập như sau:

### Tập 1: Thuyết minh dự án

Tập 1.1: Sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình.

Tập 1.2: Các giải pháp kỹ thuật xây dựng công trình.

Tập 1.3: Tổng mức đầu tư và phân tích kinh tế tài chính

### Tập 2: Thiết kế cơ sở

Tập 2.1: Thuyết minh thiết kế cơ sở Tập 2.2: Các bản vẽ

Tập 2.3: Phụ lục tính toán

### Số lượng giao nộp:

- Số lượng hồ sơ BCNCKT chỉnh sửa theo Quyết định phê duyệt: 12 bộ.

- Số lượng hồ sơ BCNCKT nộp lần đầu và các lần chỉnh sửa theo yêu cầu Chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền: 04 bộ

Hồ sơ nộp đầy đủ các phần theo biên chế kèm theo file mềm có chữ ký số.

    - Lập mô hình thông tin công trình BIM

      - Mục tiêu cụ thể

Trong giai đoạn các giai đoạn thiết kế của Dự án, những lợi ích cơ bản của việc ứng dụng Mô hình thông tin công trình bao gồm:

- Mô hình hóa để thể hiện trực quan, giúp các thành viên tham gia dự án hiểu rõ khi thảo luận, phân công các nhiệm vụ hoặc lựa chọn các giải pháp thiết kế hiệu quả; các bên liên quan hiểu rõ hơn về giải pháp thiết kế để ra các quyết định cho phù hợp, nhanh chóng;

- Hiệu quả của việc chia sẻ thông tin bằng định dạng kỹ thuật số sẽ thuận lợi hơn trong việc phối hợp các hoạt động; tiết kiệm thời gian chuẩn bị tài liệu, trao đổi thông tin;

- Phát hiện, kiểm soát các lỗi xung đột giữa các bộ môn thiết kế, giảm việc thay đổi hoặc điều chỉnh, bổ sung thiết kế;

- Đánh giá chính xác hơn về dự toán công trình, từ khối lượng bóc tách trên mô hình;

- Làm tiền đề để tiếp tục triển khai các giai đoạn thiết kế tiếp theo của Dự án.

- Cải thiện chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu, giảm rủi ro trong quá trình thực hiện với hồ sơ mời thầu có chất lượng tốt hơn.

### Các nhiệm vụ chính

- Xác nhận tiêu chuẩn BIM dự án cho đội ngũ thiết kế trong dự án;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện BIM (BEP) cho dự án;

- Xây dựng môi trường dữ liệu chung (CDE) và thiết lập quy trình trao đổi dữ liệu cho toàn dự án;

- Tạo lập thiết kế 3D tổng thể, liên kết đa bộ môn từ những mô hình BIM từng bộ môn, xuất báo cáo xung đột tại các mốc quan trọng xác định trong kế hoạch thực hiện BIM cho dự án. Đảm bảo các xung đột trong mô hình BIM từng bộ môn được giải quyết trước khi phối hợp đa bộ môn;

- Tích hợp các thông tin phi hình học vào mô hình 3D, theo yêu cầu của thiết kế cơ sở. Lập bảng khối lượng và giá trị dự toán thông qua mô hình;

- Đảm bảo rằng mô hình BIM cho thiết kế cơ sở, được kế thừa toàn bộ trong các giai đoạn tiếp theo của dự án, đồng thời tuân thủ các yêu cầu thực hiện thiết kế với BIM dưới đây.

### Các yêu cầu thực hiện thiết kế

- Yêu cầu năng lực chuyên gia thực hiện tư vấn BIM

| Vị trí | Chuyên môn, kinh nghiệm công tác |
| --- | --- |
| BIM Manager (Người quản lý BIM) | - Có bằng đại học trở lên chuyên môn đào tạo phù hợp với chuyên ngành về kỹ thuật điện, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình. - Đã có kinh nghiệm quản lý mô hình BIM cho dự án lưới điện. |
| CDE Manager (Người quản lý môi trường dữ liệu chung) | - Có bằng đại học trở lên chuyên môn đào tạo phù hợp với chuyên ngành về kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình. - Đã có kinh nghiệm thực hiện thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến tất cả các thông tin, dữ liệu, tài liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện BIM trên môi trường dữ liệu chung (CDE) |
| BIM Coordinator (Người điều phối BIM) | - Có bằng đại học trở lên chuyên môn đào tạo phù hợp với chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình. - Đã có kinh nghiệm quản lý BIM hoặc điều phối BIM cho dự án lưới điện. |
| BIM Modeler (Kỹ thuật viên BIM, người tạo lập mô hình) | - Có bằng đại học trở lên chuyên môn đào tạo phù hợp với chuyên ngành về kỹ thuật điện, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình. - Đã có kinh nghiệm mô hình BIM cho dự án lưới điện truyền tải. - Có chứng chỉ/chứng nhận đã hoàn thành khóa học phần mềm sử dụng trong thiết kế BIM |

# Yêu cầu cho việc lập BEP

- Kế hoạch thực hiện thiết kế với BIM được tư vấn thiết kế lập sau khi ký hợp đồng.

- Việc xây dựng BEP theo các hướng dẫn sau:

+ Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình;

+ Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

+ Hướng dẫn về kế hoạch thực hiện BIM (BEP) – Phiên bản 2.2, Chương trình nghiên cứu tích hợp công nghệ thông tin trong xây dựng, Đại học Pennsylvania, PA, Hoa Kỳ, xuất bản tháng 7/2019 (tham khảo);

+ Tiêu chuẩn ISO 19650 của Vương Quốc Anh (tham khảo).

+ Các quy định và hướng dẫn hiện hành có liên quan khác.

- Trong BEP phải có bảng kê thể hiện các bước thực hiện và ấn định thời gian chuyển giao các mô hình.

# Yêu cầu về quyền sở hữu và sử dụng thông tin

- Thiết kế BIM phải đảm bảo các quyền sở hữu trí tuệ về mô hình thông tin theo pháp luật Việt Nam. Các phần mềm sử dụng phải đảm bảo bản quyền, không để xảy ra tranh chấp pháp lý không mong muốn bởi bên thứ 3.

# Yêu cầu đối với môi trường dữ liệu chung

- Xác định các quy tắc cho công việc chung trong một dự án BIM, phù hợp với các tiêu chuẩn trong nước hoặc quốc tế (BS1192: 2007 + A2: 2016) cho CDE.

- Đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng hiệu quả và trao đổi các dữ liệu liên quan, mà không bị mất mát và biến dạng.

- Quy trình CED cần được thiết kế để đảm bảo trao đổi nhiều thông tin liên quan, đáng tin cậy, giữa những bên tham gia dự án.

- Thông tin trong CDE được chia thành các vùng dữ liệu chức năng: Đang triển khai (viết tắt WIP); Chia sẻ; Xuất bản; Lưu trữ. Dữ liệu thiết kế phải tuần tự đi qua bốn khu vực trên:

+ Đang được phát triển, kiểm tra và chờ phê duyệt để chia sẻ (vùng dữ liệu "Đang triển khai");

+ Được sử dụng để thống nhất về các giải pháp thiết kế, đang đợi được chấp thuận để phát hành hồ sơ thiết kế (vùng dữ liệu "Được chia sẻ");

+ Được tài liệu hóa, xuất bản và sử dụng bởi tất cả những bên tham gia dự án (vùng dữ liệu "Đã xuất bản");

+ Được lưu trữ theo quy trình và quy định của tổ chức (vùng dữ liệu "Lưu trữ").

- Cần thiết lập quy trình phê duyệt hồ sơ thiết kế khi có yêu cầu.

- Yêu cầu lập cây thư mục theo các chuyên ngành thiết kế, theo các trạng thái hồ sơ.

- Yêu cầu giải pháp trao đổi thông tin, được thực hiện trên các nền tảng đám mây thông qua các thiết bị di động và máy tính kết nối internet.

- Yêu cầu cung cấp các tài khoản và tổ chức đào tạo phần mền chuyên biệt, sử dụng trong CDE cho CĐT/BQLDA.

- Tất cả các định dạng dữ liệu được trao đổi trên CDE được thống nhất trong BEP. Các thỏa thuận thống nhất giải pháp thiết kế, được sử dụng định dạng mở BIM Collaboration Format.

- Trong BEP cần có bảng phân quyền các bên trên tham gia, sử dụng môi trường dữ liệu chung.

- Các hồ sơ thiết kế lưu trên CDE phải có bản sao lưu dự phòng sau mỗi lần cập nhập và bảng nhật ký.

- Bảo mật thông tin thiết kế phải phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.

- Đề xuất lịch trình thay đổi mật khẩu theo định kỳ và mật khẩu tài khoản nhiều lớp (mã QR, xác minh tin nhắn điện thoại, …).

# Yêu cầu báo cáo các mốc thiết kế

- Trong BEP cần có bảng mô tả các mốc kiểm tra xử lý xung đột thiết kế, phân tích các giải pháp thiết kế từ mô hình BIM.

- Trong quá trình thực thi thiết kế CĐT/BQLDA có quyền yêu cầu Tư vấn thiết kế cung cấp các thông tin thiết kế.

# Yêu cầu cho mô hình BIM về khối lượng và mức độ mô hình hóa

- Về khối lượng cần đáp ứng được hết các yêu cầu của thiết kế cơ sở truyền thống: yêu cầu về hồ sơ, yêu cầu bản vẽ, quy cách đánh số bản vẽ theo đúng TCQC Việt Nam hoặc nước ngoài được phép áp dụng, …

- Mức độ mô hình hóa bao gồm mức độ chi tiết của mô hình 3D (LOD) và mức độ chi tiết của các thông tin (LOI), thông số kỹ thuật tích hợp trong mô hình đó, tham chiếu theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM).

### Yêu cầu về phần mềm thiết kế

- Các phần mềm phải đảm bảo xây dựng được mô hình 3D theo các chuyên ngành, đồng thời tích hợp được các thông tin, thông số kỹ thuật.

- Cần đảm bảo được có thể ghép nối được các mô hình riêng biệt được thiết kế theo các chuyên ngành khác nhau.

- Sử dụng các công cụ/phần mềm lập thiết kế BIM cho đường dây 500kV và ngăn lộ 500kV, có các chức năng tương đương với các công cụ/phần mềm sau:

+ Phần mềm thiết kế mô hình cột thép đường dây: sử dụng phần mềm Autodesk Advance Steel, Tekla Structures;

+ Phần mềm thiết kế đường dây: PLS CAD hoặc Autodesk Civil3D. File mô hình tổng hợp của dự án phải trích xuất mặt cắt dọc tuyến đường dây TLĐ1/500&TLN1/5000.

+ Phần mềm thiết kế mô hình kè móng đường dây: Autodesk Civil3D;

+ Phần mềm dùng thiết kế mô hình móng cột, vật tư, cách điện đường dây: Autodesk Revit, Inventor, ...;

+ Phần mềm dùng thiết kế mở rộng ngăn lộ: Autodesk Civil3D, Revit;

+ Phần mềm tổng hợp dự án: Autodesk Navisworks;

+ Phần mềm quản lý dự án, cung cấp giải pháp CDE dữ liệu chung dự án: Autodesk Construction Cloud.

+ Các công cụ/ phần mềm cho các ứng dụng khác.

- TVTK cần nêu rõ danh sách phần mềm sử dụng và phiên bản tương ứng. Ngoài các ứng dụng có sẵn trên CDE, tư vấn cho CĐT/BQLDA các phần mềm cần thiết để quản lý thiết kế.

# .1. Các yêu cầu chung cho thiết kế

- Thống nhất điểm làm mốc của thiết kế trùng với tọa độ đặt thiết kế trên mặt bằng dự án trước khi thực hiện thiết kế. Sau khi đã thống nhất hệ quy chiếu không được thay đổi trong suốt quá trinh thiết kế.

- Tỷ lệ mô hình 1:1.

- Đơn vị đo lường trong thiết kế hệ SI (kg, mm, m2, m3, …). Đơn vị đo phải được TVTK quy định duy nhất có kèm theo bảng liệt kê và không thay đổi khi thiết kế.

- Các cấu thành của mô hình 3D phải được phân loại tương ứng với lĩnh vực thiết kế (thiết bị điện, kết cấu thép, …).

- Các mô hình 3D cần phải bao gồm cả thông tin và thông số đi kèm: Các thông số chi tiết, kèm theo ý nghĩa (tên, chú thích) thông số.

- Các hệ thống kỹ thuật khi được ghép với nhau phải được đánh dấu bằng các màu khác nhau, phụ thuộc vào chức năng của các hệ thống đó.

- Khi mô hình hóa 3D và ghép nối các mô hình phải tuân theo các TCQC Việt Nam hoặc quốc tế được phép áp dụng (quy định về phân vùng, bố cục, điều kiện vận hành phù hợp với hệ thống đó).

# .2. Quy tắc đặt tên

- Cần đưa ra được nguyên tắc đặt tên nhất quán trong BEP và được sự đồng ý của CĐT/BQLDA. Khi đưa ra nguyên tắc cần đính kèm theo tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo và luận chứng.

# Yêu cầu chất lượng mô hình BIM

- Có lịch kiểm tra tự động và bằng trực quan thông qua mô hình 3D: Xung đột; tính phù hợp với TCQC áp dụng; tính liên tục của mô hình (thiết bị không được phép lở lửng trong không khí mà không có kết nối), …

- Các xung đột phải được khắc phục. Những xung đột không được xử lý phải có đề nghị gồm danh mục giải trình lý do (không ảnh hưởng đến giai đoạn thực hiện của dự án, mức độ xung đột là chấp nhận được, …) được CĐT/BQLDA chấp thuận.

- Lịch kiểm tra xung đột phải tương ứng với các mốc phát hành thông tin.

- Trước khi thực hiện kiểm tra xung đột phải có ma trận xác định các trước các xung đột sẽ tiến hành kiểm tra (dạng xung đột, sai số cho phép, số lượng, mức độ, …).

# Yêu cầu về thành phần và định dạng giao nộp kết quả thiết kế

- Toàn bộ hồ sơ thiết kế dạng bản vẽ phải được xuất ra từ mô hình BIM nếu không có thỏa thuận trước với NPT/NPMB. Nếu có bản vẽ thiết kế ngoài mô hình BIM phải có danh sách được sự đồng ý của NPT/NPMB.

- Các bản vẽ theo các chương của thiết kế phải được xuất ra 2 định dạng: Các bản vẽ 2D xuất bổ sung ra tệp theo định dạng .dxf hoặc .pdf.

### Sản phẩm

| STT | Sản phẩm | Định dạng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hồ sơ đề xuất thành lập nhóm BIM, sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ. | *.doc, *.pdf |
| 2 | Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án. | Bản giấy, *.doc, *.pdf |
| 3 | Môi trường trao đổi dữ liệu chung của dự án | Nền tảng đám mây |
| 4 | Quy định và tài liệu hướng dẫn sử dụng môi trường trao đổi dữ liệu chung. | *.doc, *.pdf |
| 5 | Mô hình 3D cho từng hạng mục trong thiết kế cơ sở, bao gồm thông tin phi hình học với mức độ chi tiết theo yêu cầu được thống nhất trong BEP. | Định dạng tệp theo định dạng .dxf và .pdf. |
| 6 | Mô hình 3D tổng thể kết hợp tất cả các hạng mục thiết kế. | Định dạng tệp mở và chỉnh sửa được trên phần mềm Autodesk Navisworks. (sẽ thực hiện sau khi thống nhất ý kiến với đơn vị Tư vấn thẩm tra) |
| 7 | Tài liệu về các quy tắc áp dụng trong thiết kế (tên gọi, màu sắc, mã hiệu,…), hướng dẫn xem và sử dụng thiết kế. | *.doc, *.pdf |
| 8 | Lịch sử kiểm tra xung đột thiết kế và xử lý xung đột. | *.pdf, *.xlsx, *.xml (BIM Collaboration Format - BCF) |
| 9 | Bảng khối lượng và dự toán cho thiết kế cơ sở xuất ra từ mô hình. | *.xlsx, *.xml (BIM Collaboration Format - BCF). |
| 10 | Video hoạt ảnh mô phỏng trên thiết kế 3D theo tiến độ tổng thể dự án. | *.mp4 |

### II.2.4. 8. Khối lượng công việc thực hiện

- Tạo lập mô hình thiết kế BIM trong giai đoạn triển khai NCKT đường dây 500kV

| Số TT | Nội dung công việc | Ngày công |
| --- | --- | --- |

| 1 | Quản lý (BIM Manager) thực hiện xác định chiến lược và quản lý việc áp dụng BIM |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tổ chức và kiểm tra Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án | 20 |
| 1.2 | Phối hợp liên kết đa bộ môn, kiểm tra đảm bảo tính thống nhất mô hình tổng thể dự án. | 40 |
| 2 | Điều phối BIM (BIM Coordinator), duy trì việc tạo lập thông tin và đảm bảo chất lượng mô hình dự án. - Thực hiện chiều dài tuyến 28,5km đường dây 500kV. |  |
| 2.1 | Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện BIM. Xây dựng Mô hình BIM liên kết đa bộ môn, xuất báo cáo xung đột tại các mốc quan trọng xác định trong kế hoạch thực hiện BIM cho dự án. | 50 |
| 2.2 | Tổ chức rà soát hiệu chỉnh mô hình theo góp ý các đơn vị chuyên môn để đảm bảo mô hình phù hợp với hồ sơ được duyệt Thiết kế cơ sở. | 10 |
| 3 | Chuyên gia quản lý dữ liệu (Manager CDE) |  |
| 3.1 | Xây dựng môi trường dữ liệu chung (CDE) và thiết lập quy trình trao đổi dữ liệu cho toàn dự án. | 20 |
| 3.2 | Thực hiện đóng gói tệp tin BIM, bàn giao Chủ đầu tư | 10 |
| 4 | Chuyên viên tạo lập mô hình BIM (BIM Modeler) Lập mô hình thiết kế 3D cho dự án |  |
| 4.1 | Lập mô hình cột đường dây 500kV | 150 |
|  | - Thể hiện mức độ chi tiết LOD300 (Mô hình cột thép chi tiết, thể hiện hình dạng 3D, mô hình thể hiện chi tiết kích thước thanh thép, bulong và bản mã lắp ghép kèm thông tin) |  |
|  | - Nhân công 5 ngày thực hiện 1 sơ đồ cột thép 3D, dự kiến 30 loại cột đỡ và néo. Tổng số nhân công 30*5 = 150 công |  |
| 4.2 | Lập mô hình móng đường dây 500kV | 28 |
|  | - Thể hiện mức độ chi tiết LOD300- Mô hình khối 3D, thể hiện kích thước chi tiết sơ đồ móng, chi tiết thép). |  |
|  | - Nhân công 2 ngày thực hiện 1 sơ đồ móng 3D, dự kiến 14 loại móng. Tổng số nhân công 14*2 = 28 công |  |
| 4.3 | Lập mô hình san gạt, kè móng đường dây 500kV | 14 |
|  | - Thể hiện mức độ chi tiết LOD300- Mô hình khối 3D bề mặt địa hình và giải pháp san gạt kè móng tại từng vị trí, thể hiện các kích thước san gạt, kè móng |  |

|  | - Nhân công 1 ngày thực hiện 1 vị trí san gạt, dự kiến 14 loại móng. Tổng số nhân công 12 công. |  |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | Lập mô hình vật tư, phụ kiện, cách điện đường dây 500kV | 20 |
|  | - Thể hiện mức độ chi tiết LOD300 - Mô hình chuỗi cách điện dây đỡ và néo dẫn, dây chống sét, dây cáp quang, mô hình thể hiện chi tiết vật tư, cách điện và phụ kiện và thông tin. |  |
|  | - Nhân công 2 ngày thực hiện 1 chuỗi cách điện, phụ kiện, dự kiến 10 chủng loại. Tổng số nhân công 40 công. |  |
| 4.5 | Lập mô hình các loại biển báo đường dây 500kV, mô hình các phụ kiện cáp quang gồm (hộp nối, kẹp dây v.v..) | 10 |
|  | - Thể hiện mức độ chi tiết LOD300 - Mô hình các loại biển báo đường dây, biển báo vượt sông, mô hình các phụ kiện cáp quang,… - Nhân công thực hiện 1 ngày cho 2 loại, Thực hiện cho các loại như biển báo nguy hiểm, biển báo phân mạch, biển số thứ tự cột, biển vượt sông, các phụ kiện, hộp nối cáp quang, chống rung dây dẫn, dây chống sét, dây cáp quang, khung định vị dây dẫn, đèn cảnh báo, chống sét van... bốc tách khối lượng dự kiến có 20 loại phụ kiện và biển báo. Tổng nhân 10 công. |  |
| 4.6 | Thực hiện bố trí cột, móng, lên mô hình hiện trạng đường dây 500kV. | 18 |
|  | Nhân công 1 ngày thực hiện khoảng 2km dọc theo tuyến đường dây 500kV. Chiều dài tuyến 28,7km, số nhân công thực hiện 35,5/2 = 18 công |  |
| 4.7 | Thực hiện lắp phụ kiện cách điện đỡ và néo dây dẫn, dây chống sét, dây cáp quang Nhân công 1 ngày thực hiện 2km dọc theo tuyến đường dây 500kV. Chiều dài tuyến 70,5km, tổng số nhân công thực hiện 35,5/2=18 công | 18 |
| 4.8 | Lập mô hình tiếp địa tại chân móng cột đường dây 500kV | 82 |
|  | Thể hiện mức độ chi tiết LOD300 (Mô hình thể hiện sơ đồ 3D chi tiết từng chủng loại tiếp địa, thể hiện thông tin chi tiết mô hình tia, cọc và bulong). - Nhân công 1 ngày thực hiện 1 chủng loại tiếp địa, dự kiến 82 vị trí tiếp địa. Tổng số nhân công 64 |  |

| 4.9 | Thực hiện căng dây dọc tuyến trên mô hình đường dây 500kV. - Thực hiện căng dây 3D gồm dây dẫn phân pha bốn và dây chống sét. - Nhân công 1 ngày thực hiện 2 km dọc tuyến đường dây 500kV. Chiều dài tuyến 35,5km, số nhân công thực hiện 18 công | 18 |
| --- | --- | --- |
| 4.10 | Thực hiện đấu lèo dây dẫn tại các vị trí cột néo. | 15 |
|  | - Thực hiện đấu lèo dây dẫn 3D phân pha 4 dây tại vị trí cột néo và vị trí đấu nối. - Nhân công 1 ngày thực hiện 2 vị trí cột. Dự kiến 30 vị trí cột néo, số nhân công thực hiện 15 công. |  |
| 4.11 | Đưa dữ liệu thông số kỹ thuật thiết kế cơ sở vào thông tin phi hình học mô hình dự án. | 10 |
|  | - Thông tin đặc tính kỹ thuật dây dẫn, dây chống sét trong NCKT |  |
|  | - Thông tin đặc tính kỹ thuật chuỗi cách điện dây dẫn trong TKKT - Thông tin cột thép: loại cột, khối lượng thép cột, thép mã kẽm. - Thông tin móng cột: loại móng, khối lượng đất, đào lấp, thép móng và bê tông móng. - Thông tin tiếp địa: loại tiếp địa, khối lượng đất, đào lấp, khối lượng thép tiếp địa. - Thông tin vị trí: STT cột, Tọa độ vị trí VN2000. |  |
|  | Nhân công nhập dữ liệu 1 ngày thực hiện đoạn tuyến đường dây 500kV chiều dài 3km/1 công. Chiều dài tuyến 35,5km, số nhân công thực hiện 10 công |  |
| 4.12 | Truy xuất mặt cắt dọc tuyến TLĐ1/500&TLN1/5000 dọc tuyến đường dây từ mô hình hiện trạng và thiết kế bố trí cột (Mức độ chi tiết như hồ sơ TKKT). Chiều dài tuyến 35,5km, số nhân công thực hiện 2 công | 2 |

### Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án cần chuyển mục đích sử dụng 0.25 ha đất rừng phòng hộ tại địa bàn phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ theo điểm c, đ khoản 4 Điều 28, điểm b khoản 1 Điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, cột 3 số thứ tự 5b Phụ lục IV của Nghị định 05/2025/NĐ-CP và khoản 1 Điều 38 mục 1 Chương XI của Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, dự án “Đường dây 500kV LNG Quảng Ninh – Quảng Ninh” là đối tượng

phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trình UBND tỉnh Quảng Ninh thẩm định và phê duyệt.

Báo cáo ĐTM của dự án được lập tuân thủ theo cấu trúc nội dung quy định tại

Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các nội dung chính như sau:

## MỤC LỤC

Danh mục các từ và các ký hiệu viết tắt Danh mục các bảng, các hình vẽ

## MỞ ĐẦU

- Xuất xứ của dự án

- Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

- Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

- Phương pháp đánh giá tác động môi trường

Liệt kê các phương pháp ĐTM và các phương pháp khác được sử dụng (nếu có).

- Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM

### Chương 1 : THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

  - Thông tin về dự án

  - Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án Liệt kê các hạng mục công trình và hoạt động của dự án:

  - Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

  - Công nghệ sản xuất, vận hành

  - Biện pháp tổ chức thi công

  - Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

### Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

  - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

  - Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án

  - Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

  - Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án

### Chương 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

  - Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng

  - Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành

  - Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

  - Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo

### Chương 4: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

Chương 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  - Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

  - Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án

### Chương 6: KẾT QUẢ THAM VẤN

  - Tham vấn cộng đồng

  - Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức chuyên môn (nếu có)

## KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

### Kết luận:

- Kiến nghị:

- Cam kết của chủ dự án đầu tư TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

      - Công tác khảo sát hiện trường và công tác đo đạc, lấy mẫu

Để có đủ thông tin phục vụ đánh giá và dự báo theo yêu cầu của một báo cáo ĐTM, tư vấn sẽ phải thực hiện công tác khảo sát hiện trường, thu thập thông tin số liệu cần thiết.

Công tác khảo sát hiện trường thu thập thông tin và số liệu cần thiết để phục vụ lập báo cáo ĐTM của Dự án sẽ được phân theo các nhóm vấn đề cụ thể như sau:

- Khảo sát, thu thập tài liệu về điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội

Công tác khảo sát, thu thập tài liệu về điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội được thực hiện bởi các kỹ sư chuyên ngành, các công việc cần thực hiện như sau:

  - Làm việc với các Sở ban ngành có liên quan (Sở Nông nghiệp và Môi trường) để thu thập các tài liệu về Quy hoạch môi trường, hiện trạng môi trường đất, nước, không khí, hiện trạng đa dạng sinh học, các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội... trong khu vực dự án (nếu có).

  - Thu thập các số liệu về khí hậu, khí tượng, số liệu thủy văn trong thời gian ít nhất 3 năm gần nhất.

  - Khảo sát, thu thập thông tin về nguồn tiếp nhận nước thải của dự án.

  - Thu thập các thông tin, số liệu về điều kiện kinh tế xã hội, gồm: Các hoạt động kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, du lịch, thương mại, dịch vụ và các ngành khác).

  - Thu thập thông tin, tài liệu, bản đồ quy hoạch môi trường, bản đồ về hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất của địa phương (xã, huyện, tỉnh) nơi dự án đi qua...

  - Điều tra, khảo sát thực địa để xác định các đối tượng có thể chịu tác động trực tiếp bởi dự án, đặc biệt là các đối tượng nhạy cảm cần bảo vệ (vườn quốc gia, khu bảo

tồn thiên nhiên); các công trình văn hóa, xã hội, tôn giáp, tính ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa....

  - Điều tra, đánh giá nhanh dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia về các tác động của dự án đến môi trường tự nhiên, xã hội.

  - Xác định số hộ bị ảnh hưởng và điều tra kinh tế xã hội các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án.

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học

Khảo sát, điều tra, thu thập tài liệu về hiện trạng đa dạng sinh học khu vực dự án (thực vật, động vật, các loài nguy cấp, quý hiếm...).

- Công tác đo đạc quan trắc môi trường nền:

Trên cơ sở bản vẽ Tổng mặt bằng của dự án, tiến hành lập sơ đồ các điểm lấy mẫu (đất, nước, không khí).

Thực hiện lấy và phân tích mẫu (nước, không khí, đất) để đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực dự án (dự kiến sẽ lấy 08 mẫu không khí, 05 mẫu nước và 04 mẫu đất).

      - Công tác xử lý số liệu và lập các báo cáo

Từ các số liệu, tài liệu môi trường thu thập: tiến hành phân tích, đánh giá các điều kiện về tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường, phân tích đánh giá các tác động của dự án đến môi trường từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, lập chương trình quản lý và giám sát môi trường trong các giai đoạn của dự án. Cụ thể như sau:

- Điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án a1) Điều kiện tự nhiên và môi trường

- Điều kiện về địa lý, địa chất, địa hình:

+ Vị trí địa lý công trình.

+ Điều kiện địa chất, địa hình, địa mạo và cảnh quan khu vực của công trình.

- Điều kiện khí tượng - thuỷ văn - hải văn:

+ Đặc điểm khí hậu: mô tả đặc điểm chung, các đặc trưng khí hậu cơ bản (gió, nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm tương đối, dông sét).

+ Đặc điểm thuỷ văn, hải văn công trình.

- Hiện trạng môi trường nền:

+ Hiện trạng môi trường không khí: vị trí, kết quả lấy mẫu, so sánh kết quả quan trắc với Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường không khí.

+ Hiện trạng môi trường nước: vị trí, kết quả lấy mẫu, so sánh kết quả quan trắc với Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường nước.

+ Hiện trạng môi trường đất: vị trí, kết quả lấy mẫu, so sánh kết quả quan trắc với Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường đất.

- Hiện trạng đa dạng sinh học:

+ Hệ thực vật: bao gồm các nghiên cứu về hệ thực vật, thảm thực vật, thành phần loài và các loài quý hiếm trong khu vực và xung quanh dự án.

+ Hệ động vật: nghiên cứu về hệ động vật, thành phần loài và các loài quý hiếm trong khu vực và xung quanh dự án.

+ Hiện trạng sử dụng đất.

a2) Điều kiện kinh tế - xã hội:

- Điều kiện về kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, du lịch, dịch vụ khu vực dự án.

- Điều kiện về xã hội: dân cư, giáo dục, y tế, văn hoá; các công trình văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, khu dân cư, khu đô thị khu vực dự án.

- Đánh giá, dự báo tác động của dự án đến môi trường b1) Đánh giá tác động

Việc đánh giá tác động của dự án tới môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội được thực hiện theo các giai đoạn thi công xây dựng, vận hành và được cụ thể hóa cho từng nguồn gây tác động, từng đối tượng bị tác động.

* Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công xây dựng

- Phân tích, đánh giá ưu điểm, nhược điểm từng phương án địa điểm thực hiện dự án đến môi trường.

- Tác động do giải phóng mặt bằng (thiệt hại tài sản, đất đai, của người dân)

- Tác động do quá trình san lấp mặt bằng dự án (khí thải do máy móc, bụi phát tán, và các nguồn khác…).

- Phân tích các tác động có liên quan đến chất thải: Tính toán lượng phát thải, đánh giá nguồn tác động, đối tượng, phạm vi tác động và dự báo khả năng lan truyền ô nhiễm của khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại của dự án, cụ thể:

+ Bụi, khí thải, tiếng ồn...

+ Chất thải lỏng (nước thải sinh hoạt, chất thải do máy móc và hoạt động xây dựng).

+ Chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng).

+ Chất thải nguy hại (dầu mỡ, bóng đèn, pin...)

- Phân tích, đánh giá các tác động không liên quan đến chất thải, bao gồm:

+ Tác động đến điều kiện địa hình, địa mạo, cảnh quan;

+ Tác động đến điều khí hậu, thuỷ văn.

+ Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, các yếu tố nhạy cảm môi trường khác.

Đánh giá tác động đến sức khoẻ cộng đồng và công nhân xây dựng, gồm có:

+ Ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng dự án

+ An toàn lao động trong quá trình thi công.

Đánh giá tác động đến hoạt động kinh tế, sinh hoạt của cộng đồng.

+ Ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng, công trình công cộng.

+ Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường bộ, hoạt động kinh tế của cộng đồng.

- Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn vận hành

- Các tác động có liên quan đến chất thải:

- Tính toán lượng phát thải, đánh giá nguồn tác động, đối tượng, phạm vi tác động và dự báo khả năng lan truyền ô nhiễm của nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại của dự án.

+ Chất thải lỏng.

+ Chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, thông thường,...)

+ Chất thải nguy hại (dầu mỡ, bóng đèn, pin...)

- Các tác động không liên quan đến chất thải:

+ Ảnh hưởng từ trường đến sức khỏe người dân trong giai đoạn vận hành

+ Tai nạn trong quá trình vận hành

- Đánh giá, dự báo tác động gây ra bởi các rủi ro, sự cố của dự án b2) Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

- Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

Dựa trên các tác động được đánh giá ở mục trên, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của các chất ô nhiễm liên quan và không liên quan tới chất thải theo các giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị và thi công công trình; giai đoạn vận hành công trình.

Tính toán chi phí dự toán cho việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành dự án.

- Chương trình quản lý và giám sát môi trường

Trên cơ sở phân tích đánh giá tác động môi trường của dự án và các biện pháp giảm thiểu tác động đề ra chương trình quản lý và giám sát môi trường gồm: lựa chọn vị trí, thời gian, yếu tố, tần suất quan trắc, tổ chức thực hiện và báo cáo trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành dự án.

- Chương trình quản lý môi trường:

- Chương trình quản lý môi trường trong quá trình chuẩn bị, xây dựng công trình

- Chương trình quản lý môi trường trong quá trình vận hành công trình

- Chương trình giám sát môi trường:

- Chương trình giám sát môi trường trong quá trình chuẩn bị, xây dựng công trình

+ Giám sát chất thải: rắn, lỏng, khí.

+ Giám sát môi trường xung quanh: không khí, nước.

+ Giám sát môi trường sinh thái (công tác phát quang hành lang tuyến, hoạt động của công nhân xây dựng)

+ Giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ.

+ Giám sát an toàn lao động

- Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành

+ Giám sát điện từ trường (khu tập trung dân cư).

+ Giám sát các yếu tố ảnh hưởng đến vận hành tuyến đường dây (Sói mòn, trượt, nở, sụt, lún đất tại vị trí móng, các thiết bị trên tuyến đường dây)

+ Giám sát chất thải rắn chất thải nguy hại

- Dự toán kinh phí cho các đợt giám sát môi trường

- Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng

- Tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng

- Tổng hợp các ý kiến tham vấn, bao gồm:

+ Ý kiến tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý trang thông tin điện tử;

+ Ý kiến của cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án;

+ Ý kiến của UBND và MTTQ các xã chịu tác động trực tiếp bởi dự án;

+ Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức.

- Tổng hợp lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Tổng hợp, rà soát báo cáo ĐTM theo nội dung và cấu trúc yêu cầu theo mẫu số 04, phụ lục Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo ĐTM theo ý kiến tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý trang thông tin điện tử và theo ý kiến tham vấn của UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án.

- Biên tập các bản đồ, sơ đồ chuyên đề: Bao gồm Sơ đồ vị trí dự án, tổng mặt bằng tuyến, sơ đồ vị trí lấy mẫu môi trường nền, sơ đồ vị trí giám sát các giai đoạn và sơ đồ, bản vẽ các hạng mục liên quan đến bảo vệ môi trường.

- Nộp báo cáo ĐTM đến Sở Nông nghiệp và Môi trường

Sau khi đã tiếp thu các ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan và hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu, đơn vị Tư vấn sẽ phối hợp với Chủ dự án nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Đưa hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM đi thực địa

- Bảo vệ báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo sau thẩm định

2.2.2.3. Công tác tham vấn cộng đồng

Tham vấn cộng đồng cho ĐTM dự án.

Chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác tham vấn: báo cáo ĐTM, văn bản gửi chính quyền địa phương.

- Tham vấn bằng văn bản theo quy định tại thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

+ Gửi báo cáo ĐTM và văn bản đề nghị tham vấn đến UBND các xã xác định số hộ bị ảnh hưởng và chuẩn bị họp tham vẫn cộng đồng tại từng xã.

+ Gửi báo cáo ĐTM và công văn xin tham vấn UBND xã và UBMTTQ các xã bị ảnh hưởng bởi dự án.

+ Gửi báo cáo ĐTM và văn bản đề nghị tham vấn đến Sở NNMT và UBND tỉnh Quảng Ninh để tham vấn trên trang thông tin điện tử của thành phố. Liên hệ làm việc, giải trình với Sở NNMT, UBND Thành phố để sớm có văn bản trả lời.

### Lập quy hoạch chi tiết 1/500

- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đường dây 500kV LNG Quảng Ninh I – Quảng Ninh

- Tên công trình: DZ500-LNG Quảng Ninh I- Quảng Ninh

- Nhóm dự án: Dự án nhóm A.

- Loại công trình: Công trình truyền tải điện

- Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện miền Bắc

- Địa điểm: P. Cửa Ông, P. Mông Dương, X. Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn nhà nước ngoài ngân sách

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2027.

- Mục tiêu:

- Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long (cũ), quy hoạch chung thành phố Cẩm Phả (cũ) và các đồ án Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt tại hai địa phương;

- Tạo ra tuyến đường dây truyền tải điện 500kV từ nhà máy LNG Quảng Ninh đến TBA 500kV Quảng Ninh

- Sơ bộ vị trí, diện tích:

- Vị trí tuyến đường dây 500kV dài 34,83km, hành lang an toàn tuyến điện 32-34m, tổng diện tích quy hoạch 112 ha

- Quy mô đầu tư:

Tuyến đường dây bao gồm cả chân móng cột 500kV khoảng 112ha

- Nội dung Quy hoạch chi tiết:

  - Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

    - Bản vẽ bao gồm:

Bản vẽ sơ đồ vị trí lập quy hoạch, Bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 tuyến điện 500kV và hành lang an toàn, quy hoạch chi tiết các chân cột, kích thước dài rộng chân cột, chiều cao cột, kích thước hố móng phần âm và dương so với cao độ hiện trạng. Các bản vẽ kiểm soát kiến trúc mở rộng ngăn lộ, Các bản vẽ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan hạ tầng kỹ thuật, đánh gía quỹ đất, loại đất.

Các bản vẽ hạ tầng kỹ thuật móng cột, cao độ quy hoạch chân cột, độ võng đường dây, xác định rõ cột néo cột đỡ, các bản vẽ xây dựng công trình trong ngăn lộ mở rộng, các thiết bị sân phân phối.

    - Thuyết minh bao gồm:

+ Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch chi tiết đô thị; vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, chức năng khu vực lập quy hoạch. Sơ bộ các định hướng phát triển tại quy hoạch chung đô thị và nội dung quy hoạch phân khu đã được phê duyệt có tác động đến phạm vi lập quy hoạch. Nêu nhu cầu quản lý và đầu tư phát triển đối với khu vực lập quy hoạch. Quy hoạch chi tiết phải thống nhất, cụ thể hóa quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

+ Đánh giá khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng, xác định sơ bộ những vấn đề, nội dung cơ bản cần giải quyết trong đồ án quy hoạch chi tiết đô thị và yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

+ Dự kiến quy mô mở rộng ngăn lộ, ranh giới hành lang an toàn điện

+ Yêu cầu cụ thể về điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng.

+ Yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch chi tiết đô thị. Dự kiến các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong khu vực lập quy hoạch; xác định các yêu cầu đối với việc nghiên cứu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, sử dụng đất, kết nối hạ tầng kỹ thuật và các yêu cầu khác.

+ Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án quy hoạch; dự toán kinh phí; kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch.

    - Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch.

### Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

-  Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+  Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp,

.jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ BCNCKT file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

+ Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

### Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu (nhà thầu tính toán và lập tiến độ phần khảo sát, công tác thỏa thuận và lập BCNCKT phù hợp với yêu cầu của tiến độ dự án) là 360 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Hoàn thành khảo sát giai đoạn BCNCKT: dự kiến 85 ngày tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt, trong đó giao nộp báo cáo khảo sát trong vòng 5-15 ngày.

- Hoàn thiện BCNCKT: 50 ngày hoặc theo yêu cầu bằng Văn bản của Bên A.

- Công tác lập ĐTM và các hồ sơ thỏa thuận: 60 ngày kể từ ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Lập HSMT/HSYC: Hoàn thành và giao nộp DTGT và HSMT/HSYC trong vòng 30 ngày, sau khi phê duyệt TKKT và phê duyệt KHLCNT.

- Lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500: trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Các công tác khác: theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát tác giả thi công công trình: tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

thời.

### Trách nhiệm của chủ đầu tư:

  - Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

  - Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

  - Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

  - Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

  - Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức

nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được

trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

    - Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

    - Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

### Trách nhiệm của nhà thầu:

  - Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ BCNCKT, TKBVTC cho Chủ đầu tư.

  - Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập BCNCKT , TKBVTC. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).

  - Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

  - Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

  - Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

  - Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

  - Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của

NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối.

  - Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

  - Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

  - Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

  - Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

  - Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

  - Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.

  - Đối với nhiệm vụ công việc Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, thuê đất: yêu cầu nhà thầu phụ cam kết phải có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp ở Việt Nam và được cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức (đủ điều kiện kinh doanh đo đạc và bản đồ phù hợp với gói thầu) theo quy định.