# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

- GIỚI THIỆU:

  - MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

    - Mục tiêu xây dựng

- Tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu phụ tải khu vực tỉnh Hà Nam;

- Tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia;

- Hạn chế tổn thất công suất trong lưới truyền tải;

- Đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực.

# Địa điểm xây dựng

Vị trí trạm đặt trên cánh đồng trồng lúa nằm giữa thôn Đức Bản và thôn Nam Xá, thuộc xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) có đặc điểm:

- Phía Đông: giáp ruộng (cách đường ĐT.495B khoảng 45m);

- Phía Tây: giáp mương thoát nước (cách khu dân cư thôn Nam Xá khoảng 290m);

- Phía Nam: giáp mương thoát nước (cách đường QL38B khoảng 440m);

- Phía Bắc: giáp cánh đồng lúa xã Bắc Lý.

- Vị trí trạm biến áp 220kV Lý Nhân được UBND tỉnh Hà Nam thoả thuận tại văn bản số 2135/UBND-GTXD ngày 19/10/2024.

- Diện tích trong hàng rào trạm: 39.835,0m2

- Diện tích chiếm đất của phần trạm biến áp: 47.498,82 m2

- Diện tích chiếm đất đường vào trạm: 3.500,0 m2

- Diện tích làm bù mương nước và đường hiện hữu: 400,0 m2

- Diện tích chiếm đất vĩnh viễn phần đường dây 220kV đấu nối và 22kV: khoảng 1800m2.

# Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án Phần điện

- Công suất trạm: thiết kế lắp đặt 02 MBA 220/110/22kV công suất 2x250MVA (dự phòng 1 MBA 220kV).

- Phía 220kV: Dự án được bố trí thiết kế có 14 ngăn phân phối phía 220kV, giai đoạn này triển khai 07 ngăn lộ, bố trí theo sơ đồ hai thanh cái có xét đến khả năng mở rộng thành sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng, các ngăn lộ bao gồm: 02 ngăn đường dây đi trạm 500kV Thái Bình, 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Thanh Nghị; 02 ngăn tổng 220kV máy biến áp AT1 và 01 ngăn liên lạc. Dự phòng đất cho 07 ngăn.

- Phía 110kV: Số lượng các ngăn phân phối 110kV là 22 ngăn, sơ đồ nối điện chính phía 110kV được kiến nghị sử dụng sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng có dự phòng mặt bằng cho ngăn MC phân đoạn. Số lượng ngăn lắp đặt theo các giai đoạn cụ thể như sau:

  - Giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 12 ngăn bao gồm: 08 ngăn đường dây, 02 ngăn lộ tổng 110kV MBA AT1, 01 ngăn liên lạc và 01 ngăn mạch vòng.

  - Dự phòng đất cho 10 ngăn lộ lắp đặt trong tương lai.

- Phía 22kV:

  - Thiết kế theo sơ đồ khối. Lắp đặt hệ thống phân phối 22kV ngoài trời đấu nối từ cuộn hạ áp máy biến áp AT1 để cấp điện cho máy biến áp tự dùng 250kVA- 22/0,4kV của trạm.

  - Lắp đặt đường dây và trạm biến áp 250kVA-22/0,4kV lấy điện tự dùng thứ 2 cho trạm.

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng, hệ thống nối đất, hệ thống tự dùng…

Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường: hệ thống điều khiển sử dụng phương thức điều khiển bằng máy tính, hệ thống bảo vệ, đo lường cho các phần tử trong trạm tuân thủ theo các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các rơ le chính của các mạch bảo vệ sử dụng rơ le số có bộ vi xử lý có khả năng giao tiếp với hệ thống điều khiển bằng máy tính và hệ thống SCADA.

# Phần hệ thống viễn thông

- Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ các công tác điều độ hệ thống, vận hành, quản lý hành chính và bảo vệ lưới điện. Quy mô như sau:

- Trạm biến áp 220kV Lý Nhân được đấu nối vào vị trị (G27) của đường dây 220kV Thanh Nghị - Thái Bình. Trong phần đấu nối đường dây 220kV có treo 02 dây cáp quang OPGW từ trạm đến vị trí (G27), sử dụng cáp quang loại 24 sợi quang theo tiêu chuẩn ITU-T G.652, có chiều dài 2km được xem xét trong phần đấu nối đường dây 220kV vào trạm.

- Tại TBA 220kV Lý Nhân: trang bị 360m cáp quang phi kim loại nhập trạm NMOC loại 24 sợi quang để kết nối với cáp quang OPGW tại cột cổng Poóc tích 220kV đi vào phòng thông tin của nhà trạm.

- Tại TBA 220kV Lý Nhân: cũng trang bị 780m cáp quang phi kim loại NMOC loại 24 sợi quang để kết nối với cáp quang OPGW tại các cột cổng Poóc tích tại các ngăn lộ 110kV đi các trạm 110kV lân cận vào phòng thông tin.

- Tại TBA 220kV Lý Nhân trang bị mới 02 thiết bị truyền dẫn quang OTN để thiết lập các tuyến thông tin quang Lý Nhân – Thanh Nghị và Lý Nhân – 500kV Thái Bình.

- Tại TBA 220kV Thanh Nghị trang bị mới 01 thiết bị truyền dẫn quang OTN và sử dụng 01 thiết bị OSN1500 hiện có để kết nối với OTN tại TBA 220kV Lý Nhân.

- Tại TBA 500kV Thái Bình sử dụng thiết bị truyền dẫn quang OTN được đầu tư trong dự án “TBA 500kV Thái Bình và đấu nối” để kết nối với TBA 220kV Lý Nhân.

- Trang bị các bộ thiết bị truyền cắt bảo vệ xa Teleprotection đặt tại TBA 220kV Lý Nhân. Thiết lập kênh bảo vệ xa cho các đường dây 220kV đấu nối vào trạm: Thái Bình - Lý Nhân, Lý Nhân – Thanh Nghị.

- Trang bị hệ thống cấp nguồn cho các thiết bị viễn thông tại TBA 220kV Lý Nhân, sử dụng chung nguồn với hệ thống điều khiển bảo vệ.

- Trang bị điện thoại IP cho kênh hotline và thuê bao xa của TBA 220kV Lý Nhân kết nối về NSO.

# Phần kết cấu xây dựng

- San nền trạm, xây dựng tường rào, xây dựng đường trong trạm, đường vào trạm.

- Xây dựng nhà điều khiển, nhà trạm bơm, bể cứu hỏa, nhà bảo vệ, …

- Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Xây dựng hệ thống hệ thống mương cáp, hệ thống cấp thoát nước…

- Xây dựng hệ thống móng, cột thép và trụ thép cho các thiết bị phân phối ngoài trời 220kV, 110kV…

# Quy mô đường dây đấu nối 220kV

Trạm biến áp 220 kV Lý Nhân và đường dây đấu nối được đặt trên cánh đồng trồng lúa nằm giữa thôn Đức Bản và thôn Nam Xá, thuộc xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

- Điểm đầu:	Pooc tích 220kV Trạm 220kV Lý Nhân;

- Điểm cuối:	Đường dây 220kV Thái Bình – Thanh Nghị;

- Cấp điện áp:	220kV (đang được thực hiện bởi PECC3);

- Số mạch:	xây dựng 02 đoạn đường dây 4 mạch đấu cắt đường dây 220kV Thái Bình - Thanh Nghị;

- Chiều dài tuyến:	tổng số khoảng 0,135km;

- Dây dẫn:	2xACSR330/43

- Dây chống sét:	Treo 2 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-80

- Cách điện:	Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;

- Cột:	Dùng cột thép hình mạ kẽm nhúng nóng;

- Móng:	Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

- Tổng quan về tuyến đường dây

Đường dây 220 kV đấu nối trạm biến áp 220kV Lý Nhân với Hệ thống điện Quốc gia được chuyển tiếp trên 02 mạch đường dây 220kV Thái Binh – Thanh Nghị (đang được đầu tư). Tuyến đi trên địa hình bằng phẳng, thuộc đất trồng lúa cách khu dân cư khoảng 400m, nằm bên cạnh tỉnh lộ 495B, đảm bảo thuận lợi cho thi công công trình.

- Mô tả chi tiết phương án tuyến

Đường dây 220kV chủ yếu đi trên trồng ruộng lúa, địa hình tương đối bằng phẳng, độ chênh cao thấp.

Qua công tác nghiên cứu tuyến, lựa chọn phương án tuyến như sau:

- G1 – Cột dự kiến dự án ĐZ 220kV Thái Bình – Thanh Nghị dài khoảng 50m: Điểm đầu là Pooctich 220kV của trạm biến áp 220kV Lý Nhân. Tuyến đi trên địa hình ruộng trồng lúa tương đối bằng phẳng. Tại G1 tuyến lái phải đến vị trí cột néo dự kiến của dự án ĐZ 220kV Thái Bình – Thanh Nghị.

- G2 – Cột dự kiến dự án ĐZ 220kV Thái Bình – Thanh Nghị dài khoảng 85m: Điểm đầu là Pooctich 220kV của trạm biến áp 220kV Lý Nhân. Tuyến đi trên địa hình ruộng trồng lúa tương đối bằng phẳng. Tại G2 tuyến lái phải đến vị trí cột néo dự kiến của dự án ĐZ 220kV Thái Bình – Thanh Nghị.

# Đường dây 22kV cấp điện tự dùng từ lưới địa phương

Nguồn điện tự dùng thứ 2 cho trạm biến áp 220kV Lý Nhân bằng tuyến đường dây 22kV, có chiều dài khoảng 300m, chi tiết tuyến cáp như sau:

- Điểm đầu:	Cột số 61 lộ 474 E24.2

- Điểm cuối:	Trạm biến áp 22/0,4kV trong trạm biến áp 220kV Lý Nhân

- Số mạch:	1 mạch

- Chiều dài tuyến:	khoảng 340m

- Cấp điện áp:	22kV

- Dây dẫn:	ACSR120/19 và cáp ngầm Cu/XLPE 3x240mm2

- Cách điện:	Cách điện treo và đứng chế tạo theo tiêu chuẩn IEC

- Cột:	Cột BTLT.

- Móng:	Móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

# Các giải pháp kĩ thuật chủ yếu

- Trạm biến áp Phần điện

Các giải pháp công nghệ chính: tính toán chi tiết lựa chọn thiết bị, các hệ thống nối đất, chống sét, chiếu sáng, tự dùng… cho trạm.

Hệ thống điều khiển sử dụng phương thức điều khiển bằng máy tính. Hệ thống điều khiển này sẽ cho phép các nhiệm vụ điều khiển và giám sát hoạt động của các thiết bị trong trạm đồng thời thực hiện các chức năng của các thiết bị đầu cuối (RTU) để giao tiếp với Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc (A1 – NSO). Các bảng điều khiển và tủ bảo vệ mức ngăn được lắp đặt trong nhà điều khiển.

Hệ thống bảo vệ cho các phần tử trong trạm tuân thủ theo các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các rơ le chính của các mạch bảo vệ sử dụng rơ le số có bộ vi xử lý có khả năng giao tiếp với hệ thống điều khiển bằng máy tính và hệ thống SCADA. Hệ thống camera giám sát và chống đột nhập trang bị đầy đủ các chức năng theo

Quy định của EVN.

# Phần hệ thống viễn thông

Căn cứ vào hệ thống viễn thông ngành điện để phục vụ quản lý vận hành, đề án xem xét đưa ra các giải pháp kỹ thuật đối với hệ thống viễn thông như sau:

- Căn cứ vào hệ thống viễn thông ngành điện để phục vụ quản lý vận hành, đề án xem xét đưa ra các giải pháp kỹ thuật đối với hệ thống viễn thông như sau:

- Giải pháp tổ chức tuyến thông tin quang OPGW-220kV Lý Nhân được đấu nối vào vị trí G27 của đường dây 220kV Thái Bình – Thanh Nghị. Trong dự án này có treo 02 dây cáp quang OPGW từ TBA 220kV Lý Nhân đến vị trí G27, sử dụng cáp quang loại 24 sợi quang theo tiêu chuẩn ITU-T G.652, có chiều dài khoảng 0,5km được xem xét trong phần đấu nối đường dây 220kV vào trạm.

- Giải pháp kênh thông tin cho rơle bảo vệ các đường dây 220/110kV.

- Giải pháp kênh thông tin truyền dẫn tín hiệu giám sát Điều khiển – Điều độ (SCADA/EMS).

- Giải pháp kênh thông tin truyền dẫn tín hiệu camera, PCCC, đo đếm điện năng về Trung tâm quản lý vận hành của PTC1

- Giải pháp kênh thông tin kéo dài mạng LAN từ trạm về Trung tâm quản lý vận hành của PTC1.

- Giải pháp kênh thông tin điện thoại Hotline IP.

- Giải pháp kênh truyền kết nối mạng OT-WAN.

- Giải pháp kênh tổng đài, kết nối mạng điện thoại thuê bao vận hành trạm.

# Hệ thống đọc dữ liệu công tơ tự động và đo đếm mua bán điện năng

  - Trang bị hệ thống đọc dữ liệu công tơ tự động kết hợp với hệ thống đo đếm mua bán điện điện năng phù hợp với các quy định hiện hành.

  - Các điểm ranh giới đo đếm điện năng tại TBA 220kV Lý Nhân như sau:

    - Hệ thống đo đếm chính được đặt tại lộ tổng 110kV MBA AT1.

    - Hệ thống đo đếm dự phòng được đặt tại các ngăn xuất tuyến 110kV, máy biến áp tự dùng TD1.

    - Hệ thống đo đếm chính đặt phía 0,4kV máy biến áp tự dùng TD2.

  - Các điểm đo đếm nội bộ (EVNNPT) trong TBA 220kV Lý Nhân như sau: tất cả các ngăn lộ trong trạm (cao áp, trung áp, hạ áp và hạ áp MBA tự dùng, ngoại trừ các điểm ranh giới đo đếm điện năng) đều được trang bị công tơ đo đếm và kết nối vào hệ thống đọc dữ liệu công tơ tự động của trạm.

  - Đối với các công tơ tại các ngăn lộ xuất tuyến 110kV, lộ tổng 110kV MBA AT1 và hạ áp MBA tự dùng TD1, TD2 ngoài việc phục vụ cho hệ thống đo đếm mua bán điện năng còn phải được kết nối phục vụ đọc dữ liệu tự động từ xa tại EVNNPT.

  - Các thiết bị đo đếm (máy biến dòng, máy biến điện áp và công tơ) tuân thủ theo yêu cầu, quy định trong bộ Quy trình kinh doanh do EVN ban hành và các quy định liên quan khác do Bộ Công Thương ban hành.

# Phần xây dựng

  - Trạm được xây dựng theo kiểu nửa ngoài trời, các thiết bị phân phối 220kV, 110kV và MBA lực lắp đặt ngoài trời. Các tủ điều khiển, bảo vệ lắp tại nhà điều khiển, các tủ AC/DC, tủ thông tin lắp đặt trong nhà điều khiển và phân phối.

  - Trụ đỡ thiết bị, xà và cột cổng thanh cái 220kV, 110kV bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng.

  - Móng máy biến áp, móng trụ đỡ thiết bị, móng cột cổng bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

  - Mương cáp thiết kế loại mương cáp chìm có thành và đáy bằng bê tông có nắp đậy bằng các tấm đan.

  - Đường ô tô trong và ngoài trạm được thiết kế có mặt đường bằng bê tông asphalt.

# Phần đường dây đấu nối 220kV

- Tính toán lựa chọn công nghệ hợp lý theo tiêu chuẩn, quy phạm sử dụng cho công trình đường dây.

- Tính chọn cách điện sử dụng cho công trình.

- Tính chọn giải pháp xây dựng công trình đường dây.

- Các giải pháp kỹ thuật đảm bảo vận hành an toàn công trình.

- Lập các bản vẽ, thuyết minh, liệt kê, tổng kê, xác định tổng dự toán.

# Phần đường dây 22kV cấp điện tự dùng từ lưới địa phương

- Tính toán lựa chọn công nghệ hợp lý theo tiêu chuẩn, quy phạm sử dụng cho công trình đường dây và cáp ngầm.

- Tính chọn giải pháp xây dựng công trình đường dây và tuyến cáp ngầm.

- Các giải pháp kỹ thuật đảm bảo vận hành an toàn công trình.

- Lập các bản vẽ, thuyết minh, liệt kê, tổng kê, xác định tổng dự toán.

# KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập TKXD triển khai sau TKCS; TKBVTC; HSMT; Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM); Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành; Trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất” được phê duyệt theo Quyết định số 274/QĐ-EVNNPT ngày 8/2/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Trạm biến áp 220 kV Lý Nhân và đường dây đấu nối.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 4 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập TKXD triển khai sau TKCS; TKBVTC; HSMT; Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM); Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành; Trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất”.

- Nguồn vốn: vốn EVNNPT

- Thời gian thực hiện: 570 ngày.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói, trong đó:

+ Phần Khảo sát xây dựng; đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất: theo đơn giá cố định.

+ Các phần còn lại: trọn gói.

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

# MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN NPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 4 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT và các báo cáo thỏa thuận chuyên ngành; chi phí ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM); Đo vẽ, chỉnh lý bản đồ địa chính, thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất,” dự án Trạm biến áp 220 kV Lý Nhân và đường dây đấu nối.

- PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

  - Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

    - Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Khảo sát xây dựng;

- Lập TKTK-TKBVTC;

- Lập HSMT;

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM);

- Lập hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT;

- Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, thuê đất;

- Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành.

- Các nội dung khác (nếu có).

    - Nguồn vốn: Vốn EVNNPT.

    - Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 570 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

# Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 14/01/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu và chi phí tư vấn khác của Dự án; Quyết định số 793/QĐ-NPMB ngày 24/01/2026 của

NPMB về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí Trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất; Quyết định số 1385/QĐ-NPMB ngày 11/2/2026 của NPMB về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 4, 5 của dự án Trạm biến áp 220 kV Lý Nhân và đường dây đấu nối.

# Nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập TKXD triển khai sau TKCS:

      - Yêu cầu chung:

        - Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng của dự án được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát hiện hành và phải tính đến quy mô, tính chất công việc, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện tự nhiên tại vùng, địa điểm khảo sát.

        - Huy động thiết bị thi công và nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp theo yêu cầu tại mục 2 chương III phần thứ nhất của Hồ Sơ mời thầu. Thiết bị bay chụp ảnh phải đảm bảo ảnh chụp có độ chính xác đáp ứng yêu cầu đối với công trình, phù hợp với phạm vi bay chụp và độ phức tạp của địa hình (độ che phủ mặt đất).

        - Khi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư về phòng thí nghiệm hợp chuẩn nơi tiến hành các thí nghiệm giám sát trong phòng để chủ đầu tư thực hiện giám sát.

        - Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt. Trường hợp có sự sai lệch giữa phương án kỹ thuật khảo sát với điều kiện thực tế thì phải làm việc với Chủ nhiệm dự án - Chủ nhiệm thiết kế và kiến nghị với NPMB để có phương án hiệu chỉnh.

        - Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.

        - Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

        - Công tác khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải chính xác hóa điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng và của các hạng mục công trình.

        - Các điểm thăm dò được bố trí trong phạm vi mặt bằng công trình.

        - Lập báo cáo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng: Kết quả khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực chính của công trình với đầy đủ kích thước cần thiết; đề xuất các giải pháp thi công xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

        - Nhà thầu phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT- BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây.

# Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát

        - Thực hiện pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, trong mỗi nhóm công tác có một an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với cán bộ công nhân viên tại công trường, xác định với đó là nhiệm vụ của toàn thể mọi cán bộ công nhân viên tại công trường.

        - Cán bộ phụ trách an toàn sẽ tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.

        - Cán bộ phụ trách an toàn thường xuyên liên hệ, phối hợp với cán bộ phụ trách phòng chống cháy nổ của địa phương thực hiện tốt các yêu cầu, nội quy về phòng chống cháy nổ của nhà máy và tại địa phương nơi đơn vị đến công tác.

# Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...)

        - Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.

        - Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.

# Công tác an toàn lao động

        - Khu đo thuộc khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông suối nên việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi khảo sát cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, lương thực thuốc men và trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây cứu hộ; nhất là công tác phòng chống bệnh sốt rét, ngã nước để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác.

        - Đặc biệt, công tác khảo sát kỹ thuật tiến hành trong mùa mưa lũ, các nhóm khảo sát phải thực sự nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn lao động để bảo vệ tính mạng bản thân và tài sản thiết bị của Công ty.

        - Trên đường vào khu vực công trình có đường dây 110kV, 220kV và 220kV đi ngang qua nên phải chú ý đến công tác bảo đảm an toàn trong ngành điện để bảo đảm an toàn lao động.

        - Ban khảo sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động được ghi rõ trong quyển Kỹ thuật an toàn lao động.

        - Mỗi tổ, nhóm khảo sát phải có thành viên An toàn - Vệ sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc qui định kỹ thuật an toàn.

# Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn khảo sát địa hình:

        - Thông tư số 973/2001/TT–TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN–2000 do Tổng cục Địa chính ban hành;

        - TCVN 8226–2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/2001/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN–2000;

        - TCVN 9401:2012, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

        - TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

        - QCVN 04-2009/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2009/TT–BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;

        - Tiêu chuẩn ngành 14–TCN 22–2002 quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 07/01/2002;

        - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN–11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ–BTNMT ngày 18/12/2008;

        - Thông tư 68/2015/TT–BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 ban hành ngày 22/12/2015;

        - Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình Quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000;

        - 96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5,000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

        - 96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1,000; 1/2000, 1/5000, 1/10000 và 1/25000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

        - Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995;

        - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong EVN ban hành theo quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của EVN.

        - Quy định 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

# Tiêu chuẩn khảo sát địa chất:

- Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

        - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

        - Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

        - Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

        - Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ Quy định sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện ;

        - Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 về ban hành định mức xây dựng.

        - Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 08 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

        - Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

        - TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

        - TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

        - TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình

        - TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

        - TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy

mẫu.

        - TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản

và xử lý mẫu.

        - TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông

suối.

        - TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở

nước ngầm.

        - TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.

          - TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng:

        - TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng.

        - TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm.

        - TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy.

        - TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt.

        - TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún.

        - TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích.

        - TCVN 4199-1995: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.

        - TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

        - TCVN 9153-2012: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.

        - Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

        - TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá học.

        - TCVN 6492-2011: Chất lượng nước. Xác định pH.

        - TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

        - TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

        - TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

        - TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.

        - TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).

        - TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

        - TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.

# Tiêu chuẩn khảo sát khí tượng khí tượng thủy văn:

        - 94 TCN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

        - 94 TCN 8-2006 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.

        - 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

        - QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

        - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

# Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát

- Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát:

  - Khối lượng khảo sát: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

# Phương pháp khảo sát địa hình

Đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/500 khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp và đường vào trạm, phạm vi đo giới hạn căn cứ mặt bằng khảo sát TBA, dự kiến diện tích đo bình đồ khu vực dự kiến xây dựng 6,0 ha và đường vào TBA 1,0 ha.

Các công việc chính thực hiện gồm:

    - Bình đồ tỷ lệ 1/500

    - Xây dựng bổ sung lưới khống chế mặt bằng và độ cao

    - Xây dựng hệ trục thi công trạm biến áp

    - Cắm ranh giới chiếm đất trạm biến áp và đường vào trạm.

    - Cắm cột trung gian ĐDK220 kV đấu nối

    - Cắm cột trung gian ĐDK22 kV cấp điện tự dùng

    - Bàn giao tim mốc hệ trục thi công trạm biến áp, ĐDK220 kV đấu nối và ĐDK22 kV cấp điện tự dùng.

# Xây dựng lưới khống chế tọa độ khu vực trạm.

Lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp II, được xây dựng bao trùm khu vực khảo sát để làm cơ sở đo vẽ bản đồ và các công tác trắc địa, địa chất và thủy văn về sau. Khối lượng dự kiến 03 điểm

Hệ tọa độ sử dụng để xác định tọa độ cho dự án: hệ VN2000, kinh tuyến trục 1050 00’, múi chiếu 30.

Sử dụng các điểm tọa độ nhà nước gần khu vực làm điểm gốc cơ sở. Lưới được đo theo phương pháp đo GNSS tĩnh. Dự kiến điểm gốc đo nối 05 điểm

# Đo vẽ chi tiết bình đồ tỷ lệ 1/500.

Bình đồ được đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc kinh vĩ kết hợp sơ hoạ, ghi chú nhằm làm sáng tỏ các yếu tố địa hình, địa vật. Phạm vi khảo sát bao trùm được khu vực thiết kế

+ Đo bình đồ tỉ lệ 1/500 khu vực trạm biến áp khối lượng dự kiến 12ha, đường vào trạm dự kiến 05ha. Công tác đo vẽ tuân thủ quy phạm đo vẽ bản đồ tỉ lệ lớn của Tổng cục địa chính và các quy định chuyên ngành.

Thể hiện khoảng cao đều của địa hình bằng đường đồng mức 0.5m Thể hiện chi tiết vị trí các vết nứt, phạm vi lún sụt, trượt lở

Bình đồ được vẽ trực tiếp bằng các phần mềm chuyên ngành trên máy vi tính, sau khi hoàn thành được kiểm tra, đối soát tại thực địa.

# Xác định ranh giới khu vực xây dựng tram biến áp.

Trên cơ sở bản vẽ phạm vi xây dựng trạm được duyệt, tiến hành xác định các mốc ranh giới xây dựng phục vụ mục đích GPMB, xây dựng trạm. Khối lượng dự kiến 18 điểm

# Đường dây 22kV cấp điện tự dùng

  - Khôi phục tim tuyến;

  - Phân trụ trung gian;

  - Bàn giao tim tuyến. Khối lượng dự kiến 340m.

# A.3 Khảo sát địa chất

- Công tác khoan khảo sát địa chất công trình

## Chiều sâu hố khoan

Theo tài liệu thu thập được thì khảo sát ĐCCT giai đoạn TKKT sẽ được bố trí các công tác khảo sát như sau:

- Khu vực TBA các hố khoan giai đoạn này được thiết kế và bố trí như sau:

  - Bố trí 2 hố khoan trong khu vực mặt bằng trạm, tại các VT đặt máy biến áp, chiều sâu dự kiến 30-50m, có vị trí hố khoan kèm theo.

- Đường dây 220 kV đấu nối: khoan các vị trí góc lái, trên cơ sở tài liệu thu thập, bố trí các hố khoan ở vị trí cột góc, điểm cuối. Dự kiến 01 VT góc lái, các VT dự kiến thiết kế móng cọc, chiều sâu dự kiến 50m (có vị trí hố khoan kèm theo)..

Khối lượng khoan

# Trạm biến áp 220 kV

Giai đoạn TKKT khoan 02 hố khoan có chiều sâu từ 30-50m. Khu vực dự kiến xây dựng TBA tiến hành khoan bằng bộ khoan máy XY100-1A (máy khoan có tính năng tương đương), khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch lấy mẫu và thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn SPT.

Khoan trên cạn, chiều sâu đến 50m:

2HK x 50m = 100.0m, trong đó Đất cấp I-III: 90.0m

Đất cấp IV-VI:	10.0m

Bơm nước phục vụ khoan máy, chiều sâu đến 60m: Đất cấp I-III: 90.0m

Đất cấp IV-VI:	10.0m Lưu ý ghi rõ chiều dày lớp đất thực vật.

# Đường dây 220 kV đấu nối

Giai đoạn TKKT khoan 01 hố tại các VT cột đấu nối, chiều sâu dự kiến 50m.

Dự kiến tiến hành khoan bằng bộ khoan máy XY100-1A (máy khoan có tính năng tương đương), khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch lấy mẫu và thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn SPT.

Khoan trên cạn, chiều sâu đến 60m:

1HK x 50m = 50.0m, trong đó Đất cấp I-III :	45.0m

Đất cấp IV-VI	:	5.0m Bơm nước phục vụ khoan máy, chiều sâu đến 60m:

1HK x 50m = 50.0m, trong đó Đất cấp I-III :	45.0m

Đất cấp IV-VI	:	5.0m

# Đường dây 22 kV cấp điện tự dùng

Giai đoạn BCNCKT khoan 05 hố tại các VT móng trụ, chiều sâu dự kiến 50m.

Dự kiến tiến hành khoan bằng bộ khoan tay (máy khoan có tính năng tương đương).

Khoan trên cạn, chiều sâu đến 10m:

5HK x 10m = 50.0m, trong đó Đất cấp I-III :	50.0m

# Công tác lấy mẫu và thí nghiệm trong phòng

- Mẫu đất, mẫu nước:

Mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng: Được lấy trong tất cả các lớp đất có mặt trong các hố khoan, với lớp có chiều dầy < 3m lấy 1 mẫu, với lớp có chiều dầy >3m thì trung bình 3m lấy 1 mẫu, đảm bảo sao cho mỗi lớp có ít nhất 06 mẫu.

Khối lượng mẫu dự kiến như sau:

# Trạm biến áp 220 kV

Mẫu đất thí nghiệm: Mẫu nguyên dạng 30 mẫu (thí nghiệm 2TT), mẫu không nguyên dạng 4 mẫu.

Mẫu nén cố kết 1 trục:	4 mẫu

Mẫu nước: Lấy 1 mẫu nước dưới đất tại HK, lấy 1 mẫu nước mặt.

# Đường dây 220 kV đấu nối

Mẫu đất thí nghiệm: Mẫu nguyên dạng 15 mẫu (thí nghiệm 2TT), mẫu không nguyên dạng 2 mẫu.

Mẫu nước: Lấy 1 mẫu nước dưới đất tại HK.

# Đường dây 35/22 kV cấp điện tự dùng

Mẫu đất thí nghiệm: Mẫu nguyên dạng 15 mẫu (thí nghiệm 2TT), mẫu không nguyên dạng 5 mẫu.

# Thí nghiệm trong phòng:

  - Mẫu đất thí nghiệm các chỉ tiêu ở trạng thái tự nhiên và TT bão hòa theo bảng sau:

| STT | Tên chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Mẫu không ND | Mẫu ND | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt | P | (%) | + | + | Cần cung cấp các trị số tiêu chuẩn |
| 2 | Tỉ trọng |  | g/cm3 | + | + |  |
| 3 | Dung trọng tự nhiên | w | g/cm3 | + | + |  |
| 4 | Dung trọng khô | c | g/cm3 | 0 | + |  |
| 5 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | + | + |  |
| 6 | Chỉ số dẻo | Ip |  | + | + |  |
| 7 | Độ sệt | B |  | 0 | + |  |
| 8 | Độ lỗ rỗng | n | % | 0 | + |  |
| 9 | Hệ số rỗng | o |  | + | + |  |
| 10 | Độ bão hoà | G |  | 0 | + |  |

| STT | Tên chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Mẫu không ND | Mẫu ND | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Giới hạn chảy | WL | % | + | + |  |
| 12 | Giới hạn dẻo | WP | % | + | + |  |
| 13 | Lực dính đơn vị | C | kG/cm2 | 0 | + |  |
| 14 | Hệ số nén lún | a | cm2/kG | 0 | + |  |
| 15 | Góc ma sát trong | φ | độ | 0 | + |  |
| 16 | Mô đun biến dạng | E0 | kG/cm2 | + | + |  |
| 17 | Cường độ chịu tải | R0 | kG/cm2 | + | + |  |
| 18 | Hệ số thấm | K | cm/s | 0 | + |  |
| 19 | Hệ số rỗng tại các cấp áp lực nén |  |  | 0 | + |  |
| 20 | Áp lực tiền cố kết | Pc | kPa | 0 | + |  |
| 21 | Hệ số cố kết | Cv |  | 0 | + |  |
| 22 | Chỉ số nén | Cc |  | + | + |  |
| 23 | Chỉ số tái nén | Cs |  | + | + |  |

  - Mẫu nước:

Yêu cầu phân tích đơn giản, đánh giá khả năng ăn mòn bê tông theo TCVN 12041- 2017: Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực.

# Thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn SPT trong hố khoan:

Vị trí thí nghiệm SPT thực hiện theo TCVN 9351-2012: được thực hiện ngay sau khi kết thúc việc lấy mẫu đất nguyên dạng hoặc mẫu phá hủy, nhằm kết hợp với các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất để chỉnh lý đưa ra giá trị cơ lý của các lớp đất chính xác nhất. Việc đóng búa được tiến hành rơi tự do, đưa mũi xuyên sâu vào lớp đất 45cm (45cm được đánh dấu trên cần khoan, chia thành 3 đoạn mỗi đoạn 15cm). Ghi sổ xác định số búa đóng của đoạn thứ 2 và đoạn cuối, số búa này gọi là Sức kháng xuyên tiêu chuẩn (N30), được trình bày chi tiết trong hình trụ hố khoan.

Mỗi HK trong dự kiến thí nghiệm SPT 10-12 lần/hố. Khối lượng dự kiến như

sau:

- Trạm BA 220KV: 2HK trong đó: Cấp đất đá I-III: 24 lần

Cấp đất đá IV-V: 4 lần

- Đường dây 220KV: 1HK trong đó: Cấp đất đá I-III: 12 lần

Cấp đất đá IV-V: 2 lần

# Công tác khảo sát nguồn nước

Khảo sát nguồn cung cấp nước cho xây dựng, vận hành trạm, kiến nghị nguồn nước chữa cháy cho trạm.

Đối với nguồn nước mặt: Điều tra các ao hồ, sông đang sử dụng ở khu vực lân cận, có kiểm tra lưu lượng. Lấy mẫu thí nghiệm chất lượng nước, thành phần của nước và có kiến nghị sử dụng.

Đối với nguồn nước ngầm: Điều tra các giếng khoan, giếng đào (nếu có) đang sử dụng ở khu vực lân cận, đánh giá mực nước ngầm xuất hiện, lưu lượng và có kiến nghị sử dụng.

# Công tác điều tra vật liệu xây dựng địa phương

Công tác điều tra vật liệu địa phương, điều tra thực địa, cập nhật những nguồn vật liệu xây dựng địa phương đến thời điểm khảo sát. Đánh giá tổng thể trữ lượng, chất lượng và cự ly các nguồn VLXD. Điều tra khảo sát các khu mỏ vật liệu thiên nhiên như cát, đá xây dựng, cát, đất san nền, chất lượng, trữ lượng, khoảng cách đến công trình và lấy mẫu thí nghiệm đầm nện (K> 95), đưa ra độ ẩm đầm nện tối ưu.

Lấy và thí nghiệm mẫu đất đầm nện tại mỏ điều tra và thí nghiệm: 01 mẫu Lấy và thí nghiệm mẫu cát tại mỏ điều tra và thí nghiệm: 01 mẫu

# Công tác đo ĐTS, các hiện tượng địa chất vật lý tự nhiên, động đất

- Điện trở suất

Sử dụng phương pháp đo Wenner với khoảng cách a = 2, 3, 4, 5, 7, 8,10

Điện trở suất của các lớp đất, đá được xác định theo từng lớp đất đá. Nhằm cung cấp được những thông số cần thiết về điện trở suất của đất, đá. Chiều sâu đo tương đương với chiều sâu hố khoan thăm dò.

Đo lân cận các hố khoan (số lượng điểm đo tương ứng với số hố khoan):

- TBA 220kV đo 2 điểm lân cận các hố khoan nền trạm.

- DDK 220kV đo 1 điểm lân cận hố khoan.

- DDK 35kV đo 5 điểm lân cận các hỗ khoan.

- Các hiện tượng địa chất vật lý:

Quan sát nghiên cứu các hiện tượng địa chất vật lý tự nhiên đã và đang xảy ra ở TBA và dọc theo tuyến ĐDK, từ đó đưa ra dự báo diễn biến ảnh hưởng xấu đến công trình, đề xuất biện pháp phòng chống.

- Động đất:

Xác định cấp động đất khu vực dự kiến xây dựng TBA và các tuyến ĐDK theo TCVN 9386: 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng biên soạn.

# A.4. Khí tượng thủy văn

- Điều tra thu thập bổ sung các yếu tố khí tượng xảy ra hàng năm trên vùng dự kiến xây dựng trạm biến áp và tuyến đường dây đi qua như: nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió và tốc độ gió theo từng mùa.

- Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt, nguy hiểm, có tính bất thường như dông sét, tố lốc, bão trên vùng dự kiến xây dựng.

- Điều tra mực nước ngập úng lớn nhất do một trong các nguyên nhân như lũ, mưa bão, mưa lũ… tại vùng dự kiến xây dựng trạm biến áp.

- Điều tra mực nước ngập úng trung bình hằng năm tại khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp.

- Điều tra khoảng thời gian duy trì mực nước ngập úng đó.

- Điều tra về các khe tụ thủy, khả năng thoát nước mưa ở khu vực xây dựng trạm biến áp.

# Nhiệm vụ khảo sát, cắm mốc, đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

- Nhiệm vụ chủ yếu

- Thu thập tài liệu về bản đồ địa chính, hiện trạng sử dụng đất các xã/ phường, tỉnh thuộc khu vực xây dựng Trạm biến áp, móng trụ điện và hành lang tuyến đường dây.

- Thu thập các điểm tọa độ địa chính Nhà nước, các lưới tọa độ đã xây dựng khu vực dự án.

- Thành lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS phục vụ trích lục, trích đo.

- Định vị, cắm mốc ranh giới phạm vi chiếm đất vĩnh viễn xây dựng móng trụ điện, hành lang tuyến đường dây 22/220kV.

- Trích lục, trích đo diện tích chiếm đất vĩnh viễn khu vực TBA, móng trụ điện đường dây 220kV, tỷ lệ 1/500.

- Lập hồ sơ đo đạc bản đồ, trích lục, trích đo địa chính diện tích đất bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến đường dây 22/220kV tỷ lệ 1/2000.

- Trích lục, trích đo diện tích các thửa đất có nhà cửa, vật kiến trúc khu vực hành lang tuyến tỷ lệ 1/500.

- Trình cấp có thẩm quyền xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình thẩm định.

- Tổng hợp các số liệu và lập báo cáo.

# Công tác đo vẽ

  - Căn cứ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án Trạm biến áp 220kV Lý Nhân và đấu nối đã được các cấp chính quyền phê duyệt. Tiến hành công tác khảo sát, xây dựng lưới địa chính, cắm mốc ranh giới phạm vi chiếm đất, đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, trích lục, lập hồ sơ đo đạc, trình các các cấp có thẩm quyền thành phố Hải Phòng phê duyệt.

# Công tác điều tra thu thập số liệu

Trong quá trình trích lục, trích đo địa chính thửa đất Nhà thầu kết hợp với chủ sử dụng, trưởng thôn/ bản, cán bộ địa chính xã/phường của từng địa phương để điều tra, xác định:

  - Tên chủ sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc, công trình công cộng...;

  - Điều tra, thu thập các loại giấy tờ có liên quan đến thửa đất, tài sản trên đất trong phạm vi khảo sát;

  - Lập hồ sơ, ký xác nhận bản mô tả ranh giới thửa;

  - Lập hồ sơ, ký xác nhận kết quả đo đạc địa chính thửa đất.

# Công tác kiểm tra nghiệm thu và trình thẩm định

Sau khi hoàn thành công tác đo vẽ ngoài hiện trường, hoàn thiện tài liệu và hồ sơ địa chính, tiến hành lập hồ sơ trình đến cấp có thẩm quyền của thành phố kiểm tra, thẩm định nghiệm thu sản phẩm địa chính.

Hồ sơ bao gồm:

  - Bản đồ trích lục địa chính các khu đất trong phạm vi xây dựng công trình;

  - Báo cáo tổng kết kỹ thuật;

  - Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công trình theo quy định;

  - Hồ sơ kiểm tra nghiệm thu các cấp.

# Thiết bị máy móc sử dụng

Bảng 3: Thiết bị sử dụng đo đạc đồ địa chính

| TT | Máy móc, thiết bị | Các thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy GNSS GPS Trimble R8S (hai tần) | - Đo tĩnh và tĩnh nhanh: + Mặt phẳng: 3mm + 0.1ppm RMS + Độ cao: 3.5mm + 0.4ppm RMS - Đo động: + Mặt phẳng: 8mm + 1ppm RMS + Độ cao: 15mm + 1 ppm RMS |  |
| 2 | Máy GNSS RTK CHCNAV I50 (hai tần) | - Sai số mặt bằng : 2.5 mm + 0.1 ppm RMS - Sai số độ cao : 5 mm + 0.1 ppm RMS |  |
| 3 | Máy toàn đạc điện tử: TOPCON ES-55 | - Độ chính xác đo góc: mβ = 05’’ - Độ chính xác đo cạnh: ms = 3 + (3ppm x D) mm (D là chiều dài cạnh đo, đơn vị mm) |  |

Tất cả máy móc đều được kiểm định, kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật.

# Phương án khảo sát

- Quy trình thực hiện

Quy trình đo vẽ, lập hồ sơ bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường dây được thực hiện theo trình tự các bước công việc như sau:

  - Bước 1: Thu thập tài liệu, xác định vị trí khu đo tại thực địa.

  - Bước 2: Khảo sát khu đo, tìm điểm toạ độ, độ cao nhà nước, thiết kế lưới địa chính, lưới khống chế đo vẽ; Lập phương án kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền của địa phương xem xét cho ý kiến.

  - Bước 3: Sau khi phương án kỹ thuật được duyệt, tiến hành đo, tính toán lưới tọa độ địa chính, lưới khống chế đo vẽ; Định vị và cắm các cọc ranh giới chiếm đất xây dựng dự án, trên cơ sở đó đo vẽ, lập bản trích đo địa chính khu đất xây dựng dự án và lập các hồ sơ liên quan.

  - Bước 4: Sản phẩm bản đồ sau khi hoàn thiện, đơn vị thi công và Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ kiểm tra nghiệm thu theo quy định. Đơn vị thi công lập tờ trình, gửi hồ sơ và sản phẩm bản đồ đến cấp có thẩm quyền để xin thẩm tra, thẩm định và ký duyệt tài liệu theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện các bước phải tuân thủ các quy định hiện

hành.

# Xây dựng lưới địa chính - lưới khống chế đo vẽ

- Tài liệu cơ sở

- Các điểm địa chính cơ sở Nhà nước khu vực xây dựng tuyến đường dây;

  - Lưới địa chính

Lưới địa chính phục vụ đo đạc bản đồ địa chính Trạm biến áp 220kV Lý Nhân và đấu nối được xây dựng dọc theo tuyến đường dây phục vụ công tác đo vẽ.

Điểm tọa độ địa chính phải được chọn ở các vị trí có nền đất vững chắc, ổn định, quang đãng, nằm ngoài chỉ giới quy hoạch công trình; đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài trên thực địa; thuận lợi cho việc đo ngắm và phát triển lưới cấp thấp.

  - Lưới khống chế đo vẽ

- Lưới khống chế đo vẽ được lập nhằm tăng dày thêm các điểm tọa độ để đảm bảo cho việc lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp tại thực địa.

- Dựa vào các điểm địa chính đã lập, các điểm địa chính cơ sở khu vực xây dựng công trình. Tiến hành xây dựng lưới khống chế đo vẽ nhằm tăng dày thêm các điểm tọa độ, để đảm bảo cho việc lập bản đồ địa chính và cắm mốc ranh GPMB.

- Mốc lưới khống chế đo vẽ là mốc tạm thời, đảm bảo tồn tại đến khi kết thúc công

trình.

- Phương pháp tăng dày lưới đo vẽ theo phương pháp đo truyền thống và phương

pháp đo GPS RTK.

# Công tác đo vẽ ngoại nghiệp

- Định vị cắm mốc ranh GPMB từ thiết kế ra thực địa

- Sau khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của lưới khống chế đo vẽ đạt yêu cầu, tiến hành định vị và cắm mốc ranh GPMB đã được duyệt ra thực địa.

- Công tác định vị và cắm mốc từ thiết kế ra thực địa được thực hiện bằng công nghệ GNSS-RTK kết hợp sử dụng máy toàn đạc điện tử theo phương pháp Layout, Stakeout dựa trên cơ sở điểm toạ độ lưới địa chính.

- Các mốc ranh GPMB (giới hạn phạm vi xây dựng) dự án xác định trên thực địa được chôn bằng cọc gỗ có kích thước 4 x 4 x 40 cm và được sơn đỏ đầu cọc.

  - Xác định ranh giới thửa đất và đo chi tiết

Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc của Nhà thầu phải phối hợp với cán bộ địa chính cấp xã/ phường, cán bộ thôn/ bản và người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định:

- Ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn hoặc cọc gỗ;

- Lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất;

- Yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất.

  - Đo vẽ chi tiết

+ Móng trụ điện cắm cọc theo ranh chiếm đất thiết kế;

+ Cắm cọc ranh hành lang 150m cắm một cọc về mỗi bên hành lang;

+ Cắm mốc thửa đất, nhà cửa mỗi vị trí nhà cửa địa vật… ;

+ Cắm mốc ranh khoảng cột trồng cây lâu năm đất rừng sản xuất…

# Công tác nội nghiệp

  - Biên tập, biên vẽ bản đồ

Biên tập bản đồ địa chính tuân theo Điều 16, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về biên tập và hoạn thiện bản đồ địa chính.

- Khung và trình bày khung bản đồ địa chính thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024.

- Bản đồ địa chính được biên tập theo đơn vị hành chính cấp xã.

- Các đối tượng trên bản đồ địa chính được biểu thị bằng các yếu tố hình học dạng điểm, dạng đường (đoạn thẳng, đường gấp khúc), dạng vùng, ký hiệu và ghi chú.

- Các thửa đất không thể hiện được trọn trong phạm vi khung trong tiêu chuẩn của một mảnh bản đồ địa chính hoặc trường hợp phải mở rộng khung để thể hiện hết các yếu tố nội dung bản đồ vượt ra ngoài phạm vi khung trong tiêu chuẩn để hạn chế số mảnh bản đồ địa chính tăng thêm ở ranh giới của khu đo hay đường địa giới hành chính thì được mở rộng khung theo quy định tại khoản 3 Điều 4, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 để biên tập trọn thửa và thể hiện hết các yếu tố nội dung bản đồ vượt ra ngoài phạm vi khung trong tiêu chuẩn.

- Các yếu tố hình học, đối tượng bản đồ địa chính phải được xác định đúng phân lớp thông tin bản đồ (level), đúng phân loại, đúng thông tin thuộc tính theo quy định tại Phụ lục số 21. Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024.

- Nhãn thửa, đánh số thứ tự thửa đất và thể hiện các thông tin thửa đất trên bản đồ địa chính.

- Ghi chú và ký hiệu

Các ghi chú phải được bố trí vào vị trí thích hợp đảm bảo dễ nhận biết đối tượng được ghi chú, dễ đọc, tính mỹ quan của bản đồ. Trường hợp các ghi chú và các yếu tố khác trùng, đè lên nhau thì ưu tiên thể hiện đúng vị trí các đối tượng theo thứ tự ưu tiên như sau: các ký hiệu dạng điểm, nhãn thửa, các ghi chú khác.

- Định dạng tệp tin bản đồ địa chính dạng số

Bản đồ địa chính dạng số có thể được xây dựng bằng nhiều phần mềm ứng dụng khác nhau nhưng tệp tin sản phẩm hoàn thành phải được chuyển về định dạng file *.dgn và nhập đầy đủ các thông tin mô tả về dữ liệu (siêu dữ liệu, metadata) theo quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo từng mảnh bản đồ địa chính.

- Biên tập để in bản đồ địa chính

- Tính diện tích

  - Việc tính diện tích được thực hiện trên bản đồ dạng số cho tất cả các thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất bằng phương pháp giải tích.

  - Khi có sự chênh lệch giữa tổng diện tích của tất cả các đối tượng chiếm đất so với diện tích tính vùng bao trùm tất cả các đối tượng chiếm đất đó trong một mảnh bản đồ địa chính thì phải kiểm tra phát hiện nguyên nhân và xử lý các trường hợp đối tượng chiếm đất bị tính trùng hoặc bỏ sót.

- Diện tích và các thông tin thuộc tính của thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất được thể hiện và thống kê trên phạm vi từng mảnh bản đồ địa chính và phạm vi đơn vị hành chính cấp xã vào Sổ mục kê đất đai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 18 và Bảng tổng hợp số thửa, diện tích, số chủ sử dụng, quản lý đất theo hiện trạng đo đạc lập bản đồ địa chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 16, Thông tư 26/2024/TT- BTNMT ngày 26/11/2024.

- Trường hợp chi đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính một phần diện tích cần thiết mà không đo vẽ khép kín đơn vị hành chính cấp xã và phần diện tích đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính lớn hơn 50% diện tích tự nhiên thì phải biên tập thêm bản đồ tỷ lệ phù hợp từ các loại bản đồ khác để tính diện tích khép kín địa giới hành chính (tính diện tích dựa vào tài liệu bản đồ khác sử dụng để khoanh bao khu vực này).

# Chia mảnh, đánh số hiệu bản đồ địa chính

- Đối với khu vực hành lang tuyến đường dây, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000, tiến hành chia mảnh bản đồ như sau:

  - Chia mảnh bản đồ địa chính, tỷ lệ 1:5000 thành 09 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 1 x 1 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000. Kích thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 100 ha ngoài thực địa.

  - Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 9 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệu của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông.

- Đối với khu vực móng trụ cột, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, tiến hành chia mảnh bản đồ như sau:

  - Chia mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 thành 16 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 0,25 x 0,25 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500. Kích

thước khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 6,25 ha ngoài thực địa.

  - Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 16 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông trong ngoặc đơn.

đồ;

# Lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất

  - Đo đạc hiện trường hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp trình sở NN-MT phê duyệt bản

  - Bàn giao mốc thu hồi phục vụ công tác kiểm đếm;

  - Thu thập các QĐ thu hồi đất của HĐ GPMB huyện kết hợp với bản đồ đã được

phê duyệt làm thủ tục thuê đất với VPĐK đất đai thành phố;

- Trình sở xin thuê đất hoặc giao đất cho tổ chức.

# Tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện công tác đo vẽ, trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất GPMB: 60 ngày, kể từ ngày hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án Trạm biến áp 220kV Lý Nhân và đấu nối được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiến độ thực hiện các nội dung công việc cụ thể như sau:

# * Tiến độ dự kiến:

- Xây dựng lưới địa chính	: 3 ngày;

- Định vị cắm mốc ranh GPMB, trích lục địa chính dự án	: 12 ngày;

- Ký xác nhận với CSD và chính quyền địa phương hồ sơ	: 15 ngày;

- Trình thẩm định hồ sơ qua Sở Nông Nghiệp và MT tỉnh Ninh Bình: 20 ngày;

- Công tác nội nghiệp và tổng hợp tài liệu làm báo cáo	: 5 ngày;

- Công tác bàn giao	: 5 ngày.

# Lập TKKT-TKBVTC

      - Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định áp dụng và các văn bản hướng dẫn của nhà nước:

        - Luật điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024.

        - Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

        - Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

        - Luật phòng cháy chữa cháy ban hành số 40/2013/QH13.

        - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

        - Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

        - Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

        - Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

        - Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

        - Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

        - Quyết định số: 60/QĐ-EVN ngày 17/02/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về quản lý chất lượng công trình và Quyết định số: 712/QĐ-EVN ngày 22/10/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại quy định quản lý chất lượng số 60/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên.

        - Nghị định 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

        - Thông tư 09/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

        - Nghị định 14/2014/NĐ-CP ban hành 26/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

        - Nghị định 81/2009/NĐ-CP ban hành 12/10/2009 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

        - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

        - Thông tư 03/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.

        - 11 TCN – 18,19,20,21 - 2006: Quy phạm trang bị điện.

        - TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết

kế.

        - TCVN 5575-2012: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

        - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động.

        - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế.

        - Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCN 4756 – 1989.

        - Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.

        - Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).

        - Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và Trạm biến áp.

        - Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống phân phối.

        - Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương: Qui định hệ thống điện truyền tải.

        - Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương: Qui định hệ thống điện phân phối

        - Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương: Qui định một số nội dung về bảo vệ an toàn điện

        - Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và

TBA.

công.

        - Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi

        - Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

# Lập thiết kế kỹ thuật

## Công tác chuẩn bị

- Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, quyết định phê duyệt, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu qui hoạch có liên quan, tài liệu thiết kế, hồ sơ dự án trong giai đoạn lập BCNCKT ĐTXD,… lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án.

- Sau khi thu thập đầy đủ các dữ kiện đảm bảo điều kiện lập TKKT công trình, tiến hành lập: Nhiệm vụ thiết kế, khảo sát xây dựng và dự toán chi phí công trình “Trạm biến áp 220kV Lý Nhân”.

## Phần trạm biến áp

  - Các tính toán phần điện

- Tính toán ngắn mạch 1 pha và 3 pha tại các thanh cái 220kV, 110kV và 22kV.

- Tính chọn các thông số kỹ thuật chính của thiết bị 220kV, 110kV, 22kV như: máy cắt, máy biến dòng, biến điện áp, chống sét van, dao cách ly, dây dẫn...

- Tính toán điện trở nối đất của hệ thống.

- Tính toán bảo vệ chống sét.

- Tính toán hệ thống chiếu sáng ngoài trời.

- Tính toán hệ thống chiếu sáng trong nhà, thông gió và điều hoà.

  - Các tính toán phần hệ thống viễn thông

- Tính chọn giải pháp tổ chức hệ thống thông tin tại trạm.

- Tính chọn các thông số thông tin, tín hiệu của thiết bị.

- Giải pháp bảo vệ thiết bị.

  - Các tính toán phần xây dựng

- Tính toán thiết kế tổng mặt bằng.

- Tính toán san nền.

- Tính toán hệ thống cấp thoát nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Tính chọn kết cấu cột, xà, trụ đỡ thiết bị.

- Tính toán thiết kế móng máy biến áp, móng cột cổng, cột thanh cái, trụ đỡ thiết bị.

- Tính toán thiết kế nhà điều khiển, nhà quản lý vận hành.

  - An ninh, an toàn thông tin theo cấp độ

- Đề xuất cấp độ an ninh, an toàn thông tin trạm biến áp;

- Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin; Yêu cầu về bảo mật hệ thống;

- Phương án đảm bảo an toàn thông tin về quản lý;

- Phương án đảm bảo an toàn thông tin về kỹ thuật.

  - Các giải pháp khác

- Tính toán giải pháp cấp nước sinh hoạt và PCCC.

- Lập tổ chức xây dựng và tiến độ thực hiện dự án.

- Lập Tổng dự toán công trình TBA 220kV Lý Nhân và phần đường dây đấu nối.

Phần đường dây 220kV đấu nối

# Phần điện đường dây a, Dây dẫn, dây chống sét

- Dây dẫn

- Xác định dòng tải của dây ở các giai đoạn và tính toán tiết diện tổng của dây dẫn theo điều kiện mật độ dòng điện kinh tế, kiểm tra dây dẫn theo điều kiện phát nóng cho phép.

- Lựa chọn kết cấu của đường dây. So sánh kinh tế, kỹ thuật các phương án sử dụng dây dẫn để lựa chọn phương án tối ưu.

- Lựa chọn đặc tính cơ lý của dây dẫn (như tỉ lệ nhôm/thép, ứng suất kéo đứt của dây...).

- Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của các loại dây dẫn, phù hợp với quy phạm hiện hành.

  - Dây chống sét

- Xác định các yêu cầu đối với dây chống sét, các phương án nối đất cho dây chống

sét.

- Lựa chọn các đặc tính kỹ thuật của dây chống sét và dây chống sét kết hợp cáp quang.

- Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của dây chống sét và dây chống sét kết hợp cáp quang, phù hợp với quy phạm hiện hành.

- Kiểm tra lại dây chống sét theo điều kiện phát nóng.

  - Tính toán cơ lý dây dẫn và dây chống sét

- Dựa vào ứng suất của dây dẫn và dây chống sét đã chọn, tính toán ứng suất của dây ở các chế độ vận hành.

- Tính toán lực tác dụng lên đầu cột, tải trọng do gió tác dụng vào thân cột.

# b, Các giải pháp phần cáp quang

- Xác định nhu cầu về thông tin cáp quang để lựa chọn số sợi quang cần sử dụng.

- Lựa chọn đặc tính kỹ thuật của cáp quang theo các thông số đã tính toán.

- Căn cứ vào kết quả tính toán dòng ngắn mạch 1 pha trên đường dây và thời gian tác động của hệ thống bảo vệ xác định khả năng chịu dòng ngắn mạch tối thiểu của dây cáp quang.

- Dây chống sét kết hợp cáp quang cần phải căng phù hợp với yêu cầu bảo vệ chống sét. Để đảm bảo điều kiện chống sét giữa khoảng cột, độ võng căng dây của dây dẫn, dây chống sét cần phải được phối hợp để bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa dây dẫn, dây chống sét ở giữa các khoảng cột và dây chống sét không được chùng hơn dây dẫn.

- Đặc tính kỹ thuật của sợi quang:

- Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC 60794-4-1 do ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC ban hành về cáp quang trên đường dây cao thế OPGW.

- IEC 60793 do ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC ban hành về yêu cầu kỹ thuật của sợi quang.

- ITU-TG-652 do liên minh viễn thông quốc tế ITU ban hành khuyến nghị về sợi quang đơn mốt SM.

- Đặc tính kỹ thuật của sợi quang

- Lựa chọn các đặc tính kỹ thuật của sợi quang phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật ở trên.

# c, Các giải pháp phần cách điện và phụ kiện

  - Đặc tính kỹ thuật của cách điện

Sử dụng loại cách điện treo bằng thủy tinh, gốm chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.

  - Lựa chọn tải trọng cách điện

Cách điện được kiểm tra theo điều kiện độ bền cơ học trong chế độ nhiệt độ trung bình năm, chế độ sự cố và chế độ tải trọng ngoài lớn nhất cho chuỗi đỡ, chuỗi néo của dây dẫn và dây chống sét

  - Lựa chọn số bát cách điện

Số bát cách điện được tính toán theo các điều kiện như sau:

Trong đó:

𝑛 =

𝑈𝑚𝑎𝑥 . 𝜆𝑡𝑐

𝜆𝑐đ

- tc: Chiều dài đường rò hiệu dụng cách điện theo vùng nhiễm bẩn

- cđ: Chiều dài đường rò của bát cách điện

- Umax: Điện áp làm việc lớn nhất trên đường dây.

  - Phụ kiện treo dây

Phụ kiện đường dây sử dụng phụ kiện nhập ngoại, được lựa chọn phù hợp với dây dẫn, dây chống sét, cách điện và tải trọng tác động lên chúng.

# d, Thiết kế bản vẽ sơ đồ lắp chuỗi đỡ, néo cho dây dẫn và dây chống sét, cáp quang

Thiết kế các bản vẽ sơ đồ lắp chuỗi đỡ, néo cho dây dẫn và dây chống sét, cáp quang phù hợp với các cột hiện có

# e, Bố trí mặt cắt dọc

Dự kiến sử dụng phần mềm thiết kế PLS – CADD.

- Các yêu cầu:

- Khoảng cách an toàn từ dây dẫn tới mặt đất khi độ võng lớn nhất phù hợp với quy phạm và các quy định hiện hành của Chính phủ.

- Khoảng cách an toàn giao chéo giữa dây dẫn với đường dây thông tin trong chế độ bình thường được xác định theo độ võng của dây ở nhiệt độ không khí cao nhất theo quy phạm hiện hành.

- Bố trí cột được thể hiện trên bản vẽ mặt cắt dọc có tỷ lệ: cao 1/500 và dài 1/5.000.

- Giải pháp thực hiện:

- Tuỳ thuộc vào địa hình tuyến đường dây đi qua, căn cứ các điều kiện quy định về khoảng cách tới đất, tới các công trình dưới đường dây....

- Sử dụng phần mềm thiết kế PLS-CADD trên máy, sau đó kiểm tra và vi chỉnh các vị trí cho phù hợp, xuất dữ liệu ra theo bản vẽ mặt cắt dọc thông thường.

# f, Các giải pháp phần bảo vệ đường dây

  - Giải pháp chống sét

Để chống sét đánh trực tiếp, trên đường dây treo 1 dây chống sét và 1 dây chống sét kết hợp cáp quang. Góc bảo vệ giữa dây dẫn và dây chống sét phải nhỏ hơn 20o.

  - Tính toán suất cắt đường dây và đưa ra các giải pháp hạn chế suất cắt (trong trường hợp suất cắt không đảm bảo).

  - Nối đất

- Căn cứ điện trở suất đo được, tính toán điện trở nối đất và đưa ra các giải pháp cho phù hợp.

- Thiết kế bản vẽ lắp đặt nối đất cột.

  - Bảo vệ cơ học

- Sử dụng tạ chống rung phù hợp cho dây dẫn và dây chống sét.

- Thiết kế bản vẽ sơ đồ lắp chống rung trên các cột.

# Giải pháp thiết kế phần xây dựng a, Các giải pháp thiết kế cột

  - Yêu cầu của phần công nghệ

- Chiều cao cột

- Sơ đồ bố trí các dây pha và dây chống sét

- Khoảng cách các pha, khoảng cách dây dẫn tới phần không mang điện, góc bảo vệ dây chống sét.

- Lực tác dụng lên cột trong các chế độ làm việc của đường dây

  - Các yêu cầu chịu lực của cột

- Cột đỡ thẳng được tính toán theo các chế độ:

- Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

- Chế độ bình thường gió thổi 45 với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

- Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.

- Chế độ sự cố đứt dây dẫn theo từng pha riêng biệt, dây chống sét và dây dẫn còn lại không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.

- Cột néo được tính theo các chế độ:

- Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

- Chế độ bình thường gió thổi 45 với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

- Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.

- Chế độ sự cố đứt dây dẫn, dây chống sét không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.

- Chế độ lắp ráp (tính với vận tốc gió V = 10m/s, tương ứng với áp lực gió Qo

= 6,25daN/m2 ở độ cao cơ sở 10m), ứng với 2 trường hợp:

- Trường hợp 1: Căng cả 3 dây dẫn về 1 phía, dây chống sét không căng.

- Trường hợp 2: Căng dây chống sét về 1 phía, dây dẫn không căng.

  - Nội dung tính toán

- Tính tải trọng gió tác dụng lên cột.

- Tính toán nội lực trong thanh cột theo tổ hợp tải trọng nguy hiểm nhất.

- Kiểm tra ứng suất thanh và bu lông liên kết giữa các thanh ứng với nội lực nguy hiểm nhất.

# b, Các giải pháp thiết kế móng

- Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng:

- Móng cột đường dây 220kV được kiểm tra theo trạng thái giới hạn tuân theo tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình (TCVN 9362-2012).

- Phương pháp tính toán dự vào:

- Tải trọng tác dụng lên đỉnh móng do cột truyền xuống.

- Số liệu địa chất công trình trên toàn tuyến.

# II.2.3.3. Hồ sơ TKBVTC

-  BVTC gồm các phần sau:

- Lập bản vẽ thi công phần điện nhất thứ.

- Lập bản vẽ thi công phần điện nhị thứ.

- Lập bản vẽ thi công phần xây dựng.

- Lập bản vẽ thi công phần PCCC.

- Lập bản vẽ thi công phần thông tin.

- Lập bản vẽ thi công đường dây 220kV đấu nối, đường dây 22kV cấp điện thi công và tự dùng cho trạm.

- Tham gia giám sát tác giả và nghiệm thu đóng điện công trình.

# Lập HSMT

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt TKBVTC của cấp có thẩm quyền và kế hoạch đấu thầu được duyệt, đơn vị tư vấn tiến hành lập HSMT/HSYC tuân thủ đúng theo Luật đấu thầu và các quy định hiện hành, bao gồm:

- Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu thi công xây dựng (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

- Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu mua sắm thiết bị (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

- Hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm tra, thẩm định;

- Phối hợp cùng Bên mời thầu tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự cho các gói thầu của dự án (khi có yêu cầu của bên mời thầu).

# Nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình BIM

      - Nội dung công việc

Giai đoạn triển khai sau TKCS áp dụng BIM ở mức độ 2 (level 2) cụ thể như sau: Bảng 5.1. Nội dung và phạm vi các ứng dụng BIM cho dự án

| STT | Ứng dụng BIM | Mô tả | Phạm vi công trình triển khai | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trữ mô hình thông tin công trình BIM | - Toàn bộ mô hình, thông tin, tài liệu phục lục tính toán của công trình được lưu trữ thống nhất trên môi trường trao đổi dữ liệu chung của Chủ đầu tư - Dễ dàng tìm kiếm và truy suất các thông tin công trình trong mọi giai đoạn. | Toàn bộ dự án |  |
| 2 | Khảo sát | - Dùng công nghệ bay chụp UAV để mô tả địa hình, địa vật khu vực triển khai dự án | Toàn bộ dự án |  |
| 3 | Thiết kế | Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án. | Mô hình các thiết bị đóng cắt, mặt bằng bố trí thiết bị và mặt cắt sân phân phối cho dự án, các chi tiết nhỏ sẽ không triển khai tạo lập mô hình. |  |

# Phạm vi công việc

Để đảm bảo áp dụng mô hình thông tin công trình thành công vào dự án ngay cả khi CĐT và nhà thầu không thành thạo các phần mềm ứng dụng BIM, Tư vấn BIM đề xuất thực hiện các vai trò và trách nhiệm chính như sau:

- Tạo dựng mô hình thông tin BIM (BIM modeler) trong giai đoạn triển khai sau TKCS

  - Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình;

  - Trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình.

- Điều phối viên BIM (BIM coordinator) trong giai đoạn triển khai sau TKCS

  - Chịu trách nhiệm hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM;

  - Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: kiểm tra xung đột giữa các bộ môn, điều phối việc triển khai BIM.

- Quản lý BIM (BIM Manager) trong giai đoạn triển khai sau TKCS:

Chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả.

Căn cứ vào các giai đoạn triển khai thực tế của dự án, công việc tư vấn áp dụng BIM sẽ được chia thành các nhiệm vụ chính sau:

  - Phần 1: Chuẩn bị áp dụng BIM

o Lập kế hoạch triển khai BIM (BEP) cho dự án

o Hỗ trợ CĐT xây dựng môi trường trao đổi dữ liệu chung cho dự án

  - Phần 2: Ứng dụng BIM trong công tác thiết kế: Cập nhập mô hình BIM phục vụ công tác quản lý dự án của CĐT

Xây dựng mô hình BIM: (căn cứ theo Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị).

| TT | Hạng mục công trình | LOD (Mức độ chi tiết của thông tin mô hình) | Mô tả | LOI (mức độ thông tin) | Phần mềm | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TRẠM BIẾN ÁP |  |  |  |  |  |
| I | Phần Xây dựng |  |  |  |  |  |
| 1 | San nền trạm | TKKT- LOD 200 BVTC- LOD 300/350 | Hiển thị bề mặt san lấp theo phương thẳng góc liên kết với các bề mặt khác | Loại, Tên bề mặt, Độ cao Tên lớp, Khối lượng | Civil 3D, autocad, Revit |  |
| 2 | Cổng trạm + Hàng rào trạm | TKKT- LOD 200 | Hiển thị cấu kiện dạng 3D với những hình dạng tương đối | Loại Kích thước | Revit, autocad |  |

| TT | Hạng mục công trình | LOD (Mức độ chi tiết của thông tin mô hình) | Mô tả | LOI (mức độ thông tin) | Phần mềm | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BVTC- LOD 300/350 |  |  |  |  |
| 3 | Đường trong trạm | TKKT- LOD 300 BVTC- LOD 300/350 | Hiển thị bề mặt 2D cho bề mặt đường | Loại, Kích thước | Revit, Autocad |  |
| 4 | Đường vào | TKKT- LOD 300 BVTC- LOD 300/350 | Hiển thị bề mặt 2D cho bề mặt đường | Loại, Kích thước | Revit, Autocad, Civi 3D |  |
| 6 | Các nhà chức năng phần kiến trúc | TKKT- LOD 300 BVTC- LOD 300/350 | Hiển thị cấu kiện dạng 3D, các chi tiết triển khai 2D | Loại, Kích thước tương đối | Revit, autocad |  |
| 7 | Mặt bằng xây dựng dự án | TKKT- LOD 200 BVTC- LOD 300/350 | Các cấu kiện, chi tiết dưới dạng hình khối, hình dạng tương đối, số lượng, kích thước, hình dạng vị trí và hướng đều được quy định trong mô hình | Tên cấu kiện Khoảng cách các cấu kiện Thống kê các cấu kiện | Revit, autocad |  |

| TT | Hạng mục công trình | LOD (Mức độ chi tiết của thông tin mô hình) | Mô tả | LOI (mức độ thông tin) | Phần mềm | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Móng MBA | TKKT- LOD 300 BVTC- LOD 300/350 | Móng được thể hiện dưới dạng hình khối, số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng đều được quy định trong mô hình | Loại, Kích thước, Cao độ, Phân loại, | Revit, autocad |  |
| 11 | Cột thép, xà thép | TKKT- LOD 300 BVTC- LOD 300/350 | Vị trí của cột được thể hiện bằng bề mặt bên ngoài của hình học với những hình dạng tương đối. | Loại, Kích thước tương đối | Revit,autoc ad, tekla |  |
| 9 | Móng cột, móng trụ | TKKT- LOD 300 BVTC- LOD 400 | Vị trí của móng được thể hiện bằng bề mặt bên ngoài của hình học với những hình dạng tương đối. | Loại, Kích thước, | Revit, autocad |  |
| 10 | Trụ thép | TKKT- LOD 300 BVTC- LOD 300/350 | Vị trí của trụ được thể hiện bằng bề mặt bên ngoài của hình học với những hình dạng tương đối. | Loại, Kích thước, | Revit, autocad |  |

| TT | Hạng mục công trình | LOD (Mức độ chi tiết của thông tin mô hình) | Mô tả | LOI (mức độ thông tin) | Phần mềm | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Mương cáp ngoài trời | TKKT- LOD 200 BVTC- LOD 300/350 | Thành và đáy mương, tấm đậy thể hiện dưới dạng hình khối, chiều dài, kích thước được quy định trong mô hình. | Loại, Kích thước, Loại, Kích thước tương đối | Revit, autocad Revit, autocad |  |
| II | Phần điện |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời | TKKT- LOD 200 BVTC- LOD 300 | Các cấu kiện, chi tiết dưới dạng hình khối, hình dạng tương đối, số lượng, kích thước, vị trí và hướng đều được quy định trong mô hình | Tên cấu kiện, Thống kê các cấu kiện, các thông số cơ bản | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| B | PHẦN ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI |  |  |  |  |  |
| I | Phần điện |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt cắt dọc trên toàn bộ tuyến | TKKT- LOD 200 BVTC- LOD 300 | (Thể hiện đầy đủ các khoảng cách và chiều cao: chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…). | chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…). | PLS CADD |  |
| 2 | Bản vẽ cách điện | TKKT- LOD 200 | (Thể hiện đầy đủ các kích thước chiều dài | kích thước chiều dài chuỗi, chiều | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà |  |

| TT | Hạng mục công trình | LOD (Mức độ chi tiết của thông tin mô hình) | Mô tả | LOI (mức độ thông tin) | Phần mềm | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phụ kiện, tiếp địa | BVTC- LOD 300 | chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết). | dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết). | thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 3 | Bản vẽ đấu nối | TKKT- LOD 200 BVTC- LOD 300 | LOD 200 (Thể hiện đầy đủ sơ đồ đấu nối, sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối). | sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối). | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| II | Phần Xây dựng |  |  |  |  |  |
| 1 | Phần cột thép | TKKT- LOD 200 BVTC- LOD 300/350 | Thể hiện sơ đồ cột, kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép | kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 2 | Toàn bộ các chủng loại móng trên tuyến. | TKKT- LOD 200 BVTC- LOD 300/350 | Kết móng móng, kích thước móng, chi tiết cốt thép | Kích thước móng, đường kính cốt thép | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |

| TT | Hạng mục công trình | LOD (Mức độ chi tiết của thông tin mô hình) | Mô tả | LOI (mức độ thông tin) | Phần mềm | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Toàn bộ các vị trí san gạt trên tuyến | TKKT- LOD 200 BVTC- LOD 300/350 | Kích thước san gạt, khối lương san gạt | Kích thước san gạt, khối lương san gạt | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu thiết kế |  |

Tiêu chuẩn áp dụng

| B = Bắt buộc |  | Áp dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T = Tham khảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các tiêu chuẩn, hướng dẫn |  | HD | Phối Hợp | Đặt tên file | Bản vẽ | LOD | CDE | Chi phí | Hợp đồng |
| Nước ngoài | BS EN ISO 19650 (Anh) | T | T | T | T | T |  |  |  |
|  | Singapore bim guide version 2 | T | T |  | T | T |  |  |  |
|  | InfraBIM Requirements 2015 (Phần Lan) | T |  |  | T | T |  |  |  |
| Trong nước | - Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) - Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị | B | T | T | T | T | T | B | T |
|  | TCVN14177-1, 2:2024: Tổ chức và số hóa thông tin về công trình xây dựng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) | B | T | T | T | T | T | B | T |

# Sản phẩm từ mô hình BIM:

Sản phẩm số:

- Mô hình thông tin công trình BIM gồm các thông tin hình học và phi hình học.

- File mô hình riêng biệt (theo từng bộ môn) và mô hình phối hợp.

- Kiểu, định dạng tệp (Định dạng trao đổi dữ liệu trong quá trình tạo lập và chuyển giao mô hình BIM có thể ở định dạng gốc và định dạng mở IFC. Các định dạng được sử dụng sẽ được chỉ định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).

# Lập hồ sơ đề xuất an toàn thông tin

Công tác lập hồ sơ đánh giá an toàn thông tin bao gồm các nội dung chính sau đây

- Công tác nghiên cứu lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán

- Thu thập thông tin đã có về dự án

- Lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin, thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng. Trình tự và thủ tục xác định cấp độ theo hướng dẫn cụ thể của đơn vị chủ quản EVNNPT như sau:

- Công tác ngoại nghiệp

Thực hiện các công tác ngoại nghiệp với các đơn vị có liên quan để được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin.

- Sản phẩm

Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin “Trạm biến áp 220kV Lý Nhân và đường dây đấu nối” được biên chế thành 1 tập và có nội dung như sau:

# THUYẾT MINH

Chương 1:	Thông tin tổng quan về Hệ thống thông tin

  - Thông tin chủ quản Hệ thống thông tin

  - Thông tin Đơn vị vận hành

  - Mô tả phạm vi, quy mô hệ thống

  - Mô tả cấu trúc hệ thống Chương 2:		Thuyết minh cấp độ đề xuất

  - Danh m ục hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất

  - Thuyết minh chi tiết đối với hệ thống thông tin

  - Xác định các HTTT có liên quan hoặc có kết nối hoặc có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của HTTT được đề xuất, xác định rõ mức độ ảnh hưởng đến HTTT đang được đề xuất cấp độ khi các hệ thống này bị mất an toàn thông tin

  - Danh mục đề xuất các thành phần, thiết bị mạng quan trọng và mức độ quan

trọng

  - Đánh giá phạm vi và mức độ ảnh hưởng tới lợi ích công cộng, trật tự an toàn

xã hội hoặc quốc phòng, an ninh quốc gia khi bị tấn công mạng gây mất an toàn thông tin hoặc gián đoạn hoạt động

  - Thuyết minh yêu cầu phải vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước

Chương 3:	Thuyết minh phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

  - Thuyết minh phương án về quản lý bao gồm các nội dung

3.2	Thuyết minh phương án về kỹ thuật bao gồm các nội dung

Phụ lục I:	Thuyết minh phương án đảm bảo an toàn thông tin về quản lý với cấp độ 4

  - Thiết lập chính sách an toàn thông tin

  - Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin

  - Bảo đảm nguồn nhân lực

  - Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống

  - Quản lý vận hành hệ thống thông tin

  - Quản lý rủi ro an toàn thông tin

  - Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ Phụ lục II:		Thuyết minh phương án kỹ thuật cấp độ 4

  - Thiết kế hệ thống

  - Bảo đảm an toàn mạng

  - Bảo đảm an toàn máy chủ

  - Bảo đảm an toàn ứng dụng

  - Bảo đảm an toàn dữ liệu

# Thỏa thuận phương án sử dụng tầng đất mặt II.2.7.1.Cơ sở pháp lý

- Luật đất đai số 31/2024/QH15 ban hành ngày 18/01/2024.

- Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa.

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

định:

# II.2.7.2. Cơ sở kĩ thuật lập phương án sử dụng tầng đất mặt trồng lúa

Căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 182, Luật đất đai số 31/2024/QH15, quy

“Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông

nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải thực hiện các quy định sau đây:

- Có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt;

- Nộp một khoản tiền theo quy định của pháp luật để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, trừ dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng;

- Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; không làm ảnh hưởng đến việc canh tác đối với diện tích đất trồng lúa liền kề.”

Do vậy, Dự án TBA 220kV Lý Nhân và đường dây đấu nối thuộc đối tượng phải lập báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt trồng lúa.

# II.2.6.3. Nội dung

- Công tác nghiên cứu lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán

  - Thu thập thông tin đã có về dự án.

  - Lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán chi phí.

  - Lập đề cương, kế hoạch khảo sát điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại dự

án.

- Công tác ngoại nghiệp

- Công tác thực địa

Công tác khảo sát thực địa khu vực xây dựng trạm, các vị trí móng cột để đánh giá hiện trạng việc quản lý lớp đất mặt trồng lúa và khả năng tái sử dụng lượng đất mặt này.

Khảo sát, thu thập thông tin về khu vực có thể tiếp nhận tầng đất mặt (xác định ranh giới, diện tích các thửa đất; số thửa, số tờ bản đồ; hiện trạng sử dụng đất; chủ sử dụng đất...). Khu vực khảo sát bao gồm:

  - Các thửa đất trồng lúa của các hộ dân lân cận thửa đất cần thu hồi để thực hiện dự án;

  - Các thửa đất do UBND tỉnh, UBND xã giới thiệu có nhu cầu tiếp nhận, sử dụng tầng đất mặt trồng lúa của dự án.

- Thu thập tài liệu

Bản đồ địa chính của xã có đất cần thu hồi và các xã có nhu cầu sử dụng tầng đất mặt của dự án.

Hiện trạng sử dụng đất của các thửa đất dự kiến tiếp nhận thêm tầng đất mặt của dự

án.

- Tham vấn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tầng đất mặt của dự án

  - Làm việc với UBND tỉnh và xã để thống nhất vị trí tiếp nhận, sử dụng tầng đất mặt của dự án;

  - Làm việc với các hộ dân có đất có khả năng tiếp nhận, sử dụng tầng đất mặt của dự án để thống nhất phương án sử dụng tầng đất mặt.

- Trình thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng tầng đất mặt của dự án

- Trình thẩm định phương án

Làm việc với UBND xã Trần Thương (trước đây là huyện Lý Nhân), Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn xã để thẩm định tiếp nhận và thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt của dự án.

- Phục vụ công tác kiểm tra thực địa của Hội đồng thẩm định

Bố trí nhân lực, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác kiểm tra thực địa của Hội đồng thẩm định.

- Họp Hội đồng thẩm định

Bố trí lãnh đạo, cán bộ phù hợp để họp, bảo vệ phương án sử dụng tầng đất mặt với Hội đồng thẩm định.

- Hiệu chỉnh, hoàn thiện phương án

Trên cơ sở kết quả họp Hội đồng thẩm định, đơn vị tư vấn chủ động làm việc với các thành viên có liên quan để hiệu chỉnh, hoàn thiện phương án, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

- Trình phê duyệt phương án

Sau khi hoàn thiện phương án theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, đơn vị tư vấn tiến hành công tác trình phê duyệt phương án tại cơ quan có thẩm quyền của UBND thành phố.

- Nhận kết quả

Sau khi phương án được UBND xã, đơn vị tư vấn liên hệ, đến làm việc với cơ quan có thẩm quyền để nhận kết quả thẩm định.

- Công tác khác

  - Xuất bản báo cáo gửi Chủ đầu tư, UBND thành phố và các đơn vị liên quan trong các giai đoạn làm việc.

  - Photo + công chứng phương án sử dụng tầng đất mặt trồng lúa sau khi được cấp phép giao nộp Chủ đầu tư.

  - Gửi hồ sơ (gửi Chủ đầu tư, cơ quan ban ngành, …).

- Công tác lập báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt trồng lúa

Nội dung của báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt tuân thủ theo hướng dẫn tại phụ lục VII, Nghị định số 112/2024/NĐ-CP. Báo cáo phương án sử dụng tầng đất mặt được lập với cấu trúc và nội dung chính như sau:

“1. Tên người được nhà nước giao đất, cho thuê đất:… Địa chỉ:...

Số điện thoại:…

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/TCC:… ngày cấp:…, nơi cấp:...

Hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (nếu có) số:… ngày cấp:…, nơi cấp:…

2. Mục đích của việc chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa:

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa để thực hiện công trình/dự

án…

- Diện tích đất chuyên trồng lúa đề nghị chuyển đổi:… ha.

- Khối lượng đất mặt phải bóc tách:… m3

{Diện tích đất chuyên trồng lúa phải bóc tách (m2) x độ sâu tầng đất mặt phải bóc

tách (m)}.

- Phương án sử dụng đất mặt:

- Sử dụng trong khuôn viên dự án:  m3 (ghi rõ vị trí, địa điểm, diện tích sử dụng

đất mặt).

- Sử dụng ngoài khuôn viên dự án:  m3 (ghi rõ vị trí, địa điểm, diện tích sử dụng

đất mặt).

- Mục đích sử dụng tầng đất mặt:…

Tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa được sử dụng vào mục đích nông nghiệp, gồm: tôn cao nền ruộng trũng thấp; tăng độ dày tầng canh tác; nâng cao chất lượng đất trồng lúa, cây hàng năm, cây lâu năm; trồng cây xanh; trồng hoa cây cảnh, cây dược liệu….

Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất cam kết thực hiện đúng phương án sử dụng tầng đất mặt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên.”

# Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

-	Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+	Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp,

.jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ TKBVTC file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

+ Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

# Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu (nhà thầu tính toán và lập tiến độ phần khảo sát, công tác thỏa thuận và lập TKKT-BVTC phù hợp với yêu cầu của tiến độ dự án) là 570 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất, KTTV cho giai đoạn TKKT: dự kiến 30 ngày tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt, trong đó giao nộp báo cáo khảo sát trong vòng 15 ngày.

- Hoàn thành TKKT: theo yêu cầu của Chủ đầu tư

- Lập HSMT/HSYC: Hoàn thành và giao nộp DTGT và HSMT/HSYC: theo yêu cầu của Chủ đầu tư, sau khi phê duyệt TKKT và phê duyệt KHLCNT.

- Công tác ứng dụng mô hình thông tin công trình: theo tiến độ dự án.

- Công tác thực hiện đo vẽ, trích lục bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất: 60 ngày kể từ ngày TKKT được phê duyệt.

- Giám sát tác giả thi công công trình: tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

# Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

thời.

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu

trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

  - Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

  - Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

# Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ TKBVTC cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập TKBVTC. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.

- Đối với nhiệm vụ công việc Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, thuê đất: yêu cầu nhà thầu phụ cam kết phải có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp ở Việt Nam và

được cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức (đủ điều kiện kinh doanh đo đạc và bản đồ phù hợp với gói thầu) theo quy định.