NỘI DUNG THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật phương án: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB Dự án: Đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ km3+500 (nút giao Tố Hữu) đến km9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP - hợp đồng BT được biên chế thành 3 tập gồm những nội dung sau:

Tập I : Thuyết minh

# Tâp II : Các bản vẽ

#### Tập III : Tổng dự toán

Tập I: Thuyết Minh

Phần I: Thuyết minh thiết kế

Chương 1: Tổng quát về công trình.

Chương 2: Điều kiện tự nhiên

Chương 3: Hiện trạng công trình.

Chương 4: Các giải pháp kỹ thuật phần đường dây trung thế.

Chương 5: Các giải pháp kỹ thuật phần đường dây hạ thế.

# Phần II: Tổ chức xây dựng

Chương 1: Các phương án xây lắp chính.

Chương 2: Biện pháp an toàn trong thi công.

Chương 3: Các biện pháp phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

## Chương 1

TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH.

## 1.1- Tổng quan:

Tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế của khu vực Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi Đông Bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với đồng bằng Bắc Bộ; Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Kạn, phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, phía Đông giáp tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phí Nam giáp với Thủ đô Hà Nội, có diện tích tự nhiên 3.562.82Km2

Với vị trí rất thuận lợi về giao thông, cách sân bay quốc tế Nội Bài 50 Km, cách biên giới Trung Quốc 200 Km, cách trung tâm Hà Nội 75 Km cách cảng Hải Phòng 200 Km, Thái Nguyên là điểm nút giao lưu thông qua hệ thống đường bộ, đường sắt, đường sông hình rẻ quạt kết nối với các tỉnh thành, QL3 nối Hà Nội với Bắc Kạn, Cao Bằng và cửa khẩu Tà Lùng; Quốc lộ 1B Lạng Sơn; Quốc lộ 37 Bắc Ninh, Bắc Giang và hệ thống đường sông Đa Phúc - Hải Phòng, đường sắt Thái Nguyên - Hà Nội - Lạng Sơn.

Thành phố Thái Nguyên là trung tâm của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Thành phố Thái Nguyên được thành lập vào năm 1962 và là một thành phố công nghiệp, thành phố luyện kim lớn nhất cả nước. Thành phố Thái Nguyên từng là thủ phủ của Khu tự trị Việt Bắc trong suốt thời kỳ tồn tại của khu tự trị này (1956 - 1965). Ngoài ra, thành phố Thái Nguyên được cả nước biết đến là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực rất lớn. Thành phố Thái Nguyên có 222,93 km² diện tích tự nhiên, dân số 362.921 người; có 32 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 21 phường và 11 xã.

Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du miền núi phía Bắc; trung tâm vùng trung du, miền núi Bắc Bộ, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 80 km, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Bình

Phía tây giáp huyện Đại Từ

Phía nam giáp thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên

Phía bắc giáp huyện Phú Lương.

1.2- Cơ sở lập dự án.

Phương án: Di chuyển tạm đường điện phục vụ GPMB Dự án đường Bắc Sơn kéo dài đoạn km3+500 đến km9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP - Hợp đồng BT, được căn cứ vào các văn bản, hồ sơ  sau:

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc ban hành quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18-2006 ,11TCN-19-2006,11TCN-20-2006,11TCN-21-2006 do Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 và các quy trình , quy phạm và tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

- Căn cứ hợp đồng kinh tế đã ký giữa Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên và Công ty TNHH  KT Xanh về việc tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB Dự án đường Bắc Sơn kéo dài đoạn km 3+500 đến km 9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP - Hợp đồng BT (đoạn thuộc địa phận xóm Cao Trãng)

- Căn cứ kết quả khảo sát tại hiện trường

1.3- Các quy trình, quy phạm áp dụng trong khảo sát, thiết kế:

Áp dụng đúng các tiêu chuẩn mà Nhà nước và Pháp luật ban hành, phù hợp với nội dung và nhiệm vụ khảo sát, các tiêu chuẩn áp dụng cụ thể:

- TCXDVN 309: 2004 Công tác trắc địa trong xây dựng.

- TCVN 4119: 1985 Địa chất thuỷ văn - Thuật ngữ và định nghĩa.

- TCVN 4419: 1987 Quy trình khảo sát địa chất kỹ thuật.

- 96-TCN 43: 90 Quy phạm đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 đến 1/5000.

- XD 271: 2002 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học.

- TCXD VN 309: 2004 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - yêu cầu chung.

- TCXDVN 364: 2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình.

- Tập hướng dẫn "Quy định nội dung và trình tự khảo sát phục vụ các bước thiết kế các công trình lưới điện" (Ban hành theo quyết định 3404/QĐ-EVN-TĐ ngày 26/11/2003 của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam).

- Tập quy trình, quy phạm trang bị điện hiện hành.

- Tập Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện QCVN: 2015/BCT

- Căn cứ Quy định kỹ thuật điện nông thôn do Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006;

- Quy trình, quy phạm trang bị điện 11TCN-18-2006; 11 TCN-19-2006; 11 TCN-20-2006; 11 TCN-21-2006;

- Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447-2012.

- Tiêu chuẩn về điều kiện khí hậu xây dựng.

- Tiêu chuẩn về an toàn lao động

- Các tiêu chuẩn khác có liên quan.

## Chương 2

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC TUYẾN ĐI QUA.

## 2.1- Điều kiện địa hình

### 2.1.1- Vị trí công trình theo lý trình đường giao thông:

Các vị trí cột điện cần di chuyển được định vị theo bảng kê sau:

| TT | Vị trí công trình đường | Địa điểm | Vị trí cột điện cần di chuyển và trồng bổ sung | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường dây 0,4kV sau TBA Cao Khánh |  |  |  |
| 1.1 | Km9+500 | Xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân | - Vị trí cột 0,4kV: (3.4).2; 4.3 - Vị trí cột 0,4kV đi trung với cột 22kV: 3.3; 3.4; 4.2/1.1 | Đường dây trên không lộ 3 và lộ 4 |
| 2 | Đường dây 22kV 473-E6.4 nhánh rẽ Đập Phụ Hồ Núi Cốc |  |  |  |
| 2.1 | Km9+500 | Xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân | Vị trí: 02; 03 | Đường dây trên không |

2.1.2- Điều kiện địa hình.

Đoạn tuyến Di chuyển đường điện phục vụ GPMB Dự án: Đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ km3+500 (nút giao Tố Hữu) đến km9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP - hợp đồng BT (đoạn thuộc địa phận xóm Cao Trãng) gồm tuyến đường dây 0,4kV sau TBA Cao Khánh và đường dây 22kV lộ 473E6.4 nhánh rẽ đập phụ Hồ Núi Cốc.

Nhìn chung các tuyến đường dây tuy ngắn nhưng phải di chuyển đi qua các dạng địa hình tương đối phức tạp, tuyến dây đi qua nhà dân, vượt đường giao thông, giao thông đi lại chủ yếu là đường nhựa và đường bê tông.

2.1.3. Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn

# - Đặc điểm chung: khu vực dự án cùng thuộc vùng khí hậu ấm của Tỉnh Thái Nguyên, bao gồm các huyện Đại Từ, Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Thị xã Sông Công và Thành phố Thái Nguyên. Đặc điểm chủ đạo là khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, được chia làm 4 mùa rõ rệt Xuân - Hạ - Thu - Đông, mang tính chất chung của khí hậu miền Bắc nước ta, khá thuận lợi cho sản xuất nông lâm ngư nghiệp.

# Các số liệu khí hậu cơ bản năm 2009 của tỉnh Thái Nguyên:

# - Nhiệt độ:

# + Thấp nhất - tháng 1: +15,1oC;

# + Cao nhất - tháng 8: +29,4oC;

# + Trung bình năm: +24,2oC.

# - Mưa:

# + Thấp nhất - tháng 11: 0,5mm;

# + Cao nhất - tháng 5: 567,8mm;

# + Trung bình năm: 152,9mm/tháng.

# - Nắng:

# + Thấp nhất - tháng 3: 42 giờ;

# + Cao nhất - tháng 8: 217 giờ;

# + Trung bình năm: 112 giờ/tháng.

# - Độ ẩm:

# + Thấp nhất - tháng 11: 71%;

# + Cao nhất - tháng 2: 86%;

# + Trung bình năm: 80%.

# - Gió: Hướng gió chủ đạo là hướng Đông Nam và Tây Bắc.

# - Hiện tượng khí hậu đặc biệt:

# + Mưa lịch sử:

# • Ngày 9,10/08/1968: lượng mưa 118,7mm;

# • Ngày 26/7/1973: lượng mưa 312 mm;

# • Ngày 25/7/1959: lượng mưa 544mm.

# + Gió bão lịch sử: 2/7/1964: gió cấp 9, có lúc giật tới cấp 10.

Chương 3

HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH.

2.1- Tuyến đường dây.

Như đã nêu ở phần trên thì dọc tuyến đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ km3+500 (nút giao Tố Hữu) đến km9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP - hợp đồng BT (đoạn thuộc địa phận xóm Cao Trãng) có đường dây 0,4kV thuộc trạm biến áp Cao Khánh và đường dây 22kV lộ 473E6.4 nhánh rẽ đập phụ Hồ Núi Cốc đang nằm trong phạm vị GPMB thi công đường.

2.2 Các giải pháp công nghệ.

2.2.1- Đường dây 22KV:

a./ Tiết diện dây dẫn :

- Các tuyến dây 22kV phải di chuyển hiện đang sử dụng loại cáp AC50/8.

b./ Phụ kiện :

Sử dụng loại cách điện đứng, chuỗi cách điện néo sử dụng cách điện loại Polymer

2.2.2- Đường dây 0,4KV:

a./ Tiết diện dây dẫn :

- Các tuyến dây 0,4kV phải di chuyển hiện đang sử dụng loại cáp vặn xoắn XLPE 4x70.

b./ Phụ kiện :

Sử dụng bộ hãm cho các vị trí cột néo góc và néo cuối, néo góc rẽ.

Sử dụng bộ treo cho các vị trí đỡ thẳng.

2.3 Các giải pháp xây dựng.

2.3.1- Đường dây 22KV:

a - Cột điện.

- Hiện tại vị trí cột 02 (cột đúp) và 03 (cột đúp) hiện đang sử dụng cột bê tông ly tâm loại 18m.

- Cột sau di chuyển vị trí 02 sử dụng 2 cột ly tâm 20m, vị trí 03 sử dụng 1 cột ly tâm 20m

b - Móng.

Sử dụng móng bê tông cốt thép hình khối đúc tại chỗ.

2.3.2- Đường dây 0,4KV:

a - Cột điện.

- Vị trí cột (3.4).2 hiện đang sử dụng cột đôi H7,5m

- Vị trí cột (3.4).2 sau di chuyển sử dụng loại cột bê tông ly tâm 12m.

b - Móng.

Sử dụng móng bê tông hình khối đúc tại chỗ.

#### Chương 4

CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ.

5.1- Giải pháp chung.

Để phục vụ công tác GPMB dự án đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ km3+500 (nút giao Tố Hữu) đến km9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP - hợp đồng BT (đoạn thuộc địa phận xóm Cao Trãng), cần phải tiến hành di chuyển những vị trí cột 22kV và cột điện 0,4kV nằm trong phạm vi GPMB, hoặc phải thay các cột điện có chiều cao đảm bảo an toàn tại những vị trí vượt đường hoặc đấu rẽ vượt đường: Trong phạm vi dự án này hướng tuyến đường dây được quy định thuận theo hướng của đường giao thông.

Đường dây 22kV và 0,4kV cần phải dịch chuyển hoặc phải xử lý kỹ thuật để phục vụ công tác GPMB để thi công đường giao thông được thực hiện theo nguyên tắc sau: Các vị trí nằm trong phạm vi GPMB cần phải di chuyển, các vị trí giao chéo đường giao thông không đảm bảo chiều cao theo quy định cần được thay thế bằng những cột có chiều cao thích hợp. Tại những đoạn tuyến cắt qua nhà dân khi di chuyển các vị trí cột điện, ưu tiên lựa trọn phương án xử lý về mặt kỹ thuật để giữ nguyên hành lang tuyến. Tại những vị trí trước và sau vị trí di chuyển nếu là vị trí cột đỡ, mà cột mới di chuyển có thể di chuyển dọc tuyến đường dây được thì công tác đấu nối được thực hiện tại vị trí cột mới di chuyển, nếu trường hợp không thể di chuyển dọc tuyến được thì nhất thiết phải xử lý vị trí liền kề đó bằng cách thay thế bằng vị trí cột mới thẳng tuyến đường dây cũ để néo dây và đấu nối. Tại những vị trí liền kề với vị trí di chuyển là vị trí néo thì công tác thay dây và đấu nối được thực hiện tại những vị trí liền kề đó. Trong trường hợp nếu vị trí thay mới chỉ cách vị trí có lèo dời (nối dây) dưới 300m thì thay dây mới đến vị trí đó. Cụ thể từng vị trí được mô tả như sau:

5.2- Giải pháp tuyến đường dây:

5.2.1. Đường dây 22kV lộ 473 E6.4 nhánh rẽ đập phụ Hồ Núi Cốc

a- Hiện trạng:

+ Vị trí cột số 02 và 03 nhánh rẽ đập phụ Hồ Núi Cốc hiện trạng nằm trong phạm vi GPMB lòng đường và hào kỹ thuật qua đường, cản trở việc máy móc công trình thi công cần có giải pháp xử lý.

b- Phương án di chuyển:  Tháo hạ thu hồi 2 vị trí cột 02 và 03, xây dựng 2 vị trí cột mới có hướng tuyến đường dây và vị trí trồng cột mới được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng. Các phụ kiện lắp đặt mới được thể hiện trên bảng tổng kê phụ kiện. Cụ thể các vị trí cột mới được định vị như sau:

+ Vị trí 01: Được di chuyển ngang theo đường dây 22kV hiện trạng, cột mới được trồng trên vỉa hè đã được quy hoạch. Thay toàn bộ xà, giá đỡ, và tiếp địa vì các thiết bị trên cột do vật liệu bị xuống cấp theo thời gian không thể tận dụng lại.

+ Vị trí 03: Được di chuyển ra khỏi phạm vị làm hố ga, hào kỹ thuật, cột mới được trồng trên vỉa hè đã được quy hoạch. Thay toàn bộ xà, giá đỡ, và tiếp địa vì các thiết bị trên cột do vật liệu bị xuống cấp theo thời gian không thể tận dụng lại.

* Thay dây dẫn mới AC50/8 từ TBA Cao Khánh đến vị trí cột số 03, nối dây hoàn trả lưới tại vị trí cột số 03. Đoạn tuyến dài khoảng 109m

5.3- Giải pháp công nghệ:

5.3.1- Giải pháp phần dây dẫn:

- Khu vực xây dựng công trình không chịu ảnh hưởng nhiễm mặn của nước biển, nhiễm bụi bẩn công nghiệp nên dây dẫn không yêu cầu về chống ăn mòn.

+ Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997.

+ Dây dẫn tuyến đường dây 22kV được thay mới là dây có tiết diện là: AC50/8 Các đặc tính kĩ thuật cơ bản của dây AC được cho trong bảng sau:

| Số TT | Mặt cắt danh định (mm2) | Kết cấu cáp số sợi x (đường kính danh định 1 sợi ± sai số cho phép), mm |  | Mặt cắt tính toán nhôm/ thép (mm2) | Điện trở một chiều lớn nhất ở 200C (Ώ/Km) | Dòng điện cho phép (A) | Lực kéo đứt nhỏ nhất (daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phần nhôm | Phần thép |  |  |  |  |
|  | 50/8,0 | 6x(3,2±0,004) | 1x(3,2±0,007) | 48,2/8,04 | 0,5951 | 234 | 1711,2 |

- Nối dây lèo tại các vị trí néo, và nối dây hoàn trả lưới hiện trạng dùng kẹp cáp đùn 3 bu lông.

- Các ống nối, đầu cốt, cặp cáp đều được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam và phù hợp với Quy định kỹ thuật ĐNT-QĐKT-09/2000.

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm 20m (NPCI.20.190.13)

5.3.2- Cách điện và phụ kiện:

a) Cách điện néo:

- Các vị trí néo sử dụng cách điện kiểu polime (hoặc loại tương đương) mỗi chuỗi néo bao gồm 01 chuỗi và phụ kiện kèm theo.

- Cách điện treo sử dụng cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 61109:2008; ANSI C29.13-2000 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Riêng tiêu chuẩn Việt Nam trước mắt áp dụng như tiêu chuẩn TCVN 7998:2009.

- Cách điện polymer có cấu tạo 3 phần chính sau:

|  | Lõi | Các đầu liên kết | Tán ngoài |
| --- | --- | --- | --- |
| Vật iệu chế tạo | Composite cốt sợi thủy tinh | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không rỉ | Cao su silicon nguyên chất đúc liền |
| Tính chất |  | - Chịu lực cơ học - Cách điện | - Liên kết chặt với lõi - Chịu lực cơ học - Dễ dàng kết nối với các phụ kiện và dây dẫn | - Cách điện - Cắt nước mưa - Chống bám bẩn, không đọng nước - Chịu tác động môi trường, tia cực tím |

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện treo phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

- Chuỗi cách điện phải đảm bảo một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

- Thông số kỹ thuật chuỗi cách điện phải thoả mãn yêu cầu bảng sau:

| Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lưới điện 6÷22kV | Lưới điện 35kV | Lưới điện 110kV |
| Điện áp định mức | 22kV | 35 kV | 110 kV |
| Điện áp vận hành lớn nhất | 24kV | 38,5 kV | 123 kV |
| Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50s) | ≥125kV | ≥ 190kV | ≥ 550kV |
| Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 1 phút (50 Hz) điều kiện khô | ≥75kV | ≥110kV | ≥325kV |
| Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 1 phút (50 Hz) điều kiện ướt | ≥55kV | ≥85kV | ≥245kV |
| Lực phá hủy cơ học (kéo đứt) | ≥100kN | ≥100kN | ≥120kN |
| Chiều dài đường rò | ≥600 mm | ≥962 mm | ≥3075 mm |

b)  Nối dây và nối lèo:

+ Nối dây lèo tại vị trí néo: Dùng kẹp cáp 3 bu lông loại hợp kim nhôm đúc (kẹp cáp lòng mo A50/150) mỗi pha dùng 2 kẹp.

5.3.3. Các biện pháp Bảo vệ đường dây:

a) Tiếp địa:

Tất cả các vị trí cột trên đường dây đều được lắp đặt tiếp đất. Các cọc tiếp đất được đóng sâu 0,8m so với cốt hoàn thiện. Điện trở hệ thống nối đất phải đảm bảo theo đúng quy định cho từng hạng mục thiết bị. Sau khi thi công phải đo điện trở Rnđ, nếu không đảm bảo theo đúng quy đinh phải bổ sung thêm cọc tiếp địa. Tất cả các vị trí cột trên tuyến đường dây 22kV đều được nối đất kiểu hỗn hợp cọc - tia  RC-4 gồm 2 tia mỗi tia dài 10m loại thép dẹt 40x4, trên mỗi tia có 2 cọc thép L63x6 dài 2,5m.

- Tia nối và đầu cọc tiếp địa được đặt dưới mặt đất tự nhiên 0,8m. Đất lấp lại yêu cầu phải đầm chặt để đảm bảo tiếp xúc giữa tia nối đất với đất.

- Tất cả các chi tiết đều phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn Việt Nam.

b) Bảo vệ chống rỉ các cấu kiện kim loại:

- Các cấu kiện kim loại trên đường dây như xà, giá, tiếp địa đều được chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN với chiều dày lớp mạ tối thiểu 80m.

c) Các biện pháp bảo vệ khác:

- Phạm vi hành lang bảo vệ tuyến đường dây trung áp được thực hiện theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 về việc quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;

- Trên tất cả các cột đường dây đều phải treo biển báo nguy hiểm cấm trèo và đánh số thứ tự ở độ cao 2,5m theo quy định của ngành điện;

- Cần thường xuyên chặt phát cây cối cao nhằm luôn đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn cho toàn đường dây.

5.4- Giải pháp xây dựng:

5.4.1- Giải pháp phần móng:

Dùng móng bê tông cốt thép hình khối đúc tại chỗ, bê tông đúc móng M150 đá 2x4, bê tông chèn M200, đá 1x2. Gồm các loại móng MT-5a cho vị trí cột đơn 20m, móng MTK-8a cho vị trí cột đôi 20m.

5.4.2- Giải pháp phần cột:

Cột BTLT được chế tạo theo TCVN 5847:2016 với yêu cầu lực giới hạn quy về đầu cột theo bảng sau:

| STT | Loại cột | Chiều dài (m) | Đường kính ngọn (mm) | Đường kính gốc (mm) | Tổ hợp cột | Lực giới hạn quy về đầu cột (KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NPC.I-20-190-13 | 20 | 190 | 456 | Nối bích | 13 |

5.4.3- Giải pháp phần xà, giá và cổ dề:

- Kết cấu xà giá của đường dây được tính toán đảm bảo yêu cầu chịu lực và khoảng cách pha – pha, pha – đất theo quy phạm trang bị điện.

- Toàn bộ xà, giá, được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408: 2007 với chiều dày tối thiểu 80m

Chương 5

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

6.1- Giải pháp chung:

Để phục vụ công tác GPMB dự án đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ km3+500 (nút giao Tố Hữu) đến km9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP - hợp đồng BT (đoạn thuộc địa phận xóm Cao Trãng), cần phải tiến hành di chuyển những vị trí cột điện đường dây 0,4kV nằm trong phạm vi GPMB, hoặc phải thay các cột điện có chiều cao đảm bảo an toàn tại những vị trí vượt đường hoặc đấu rẽ vượt đường: Trong phạm vi dự án này hướng tuyến đường dây được quy định thuận theo hướng của đường giao thông.

Xây dựng mới những đoạn tuyến đường dây mới để thay thế những đoạn tuyến đường dây cũ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thi công công trình đường giao thông. Bổ sung những đoạn tuyến đường dây để xử lý toàn bộ các dây dẫn ra sau công không được cắt qua đường giao thông, di chuyển toàn bộ các hòm công tơ sang vị trí cột mới.

6.2- Tuyến đường dây:

6.2.1-Tuyến đường dây sau TBA Giáo Hiệu 1:

a- Hiện trạng: Dùng dây dẫn loại cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x70. Các vị trí cột trên tuyến có hiện trạng như sau:

+ Vị trí cột (3.4).2; 3.3; 3.4; 4.2/1.1; 4.3 nằm trong phạm vi GPMB. Cần phải di chuyển để GPMB thi công đường. Trong đó vị trí 3.3; 3.4; 4.2/1.1 đi chung với vị trí trung thế số 02 và 03.

b- Phương án di chuyển: Rỡ bỏ vị trí cột hiên trạng nêu trên. Xây dựng một đoạn tuyến đường dây mới có hướng tuyến đường dây và vị trí trồng cột mới được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng. Các phụ kiện lắp đặt mới được thể hiện trên bảng tổng kê phụ kiện. Cụ thể các vị trí cột mới được định vị như sau:

+ Vị trí cột số (3.4).2: Vị trí cột mới được trồng ra ngoài phạm vị thi công hào kỹ thuật qua đường. Cột trồng mới sử dụng cột ly tâm 12m.

+ Vị trí cột số 3.3; 3.4: Vị trí cột mới được đi chung với vị trí cột trung thế 02 và 03 sau di chuyển

+ Vị trí cột số 4.2/1.1: Tháo hạ thu hồi cột cũ do sau khi GPMB thi công đường, không cần thiết phải sang đường để tránh dây cắt qua nhà dân.

+ Vị trí cột số 4.3: Tháo hạ thu hồi cột cũ, tháo hạ lắp lại hòm công tơ và công tơ sang vị trí cột 4.2/1.2 hiện trạng

- Thay mới dây dẫn Al/XLPE 4x70 từ TBA đến vị trí 3.4 và 4.2/1.2

6.3- Giải pháp công nghệ:

6.3.1- Dây dẫn:

a- Cơ sở xác định tiết diện dây dẫn:

- Dựa vào tiết diện dây hiện trạng để chon dây dẫn thay mới:

+ Trong trường hợp dây hiện trạng là dây cáp vặn xoắn thì dây thay mới cũng là dây vặn xoắn có tiết diện tương đương.

Trường hợp dây hiện trạng là dây nhôm trần hoặc dây AV thì dây thay mới là dây cáp vặn xoắn có tiết diện lớn hơn 1 cấp.

b- Phương án thiết kế dây dẫn cho công trình:

Do các đường dây hạ áp đi gần dân, dọc hành lang đường, nhiều cây cối, tập quán của dân thường mang, vác các vật dài cồng kềnh dễ va chạm vào đường dây. Vì vậy để đảm bào an toàn cung cấp điện và giảm thiểu tổn thất thương mại đồng thời đảm bảo mỹ quan, dây dẫn điện lựa chọn loại cáp nhôm vặn xoắn có tiết diện từ 50 đến 70mm2.

6.3.2- Nối đất lặp lại:

- Để đảm bảo an toàn cho lưới điện và an toàn cho người sử dụng điện, trên lưới điện hạ áp cần lắp các bộ tiếp địa lặp lại.

- Cách bố trí các bộ tiếp địa lặp lại:

+ ưu tiên lắp tại các vị trí cột rẽ nhánh, cột cuối, thay đổi tiết diện dây dẫn, các vị trí giao chéo đường giao thông.

+ Trung bình trên tuyến khoảng 200 đến 300m lắp một bộ tiếp địa lặp lại.

- Điện trở nối đất đảm bảo trị số theo ĐNT-QĐKT-44/2006 và thiết kế phù hợp với điện trở suất của đất. Trong dự án này lựa chọn phương án trị số điện trở tiếp đất Rnđ≤30.

- Nối đất sử dụng loại cọc tia hỗn hợp, tiếp địa được mạ kẽm nhúng nóng.

# 6.3.3- Phần công tơ:

# a- Hiện trạng:

# Toàn bộ công tơ trên tuyến được đặt trong hòm composite. Dây xuống hòm công tơ sử dụng loại dây đúng với quy định của ngành điện, chiều dài phù hợp với chiều cao cột, dây ra sau công tơ đã được lắp đặt loại dây theo quy định của ngành điện. Công tơ sử dụng loại công tơ đã mã hoá, còn tốt vẫn sử dụng lại được.

# b- Phương án di chuyển.

Di chuyển toàn bộ hòm công tơ. Dây ra sau công tơ những vị trí thiếu hụt được bổ sung loại dây tương đương. Thay toàn bộ dây xuống hòm công tơ, gông bắt hòm công tơ vào cột.

6.4- Giải pháp xây dựng:

# 6.4.1- Côt điện:

# Do tuyến đường dây đi dọc đường giao thông và vượt đường giao thông nên toàn tuyến sử dụng cột bê tông ly tâm loại 12m.

Thông số kỹ thuật chính như bảng kê sau:

| STT | Loại cột | Chiều dài (m) | Đường kính ngọn (mm) | Đường kính gốc (mm) | Tổ hợp cột | Lực giới hạn quy về đầu cột (KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NPC.I-12-190-10 | 12 | 190 | 350 | Liền | 10 |

# 6.4.2- Xà giá, phụ kiện:

# Trên đường dây sử dụng các loại phụ kiện sau:

+ Kẹp hãm.

+ Kẹp treo.

+ Cổ dề cột đơn CD-1 (dùng cho cột đơn).

# + Cổ dề cột kép CD-1A. ( dùng cho cột đỡ và néo cuối).

+ Ghíp 1 bulong.

+ Ghíp 2 bulong.

+ Giá đỡ hòm công tơ.

* Lưu ý: Hòm công tơ được lắp trên cột cách mặt đất 2,5m.

7.4.3- Móng cột:

- Trên tuyến sử dụng loại móng bê tông(không cốt thép) hình khối max150# đúc tại chỗ loại MT-3.

- Móng bê tông cốt thép M150# đúc tại chỗ loại MT-3; Chiều sâu đặt móng theo chiều sâu chôn đất của cột tại TCVN 5847: 2016

# Phần 2: Tổ chức xây dựng

CHƯƠNG I: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH

# 1.1- Công tác đào, đắp đất

Công tác đào móng cột trong điều kiện bình thường, nhưng cần lưu ý khi đào móng, mở móng phải có độ vát thành đào để tránh hiện tượng sụt lở thành hố móng (Độ vát tuỳ thuộc loại đất: bình thường, tốt, xấu được tính theo hướng dẫn số 4427/CV-KHĐT ngày 27/11/1996 của Bộ Xây dựng).

- Lấp hố móng: Sau khi nghiệm thu phần ngầm, các vị trí chân cột và chân móng néo được tiến hành lấp đất móng bằng thủ công. Khi lấp phải đầm chặt từng lớp 15cm trả lại trạng thái tự nhiên của đất. Móng cột, móng néo phải được đắp Blốc bảo vệ. Khi đắp phải tưới nước, đầm chặt. Kích thước Blốc bảo vệ xem trong các bản vẽ phần móng cột và móng néo.

# 1.2- Công tác thi công móng bê tông tại chỗ.

- Vật liệu xây dựng: Cát đá, sỏi phải đúng cấp phối theo quy định. Đá sỏi phải sạch, không bám đất và các tạp chất làm giảm độ dính kết.

- Nước dùng trộn bê tông phải là nước sạch, không có các yếu tố ăn mòn bê tông.

- Công tác trộn và đổ bê tông: dùng phương pháp thủ công.

- Tại mỗi vị trí, bê tông phải được đổ thành từng lớp dày 25cm, dầm chặt bằng thủ công. Lưu ý bê tông phải bảo đảm được đổ liên tục, không được gián đoạn, tránh tình trạng lớp trước đã khô mới đổ lớp sau.

- Sau khi đổ bê tông phải tưới nước bảo dưỡng theo đúng quy định.

# 1.3- Công tác dựng cột, kéo dây.

- Cột bê tông ly tâm được dựng bằng phương pháp thủ công kết hợp máy cẩu.

- Rải căng dây, lấy độ võng bằng thủ công kết hợp ru lô, tời kéo dây cáp mồi khi kéo dây qua vực sâu, sông suối và giàn giáo khi kéo dây qua đường.

1.4- Công tác đấu nối dây.

- Đấu nối dây bằng ghíp 2 bulong, nối dây tại vị trí cột.

CHƯƠNG II: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG

2.1- Biện pháp an toàn thi công.

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải bảo đảm Quy trình kỹ thuật An toàn điện trong công tác quản lý, vận hành sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo quyết định 1559EVN/KTAT ngày 21 tháng 10 năm 1999, Quy trình An toàn điện tại quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành.

- Phải kiểm tra sức khoẻ cho những công nhân làm việc trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

- Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, khi trời có mưa, sương mù hoặc khi có gió từ cấp 5 trở lên.

- Khi tuyến đường dây đi gần khu vực dân cư phải chú ý biện pháp an toàn thi công cho người và tài sản ở phía dưới.

- Khi kéo dây phải đảm bảo đúng quy trình công nghệ thi công, các vị trí néo hãm phải thật chắc chắn để tránh xảy ra tụt néo gây tai nạn. Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm, biển báo và ba-ri-e.

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi sử dụng. Kiểm tra kỹ các dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng.

2.2- Những điểm cần lưu ý trong quá trình thi công:

- Trong quá trình thi công, có thể xảy ra một số phát sinh tại hiện trường khác với hồ sơ thiết kế do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đơn vị thi công phải báo ngay cho chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế biết để có biện pháp xử lý kịp thời. Đơn vị xây lắp không được tự ý dịch tuyến, sửa đổi kết cấu, làm thay đổi đến các yếu tố kỹ thuật cơ bản của công trình.

2.3- Những khó khăn có thể ảnh hưởng tới đến tiến độ thi công:

- Có thể có những thay đổi địa hình và các yếu tố khác trên mặt bằng thi công nhà cửa, công trình xây dựng khác mới được xây dựng sau thời điểm khảo sát.

- Đường xá cầu cống hư hỏng sau mỗi mùa mưa lũ.

- Điều kiện thời tiết bất lợi : mưa bão, lũ làm sạt đường vận chuyển và việc vận chuyển trên đường trơn không đảm bảo an toàn.

2.4- Khuyến nghị các biện pháp giải quyết:

- Khi gặp phải những thay đổi phát sinh tại hiện trường, những khó khăn có thể ảnh hưởng tới tiến độ thi công, đơn vị thi công phải nhanh chóng báo cáo với chủ đầu tư tìm phương hướng giải quyết kịp thời.

Sau khi có ý kiến của Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn thiết kế sẽ có giải pháp tháo gỡ nếu như khó khăn, vướng mắc nằm trong trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị.

- Sau khi địa phương thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng mới tiến hành công tác xây dựng bao gồm các điều kiện sau đây:

+ Có văn bản cấp đất xây dựng và cấp phép xây dựng của địa phương.

+ Đã đền bù cây cối hoa màu bị ảnh hưởng tại vị trí xây dựng công trình và trên hành lang tuyến đường dây.

+ Đã di dời nhà cửa, công trình xây dựng khác, đã chặt phá cây cối cao trên 4m trong phạm vi hành lang tuyến đường điện.

+ Bàn giao vị trí móng cột điện cho đơn vị xây lắp.

2.5- Biện pháp đảm bảo giao thông và an toàn giao thông khi thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác.

2.5.1. Biện pháp và thời gian thi công

a. Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công thực hiện đúng biện pháp, thời gian thi công đã được thống nhất, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định và không gây hư hại các công trình đường bộ hiện có. Trong trường hợp không thể tránh được, sẽ báo cáo cơ quan đơn vị quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản về biện pháp bảo vệ hoặc tạm thời tháo dỡ, di dời và thi công hoàn trả hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

b. Bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công công trình trên đất dành cho đường bộ bộ đang khai thác.

c. Đơn vị thi công hoàn toàn tuân thủ và chịu sự kiểm tra của cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ và thanh tra giao thông đường bộ trong việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công như trong giấy phép thi công đồng thời chịu mọi trách nhiệm về sự mất an toàn giao thông do thi công gây ra.

2.5.2. Thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ

* Đơn vị thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ ngoài việc thực hiện các quy định như trong giấy phép thi công, còn tuân thủ các quy định:

a) Không để vật liệu, xe máy thi công che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông trên đường bộ đang khai thác;

b) Không để khói, bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường bộ đang khai thác;

c) Khi thi công lắp đặt các thiết bị có độ dài, kích thước lớn, phải có biện pháp bảo đảm an toàn không được để rơi, đổ vào đường bộ đang khai thác;

d) Có biện pháp thi công để không ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn của công trình đường bộ hiện có. Trường hợp gây ảnh hưởng, phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền về biện pháp bảo vệ hoặc tạm thời tháo dỡ, di dời và thi công hoàn trả hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

* Không san, đổ, ủi đất trong phạm vi đất dành cho đường bộ mà không phục vụ việc thi công công trình hợp pháp.

2.5.3. Người cảnh giới và các loại biển báo trong khu vực thi công.

Trong suốt thời gian thi công luôn có người cảnh giới hai đầu mũi thi công, hướng dẫn giao thông, khi ngừng thi công có báo hiệu an toàn theo quy định như: biển chỉ dẫn, cờ và đèn đỏ vào ban đêm. Người cảnh giới hướng dẫn giao thông phải đeo băng đỏ bên cánh tay trái, được trang bị cờ, còi và đèn vào ban đêm. Khi vừa thi công, vừa cho xe qua lại phải tiến hành bảo đảm giao thông, cụ thể là lắp đặt biển báo hiệu hạn chế tốc độ 5km/giờ hai đầu đoạn thi công, biển báo công trường theo đúng quy định, tổ chức gác chắn và có người điều hành giao thông 24/24 giờ, vật tư, thiết bị thi công luôn để gọn gàng vào bên trong hàng rào ngăn cách giữa phần dành cho thi công với phần dành cho giao thông; hệ thống dẫn điện, nước phục vụ thi công phải thường xuyên được kiểm tra để tránh xảy ra tai nạn.

2.5.4. Biển hiệu, phù hiệu, trang phục khi thi công

Đơn vị thi công tổ chức cắm biển hiệu ở hai đầu đoạn đường đang thi công và ghi rõ tên của cơ quan quản lý dự án hoặc chủ quản; tên đơn vị thi công, lý trình thi công, địa chỉ văn phòng công trường, số điện thoại liên hệ và tên của người chỉ huy trưởng công trường, người chỉ huy công trường nhất thiết phải có phù hiệu riêng để nhận biết, người làm việc trên đường phải mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định.

2.5.5. Xe máy thi công

a. Các xe máy khi thi công trên đường luôn có đầy đủ thiết bị an toàn và đăng ký biển số theo quy định của pháp luật.

b. Ngoài giờ thi công, xe máy thi công được tập kết vào bãi. Trường hợp không có bãi tập kết, thì được đưa vào sát lề đường, tại những nơi dễ phát hiện và có biển báo hiệu cho người tham gia giao thông trên đường nhận biết.

c. Xe máy thi công hư hỏng phải tìm mọi cách đưa sát vào lề đường đồng thời có báo hiệu theo quy định.

2.5.6. Vật liệu thi công

a. Vật liệu thi công chỉ được đưa ra đường đủ dùng và chiều dài để vật liệu không kéo dài quá 300 mét. Phải để vật liệu ở một bên lề đường, không được để song song cả hai bên làm thu hẹp nền, mặt đường.

b. Trước đợt mưa lũ tiến hành thi công dứt điểm, thu dọn hết vật liệu thừa trên đường và phải có phương án bảo đảm an toàn giao thông trong trường hợp xảy ra sự cố do mưa lũ gây ra trong phạm vi mặt bằng được giao thi công và phải gửi phương án đảm bảo an toàn giao thông cho đơn vị quản lý đường bộ địa phương để phối hợp.

c. Không để các loại vật liệu tràn lan gây cản trở giao thông hoặc chảy ra mặt đường gây trơn trượt mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

2.5.7. Thu dọn mặt bằng, hiện trường và tiếp nhận bàn giao

a. Sau khi hoàn thành việc thi công của một cột, đơn vị thi công tiến hành thu dọn toàn bộ các chướng ngại vật, hoàn trả lại mặt bằng và hiện trường để giao thông được thông suốt, an toàn.

b. Trước khi nghiệm thu, bàn giao công trình, thu dọn toàn bộ vật liệu thừa, di chuyển máy móc, thiết bị, thanh thải các chướng ngại vật và sửa chữa các hư hỏng (nếu có) của công trình đường bộ do thi công gây ra.

c. Sau khi hoàn thành các công việc trên, đơn vị thi công báo cáo Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định; đồng thời bàn giao lại hiện trường, mặt bằng thi công cho cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ đã bàn giao hiện trường, mặt bằng để thi công. Việc bàn giao được lập thành biên bản.

Chương 3

# CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ

# BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## 3.1. Phòng chống cháy nổ

a. Trong công tác thiết kế:

Phương án : đã được tính toán chi tiết để khi phương án được xây dựng, quản lý vận hành không ảnh hưởng lớn tới môi trường sinh thái, phòng chống cháy nổ như:

+ Các trạm biến áp cải tạo được đặt trên mặt bằng cũ, không ảnh hưởng đến hoa màu và diện tích của khu dân cư.

+ Không ảnh hưởng đến nhà cửa của dân, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

+ Không ảnh hưởng đến các khu rừng nguyên sinh và tái sinh.

+ Toàn bộ cách điện đường dây và TBA trước khi lắp đặt phải được các cơ quan chức năng có đủ thẩm quyền thí nghiệm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mới đưa vào sử dụng.

+ Khoảng cách các pha trên đường dây được tính toán đảm bảo theo quy phạm trang bị điện hiện hành.

+ Toàn bộ các chi tiết bằng thép trên đường dây và TBA đều được nối đất, trị số nối đất đảm bảo theo qui phạm hiện hành.

b. Trong công tác thi công:

Các biện pháp thi công tuyến đường dây không sử dụng các giải pháp gây nổ mà chỉ sử dụng chủ yếu là các biện pháp đào đắp bằng thủ công. Đội ngũ thi công dùng các nhiên liệu nấu ăn như dầu hoả, ga phải có biện pháp an toàn. Việc bố trí địa điểm các đội thi công tập trung tránh khả năng gây ra hoả hoạn do việc sử dụng bếp nấu.

c. Trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng phương án:

Việc quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện bao gồm: Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường kỳ và sửa chữa, khắc phục kịp thời các sự cố đường dây và trạm biến áp, do Điện lực sở tại đảm nhiệm.

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực, hạn chế các loại sự cố lưới điện, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, không gây cháy nổ. Trong quá trình quản lý vận hành, các công nhân vận hành phải thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các quy định về các biện pháp an toàn công tác quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp. Thực hiện chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác và các thủ tục cho phép làm việc theo quy định. Tuân thủ các quy định về các biện pháp an toàn chủ yếu sau:

- Biện pháp an toàn khi công tác ở các TBA.

- Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với thiết bị điện.

- Biện pháp án toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây, thiết bị điện cao thế.

## 3.2. Bảo vệ môi trường

a. Trong giai đoạn thiết kế:

Đối với phương án này, trong giai đoạn khảo sát thiết kế đã đưa ra và tính toán với các phương án cung cấp điện đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật của phương án , đồng thời xem xét các tác động đến môi trường của phương án và nghiên cứu tìm biện pháp để giảm thiểu, hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực, cụ thể là:

+ Đối với các vùng sinh thái: Đối với những cây nằm trong hành lang bảo vệ, tức là những cây ảnh hưởng đến trạm biến áp đều phải chặt tỉa. Các cây bị chặt tỉa là các loại cây xanh trong xã và các nhóm cây nhỏ có giá trị về kinh tế cũng như sinh thái không cao. Do những ảnh hưởng của trạm biến áp đến các vùng sinh thái không có.

+ Đối với các khu dân cư trú: Quá trình lựa chọn và vạch tuyến đường dây được xem xét và tính toán một cách hợp lý nhất tránh cắt nhà dân. Các biện pháp kỹ thuật được khai thác triệt để, thiết kế khoảng cột hợp lý, dùng các giải pháp kỹ thuật đặc chủng về: cột, xà, móng cột ở những vị trí có thể gây ảnh hưởng để giảm thiểu ảnh hưởng tới nhà cửa và các phương án .

+ Đối với các đường dây thông tin: Các trạm biến áp xây dựng mói và cải tạo không ảnh hưởng đến đường dây thông tin liên lạc.

+ Đối với cảnh quan khu vực, các khu quân sự, sân bay, các khu di tích lịch sử, nơi có đền chùa và các loại phương án khác: Các trạm biến áp xây dựng mới và cải tạo qua khảo sát thực tế không cắt qua các khu di tích lịch sử, văn hoá. Không cắt qua các khu quân sự, sân bay, đền chùa và gây ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực, phù hợp với chiến lược giảm thiểu những ảnh hưởng của phương án đối với môi trường.

- Nối đất: Đường dây được nối đất theo quy trình quy phạm của ngành để đảm bảo vận hành an toàn cũng như an toàn cho nhân dân tại khu vực phương án .

+ Cột, xà, móng: Trạm biến áp sử dụng cột bê tông ly tâm cốt thép, xà giá được mạ theo TCVN đảm bảo đúng kỹ thuật.

+ Móng dùng loại móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ: Việc tính toán và lựa chọn các giải pháp về kết cấu đường dây căn cứ vào các điều kiện thời tiết như nhiệt độ và khí hậu bất lợi nhất (gió, bão) của khu vực. Do đó luôn đảm bảo khả năng chịu lực của phương án , cột không bị đổ, dây dẫn không bị đứt, hạn chế hiện tượng bị điện giật do đứt dây và do rò rỉ điện.

b. Trong giai đoạn thi công:

Trong giai đoạn thi công, phải lập các biện pháp tổ chức thi công tuân theo các quy trình, quy phạm về thi công hiện hành, đồng thời xem xét các tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình thi công để tìm các biện pháp giảm thiểu, hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực. Các chiến lược giảm thiểu trong quá trình thi công như sau:

- Phương án tổ chức thi công hợp lý, quá trình thi công thực hiện dứt điểm đối với từng hạng mục phương án , sẽ giảm thiểu thời gian chiếm dụng đất tạm thời.

- Việc xây dựng trạm biến áp: Chặt cây, dọn mặt bằng, đào móng, vận chuyển nguyên vật liệu, dựng cột sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đối với môi trường, đơn vị thi công cần có biện pháp khắc phục nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng gây ra.

- Các biện pháp an toàn khi xây dựng phải được thực hiện theo đúng quy định và trình tự công việc.

Nhìn chung, trong giai đoạn thi công, với các biện pháp khắc phục tác động tiêu cực và những ảnh hưởng của dự án với môi trường đến môi trường là không đáng kể.

c. Trong giai đoạn quản lý vận hành:

Đối với đường dây trung áp và TBA cơ quan chịu trách nhiệm chính là điện lực sở tại thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn .

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý vận hành sẽ tổ chức kiểm tra, kiểm soát đất đai nằm trong hành lang tuyến thuộc khu vực quản lý, phát hiện kịp thời các vi phạm về nhà cửa, cây cối, v.v... nằm trong hành lang của tuyến đường dây, từ đó có các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Việc chặt cây vi phạm các quy định về hành lang tuyến được thực hiện sau khi đã báo trước cho cơ quan, địa phương, cá nhân sở hữu cây ít nhất 10 ngày. Phải nhanh chóng đưa hết cây, cành cây đã chặt ra khỏi hành lang bảo vệ đường dây điện và phạm vi bảo vệ trạm điện. Cơ quan, địa phương, cá nhân giám sát việc chặt cây và sử dụng cây, cành cây đã bị chặt. Nghiêm cấm việc thực hiện những biện pháp bảo vệ an toàn lưới điện và lợi dụng việc sửa chữa những hư hỏng của lưới điện để chặt cây bừa bãi.

## 3.3. Các ảnh hưởng của phương án đến môi trường.

1. Ảnh hưởng cây cối hoa màu trong hành lang tuyến

Tuyến đường dây trung áp ngắn đi dọc theo đường do đó không ảnh hưởng nhiều đến cây cối hoa mầu.

2. Ảnh hưởng chiếm dụng đất vĩnh viễn.

Diện tích chiếm dụng đất vĩnh viễn của phương án chủ yếu là chiếm dụng đất để xây dựng móng cột đường dây trên không và trạm biến áp.

3. Ảnh hưởng chiếm dụng đất tạm thời.

Ngoài diện tích chiếm dụng đất vĩnh viễn, trong quá trình thi công phương án có một phần đất chiếm dụng tạm thời để đào, đúc móng, dựng cột, rải căng dây.

6.4. Các biện pháp giảm thiểu các ảnh hưởng đến môi trường.

- Khi xây dựng các xe chở nguyên vật liệu phải đáp ứng được các yêu cầu che phủ bạt, chống được bụi cát rơi vãi khi chuyên chở.

- Đối với nước thải sinh hoạt được xử lý đảm bảo rồi mới đưa ra hệ thống thoát nước chung.

- Đối với đường dây chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ đến môi trường khi thi công, sau khi phương án đã thi công xong hầu như không có tác động xấu đến môi trường.

Kết luận:

Như vậy việc Di chuyển đường điện phục vụ GPMB Dự án đường Bắc Sơn kéo dài đoạn km 3+500 đến km 9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP - Hợp đồng BT (đoạn thuộc địa phận xóm Cao Trãng) chỉ ảnh hưởng rất nhỏ trong khi thi công. Sau khi xây dựng xong hầu như không ảnh hưởng xấu đến môi trường.

CHƯƠNG 4:

TỔNG HỢP VẬT TƯ CHÍNH LẮP ĐẶT CHO CÔNG TRÌNH

Toàn bộ vật tư chủ yếu dùng cho công trình được tổng hợp trong bảng kê sau:

| BẢNG TỔNG KÊ VẬT TƯ PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY 22KV VÀ 0,4KV DI CHUYỂN HỆ THỐNG ĐIỆN PHỤC VỤ GPMB ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Hạng mục công việc | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| I | ĐƯỜNG DÂY 22KV |  |  |  |
| A | Xây dựng mới |  |  |  |
| 1 | Lắp đặt dây mới AC50/8 | m | 321 |  |
| 2 | Cột NPC.I-20-190-13 | Cột | 3 |  |
| 3 | Móng MTK - 8a | Móng | 1 |  |
| 4 | Móng MT-5a | Móng | 1 |  |
| 5 | Xà néo kép lệch | Bộ | 1 |  |
| 6 | Xà néo lệch cột đơn | Bộ | 1 |  |
| 7 | Lắp lại xà néo bằng | Bộ | 1 |  |
| 8 | Chuỗi néo polymer + phụ kiện | Bộ | 12 |  |
| 9 | Kẹp cáp đùn 3 bu lông A50/150 | Cái | 12 |  |
| 10 | Giằng cột kép | Bộ | 1 |  |
| 11 | Tiếp địa RC4 | Bộ | 2 |  |
| 12 | Biển tên cột + biển an toàn | Bộ | 2 |  |
| 13 | Đo vẽ tuyến đường dây 22kV | m | 116 |  |
| B | Tháo hạ thu hồi: |  |  |  |
| 1 | Tháo hạ thu hồi cột li tâm 18m | Cột | 4 |  |
| 2 | Tháo hạ thu hồi dây AC50/8 | m | 183 |  |
| 3 | Tháo hạ thu hồi dây AC50/8-XLPE 2.5/HDPE | m | 165 |  |
| 4 | Tháo hạ thu hồi sứ đứng | Cái | 22 |  |
| 5 | Tháo hạ thu hồi xà rẽ | Bộ | 1 |  |
| 6 | Tháo hạ thu hồi xà néo bằng ngang | Bộ | 4 |  |
| 7 | Tháo hạ thu hồi chuỗi néo Polymer | Bộ | 9 |  |
| II | Đường dây 0,4kV |  |  |  |
| A | Phần xây dựng mới |  |  |  |
| 1 | Cột NPC.I.12.10 | Cột | 1 |  |
| 2 | Móng cột MT3-12 | Móng | 1 |  |
| 3 | Lắp đặt dây mới ACB 4x70 | m | 274 |  |
| 4 | Cổ dề CD-1a | Bộ | 2 |  |
| 5 | Cổ dề CD-1 | Bộ | 7 |  |
| 6 | Kẹp xiết các loại | Cái | 17 |  |
| 7 | Lắp lại hòm công tơ H2 | Hòm | 1 |  |
| 8 | Lắp lại hòm công tơ H4 | Hòm | 4 |  |
| 9 | Lắp lại hòm công tơ 3F | Hòm | 3 |  |
| 10 | Lắp lại công tơ 1 pha | Cái | 7 |  |
| 11 | Lắp lại công tơ 3 pha | Cái | 3 |  |
| 12 | Giá đỡ hòm công tơ G-H2 và H4 | Bộ | 5 |  |
| 13 | Giá đỡ hòm công tơ H3fa | Bộ | 3 |  |
| 14 | Ghíp rẽ 1 bu lông | Cái | 22 |  |
| 15 | Ghíp rẽ 2 bu lông | Cái | 16 |  |
| 16 | Đầu cốt đồng mạ niken M70 | Cái | 8 |  |
| 17 | Ống co ngót nhiệt | m | 2 |  |
| 18 | Cáp xuống hòm công tơ AXV 2x25 | m | 9 |  |
| 19 | Cáp xuống hòm công tơ AXV 2x35 | m | 36 |  |
| 20 | Cáp xuống hòm công tơ AXV 4x35 | m | 27 |  |
| 21 | Dây sau công tơ AL/XLPE 2x25 | m | 140 |  |
| 22 | Dây CU/XLPE/PVC 3x16+1x10 | m | 60 |  |
| 23 | Biển an toàn và tên cột | Bộ | 5 |  |
| 24 | Đo vẽ tuyến đường dây 0,4kV | m | 250 |  |
| B | Tháo hạ thu hồi: |  |  |  |
| 1 | Thu hồi cáp vặn xoắn 4x70 | m | 290 |  |
| 2 | Cột vuông H 7,5m | Cột | 3 |  |

Tập II: Bản vẽ thiết kế