# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu:

a) Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Sông Bung.

b) Công trình: Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4. Địa chỉ: xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng.

c) Tên gói thầu: Gói thầu SCL02-2026: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ đại tu Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4.

d) Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ đại tu Tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4.

đ) Thời gian thực hiện gói thầu:

- Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và số đợt giao hàng không quá 02 đợt.

e) Địa điểm giao hàng: Kho VTTB Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 (Địa chỉ: xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng).

f) Địa điểm lắp đặt các thiết bị: Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 (Địa chỉ: xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng).

1.2. Tổ chức thực hiện LCNT và ký kết hợp đồng.

- Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Sông Bung.

- Đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ban quản lý dự án EVNGENCO2 thực hiện theo Phương án quản trị tập trung công tác đấu thầu tại Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.

- Tổ chức LCNT:

+ Ban quản lý dự án EVNGENCO2 (PMB) với vai trò Người mua tiến hành tổ chức LCNT theo quy định. PMB phê duyệt, phát hành HSMT, đóng mở thầu, xử lý tình huống, trả lời làm rõ, kiến nghị HSMT,… theo quy định.

+ Căn cứ kết quả đánh giá tổ chuyên gia, PMB tổ thẩm định và phê duyệt KQLCNT theo quy định.

- Ký kết và thực hiện hợp đồng: PMB bàn giao hồ sơ cho Công ty Thủy điện Sông Bung (TĐSB) để nhà thầu và TĐSB ký kết hợp đồng. TĐSB tiến hành ký kết hợp đồng và quản lý, thực hiện hợp đồng tuân thủ theo quy định hợp đồng và các quy định liên quan.

- Trường hợp nhà thầu cần phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thì phản ánh qua đường dây nóng của Báo đấu thầu và địa chỉ email của Ban Quản lý đấu thầu EVN như sau:

+ Đường dây nóng của Báo đấu thầu: 024.3768.6611

+ Email của BQL đấu thầu EVN: quanlydauthau@evn.com.vn.

1.3. Yêu cầu về kỹ thuật.

a. Yêu cầu chung về cung cấp hàng hóa:

- Tất cả hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng. Trường hợp đối với các hàng hóa có yêu cầu cụ thể năm sản xuất tại cột [7], điểm b, mục 1.3, Chương này thì Nhà thầu phải đáp ứng.

- Nhà thầu cam kết bằng văn bản về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cung cấp. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng, nếu có các phản ánh, khiếu nại của bên thứ ba về việc Nhà thầu đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với vật tư, thiết bị cung cấp cho các đơn vị thì phản ánh, khiếu nại đó phải được bên thứ ba chứng minh bằng bản án, quyết định của tòa án Việt Nam hoặc kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về hành vi vi phạm. Nhà thầu phải cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho chủ đầu tư trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do bên bán cung cấp.

- Tiến độ giao hàng đến công trình theo yêu cầu tại Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa, Chương IV của E-HSMT.

a.1 Tính hợp lệ của hàng hóa khi chào thầu:

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng,

- Hàng hoá nhà thầu chào phải có đầy đủ, chi tiết các thông tin về model, ký mã hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ theo yêu cầu tại cột [9], điểm b, mục 1.3, Chương này; các mô tả về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa nhằm chứng minh hàng hóa nhà thầu chào đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT.

- Hàng hoá phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Hàng hóa khi giao nhận phải được đóng gói theo bao bì của Nhà sản xuất và catalogue mô tả thông tin sản phẩm đính kèm. Ngoại trừ các yêu cầu cụ thể khác, hàng hóa khi giao nhận phải còn nguyên đai, nguyên kiện, được bảo quản, đóng gói và vận chuyển theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất nhằm tránh bể vỡ hoặc các hư hỏng có thể làm giảm tuổi thọ.

a.2 Tính hợp lệ của hàng hóa khi giao nhận:

- Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Hàng hóa khi giao nhận phải được đóng gói theo bao bì của Nhà sản xuất và catalogue (có yêu cầu) mô tả thông tin sản phẩm đính kèm. Ngoại trừ các yêu cầu cụ thể khác, hàng hóa khi giao nhận phải còn nguyên đai, nguyên kiện, được bảo quản, đóng gói và vận chuyển theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất nhằm tránh bể vỡ hoặc các hư hỏng có thể làm giảm tuổi thọ.

a.3. Hồ sơ, tài liệu đi kèm hàng hóa

Đối với loại hàng hóa có yêu cầu về hồ sơ, tài liệu đi kèm hàng hóa tại cột [8] điểm b, mục 1.3, Chương này:

a.3.1. Hồ sơ đính kèm hàng hóa nếu hàng hóa sản xuất trong nước:

- Catalogue mô tả thông tin sản phẩm hoặc hình ảnh đính kèm để chứng minh hàng hóa cung cấp đáp ứng yêu cầu chất lượng và đạt thông số kỹ thuật.

- Chứng chỉ xuất xứ (CO) hợp lệ theo quy định của vật liệu đầu vào đưa vào sử dụng sản suất.

- Chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất (CQ), kết quả thử nghiệm của Đơn vị có chức năng được cấp có thẩm quyền cấp phép nếu được yêu cầu.

a.3.2. Hồ sơ đính kèm hàng hóa nếu hàng hóa được nhập khẩu:

Đối với loại hàng hóa có yêu cầu về hồ sơ, chứng từ kèm theo:

- Chứng chỉ xuất xứ (CO) hợp lệ theo quy định của quốc gia nhập khẩu. Phải đảm bảo tra cứu thông tin chính xác đối với trường hợp hàng hóa được cấp CO có mã vạch, QR code hoặc được chỉ dẫn tra cứu trên các trang web đính kèm.

- Chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất (CQ) có kèm theo kết quả thử nghiệm của nước sở tại.

- Tờ khai hải quan.

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp thêm các hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trước khi nhận hàng gồm:

- Tờ khai hải quan;

- Vận đơn (Bill of lading);

- Hóa đơn (invoice);

- Danh mục hàng hóa nhập khẩu (Packing list).

- Xác nhận của nhà sản xuất (hoặc đại diện, đại lý được ủy quyền) về hàng hóa cung cấp cho gói thầu.

- Hồ sơ, tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt. Bao gồm file cứng và file mềm.

b. Yêu cầu chi tiết về đặc tính và thông số kỹ thuật của hàng hóa

- Các vật tư thiết bị thuộc phạm vi cung cấp nêu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT là các phụ tùng dùng để thay thế cho các phụ tùng, linh kiện của thuộc các thiết bị, cụm thiết bị, hệ thống công nghệ hiện hữu tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4. Do đó, ngoài các thông số kỹ thuật cơ bản của vật tư thiết bị, Chủ đầu tư có tham chiếu mã hiệu hàng hóa chỉ nhằm mục đích mô tả sự đồng bộ (đồng về kích thước, thông số, chất lượng, kết nối, cấu hình, ....) của thiết bị với thiết bị, hệ thống công nghệ hiện hữu tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 4, không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa khác để thay thế thiết bị hiện hữu nhưng nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn và đồng bộ với hệ thống thiết bị tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4.

Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ (tương đương hoặc tốt hơn) các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Phạm vi thực hiện, Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn yêu cầu:

| STT | Danh mục hàng hóa | Tính năng sử dụng | Yêu cầu thông số kỹ thuật và đặc tính hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu năm sản xuất, xuất xứ | Yêu cầu hồ sơ đi kèm hàng hóa khi giao hàng | Yêu cầu các thông tin Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
| I | TUA BIN THỦY LỰC |  |  |  |  |  |  |  |
| II | MÁY PHÁT THỦY LỰC |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ lọc bụi chổi than | Thay thế cho bộ lọc bụi chổi than hiện hữu đã bị suy giảm chất lượng | - 01 bộ gồm 16 túi liền mạch - Vật liệu: vải Polyester hoặc tương đương (đảm bảo lọc bụi than hiệu quả) - Kích thước 1 túi (CxSxR): 470x390x30 mm - Nhà thầu cung cấp theo hình ảnh và bản vẻ do Chủ đầu tư cấp | Bộ | 01 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 2 | Bộ lọc bụi phanh | Thay thế cho bộ lọc bụi phanh hiện hữu đã bị giảm chất lượng | - 01 bộ gồm 19 túi liền mạch - Vật liệu: vải Polyester hoặc tương đương (đảm bảo lọc bụi than hiệu quả) - Kích thước 1 túi: 570x200x30 mm - Nhà thầu cung cấp theo hình ảnh hoặc bản vẽ của Chủ đầu tư cấp | Bộ | 02 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 3 | Má phanh | Thay thế cho các má phanh bị mòn quá giới hạn | - Kích thước: 200x350x50 mm - Vật liệu chế tạo má phanh: Chuyên dùng cho máy phát điện, đảm bảo phanh ở tốc độ 20%nđm (nđm = 250 V/ph) không phát sinh tia lửa điện và tiếng kêu. - Áp lực khí phanh định mức: 0,8 MPa | Cái | 06 |  | CQ | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) - Liệt kê chi tiết thành phần cấu tạo, tỉ lệ % (Nhà thầu nêu rõ) |
| 4 | Ống dẫn mềm thủy lực | Thay thế cho các ống dẫn mềm thủy lực bị giảm chất lượng | - Ống cao su có 4 lớp bố thép. - Cỡ ống DN19 (3/4") - Chịu được áp lực 40MPa - Hai đầu ống có bấm cos cong, mặt lắp đệm làm kín: phẳng; tâm 2 đầu cos chéo nhau 90 độ. - Chiều dài 0,5m | Ống | 06 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 5 | Đệm nhựa làm kín ống dẫn dầu, khí kích phanh, kích nâng | Thay thế cho các đệm nhựa làm kín ống dẫn dầu, khí kích phanh, kích nâng bị suy giảm chất lượng | - Kích thước: fi12xfi24,5x3,5mm - Vật liệu: nhựa | Cái | 50 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 6 | Chổi quét bụi phanh | Thay thế cho các chổi quét bụi phanh đã bị mòn quá giới hạn | Chổi cước: - Đế chổi cước được may bằng vải bố. - Chiều dài: 1,5m - Chiều rộng bản chổi: 100mm. | Cái | 06 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 7 | Slot wedge (Nêm thanh dẫn loại 1). | Thay thế cho Slot wedge (Nêm thanh dẫn loại 1) bị suy giảm chất lượng. | Slot wedge (Nêm thanh dẫn loại 1) - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Cách điện: Cấp F - Kích thước: 130 x 25 x 4 mm - Không có lỗ ovan trên thân đệm. - Nhà thầu cung cấp theo mẫu của Chủ đầu tư cấp | Cái | 97 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 8 | Slot wedge (Nêm thanh dẫn loại 2) | Thay thế cho Slot wedge (Nêm thanh dẫn loại 2) bị suy giảm chất lượng. | Slot wedge (Nêm thanh dẫn loại 2) - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Cách điện: Cấp F - Kích thước: 130 x25 x 4 mm - Không có lỗ ovan trên thân đệm. - Nhà thầu cung cấp theo mẫu của Chủ đầu tư cấp | Cái | 97 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 9 | Slot wedge (Nêm thanh dẫn loại 3) | Thay thế cho Slot wedge (Nêm thanh dẫn loại 3) bị suy giảm chất lượng. | Slot wedge (Nêm thanh dẫn loại 3) - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Cách điện: Cấp F - Kích thước: 196 x 25 x 4mm - Có lỗ ovan trên thân đệm. - Nhà thầu cung cấp theo mẫu của Chủ đầu tư cấp | Cái | 291 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 10 | Slot wedge (Nêm thanh dẫn loại 4) | Thay thế cho Slot wedge (Nêm thanh dẫn loại 4) bị suy giảm chất lượng. | Slot wedge (Nêm thanh dẫn loại 4) - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Cách điện: Cấp F - Kích thước: 196 x 25 x 4mm - Không có lỗ ovan trên thân đệm. - Nhà thầu cung cấp theo bản vẽ Chủ đầu tư cấp | Cái | 291 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 11 | Spring plate (Tấm nêm sóng phía trên và phía dưới) | Thay thế cho Spring plate (Tấm nêm sóng phía trên và phía dưới) | Spring plate (Tấm nêm sóng loại 1 và loại 2) - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Cách điện: Cấp F - Kích thước: 0,8 x17,8(+0,5/0)x128 mm - Nhà thầu cung cấp theo mẫu của Chủ đầu tư cấp | Cái | 194 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 12 | Spring plate (Tấm nêm sóng ở giữa #1 và #2) | Thay thế cho Spring plate (Tấm nêm sóng ở giữa #1 và #2) | Spring plate (Tấm nêm sóng loại 3 và loại 4) - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Cách điện: Cấp F - Kích thước: 0,8 x17,8(+0,5/0)x195 mm - Nhà thầu cung cấp theo mẫu của Chủ đầu tư cấp | Cái | 582 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 13 | Plate (Tấm nêm phẳng dày 0,5mm) | Thay thế cho Plate (Tấm nêm phẳng dày 0,5mm) | - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Cách điện: Cấp F - Nhà thầu cung cấp theo mẫu của Chủ đầu tư cấp - Kích thước: 0,5 x 17,8(+0,5/0) x 620 mm | Cái | 97 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 14 | Dây láp san | Thay thế cho Dây láp san | - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Đường kính dây: fi5mm. - Chiều dài: 100m | Cuộn | 02 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| III | CÁC THIẾT BỊ ĐẦU RA MÁY PHÁT |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Bộ tách ẩm lắp đặt tại Tủ cấp khí thanh dẫn | Thay thế cho Bộ tách ẩm lắp đặt tại Tủ cấp khí thanh dẫn dòng Model GF4000 | - Lọc tách nước khí nén - Lọc được bụi, nước 5-40 micromet | Bộ | 01 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 16 | Ống dẫn khí mềm lắp đặt tại Tủ cấp khí thanh dẫn dòng | Thay thế cho Ống dẫn khí mềm lắp đặt tại Tủ cấp khí thanh dẫn dòng | Ống dẫn khí mềm - Đường kính trong: 8mm - Áp lực định mức: 1MPa. | Mét | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 17 | Ống nối mềm IPB lắp đặt tại Thanh dẫn dòng IPB | Thay thế cho Ống nối mềm IPB lắp đặt tại Thanh dẫn dòng IPB | '- Loại ống bằng cao su cứng; - Gồm 05 bát su để tăng/giảm khoảng cách; - Kích thước: + Chiều cao: 500mm; + Đường kính: 650mm; + Dày: >=14mm. - Loại ống bằng cao su cứng; | Cái | 09 | Sản xuất từ năm 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| IV | HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC (BAO GỒM DẦU ÁP LỰC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ khởi động mềm | Thay thế cho Khởi động mềm 3 pha, loại ATS48D47Q của hãng Schneider | - Khởi động mềm 3 pha. - Idm= 47A, công suất 18.5/ 22kW, nguồn cấp 400V. | Cái | 02 | Sản xuất từ năm 2024 trở về sau | CO, CQ và catalogue | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| V | HỆ THỐNG NƯỚC KỸ THUẬT TỔ MÁY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưới lọc thô | Thay thế cho Lưới lọc thô lắp cho Bộ lọc | - Kích thước (Đường kính trong * chiều dài): 380x500mm; cỡ mắc lưới: 20x2mm. - Cấu tạo chi tiết như hình ảnh đính kèm. - Vật liệu: Thép cabon. - Có thể gia công theo mẫu do Chủ đầu tư cung cấp. | Cái | 02 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| VI | THIẾT BỊ TRẠM PHÂN PHỐI 220KV |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TI 220KV (274 pha A) có 5 cuộn dây | Thay thế cho TI 274, pha A: - Chủng loại: LB-220 - Mã hiệu: IMB 245 - Tiêu chuẩn: IEC-60044-1 - Nhà sản xuất: XI’AN POWER CAPACITOR CO.,LTD - Nước sản xuất: Trung Quốc. | - Điện áp danh định: 220 kV - Điện áp làm việc lớn nhất: 245 kV - Tần số định mức: 50 Hz - Dòng điện sơ cấp định mức: 400-800-1000 A - Dòng điện thứ cấp định mức: 1 A - Dòng điện ổn định động: 40 kA - Dòng điện ổn định nhiệt: 100 kA - Công suất cấp chính xác của hệ số bão hòa + Cuộn đo lường: 30/0,5 VA + Cuộn bảo vệ: 30/5P20 VA - Tỷ số biến đổi: 400-800-1000/1/1/1/1/1 - Số cuộn dây: 05 - Cấp cách điện: F - Lắp đặt, đấu nối: Đảm bảo lắp đặt và đấu nối vào thanh cái như TI 220kV hiện hữu theo bản vẽ VNSB4-C6-4-001/RevA đính kèm E-HSMT. - Yêu cầu khác: + Máy biến dòng điện TI 220KV (274 pha A) do Nhà thầu cung cấp phải được phê duyệt mẫu theo quy định và đạt chất lượng (Nhà thầu cấp Biên bản cho Chủ đầu tư khi giao nhận hàng hóa); + Máy biến dòng điện TI 220KV (274 pha A) do Nhà thầu cung cấp phải được kiểm định theo quy định và đạt chất lượng (Nhà thầu cấp Biên bản cho Chủ đầu tư khi giao nhận hàng hóa); + Máy biến dòng điện TI 220KV (274 pha A) do Nhà thầu cung cấp phải được thí nghiệm xuất xưởng và đạt chất lượng (Nhà thầu cấp Biên bản cho Chủ đầu tư khi giao nhận hàng hóa). + Thiết bị TI274 pha A do Nhà thầu cung cấp, sẽ được lắp đặt và tổ hợp vào 02 TI274 pha B, pha C đang sử dụng. Vì vậy, thiết bị TI274 pha A do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu sau: (i) Đồng bộ và tương thích được với hai TI274 pha B, pha C đang sử dụng {Tài liệu về các thiết bị TI274 pha A (số chế tạo: 201304032), pha B (số chế tạo: 201304035), pha C (số chế tạo: 201304034) được đính kèm}; (ii) Giá trị sai số (Điện trở 1 chiều, Góc lệch pha, Độ lớn véc tơ, …) giữa các pha đối với các thông số thí nghiệm đo được khi lắp đặt, tổ hợp các TI274 pha A (mới), pha B (cũ), pha C (cũ) phải đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế, nghị định, thông tư quy định hiện hành theo Hệ thống điện Việt Nam, nhưng không giới hạn các quy chuẩn, tiêu chuẩn như sau: QCVN QTĐ-5:2009/BCT, IEC 61869-2:2012, TCVN-11845-2-2017-CT … (Thông số thí nghiệm của các thiết bị TI Pha A, Pha B, Pha C hiện đang sử dụng theo như biên bản thí nghiệm đính kèm) (iii) Đặc tính từ hóa và điểm bảo hòa của TI274 pha A do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo tương đương với thiết bị cũ, sự sai khác (nếu có) không làm ảnh hưởng đến chế độ làm việc của các bảo vệ, đo lường và đo đếm điện năng (Biên bản thí nghiệm về Đặc tính từ hóa và điểm bảo hòa được đính kèm). | Bộ | 01 | Sản xuất từ năm 2024 trở về sau nếu TI khác chủng loại. Trường hợp TI theo đúng chủng loại, model cũ thì có thể thương thảo khi ký hợp đồng với Chủ đầu tư | - CO, CQ; - Catalogue và tài liệu hướng dẫn sử dụng. - Biên bản thí nghiệm xuất xưởng. - Phê duyệt mẫu theo quy định. - Kiểm định theo quy định. | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| VII | HỆ THỐNG TỰ DÙNG 1 CHIỀU NHÀ MÁY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tủ nghịch lưu số 1 0BRA01 GH001 | Thay thế cho Tủ nghịch lưu số 1 0BRA01 GH001 tại Gian DC Kích thước tủ (rộng x cao x sâu): 800x2250x600 (mm) | 1. Thông số DC đầu vào: - Điện áp đầu vào định mức: 220 VDC - Dòng điện đầu vào định mức: 75,8 A - Dãy điện áp đầu vào: 180÷300 VDC. 2. Thông số AC đầu vào: - Điện áp 3 pha đầu vào: 380±15% V 3. Chế độ Bypass: - Điện áp một pha AC đầu vào: 220±15% V - Dòng điện định mức: ≥ 68 A 4. Thông số AC đầu ra: - Công suất biểu kiến định mức: ≥ 15 KVA - Công suất tác dụng: ≥12 KW - Điện áp định mức: 220 VAC - Tần số: 50 Hz - Dòng điện định mức: ≥ 68 A - Độ chính xác điện áp đầu ra: 220V±3% V - Độ chính xác tần số đầu ra: 50±0.05 Hz - Tỷ lệ biến dạng dạng sóng: ≤ 3% - Hệ số công suất: 0.8 - Khả năng quá tải trong 10 giây: ≥ 150% - Hiệu suất biến tần: ≥ 90 % - Giao diện truyền thông: RS485 hoặc mới hơn. - Thời gian chuyển đổi: + Nguồn sang Bảng điều khiển DC: 0 ms + Inverter sang Bypass: ≤4ms 5. Môi trường làm việc: - Nhiệt độ môi trường: (≤ 10 ÷ ≥50 ) oC - Độ ẩm: (0÷90)% 6. Bảo vệ: + Bảo vệ đảo ngược đầu vào. + Bảo vệ thấp áp đầu vào. + Bảo vệ quá áp đầu vào. + Bảo vệ quá tải đầu ra. + Bảo vệ ngắn mạch đầu ra. + Bảo vệ nhiệt. 7. Có màn hình HMI điều khiển và kết nối được PLC. 8. Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Anh hoặc tiếng Việt. 9. Vỏ tủ: - Vật liệu: Thép, sơn tĩnh điện - Kích thước: Sau khi thay thế đảm bảo phải phù hợp với kích thước tủ đang sử dụng. - Hình ảnh tủ hiện hữu tham khảo: | Tủ | 01 | Sản xuất từ năm 2024 trở về sau | - CO, CQ; - Catalogue, Datasheet và tài liệu hướng dẫn sử dụng. - Biên bản thí nghiệm xuất xưởng. | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| 2 | Tủ nghịch lưu số 2 0BRA02 GH001 | Thay thế cho Tủ nghịch lưu số 2 0BRA02 GH001 tại Gian DC Kích thước tủ (rộng x cao x sâu): 800x2250x600 (mm) | 1. Thông số DC đầu vào: - Điện áp đầu vào định mức: 220 VDC - Dòng điện đầu vào định mức: 75,8 A - Dãy điện áp đầu vào: 180÷300 VDC. 2. Thông số AC đầu vào: - Điện áp 3 pha đầu vào: 380±15% V 3. Chế độ Bypass: - Điện áp một pha AC đầu vào: 220±15% V - Dòng điện định mức: ≥ 68 A 4. Thông số AC đầu ra: - Công suất biểu kiến định mức: ≥ 15 KVA - Công suất tác dụng: ≥12 KW - Điện áp định mức: 220 VAC - Tần số: 50 Hz - Dòng điện định mức: ≥ 68 A - Độ chính xác điện áp đầu ra: 220V±3% V - Độ chính xác tần số đầu ra: 50±0.05 Hz - Tỷ lệ biến dạng dạng sóng: ≤ 3% - Hệ số công suất: 0.8 - Khả năng quá tải trong 10 giây: ≥ 150% - Hiệu suất biến tần: ≥ 90 % - Giao diện truyền thông: RS485 hoặc mới hơn. - Thời gian chuyển đổi: + Nguồn sang Bảng điều khiển DC: 0 ms + Inverter sang Bypass: ≤4ms 5. Môi trường làm việc: - Nhiệt độ môi trường: (≤ 10 ÷ ≥50 ) oC - Độ ẩm: (0÷90)% 6. Bảo vệ: + Bảo vệ đảo ngược đầu vào. + Bảo vệ thấp áp đầu vào. + Bảo vệ quá áp đầu vào. + Bảo vệ quá tải đầu ra. + Bảo vệ ngắn mạch đầu ra. + Bảo vệ nhiệt. 7. Có màn hình HMI điều khiển và kết nối được PLC. 8. Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Anh hoặc tiếng Việt. 9. Vỏ tủ: - Vật liệu: Thép, sơn tĩnh điện - Kích thước: Sau khi thay thế đảm bảo phải phù hợp với kích thước tủ đang sử dụng. - Hình ảnh tủ hiện hữu tham khảo: | Tủ | 01 | Sản xuất từ năm 2024 trở về sau | - CO, CQ; - Catalogue, Datasheet và tài liệu hướng dẫn sử dụng. - Biên bản thí nghiệm xuất xưởng. | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |
| VIII | VẬT TƯ THIẾT BỊ KHÁC |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vòng tì đệm vận hành (Wearing Ring) | Thay thế cho Vòng tì đệm vận hành (Wearing Ring) lắp đặt tại Tuabin Thủy lực | - Kích thước: dày 26mm; đường kính trong x đường kính ngoài: 1.525x1.325mm. - Kết cấu gồm 04 đoạn cung tròn ghép lại. - Vật liệu: 00Cr13Ni5Mo - Chi tiết như bản vẽ và hình ảnh sau: | Cái | 01 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) - Chi tiết thông số kỹ thuật: …..(Nhà thầu nêu rõ) |

Ghi chú:

(1) Những ý kiến đề xuất khác so với Điều kiện kỹ thuật sẽ được loại trừ hoặc bổ sung vào một phụ lục có đề cập đến các yêu cầu của E-HSMT và những thay đổi hoặc đề xuất của Nhà thầu.

(2) Khi yêu cầu lặp lại các thông số kỹ thuật cho một loạt các thiết bị, các trang có các bảng thông số kỹ thuật liên quan có thể sẽ được sử dụng và các trang này được đánh số tương ứng để dễ tham khảo.

(3) Về nguyên tắc, Nhà thầu phải nộp tất cả các thông số kỹ thuật và các thông tin khác theo yêu cầu cùng với hồ sơ thầu của mình. Các thông số thiết kế cơ bản như tổn thất, hiệu suất, các kích thước chính, khối lượng, và các thông số quan trọng khác sẽ được ưu tiên cao nhất.

(4) Các thông số kỹ thuật cuối cùng đã được thoả thuận và đưa vào trong Hồ sơ dự thầu sẽ tạo nên các yêu cầu tối thiểu. Tất cả các thông số kỹ thuật phải được nộp lại vào đúng thời điểm trong giai đoạn đang thực thi Hợp đồng, có điền đầy đủ các thông số mới cũng như các thông số được hiệu chỉnh theo đúng với hồ sơ thiết kế cuối cùng đã được chấp thuận.

Điều này có nghĩa là Nhà thầu có thể đề xuất theo ý mình các loại thông số khác phù hợp với sự lựa chọn cuối cùng về loại trang thiết bị mà Nhà thầu cung cấp, miễn là các thông số đó không thấp hơn so với các thông số yêu cầu trong Hợp đồng và Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh do chất lượng thiết bị được cung cấp cao hơn so với chất lượng đề ra trong Hợp đồng. Chủ đầu tư không có trách nhiệm thanh toán các chi phí này.

Nhà thầu có thể yêu cầu các nhà thầu khác hoặc nhà cung cấp thiết bị khác cung cấp các loại thiết bị khác nhau, miễn là tên của các nhà thầu và nhà cung cấp thiết bị đó đã được đưa vào trong Bảng kê thông số kỹ thuật này hoặc trong một bảng kê liên quan. Trước khi trao Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể chấp nhận cho phép một số hoặc tất cả các nhà thầu và nhà cung cấp thiết bị được tham gia vào Hợp đồng.

Cụm từ “... hoặc tương đương” có nghĩa là lựa chọn đầu tiên thuộc về các hãng được đề cập rõ ràng và Chủ đầu tư có quyền chấp nhận hoặc bác bỏ các đề xuất mới mà không cần phải giải thích lý do.

(5)  Nếu có bất kỳ sự khác nhau nào giữa các thông số đề cập đến trong Điều kiện kỹ thuật với các thông số trong các Bảng kê, thì thông số ghi trong Điều kiện kỹ thuật sẽ được ưu tiên sử dụng.

c. Yêu cầu về hỗ trợ thi công lắp đặt, đấu nối, cài đặt, hiệu chỉnh:

Trong quá trình thi công lắp đặt, đấu nối, cài đặt, hiệu chỉnh... đối với 2 tủ nghịch lưu và TI pha A, nếu Đơn vị thi công gặp vướng mắc và cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu cử chuyên gia đến hiện trường để hỗ trợ (thời gian Nhà thầu cử chuyên gia hỗ trợ có mặt tại công trường không quá 03 ngày kể từ khi Chủ đầu tư có văn bản yêu cầu).

d. Yêu cầu về tham gia cùng chứng kiến thí nghiệm và đánh giá chất lượng của thiết bị trước khi đóng điện đưa vào vận hành thiết bị:

Sau khi lắp đặt Chủ đầu tư có quyền thuê Đơn vị có chức năng, có Giấy phép hoạt động để thực hiện công tác kiểm tra, thí nghiệm các chức năng, thông số ... của thiết bị để thực hiện đánh giá theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, nghị định, thông tư ... quy định hiện hành, các yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ gửi văn bản thông báo thời gian kiểm tra, thí nghiệm ... cho Nhà thầu trước 03 ngày. Nhà thầu có trách nhiệm cử nhân sự tham gia chứng kiến, đánh giá .. cùng với Chủ đầu tư và Đơn vị thí nghiệm. Trường hợp Nhà thầu không cử nhân sự tham gia theo kế hoạch của Chủ đầu tư thì xem như Nhà thầu chấp nhận kết quả kiểm tra, thử nghiệm của Đơn vị thí nghiệm.

đ. Quy định về nghiệm thu hàng hóa:

(i) Thiết bị TI 220kV (274 pha A) được nghiệm thu khi:

Sau khi được nghiệm thu lắp đặt thay thế TI 220KV (274 pha A) có xác nhận của Công ty mua bán điện (EVNEPTC).

(ii) Tủ nghịch lưu số 1 và 2  được nghiệm thu khi:

Sau khi tủ nghịch lưu được nghiệm thu lắp đặt và đưa vào sử dụng.

(iii) Các danh mục thiết bị còn lại được nghiệm thu khi Giao – Nhận hàng hóa.

e. Báo cáo trong quá trình thực hiện hợp đồng

Hằng tuần, Nhà thầu phải báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về tiến độ, khối lượng thực hiện theo quy định của hợp đồng và các đề xuất cần thiết bao gồm:

- Tổng kết các công tác đã thực hiện, các vấn đề tồn tại.

- Dự kiến tiến độ thực hiện tuần tiếp theo và thời gian còn lại của hợp đồng.

f. Yêu cầu đổi trả hàng trong trường hợp hàng hóa không đạt:

- Trong trường hợp kết quả kiểm tra, thử nghiệm không đạt yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ không nhận thiết bị đó, mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm và đổi trả hàng hóa do Nhà thầu chịu trách nhiệm. Nhà thầu phải thực hiện cấp đổi hàng hóa trong vòng tối đa 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Chủ đầu tư.

- Trong trường hợp hàng hóa không đạt chất lượng tại thời điểm giao hàng thì Nhà thầu phải thực hiện cấp đổi hàng hóa trong vòng tối đa 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Chủ đầu tư.

l. Yêu cầu về đạo tạo chuyển giao công nghệ đối với thiết bị tủ nghịch lưu

Nhà thầu phải gửi tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng bảo trì và cấu hình hệ thống gửi cho Chủ đầu tư thông qua trước khi tiến hành hướng dẫn tại hiện trường. Các mục hướng dẫn tối thiểu phải bao gồm:

- Hướng dẫn vận hành;

- Hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì;

- Hướng dẫn cấu hình hệ thống.

- Hình thức hướng dẫn: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Thời gian hướng dẫn: Tối thiểu 1 ngày.

- Tài liệu: File mềm bằng tiếng Việt/tiếng Anh.

- Ngôn ngữ hướng dẫn: Tiếng Việt.

m. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện gói thầu hoàn thành trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và số đợt giao hàng không quá 02 đợt. Tiến độ hoàn thành cung cấp đến hiện trường các hạng mục hàng hóa chi tiết theo tiến độ giao hàng tại Mẫu 01A Chương IV của E-HSMT.

i. Yêu cầu về bảo hành

- Thời hạn bảo hành là: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa.

- Nếu hàng hóa được sửa chữa hoặc sửa đổi, thì thời gian bảo hành sẽ là thời gian được kéo dài 01 năm tính từ ngày hoàn tất công tác sửa chữa hàng hóa bị hư hỏng hoặc thay thế hàng bị lỗi.

- Trong thời gian bảo hành nếu có các sai sót về mặt kỹ thuật hay hư hỏng xảy ra trong thời gian bảo hành mà nguyên nhân xác định được do lỗi của Nhà thầu thì Chủ đầu tư sẽ thông báo ngay cho Nhà thầu. Nhà thầu phải có mặt tại nơi lắp đặt hàng hóa trong vòng 48 giờ để khắc phục sự cố hoặc nếu phải thay thế phần hư hỏng, trục trặc đó thì trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp hư hỏng khó sửa chữa hoặc thời gian sửa chữa lâu, Nhà thầu phải có phương án khắc phục tạm thời trong vòng 72 giờ để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Chủ đầu tư. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý sửa chữa, thay thế kịp thời bằng mọi chi phí của Nhà thầu theo thời gian yêu cầu của Chủ đầu tư. Trước khi tiến hành sửa chữa, Nhà thầu phải gửi kế hoạch và nguyên nhân để Chủ đầu tư phối hợp thực hiện. Trường hợp quá thời gian quy định theo yêu cầu, Nhà thầu cố tình trì hoãn thì Chủ đầu tư có quyền thuê các tổ chức khác thực hiện và Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan này.