## Danh mục vật tư
Phụ lục: Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
Tụ bù
I | Bộ tụ bù 115kV, lắp đặt ngoài trời, dung lượng 25MVAr; (bao gồm cả trụ đỡ, phụ kiện đấu nối, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
Kháng
I | Bộ kháng điện 123kV, 1 pha lắp đặt ngoài trời. (bao gồm cả trụ đỡ, phụ kiện đấu nối, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
Máy cắt
I | Máy cắt điện 3 pha-170kV-1250A-31,5kA/1s (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
Dao cách ly
I | Dao cách ly 3 pha-123kV-1250A-31,5kA/1s -1TĐ (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
Biến dòng điện
I | Biến dòng điện 123kV 1 pha 200-400/1/1/1/1/1A (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
II | Máy biến dòng điện không cân bằng, đặt ngoài trời, điện áp định mức 123kV- 31,5kA/1s, tỷ số biến 1/1A. Kèm trụ đỡ, giá lắp, kẹp cực, hộp đấu dây và toàn bộ các phụ kiện lắp đặt kèm theo
Chống sét van
I | Chống sét van 1 pha 110kV (bao gồm cả trụ đỡ, máy đếm sét, TB đo dòng rò, kẹp cực thiết bị, dây và phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
Tủ đấu dây ngoài trời
I | Tủ đấu dây ngoài trời
Tủ điều khiển, bảo vệ
I | Tủ tích hợp ĐK, BV (01 Hợp bộ bảo vệ quá dòng: 50/51, 50/51N, 27/59, FL, FR; 01 Hợp bộ BV quá dòng cân bằng: 50/51, 50/51N, 50Ub, 27/59, 50BF, FL, FR; 01 ĐK mức ngăn BCU; 02 Rơ le F86; 02 Rơ le F74; 02 Khối thử nghiệm; 01 Khóa ĐK, khóa Local/HM, đèn báo, bộ chỉ thị; 01 bộ PK)
Dây cáp điện
I | Cáp Cu/PVC/CTS/Fr-PVC 4x2,5 mm2
II | Cáp Cu/PVC/CTS/Fr-PVC 4x4 mm2
III | Cáp Cu/PVC/CTS/Fr-PVC 19x1,5 mm2
IV | Dây dẫn nhôm AAC630
Kẹp cực
I | Kẹp rẽ nhánh T nối ống D120/108-AAC630; Kẹp rẽ nhánh T dây nhôm AAC630 với dây AAC630
II | Kẹp song dây AAC630 và dây AAC630
III | Kẹp giãn cho 2 dây AAC630
IV | Kẹp ép dây chống sét vào cột
Sứ cách điện và phụ kiện
I | Sứ cách điện 110kV kèm kẹp cực thiết bị phù hợp với ống nhôm D120/108, dây AAC630, dây+phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo
II | Bát cách điện U70BS
III | Bát cách điện U160BS
IV | Phụ kiện của chuỗi cách điện
Vật tư khác
I | Ống luồn cáp nhị thứ HDPE D32/25
II | Ống luồn cáp lực HDPE D40/30
III | Ống nhôm D120/108
IV | Hệ thống tiếp địa

## Tụ bù
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Tụ bù
I | Bộ tụ bù 115kV, lắp đặt ngoài trời, dung lượng 25MVAr; (bao gồm cả trụ đỡ, phụ kiện đấu nối, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
I.1 | Yêu cầu chung
1 | Điều kiện làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt độ max +450C
2 | Độ ẩm lớn nhất | % | 100
3 | Độ cao lắp đặt | m | 1000
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO | 9001
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60871-1 và IEC 60871-2
6 | Biên bản thử nghiệm |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp
I.2 | Thông số kỹ thuật giàn tụ
1 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (BIL) | kVpeak | 550
2 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 123
3 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn | kV | 230
4 | Công suất giàn tụ | MVAr | 25
I.3 | Tụ điện |  | 1 pha 2 sứ
1 | Hãng/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Loại (mã hiệu) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Điện áp định mức (Un) | kV | 14.127
5 | Tần số định mức | Hz | 50
6 | Công suất định mức | kVAr | 254
7 | Cách điện |  | Dầu
8 | Chất điện môi |  | non-PCB
9 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,1 (ở 200C), phải có biên bản thử nghiệm chứng minh (Giá trị này sau khi tính toán đã loại trừ điện trở xả)
10 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong. Sau khi cắt tụ ra khỏi lưới điện áp giữa 2 cực tụ giảm xuống còn 75 V sau 10 phút (phải có biên bản thử nghiệm chứng minh)
12 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 Uđm: 12 giờ trong 24 giờ
U = 1,15 Uđm: 30 phút trong 24giờ
U = 1,2 Uđm: 5 phút
U = 1,3 Uđm: 1phút
13 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm
14 | Vật liệu làm vỏ |  | Thép không gỉ
15 | Chiều dài dòng rò của sứ cách điện | mm/kV | ≥ 25
16 | Kích thước | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
17 | Trọng lượng | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
I.4 | Yêu cầu khác
1 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
2 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
Thử nghiệm điển hình: Các hạng mục thử nghiệm điển hình (Type test) bắt buộc cung cấp biên bản thử nghiệm:
| - Thử nghiệm độ bền nhiệt (Thermal stability test). |  | Đáp ứng
| - Đo tang góc tổn hao ở nhiệt độ tăng cao (Capacitor loss tangent (tand) measurement at elevated temperature). |  | Đáp ứng
| - Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (Voltage tests between terminals and container). |  | Đáp ứng
| - Thử quá điện áp (Overvoltage test). |  | Đáp ứng
| - Thử điện áp xung giữa cực và vỏ tụ (Lightning impulse test between terminals and container). |  | Đáp ứng
| - Thử phóng điện ngắn mạch (Short - circuit discharge test). |  | Đáp ứng

## Kháng
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Kháng
I | Bộ kháng điện 123kV, 1 pha lắp đặt ngoài trời. (bao gồm cả trụ đỡ, phụ kiện đấu nối, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
I.1 | Thông số kỹ thuật của kháng điện
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | IEC 60076-6 hoặc tiêu chuẩn tương đương
4 | Kiểu |  | Khô, lõi không khí
5 | Thiết kế |  | Ðơn pha
6 | Ðiện áp làm việc lớn nhất | kV | 123
7 | Tần số | Hz | 50
8 | Điện kháng định mức | mH | 90.08
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz trong 60 giây | kV | 230
10 | Khả năng chịu đựng điện áp xung sét 1,2/50 µs | kVpeak | 550
11 | Dòng điện định mức (actual rated current) | A | ≥ 250
12 | Trọn bộ sứ đỡ (≥123kV) và đế (thép/nhôm) |  | Có
13 | Nón che kháng |  | Có
I.2 | Các phụ kiện
1 | Trụ đỡ mạ kẽm nhúng nóng |  | Cấp kèm thiết bị
2 | Dây nối đất, đầu cốt |  | Cấp kèm thiết bị
3 | Kẹp cực thiết bị |  | Đáp ứng
4 | Các phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt, vận hành khác…vv |  | Đáp ứng

## Máy cắt
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Máy cắt
I | Máy cắt điện 3 pha-170kV-1250A-31,5kA/1s (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-100
5 | Chủng loại |  | 3 pha, lắp đặt ngoài trời
6 | Môi trường dập hồ quang |  | Khí SF6
7 | Cấu trúc buồng dập hồ quang |  | Ngăn chứa buồng dập hồ quang không nối đất (live tank)
8 | Điện áp danh định | kV | 170
9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 170
10 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1250
10A | Khả năng cắt dòng điện điện dung | A | > 400
10B | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 40
12 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 78,75
13 | Khả năng cắt dòng nạp đường dây (Rated line – charging breaking current) | Arms | ≥ 31,5 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100)
14 | Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm (Rated cable – charging breaking current) | Arms | ≥ 140 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100)
15 | Khả năng cắt dòng dung (Rated capacitive breaking current) | Arms | ≥ 400 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100)
16 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nhà thầu cam kết ở cột bên
17 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch với thành phần DC (DC component of short circuit breaking current) | % | Nhà thầu cam kết ở cột bên
18 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1
19 | Chu trình thao tác định mức |  | (i) O-0,3sec-CO-3min-CO;
(ii) O-0,3sec-CO-1min-CO;
(iii) O-0,3sec-CO-15sec-CO
20 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs) theo IEC 62271-1: | kVpeak | ≥ 550
+ Giữa pha với đất:
+ Qua khoang cắt khi mở:
+ Giữa các pha:
21 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: | kVrms | ≥ 230
+ Giữa pha với đất
+ Qua khoang cắt khi mở
+ Giữa các pha
22 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức (rated first-pole-to-clear factor) |  | 1.5
23 | Sứ cách điện máy cắt:
23.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62155 hoặc tương đương
23.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu
23.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
23.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23.5 | Tải trọng tác động tối đa khi máy cắt vận hành | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23.6 | Khả năng chịu tải của đầu cực máy cắt | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Cơ cấu hoạt động |  | 3 pha
25 | Thời gian cắt (open time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 35
26 | Thời gian đóng (close time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 70
27 | Khoảng cách tối thiểu pha - pha | mm | ≥ 1.100
28 | Khoảng cách tối thiểu pha - đất | mm | ≥ 1.100
29 | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | lần | ≥ 2.500
30 | Số lần đóng cắt về điện với dòng ngắn mạch định mức | lần | Nhà thầu cam kết ở cột bên
31 | Số lần đóng cắt cơ khí của cơ cấu cơ khí, không bảo dưỡng. | lần | ≥ 10.000
32 | Giá trị điện áp thao tác:
32.1 | Động cơ tích năng | VDC | 220 (+10%; -15%)
32.2 | Mạch đóng | VDC | 220 (+10%; -15%)
32.3 | Mạch cắt | VDC | 220 (+10%; -30%)
32.4 | Sấy và chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
33 | Số lượng tiếp điểm phụ:
33.1 | Tiếp điểm thường hở (NO) |  | ≥ 12 NO
33.2 | Tiếp điểm thường kín (NC) |  | ≥ 12 NC
34 | Số lượng cuộn cắt | cuộn | 2
35 | Số lượng cuộn đóng | cuộn | 1
36 | Bộ chỉ thị trạng thái (đóng/cắt) máy cắt (On/Off Indicator) |  | Có
37 | Mức ồn tối đa ở khoảng cách 3m khi máy cắt hoạt động | dB | Nhà thầu cam kết ở cột bên
38 | Tổng trọng lượng của máy cắt | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
39 | Tủ điều khiển tại chỗ máy cắt:
39.1 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
39.2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
39.3 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
39.4 | Vật liệu làm vỏ tủ |  | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ và có thể sơn phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung
39.5 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ |  | IP55
39.6 | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
39.7 | Khóa thao tác đóng/mở máy cắt |  | Có
39.8 | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt (Counter) |  | Có
39.9 | Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng …) |  | Có
39.10 | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) |  | Có
39.11 | Có mạch bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có
39.12 | Chỉ thị lò xo đã được tích năng, chưa được tích năng (Spring Charge Indicator) |  | Có
39.13 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có
39.14 | Cơ cấu tích năng |  | Lò xo tích năng (động cơ và tay quay)
40 | Hệ thống khí SF6:
40.1 | Đồng hồ đo áp lực khí |  | - Loại bù nhiệt
- Có 01 đồng hồ với hệ thống khí SF6 chung
- Có mạch báo khí SF6 cấp 1, cấp 2
40.2 | Van một chiều nạp và xã khí SF6 |  | Có
40.3 | Tỷ lệ rò khí SF6 trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | < 0,5/năm
40.4 | Độ tinh khiết | % | > 98,5% thể tích
40.5 | Nhiệt độ điểm sương | oC | Theo IEC 60376
40.6 | Khối lượng khí SF6 cho một máy cắt (3 pha) | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
40.7 | Mật độ khí SF6 định mức | kg/m3 | Nhà thầu cam kết ở cột bên
40.8 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 | kg/m3 | Nhà thầu cam kết ở cột bên
40.9 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 | kg/m3 | Nhà thầu cam kết ở cột bên
41 | Các hệ thống khoang cắt, trụ cực máy cắt |  | - Có bộ phận hút ẩm, sản phẩm phân hủy và bộ phận giải phóng áp lực tăng cao bên trong
- Liên kết giữa các tầng trụ cực hoặc các bộ phận khác bằng bu-lông
42 | Giá đỡ máy cắt:
42.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
42.1 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm
43 | Kẹp cực đấu nối máy cắt với dây dẫn: |  | Thông số kỹ thuật đảm bảo theo văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020. Phù hợp với chủng loại dây dẫn và vị trí lắp đặt.
43.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
43.2 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm
43.3 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn theo thiết kế
43.4 | Bu-lông kẹp cực
44 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/Tiếng Anh
Thử nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của máy cắt điện phải do đơn vị thử nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành, theo tiêu chuẩn IEC 62271-100, gồm các hạng mục chính sau:
| - Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests). |  | Đáp ứng
| - Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit). |  | Đáp ứng
| - Thí nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise test). |  | Đáp ứng
| - Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm truyền động cơ tại nhiệt độ môi trường, cấp M1; (Mechanical operation test at ambient temperature (class M1). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm dòng điện đóng và cắt ngắn mạch (Short-circuit current making and breaking tests) |  | Đáp ứng

## Dao cách ly
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Dao cách ly
I | Dao cách ly 3 pha-123kV-1250A-31,5kA/1s -1TĐ (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102
5 | Chủng loại |  | - 3 pha, lắp đặt ngoài trời, kiểu lưỡi dao quay ngang;
- DCL trang bị 01 DTĐ
6 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken
7 | Bộ truyền động
7.1 | Dao cách ly |  | Động cơ và cần thao tác bằng tay
7.2 | Dao tiếp đất |  | Động cơ và cần thao tác bằng tay
8 | Điện áp danh định | kV | 110
9 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 123
10 | Dòng điện định mức | A | ≥1250
11 | Tần số định mức | Hz | 50
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL và dao tiếp địa | kArms | ≥ 40
13 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 78,75
14 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
15 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak
15.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 550
15.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 630
16 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms
16.1 | Pha - đất | kVrms | ≥ 230
16.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 265
17 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nhà thầu cam kết ở cột bên
18 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator)
18.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương
18.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu
18.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
18.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
18.5 | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
18.6 | Khoảng cách không khí: |  | ≥ 1.100
| - Pha - đất | mm
- Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha
19 | Nguồn tự dùng
19.1 | Động cơ truyền động | VDC | 220 (+10%; -15%)
19.2 | Sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
19.3 | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây | VDC | 220 (+10%; -15%)
20 | Cần thao tác để đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có
21 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ |  | Có
23 | Tổng trọng lượng | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Tủ điều khiển tại chỗ DCL, DTĐ
24.1 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24.2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24.3 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24.4 | Cấp bảo vệ IP |  | IP55
24.5 | Số tiếp điểm hành trình của DCL |  | ≥ (2NO+2NC)
24.6 | Số tiếp điểm phụ của DCL |  | ≥ (8NO+8NC)
24.7 | Số tiếp điểm phụ của DTĐ |  | ≥ (6NO+6NC)
24.8 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có
24.9 | Nút nhất đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có
24.10 | Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có
24.11 | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có
24.12 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có
24.13 | Các liên động điện giữa DCL và dao tiếp địa |  | Có
25 | Giá đỡ dao cách ly
25.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
25.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm
26 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn |  | Thông số kỹ thuật đảm bảo theo văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020. Phù hợp với chủng loại dây dẫn và vị trí lắp đặt.
26.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
26.2 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm
26.3 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
26.4 | Bulông kẹp cực
27 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh
Thử nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành, theo IEC 62271-102, gồm các hạng mục chính sau:
| - Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests). |  | Đáp ứng
| - Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main). |  | Đáp ứng
| - Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test). |  | Đáp ứng
| - Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests). |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm truyền động cơ (Mechanical endurance test) |  | Đáp ứng

## Biến dòng điện
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Biến dòng điện
I | Biến dòng điện 123kV 1 pha 200-400/1/1/1/1/1A (bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực thiết bị, dây + phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại Chương V
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu, bố trí cuộn dây trên đỉnh CT (top core) hoặc chân CT (bottom core) (tùy chọn theo thiết kế)
7 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 110
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 123
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 550
11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 50 Hz, 01 phút | kVrms
| -Cuộn sơ cấp |  | ≥ 230
| -Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3,0
12 | Khoảng cách tối thiểu pha-đất | mm | > 1.100
13 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A | 200-400
14 | Tỉ số biến đổi |  | 200-400/1/1/1/1/1A
15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Ith) | kArms | ≥ 40
16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1
17 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | ≥ 1,2 lần dòng định mức cuộn sơ cấp (1,2 x Ipr)
18 | Dòng điện ổn định động định mức (Idyn) | kApeak | ≥ 2,5 x Ith
19 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | < 10
20 | Tổng trở cuộn thứ cấp | Ohm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh
a) | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test) | % | < 0,5
b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | < 0,5
22 | Bộ chỉ thị báo mức dầu CT |  | Có
23 | Các đặc tính cuộn dây: Tỉ số, công suất định mức và cấp chính xác
| Cuộn 1 |  | 200-400/1A 10VA – Cl 0,5 Fs10
| Cuộn 2 |  | 200-400/1A 10VA – Cl 0,5 Fs10
| Cuộn 3 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20
| Cuộn 4 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20
| Cuộn 5 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20
24 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ.
- Cấp bảo vệ tối thiểu IP55
25 | Thay đổi tỉ số biến CT |  | Thay đổi tại cuộn thứ cấp
26 | Tổng trọng lượng CT | Kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
27 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương
28 | Sứ cách điện dùng cho CT
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương
| Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm nâu
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
| Tổng chiều dài đường rò | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
29 | Giá đỡ CT
| Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm
30 | Kẹp cực đấu nối |  | Thông số kỹ thuật đảm bảo theo văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020. Phù hợp với chủng loại dây dẫn và vị trí lắp đặt.
| Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm
| Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CT
| Số lượng kẹp cho mỗi CT | Cái | 2
| Bu lông, đai ốc cho kẹp cực |  | Đáp ứng
31 | Điều kiện vận hành |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại Chương V
32 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại Chương V
Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt
33 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2015 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn
34 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại Chương V
35 | Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMEQ cấp |  | Cung cấp
Thử nghiệm điển hình (Type test): Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và phải là thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| - Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers). |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures). |  | Đáp ứng
| Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature). |  | Đáp ứng
II | Máy biến dòng điện không cân bằng, đặt ngoài trời, điện áp định mức 123kV- 31,5kA/1s, tỷ số biến 1/1A. Kèm trụ đỡ, giá lắp, kẹp cực, hộp đấu dây và toàn bộ các phụ kiện lắp đặt kèm theo
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng các yêu cầu trên
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Tiêu chuẩn IEC
2 | Kiểu |  | 1 pha, ngâm dầu đặt ngoài trời
3 | Điện áp định mức |  | 110kV
4 | Tỷ số biến đổi dòng điện |  | 1/1A
5 | Số cuộn thứ cấp: |  | 01 cuộn
| Cuộn 1: |  | Dùng cho bảo vệ
| Dung lượng |  | 20 VA
| Cấp chính xác |  | 5P20
6 | Phụ kiện kèm theo:
| Kẹp cực thiết bị |  | Thông số kỹ thuật đảm bảo theo bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020. Phù hợp với chủng loại dây dẫn và vị trí lắp đặt.
| Trụ thép đỡ |  | Phù hợp với giá đỡ của tụ bù
| Nối đất |  | Có

## Chống sét van
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Chống sét van
Chống sét van 1 pha 110kV (bao gồm cả trụ đỡ, máy đếm sét, TB đo dòng rò, kẹp cực thiết bị, dây và phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo)
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 123
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | SM hoặc cao hơn
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 96
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 76
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 7
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1,6
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) – Bil | kV | ≥ 550
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kV | ≥ 230
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 31,5
6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
V | Các phụ kiện khác
1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có
| Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng
| Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5
| Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200
| Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100
| Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54
2 | Giá đỡ (nếu có)
| Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm
3 | Kẹp cực |  | Thông số kỹ thuật đảm bảo theo bản số 3003/EVNNPC-KT
ngày 16/06/2020.
Phù hợp với chủng loại dây dẫn và vị trí lắp đặt.
| Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
| Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn
Bulông kẹp cực
4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Thí nghiệm điển hình: Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:
- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).
- Điện áp dư (Residual voltage).
- Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage).
- Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).
- Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample).
- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).
- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).
- Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).
- Thử nghiệm độ uốn (Bending test).
Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test)

## Tủ đấu dây ngoài trời
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Tủ đấu dây ngoài trời
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Điều kiện vận hành |  | Ngoài trời
4 | Độ bảo vệ của vỏ tủ |  | IP55
5 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển |  | IEC 144
6 | Kích thước tủ bảng |  | Theo thiết kế
7 | Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ | mm | ³ 2
8 | Vật liệu vỏ tủ |  | Thép không gỉ (inox 304 hoặc tương đương), không từ tính
9 | Màu sơn |  | RAL 7032
10 | Kiểu sơn |  | Sơn tĩnh điện
11 | Cửa |  | Cửa trước và cửa sau
12 | Góc mở của cửa |  | 135°
13 | Cửa có tay cầm |  | Tay cầm có khóa, có chốt hãm khi mở
14 | Thanh nối đất |  | Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất
15 | Tấm đáy |  | Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29 với số lượng theo yêu cầu
16 | Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ |  | Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công-tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC – 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V – 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống
17 | Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC ± 10% và được bố trí trong tủ hợp lý,thiết kế những khoảng trống dự phòng cho mở rộng trong tương lai (≥20%) |  | Đáp ứng
18 | Các thiết bị đấu nối trong tủ phải làm việc bình thường trong môi trường -10°C đến 70°C. Tủ được thiết kế với hệ thống thông gió, sơn chống bức xạ nhiệt để đảm bảo nhiệt độ trong tủ luôn đạt ≤45°C

## Tủ điều khiển, bảo vệ
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Tủ tích hợp ĐK, BV (01 Hợp bộ bảo vệ quá dòng: 50/51, 50/51N, 27/59, FL, FR; 01 Hợp bộ BV quá dòng cân bằng: 50/51, 50/51N, 50Ub, 27/59, 50BF, FL, FR; 01 ĐK mức ngăn BCU; 02 Rơ le F86; 02 Rơ le F74; 02 Khối thử nghiệm; 01 Khóa ĐK, khóa Local/HM, đèn báo, bộ chỉ thị; 01 bộ PK)
I.1 | Tủ điều khiển, bảo vệ (CRP) cho ngăn tụ bù 110kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Kiểu |  | Tủ tự đứng
4 | Điều kiện vận hành |  | Trong nhà
5 | Độ bảo vệ của vỏ tủ |  | IP41
6 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển
7 | Kích thước tủ bảng
| Cao | mm | 2200
| Rộng | mm | 800
| Sâu | mm | 800
8 | Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ | mm | ≥2
9 | Màu sơn |  | RAL 7032 hoặc tương đương
10 | Kiểu sơn |  | Sơn tĩnh điện
11 | Cửa |  | Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau)
12 | Góc mở của cửa |  | 135 0
13 | Cửa có tay cầm |  | Tay cầm có khóa
14 | Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi |  | Đáp ứng
15 | Sơ đồ Mimic trên mặt tủ điều khiển |  | Đáp ứng
15.1 | Sơ đồ một sợi của ngăn lộ được thể hiện trên sơ đồ mimic phía trước tủ điều khiển. |  | Đáp ứng
15.2 | Các thiết bị nhất thứ có mạch điều khiển phải được điều khiển và hiển thị trạng thái thông qua các khóa giám sát điều khiển. Các thiết bị không có mạch điều khiển (thao tác bằng tay) phải được hiển thị trạng thái trên sơ đồ mimic |  | Đáp ứng
15.3 | Màu sắc quy định như sau
| Phía 110kV |  | Màu đỏ
| Phía 35kV |  | Màu vàng
| Phía 22kV |  | Màu xanh
15.4 | Kích thước thanh Mimic | mm
| Cao |  | 10
| Bề dày |  | 2
15.5 | Mimic thanh cái 110kV cách đáy tủ (mặt đất) | mm | 1100
16 | Nhãn tủ
16.1 | Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau:
| Kích thước nhãn (cao x rộng x sâu) | mm | 50x200x1
| Chiều cao chữ | mm | 20
16.2 | Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn |  | Đáp ứng
16.3 | Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ (đồng hồ đa năng, voltmet, rơle…) , nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật
17 | Thanh nối đất |  | Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất
18 | Tấm đáy |  | Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp
19 | Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ |  | Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công - tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC - 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V - 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống
20 | Đèn tín hiệu
| Kiểu đèn |  | Pilot có d ≥20mm
| Màu chỉ báo hiệu |  | Đỏ-tín hiệu sự cố, Vàng-tín hiệu cảnh báo, Xanh - tín hiệu bình thường
21 | Mạch điều khiển |  | Nguồn cung cấp mạch điều khiển: 220V DC
22 | Màu & tiết diện của dây dẫn
23 | Mạch điều khiển AC |  | Đen ( ≥ 2,5mm2)
| Mạch điều khiển DC |  | Đen ( 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch)
| Cáp nối đất |  | Vàng xanh (≥2,5mm2)
| Mạch thứ cấp của biến dòng |  | Đen (4mm2)
| Mạch thứ cấp của biến điện áp |  | Đen (2,5mm2)
| Mạch sấy và chiếu sáng |  | Đen (2,5mm2)
| Mạch tín hiệu & các mạch khác |  | Đen (1,0 hoặc 1,5mm2)
24 | Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC ± 10% đến 20%. |  | Đáp ứng
25 | Tủ phải có vị trí dự phòng để có thể bổ sung thiết bị mở rộng sơ đồ theo yêu cầu. Cáp nội bộ được đấu nối đến các hàng kẹp chờ sẵn bên trong tủ. Cáp không được có mối nối ở giữa hoặc đấu tắt |  | Đáp ứng
26 | Nguồn cấp cho tủ phải được bảo vệ bằng aptomat, nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, bảo vệ phải được tách riêng. Các Aptomat được tính toán, lựa chọn phù hợp với đấu nối mạch tương ứng từng tủ. Trường hợp đấu nối với nguồn từ 380V trở lên, phải được cách ly và gắn biển chú ý, bảo vệ an toàn |  | Đáp ứng
27 | Hàng kẹp đấu dây các loại
| Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112 |  | Đáp ứng
| Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập |  | Đáp ứng
| Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt |  | Đáp ứng
| Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A |  | Đáp ứng
| Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A |  | Đáp ứng
| Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A |  | Đáp ứng
| Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng |  | Đáp ứng
| Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp. |  | Đáp ứng
| Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương. |  | Đáp ứng
| Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại |  | Đáp ứng
28 | Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ |  | Đáp ứng
I.2 | Rơ le và phụ kiện
I.2.1 | Rơle bảo vệ quá dòng không hướng (F50Ub)
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255
4 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
5 | Nguồn cung cấp |  | 150 – 240VDC
6 | Tần số |  | 50 Hz
7 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
8 | Điện áp định mức Un |  | 100 – 120VAC
9 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC
Các chức năng
Các chức năng bảo vệ:
10 | Bảo vệ quá dòng không cân bằng (50Ub) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ quá dòng pha |  | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI
Bảo vệ quá dòng chạm đất
| Chức năng điều khiển thu thập dữ liệu ngăn lộ (BCU) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) |  | Yêu cầu
| Tự động đóng lại (79) |  | Yêu cầu
| Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) |  | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập
+ Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện.
| Giám sát mạch cắt (74) |  | Yêu cầu
| Phát hiện đút dây (46BC) |  | Yêu cầu
| Đo lường (U, I, P, Q…) |  | Yêu cầu
| Ghi chụp sự cố |  | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi
| Ghi sự kiện |  | Yêu cầu
| Số nhóm chỉnh định |  | ≥4
| Các chức năng khác |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
Khả năng làm việc của mạch dòng:
| Liên tục: |  | 3xIn
| Trong 1s: |  | 70xIn
11 | Số lượng đèn LED |  | ≥8 và lập trình được
12 | Đầu vào nhị phân (BI)
12.1 | + Số lượng |  | ≥ 45 và lập trình được
12.2 | + Điện áp đầu vào |  | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC)
12.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được |  | ≥250VDC
13 | Số lượng đầu ra (BO)
13.1 | Số lượng |  | ≥ 18 và lập trình được
13.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng |  | ≥ 5A
13.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s |  | ≥ 30A
13.4 | Thời gian tác động BO |  | ≤ 10 ms
13.5 | Điện áp làm việc |  | 220VDC
14 | Giao thức truyền thông
14.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥ 2 Cổng
14.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
14.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
14.4 | Chức năng điều khiển |  | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ
- Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ
- Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển
- Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
14.5 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
14.6 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
15 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
16 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu
17 | Yêu cầu khác |  | Phù hợp điều khiển bảo vệ tụ bù
I.2.3 | Rơle giám sát mạch cắt (F74)
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Loại rơle trung gian dùng nguồn DC bao gồm 2 cuộn dây rơle có chức năng giám sát mạch cắt trong các trường hợp máy cắt đóng, cắt và mất nguồn, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn mắc nối tiếp. Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Rơle có tín hiệu led hoặc cờ báo trạng thái làm việc
Rơle bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm ít nhất 2 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng. Cáp đấu nối vào chân đế có tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2.
6 | Điện áp làm việc |  | 220VDC (±10%).
7 | Dòng điện đóng cắt |  | Liên tục ≥ 8A/ Tức thời ≥ 15A
8 | Thời gian tác động |  | £ 10ms
9 | Tuổi thọ |  | 100000
10 | Cấp độ bảo vệ |  | IP40
I.2.4 | Rơle khóa lockout (F86)
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60255 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Loại rơle trung gian bao gồm 2 cuộn dây rơle tác động và trở về có khóa liên động tiếp điểm với nhau, hoạt động bằng nguồn DC, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn được đấu song song . Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Có cờ chỉ thị trạng thái làm việc. Giải trừ bằng điện hoặc bằng tay.
Rơle phải bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm 8 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng Cáp đấu vào chân đế tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2.
6 | Điện áp làm việc |  | 0.8– 1.1Un
7 | Dòng điện đóng cắt |  | Liên tục ≥ 10A/ Tức thời ≥ 30A
8 | Thời gian tác động |  | £ 10ms
9 | Tuổi thọ |  | 100000
10 | Cấp độ bảo vệ |  | IP40
I.2.5 | Rơle trung gian
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Loại rơle trung gian có điện áp 220VDC; 110VDC, 48VDC, 220VAC |  | Điện từ
Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có chỉ thị báo tác động.
Có nút test tác động
Bao gồm ≥ 4 cặp tiếp điểm NO/NC hoặc CO ngõ ra
5 | Thời gian tác động |  | ≤20ms
6 | Cấp bảo vệ |  | IP40
7 | Điện trở tiếp điểm |  | ≤30mΩ
8 | Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm |  | ≥6A
9 | Dải tác động |  | 0.8– 1.1Un
10 | Điện áp định mức |  | 220VAC/DC
I.2.6 | Khối thử nghiệm (Test blocks)
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255-5 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu nối với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với thiết bị cần thử nghiệm.
6 | Khả năng mang dòng |  | 20A liên tục, 400A /1s
7 | Điện áp làm việc |  | 300VAC và DC
8 | Cách điện |  | 5kV (tiếp điểm – vỏ), 2kV (tiếp điểm - tiếp điểm).
I.2.7 | Đồng hồ đo lường đa chức năng (MULTIMETER)
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Loại |  | Kỹ thuật số, đảm bảo đo lường các chức năng U, I, P, Q, S, F, PF,WH,VARH, UTHD, ITHD
5 | Đối với điện áp nguồn |  | 150 ÷ 240VAC/DC
6 | VTs |  | 57.7V (110V) – 240V (415V)AC
7 | CTs |  | Số Input=3; 1/5A (có thể cấu hình được)
8 | Kiểu đấu dây |  | 3P-3W/3P/4W
9 | Tần số |  | 45÷55
10 | Cấp chính xác (đọc thông số). |  | 0.5
11 | Chuẩn giao tiếp thông tin |  | Giao diện RS485 kết nối với RTU theo giao thức Modbus RTU ở chế độ đa điểm.
12 | Màn hình hiển thị |  | Màn hình LCD, hiển thị được các thông số : 4U; 4I, 3P, 3Q, 3S, F, 3PF, THD và hiển thị biểu tượng quy định chiều công suất phát hoặc nhận.
I.2.8 | Khóa điều khiển, khóa chuyển mạch, nút ấn điều khiển
I.2.8.1 | KHÓA ĐIỀU KHIỂN MÁY CẮT, DAO CÁCH LY
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Loại switch điều khiển từ xa bao gồm hai vị trí đóng và cắt các thiết bị nhất thứ như máy cắt, dao cách ly, có đèn chỉ thị ngược trạng thái với thiết bị. Switch có tối thiểu 3 bộ tiếp điểm vị trí đóng và 3 bộ vị trí cắt loại ấn-vặn khóa
Phải có sự phân biệt khác nhau giữa switch điều khiển máy cắt và dao cách ly.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2
6 | Khả năng mang dòng |  | 20A
7 | Điện áp làm việc |  | 400VAC/250VDC
I.2.8.2 | KHÓA CHỌN CHẾ ĐỘ
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9000 hoặc tương đương
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
3 | Loại |  | Loại switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch ON/OFF, switch Auto/Manual, switch LOCAL/REMOTE.
- Switch ON/OFF và Auto/Man có tối thiểu 2 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí.
- Switch LOCAL/REMOTE có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2
4 | Khả năng mang dòng |  | 20A
5 | Điện áp làm việc |  | 400VAC/250VDC
I.2.8.3 | KHÓA CHUYỂN MẠCH VOL/AMPE AC
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-3 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Loại switch chuyển mạch để xem các thông số dòng điện và điện áp được đo lường trên đồng hồ tương ứng..
Đối với switch chuyển mạch áp phải bao gổm 7 vị trí (A-B-C-N-AB-BC-CA)
Đối với switch chuyển mạch dòng phải bao gồm 4 vị trí (A-B-C-N)
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5 -4mm2
6 | Khả năng mang dòng |  | 20A
7 | Điện áp làm việc |  | 500VAC
I.2.8.4 | BỘ CHỈ THỊ DAO ĐẤT ( SEMAPHONE )
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 IEC hoặc tương đương
2 | Loại |  | Loại chỉ thị vị trí đóng mở của thiết bị như dao tiếp địa bao gồm cuộn dây làm việc bằng nguồn DC.
Có cờ hiệu chỉ thị vị trí đóng mở tương ứng theo thiết bị.
Có diod chống nguồn ngược mắc song song với cuộn dây.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1-2.5mm2.
3 | Khả năng mang dòng |  | 10A
4 | Điện áp làm việc |  | 75-230VDC
I.2.8.5 | NÚT ẤN ĐIỀU KHIỂN
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 IEC hoặc tương đương
4 | Loại |  | - Loại ấn tự nhả
- Có màu phân biệt : đỏ, xanh nếu là nút ấn điều khiển.
- Tiếp điểm: 1NO+1NC
- Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2.
5 | Khả năng mang dòng |  | 10A
6 | Điện áp làm việc |  | 75-230VDC
I.2.9 | Hàng kẹp đấu nối
I.2.9.1 | HÀNG KẸP MẠCH DÒNG
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -6.0 mm2
6 | Khả năng mang dòng |  | ≥50A
7 | Điện áp làm việc |  | 800 V
8 | Màu sắc |  | Màu xám
I.2.9.2 | HÀNG KẸP MẠCH ÁP
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -6.0 mm2
6 | Khả năng mang dòng |  | ≥30A
7 | Điện áp làm việc |  | 800 V
8 | Màu sắc |  | Màu xám
I.2.9.3 | HÀNG KẸP NGUỒN
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn.
Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2
6 | Khả năng mang dòng |  | ≥50A
7 | Điện áp làm việc |  | 1000 V
8 | Màu sắc |  | Màu xám
I.2.9.4 | HÀNG KẸP ĐIỀU KHIỂN
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5-4.0 mm2
6 | Khả năng mang dòng |  | ≥30A
7 | Điện áp làm việc |  | 1000 V
8 | Màu sắc |  | Màu xám
I.2.9.5 | HÀNG KẸP CÓ THANH CÁCH LY
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cầu đấu dây dạng vít
Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5.
Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối
Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu.
Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2
6 | Khả năng mang dòng |  | ≥30A
7 | Điện áp làm việc |  | 800 V
8 | Màu sắc |  | Màu xám
I.2.10 | Thiết bị điều khiển mức ngăn (BCU) cho ngăn lộ 110kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu đề xuất ở cột bên
1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60255 hoặc tương đương
2 | Kiểu |  | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD
3 | Nguồn cung cấp | VDC | 150 - 240
5 | Tần số | Hz | 50
6 | Dòng điện định mức In |  | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
7 | Điện áp định mức Un | VAC | 100 - 120
8 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | VDC | 220 (Dải làm việc: 88 - 300Vdc)
9 | Số lượng đèn LED |  | ≥ 16 và lập trình được
10 | Đầu vào nhị phân (BI)
10.1 | + Số lượng |  | ≥ 40 và lập trình được
10.2 | + Điện áp đầu vào | VDC | 220 (Dải làm việc 150-240VDC)
10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | VDC | ≥250
11 | Số lượng đầu ra (BO)
11.1 | Số lượng |  | ≥ 35 và lập trình được
11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | A | ≥ 5
11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | A | ≥ 30
11.4 | Thời gian tác động BO | ms | ≤ 10
11.5 | Điện áp làm việc | VDC | 220
12 | Giao thức truyền thông
12.1 | System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet
Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850
+ Số lượng: ≥1 Cổng
12.2 | System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
14 | Chức năng điều khiển |  | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ
- Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ
- Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển
- Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO
15 | Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
16 | Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
17 | Phụ kiện:
| - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). |  | Yêu cầu
| - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. |  | Yêu cầu
18 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le |  | Yêu cầu

## Dây dẫn và cáp điện
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cáp Cu/PVC/CTS/Fr-PVC 4x2,5 mm2
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 173; IEC 227-2; 1EC 811; EC 228; IEC-287; IEC-3/C; IEC 60502 hoặc tương đương
4 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi | mm | 4x2,5
5 | Lõi cáp |  | Cấp 2
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
7 | Điện áp định mức Uo/Uđm | kV | 0,6/1
8 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 7,56
9 | Độ dày danh định lớp cách điện PVC | mm | ≥ 0,8
10 | Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của Cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột) |  | Có
11 | Cáp phải có đặc tính chống cháy |  | Có
II | Cáp Cu/PVC/CTS/Fr-PVC 4x4 mm2
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 173; IEC 227-2; 1EC 811; EC 228; IEC-287; IEC-3/C; IEC 60502 hoặc tương đương
4 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi | mm | 4x4
5 | Lõi cáp |  | Cấp 2
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
7 | Điện áp định mức Uo/Uđm | kV | 0,6/1
8 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 4,7
9 | Độ dày danh định lớp cách điện PVC | mm | ≥ 1,0
10 | Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của Cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột) |  | Có
11 | Cáp phải có đặc tính chống cháy |  | Có
III | Cáp Cu/PVC/CTS/Fr-PVC 19x1,5 mm2
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 173; IEC 227-2; 1EC 811; EC 228; IEC-287; IEC-3/C; IEC 60502 hoặc tương đương
4 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi | mm | 19x1,5
5 | Lõi cáp |  | Cấp 2
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
7 | Điện áp định mức Uo/Uđm | kV | 0,6/1
8 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 12,2
9 | Độ dày danh định lớp cách điện PVC | mm | ≥ 0,8
10 | Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của Cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột) |  | Có
11 | Cáp phải có đặc tính chống cháy |  | Có
IV | Dây dẫn nhôm AAC630
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
7 | Mặt cắt danh định |  | 630
8 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | 631.3
9 | Kết cấu | sợi x mm | 61x3,63
10 | Đường kính tổng gần đúng | mm | 32.6
11 | Khối lượng tổng gần đúng | kg/km | 1733
12 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | 0.0458
13 | Độ bền danh định | kN | 100.8
14 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
15 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
16 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
17 | Trọng lượng dây | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
18 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
19 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
20 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên

## Kẹp cực
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Kẹp cực
I | Kẹp rẽ nhánh T nối ống D120/108-AAC630; Kẹp rẽ nhánh T dây nhôm AAC630 với dây AAC630
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Kiểu loại |  | Kẹp T nhôm
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | NEMA CC, TCVN
5 | Kiểu đấu nối
| Phía dây dẫn |  | Đảm bảo tiếp xúc với dây dẫn hoàn toàn
| Phía thiết bị/Dây dẫn |  | Đảm bảo tiếp xúc với thiết bị/dây dẫn hoàn toàn
6 | Vật liệu chế tạo
| Thân kẹp cực |  | Nhôm (chiếm 90% trở lên)
| Bulong mạ kẽm nhúng nóng cấp |  | M
| Vòng đệm |  | Thép lò xo mạ
Tấm lưỡng kim (nếu có)
7 | Dòng điện định mức |  | Theo dòng định mức của ngăn lộ
8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức |  | ≤ 90oC
9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị |  | Phẳng, bóng
10 | Điều kiện vận hành |  | Ngoài trời
11 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có
12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo |  | Có
Thử nghiệm điển hình: Nhà thầu phải cung cấp các biên bản thử nghiệm điển hình sau để chứng minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật của các loại kẹp cực chào thầu. Các thí nghiệm này được thực hiện phải tuân theo tiêu chuẩn NEMA CC1 (hoặc các tiêu chuẩn khác nhưng có thông số thử nghiệm tương đương) như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Bao gồm tối thiểu các hạng mục sau:
| - Kiểm tra ngoại quan. |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm lực kéo trượt. |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm độ tăng nhiệt tại dòng điện định mức. |  | Đáp ứng
II | Kẹp song dây AAC630 và dây AAC630
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại
6.1 | - Thân kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
6.2 | - Bu lông |  | Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
7 | Tiết diện của dây dẫn ACSR Dây chính/dây rẽ | mm2 | 630
9 | Dòng điện định mức | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
10 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | < = 800C
13 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
15 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
III | Kẹp giãn cho 2 dây AAC630
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
IV | Kẹp ép dây chống sét vào cột
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên

## Sứ cách điện và pk
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Sứ cách điện
I | Sứ cách điện 110kV kèm kẹp cực thiết bị phù hợp với ống nhôm D120/108, dây AAC630, dây+phụ kiện nối đất TB và đầy đủ phụ kiện khác kèm theo
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | IEC 60273; IEC 60168
4 | Điện áp danh định | kV | 110
5 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp
| Khô (1 phút/50Hz) | kV | ≥ 300
| Ướt (1 phút/50Hz) | kV | ≥ 230
6 | Điện áp chịu đựng xung sét | kV | ≥ 550
7 | Đường kính tiêu biểu | mm | 245/270
8 | Cao | mm | 1220±35
9 | Chiều dài đường rò | mm | ≥ 3075
10 | Chiều dài dòng rò | mm/kV | ≥ 25
11 | Lực phá huỷ cực tiểu
| Lực uốn | N | ≥ 6000
| Lực xoắn | N | ≥ 4000
12 | Phụ kiện kèm theo
| Giá đỡ sứ đứng, Kẹp cực sứ đứng, Toàn bộ phụ kiện cho lắp đặt, |  | Đáp ứng
| Có đầy đủ biên bản thử nghiệm của nhà chế tạo và của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm định chất lượng độc lập như KEMA, CESI, VOLTA công nhận và phát hành, chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, chứng nhận xuất xứ, số lượng (CO,CQ)… |  | Đáp ứng
| Tài liệu kỹ thuật: Mô tả đầy đủ cho việc lắp đặt, tháo lắp chi tiết, bảo dưỡng, đại tu..., đặc tính của thiết bị, chu kỳ bảo dưỡng đại tu, các giá trị tiêu chuẩn thử nghiệm |  | Đáp ứng
| Các chứng chỉ yêu cầu tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC-60273 |  | Đáp ứng
13 | Bản vẽ mô tả về lắp rắp, mô tả các đặc tính của thiết bị |  | Đáp ứng
II | Bát cách điện U70BS
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Kiểu khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn)
Kích thước:
| + Chiều cao bát cách điện | mm | 127
| + Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | mm | 255
| + Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | mm | 295
4.3 | Độ bền điện:
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40
| Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100
| Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥ 120
4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy)
| Chuỗi cách điện néo | kN | ≥ 70
5 | Số bát cách điện | bát | Theo bản vẽ thiết kế
* Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêucầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau
| - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
III | Bát cách điện U160BS
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Kiểu khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn)
4.2 | Kích thước:
| + Chiều cao bát cách điện | mm | 146
| + Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | mm | 280
| + Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | mm | 315
4.3 | Độ bền điện:
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40
| Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100
| Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥ 120
4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | ≥ 160
5 | Số bát cách điện | bát | Theo bản vẽ thiết kế
* Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêucầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau
| - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
IV | Phụ kiện của chuỗi cách điện
1 | Gudong treo chuỗi 70, Vòng treo đầu tròn 70, Mắt nối đơn 70
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
| - Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
| - Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 160
| - Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
| - Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất
2 | Móc treo chữ U 160, Mắt nối điều chỉnh 160, Vòng treo đầu tròn 160, Mắt nối kép 160, Mắt nối thi công 160,
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
| - Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
| - Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 160
| - Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
| - Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất
3 | Khóa néo dây dẫn 160
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
| - Loại |  | Néo ép phù hợp với cỡ dây AAC630
| - Vật liệu cấu thành |  | Thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
| - Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 160
| - Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
| - Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất
4 | Khóa đỡ dây 70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
| Loại |  | 3 bu lông phù hợp với cỡ dây
3 | Vật liệu cấu thành |  | Máng giữ cáp được chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu hợp kim không gỉ hoặc: mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 40
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
6 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất

## Vật tư khác
TT | Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Ống luồn cáp nhị thứ HDPE D32/25
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Đường kính trong | mm | 25 ± 2,0
3 | Đường kính ngoài danh nghĩa | mm | 32 ± 2,0
4 | Độ dày thành ống | mm | 1,5 ± 0,3
5 | Bước ren | mm | 8 ± 0,5
II | Ống luồn cáp lực HDPE D40/30
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Đường kính trong | mm | 30 ± 2,0
3 | Đường kính ngoài danh nghĩa | mm | 40 ± 2,0
4 | Độ dày thành ống | mm | 1,5 ± 0,3
5 | Bước ren | mm | 10 ± 0,5
III | Ống nhôm D120/108
1 | Xuất xứ thép (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
IV | Hệ thống tiếp địa
1 | Xuất xứ thép (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn thép |  | JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn mạ |  | 18TCN-04-92
4 | Phương pháp mạ |  | mạ nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80μm