# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự án:

1. Tên dự án: Bổ sung hệ thống truy cập và tự động đọc bản ghi sự cố rơle từ xa 06 TBA 110kV.

2. Tổng mức đầu tư: 2.305.800.012 đồng

3. Chủ đầu tư: Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội

4. Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

6. Địa điểm, quy mô chính của dự án:

6.1. Địa điểm: Tại trạm biến áp 110kV E1.72 Kim Chung, E1.77 Lĩnh Nam, E1.79 Ngọc Thụy, E1.68 Chương Mỹ, E1.76 Đại Kim.

6.2. Quy mô chính của dự án:

+ Lắp bổ sung 04 máy tính kỹ sư (đã cài đặt đầy đủ phần mềm hệ điều hành chính hãng, phần mềm diệt virut) kèm 04 màn hình mới tại 04 trạm biến áp E1.68 Chương Mỹ, E1.72 Kim Chung, E1.77 Lĩnh Nam, E1.76 Đại Kim.

+ Bổ sung 06 bộ phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố và phần mềm rơ-le tương ứng với thiết bị đang vận hành trên máy tính kỹ sư tại 06 trạm biến áp E1.68 Chương Mỹ, E1.72 Kim Chung, E1.77 Lĩnh Nam, E1.76 Đại Kim, E1.78 Sóc Sơn 2, E1.79 Ngọc Thụy.

+ Hoàn thiện kết nối chia sẻ thông tin từ các trạm biến áp về Tổ GSVH - Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội và Phòng phương thức - Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội.

(Thông tin chi tiết theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 602/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 02/02/2026 của Giám đốc Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội)

6.3. Hiện trạng dự án

- 6.3.1. Trạm biến áp E1.68 Chương Mỹ:

Trạm hiện đang vận hành với sơ đồ cầu đủ phía 110kV. Tủ Server đang lắp đặt các thiết bị sau: 01 bộ máy tính Gateway; 01 bộ máy tính HMI; 01 thiết bị đồng bộ thời gian (GPS); 08 bộ Switch công nghiệp. Chưa trang bị máy tính kỹ sư

- 6.3.2. Trạm biến áp E1.72 Kim Chung:

Trạm hiện đang vận hành với sơ đồ cầu đủ phía 110kV. Tủ Server đang lắp đặt các thiết bị sau: 01 bộ máy tính Gateway; 01 bộ máy tính HMI; 01 thiết bị đồng bộ thời gian (GPS); 06 bộ Switch công nghiệp. Chưa trang bị máy tính kỹ sư

- 6.3.3. Trạm biến áp E1.76 Đại Kim:

Trạm hiện đang vận hành với sơ đồ cầu đủ phía 110kV. Tủ Server đang lắp đặt các thiết bị sau: 01 bộ máy tính Gateway/HMI; 01 thiết bị đồng bộ thời gian (GPS); 07 bộ Switch công nghiệp. Chưa trang bị máy tính kỹ sư.

- 6.3.4. Trạm biến áp E1.77 Lĩnh Nam:

Trạm hiện đang vận hành với sơ đồ cầu đủ phía 110kV. Tủ Server đang lắp đặt các thiết bị sau: 01 bộ máy tính Gateway; 01 bộ máy tính HMI; 01 thiết bị đồng bộ thời gian (GPS); 03 bộ Switch công nghiệp. Chưa trang bị máy tính kỹ sư.

- 6.3.5. Trạm biến áp E1.78 Sóc Sơn 2:

Trạm hiện đang vận hành với sơ đồ cầu đủ phía 110kV. Tủ Server đang lắp đặt các thiết bị sau: 01 bộ máy tính Gateway; 01 bộ máy tính HMI; 01 bộ máy tính Engineer; 01 thiết bị đồng bộ thời gian (GPS); 04 bộ Switch công nghiệp. Trạm đã trang bị máy tính kỹ sư tuy nhiên chưa được trang bị phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố và phần mềm rơ-le tương ứng với thiết bị đang vận hành trên máy tính kỹ sư.

Cấu hình máy tính kỹ sư tại TBA E1.78 Sóc Sơn 2:

| STT | Tính năng | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ vi xử lý | Cấu hình tối thiểu CPU: Intel Xeon E5-1620, 4 Core, 8M Cache, 3.5GHz |
| 2 | Bộ nhớ RAM | 16GB DDR4 |
| 3 | Ổ cứng | HDD: 1TB, 512GB SSD |
| 4 | Card màn hình rời | Card rời NVIDIA Quado P2200, ≥ 2 Display port or HDMI. |
| 5 | Giao tiếp mạng | Tối thiểu 2 cổng có cách ly, có card rời; 04 cổng giao tiếp IEC 61850 |
| 6 | Nguồn | 220VAC ; có 2 card nguồn chạy dự phòng nóng 1+1. |
| 7 | Kiểu dáng và kích thước | Vỏ máy dạng Rack ≤ 3U; Phù hợp với tủ Rack 19” được trang bị. |
| 8 | Nhiệt độ, độ ẩm | - Nhiệt độ làm việc cho phép: -20oC - 60oC - Độ ẩm môi trường tối thiểu: 90% tương đối. |
| 9 | Hệ điều hành | Window 10 Pro |

- 6.3.6. Trạm biến áp E1.79 Ngọc Thụy:

Trạm hiện đang vận hành với sơ đồ cầu đủ phía 110kV. Tủ Server đang lắp đặt các thiết bị sau: 02 bộ máy tính Gateway; 01 bộ máy tính HMI; 01 bộ máy tính Engineer; 01 thiết bị đồng bộ thời gian (GPS); 04 bộ Switch công nghiệp. Trạm đã trang bị máy tính kỹ sư tuy nhiên chưa được trang bị phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố và phần mềm rơ-le tương ứng với thiết bị đang vận hành trên máy tính kỹ sư.

Cấu hình máy tính kỹ sư tại TBA E1.79 Ngọc Thụy:

| STT | Tính năng | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ vi xử lý | Cấu hình tối thiểu CPU: Intel Xeon E-2124, 4 Core, 8M Cache, 3.3GHz |
| 2 | Bộ nhớ RAM | ≥ 16GB DDR4 |
| 3 | Ổ cứng | HDD: 1TB, 512GB SSD |
| 4 | Card màn hình rời | Card rời, ≥ 2 Display port or HDMI. |
| 5 | Giao tiếp mạng | Tối thiểu 2 cổng có cách ly, có card rời; 02 cổng giao tiếp IEC 61850 |
| 6 | Nguồn | 220VAC ; có 2 card nguồn chạy dự phòng nóng 1+1. |
| 7 | Kiểu dáng và kích thước | Vỏ máy dạng Rack ≤ 3U; Phù hợp với tủ Rack 19” được trang bị. |
| 8 | Nhiệt độ, độ ẩm | - Nhiệt độ làm việc cho phép: -20oC - 60oC - Độ ẩm môi trường tối thiểu: 90% tương đối. |
| 9 | Hệ điều hành | Window 10 Pro |

- 6.3.7. Hệ thống kênh truyền và viễn thông:

Mô hình kết nối kênh truyền đọc bản ghi sự cố từ các trạm biến áp về Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội như sau:

+ Tại trạm biến áp: Dữ liệu từ máy tính kỹ sư sẽ được truyền từ thiết bị Router đến Switch quang layer 3, thông qua mạng WAN HTĐ kết nối về Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội.

+ Tại trung tâm điều độ: Dữ liệu tiếp nhận từ Switch quang layer 3, thông qua router để thu thập về máy tính Server đặt tại phòng máy chủ.

Hiện trạng các thiết bị Switch (hoặc Router) do Công ty Công nghệ thông tin quản lý vận hành đều đảm bảo khả năng kết nối, cổng kết nối cho dịch vụ bản ghi sự cố (FR).

| TT | Địa điểm | Tên thiết bị | Số cổng dự phòng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TBA E1.68 | Juniper EX3400 | 20 |
| 2 | TBA E1.72 | Cisco 3850 | 20 |
| 3 | TBA E1.76 | Cisco 3850 | 7 |
| 4 | TBA E1.77 | Telco 7124S | 17 |
| 5 | TBA E1.78 | Juniper EX3400 | 19 |
| 6 | TBA E1.79 | Telco 7124S | 21 |

- 6.3.8. Hiện trạng hệ thống đọc bản ghi sự cố từ xa:

Hiện hữu tại trung tâm điều khiển X2 và trung tâm giám sát X6 đã được trang bị hệ thống đọc bản ghi sự cố từ xa với mô hình như sau:

- Về phần cứng:

Tại trung tâm Điều độ HTĐ TP Hà Nội đã được trang bị 02 máy tính, trong đó 01máy tính đóng vai trò máy chủ (Server) và 01 máy đóng vai trò máy trạm để làm việc (EWC). Cấu hình máy tính Server cụ thể như sau:

|  | Cấu hình phần cứng server |
| --- | --- |
| Ram | 32GB DDR4 3200MHz |
| Cpu | Intel Xeon Silver 4210 2.2GHz |
| HĐH | Windows Server 2022 Standard (Ver 21H2 OS build 20348.643) |
| Phần mềm | ACRv1 |

Tại Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội đã được trang bị 02 máy trạm (EWC) đóng vai trò máy trạm kết nối với máy chủ tại X2 vàcho phép truy cập điều khiển xa các máy tính EWS tại TBA.

Mỗi đơn vị trang bị 01 bộ Router phục vụ kết nối với mạng WAN-HTĐ để phục vụ việc truy cập xa.

Nguồn cấp cho hệ thống máy tính sử dụng nguồn 220VAC của hệ thống nguồn hiện hữu tại trụ sở của TTĐK B1 và Đội QLVH rơle X6, cùng với hệ thống lưu trữ nguồn (UPS) tại các cơ sở này.

- Về phần mềm:

Tại TTĐK (X2) và Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội (X6) đã được trang bị phần mềm tự động truy cập lấy bản ghi sự cố trên máy tính kỹ sư EWS tại các TBA.

Đã được trang bị phần mềm cho phép mở xem, kiểm tra và phân tích dạng sóng từ các bản tin sự cố rơle bảo vệ.

Đã được trang bị phần mềm hỗ trợ truy cập từ xa đến các TBA qua hệ thống mạng WAN-HTĐ để kết nối trực tiếp đến hệ thống rơle bảo vệ thông qua phần mềm cấu hình rơle bảo vệ tại Máy tính kỹ sư.

Trang bị phần mềm hệ điều hành Windows và diệt virus.

II. Giới thiệu chung về gói thầu:

            - Tên gói thầu: Gói thầu 3: Cung cấp hệ thống thiết bị tuy cập và tự động đọc bản ghi sự cố rơ-le từ xa cho các trạm biến áp 110kV (bao gồm lắp đặt, đấu nối hoàn thiện hệ thống)

            - Giá kế hoạch gói thầu: 1.574.137.028 đồng

            - Giá gói thầu: 1.487.477.827 đồng

            - Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Khấu hao cơ bản

            - Phạm vi công việc của gói thầu:

- + Cung cấp, Lắp đặt bổ sung 04 máy tính kỹ sư
+ Cung cấp, lắp đặt Bổ sung 06 bộ phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố và phần mềm rơ-le
+ Hoàn thiện kết nối chia sẻ thông tin, Thí nghiệm, khai báo, test scada sau khi lắp đặt

            - Thời hạn hoàn thành gói thầu: 150 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (Nhà thầu phải có bảng tiến độ chi tiết cho công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình), trong đó:

- Cung cấp VTTB: Tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

- Dịch vụ lắp đặt, đấu nối, hiệu chỉnh hoàn thiện hệ thống: Tối đa không quá 150 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Nhà thầu lưu ý:

- Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với các Nhà thầu liên quan khác của công trình trong quá trình thực hiện gói thầu này.

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu của tất cả các thiết bị theo hợp đồng một cách đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu để cho các nhà thầu khác liên quan có thể tiến hành công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử mà không phụ thuộc vào sự hướng dẫn của chuyên gia nhà máy chế tạo tại hiện trường.

- Đối với những thiết bị cần thiết phải có mặt của chuyên gia nhà thầu giám sát quá trình lắp ráp, thí nghiệm, hiệu chỉnh và chạy thử thì nhà thầu phải đảm bảo cho các chuyên gia có mặt trên công trường để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phải đưa ra các khuyến nghị sửa chữa bằng văn bản tới Chủ đầu tư trong trường hợp nhà thầu lắp thực hiện không đúng yêu cầu đã được hướng dẫn. Trường hợp nếu chuyên gia không đưa ra các chỉ dẫn, khuyến cáo chủ đầu tư kịp thời thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị đã lắp ráp.

- Chi tiết theo Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc tại chương IV và Bản vẽ đính kèm HSMT.

- Phạm vi công việc đã bao gồm các nội dung, chi phí sau:

- Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng.

- Thuế VAT cho gói thầu theo quy định tại Nghị định 174/2025/NĐ-CP quy định hướng dẫn chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội. Theo đó, tiếp tục giảm 2% thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ từ 01/07/2025 đến hết 31/12/2026.

- Chi phí liên quan đến chuyển đổi đấu nối phục vụ thi công.

- Chi phí vật tư, vật liệu phụ (kể cả hao hụt), nhân công, máy thi công, chi phí vận chuyển VTTB đến chân công trường, chi phí thu hồi VTTB đưa về kho do chủ đầu tư chỉ định ngoại trừ phần thanh lý tại công trường.

- Các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế, phí, lệ phí (nếu có), lãi của nhà thầu và chi phí dự phòng.

- Các chi phí khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như bãi chứa VTTB, lập hàng rào phân cách khu vực thi công, kho xưởng, điện nước, trang bị các dụng cụ thi công để phục vụ thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù các hư hỏng trong quá trình thi công của nhà thầu.

- Các chi phí liên quan đến quá trình cắt điện, chờ cắt điện để thi công, thí nghiệm hiệu chỉnh nghiệm thu đóng điện.

- Các chi phí xử lý trường hợp bất thường trong thời gian đóng điện công trình (từng giai đoạn, hoặc đóng điện nghiệm thu) như sự cố, sai thứ tự pha, sai đồng vị...theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Hội đồng nghiệm thu.

- Công tác thử nghiệm vật liệu, thử mẫu, thí nghiệm VTTB theo quy định chỉ dẫn kỹ thuật trong Hồ sơ thầu và theo đúng quy định hiện hành. Tất cả chi phí này do nhà thầu chịu.

- Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành.

- Các chi phí Bảo hiểm khác thuộc trách nhiệm của nhà thầu theo quy định.

- Chi phí thực hiện số lần cắt điện trong phương án thi công bao gồm trong giá dự thầu.

- Những công việc mang tính chất phục vụ cho công tác thi công mà không nêu trong bảng tiên lượng thì được hiểu là nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.

- Về công tác liên quan đến các giải pháp cho việc thi công, cảnh giới đảm bảo an toàn lao động, …, Nhà thầu tự tính toán, kiểm tra xem xét điều kiện thực tế tại hiện trường để đưa ra biện pháp cho phù hợp theo biện pháp thi công của mình và tất cả các chi phí này phải bao gồm trong giá chào thầu.

- Đối với dây dẫn nhà thầu tự tính toán chiều dài phù hợp để thi công sản xuất và lắp đặt, các hao hụt về chiều dài dây dẫn, nhà thầu tự tính toán để đưa vào đơn giá dự thầu, Chủ đầu tư chỉ xác nhận khối lượng VTTB theo thực tế hoàn thành thi công lắp đặt đưa vào sử dụng trên công trình.

- Nhà thầu chào Đơn giá dự thầu phải căn cứ vào các yếu tố nêu trong Bảng Dữ liệu đấu thầu, Dữ liệu hợp đồng để chào đúng, đủ trong Đơn giá Dự thầu. Ngoài ra lưu ý thêm: (i) Các khối lượng tính theo đơn vị như vị trí, hệ thống…: nhà thầu phải căn cứ theo các Bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật liên quan nêu trong E-HSMT và biện pháp thi công phù hợp với thực tế hiện trường để chào giá tổng hợp dự thầu; (ii) Công tác lắp đặt các thiết bị, vật tư đã bao gồm các chi phí: Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, các loại thuế và phí khác (kể cả phí bảo hiểm vận chuyển), các công tác liên quan theo hướng dẫn của nhà thầu (căn chỉnh thiết bị, đánh số thiết bị…) để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đưa thiết bị vào đóng điện nghiệm thu; (iii) Giá chào thầu của nhà thầu phải bao gồm cả công trình tạm thi công, kho bãi, lán trại tạm, chi phí tiếp nhận và bảo quản VTTB bên mời thầu cấp, kể cả các khoản phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu mà không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh thêm.

- Các hạng mục khác theo hồ sơ thiết kế được duyệt và được nêu trong bảng tiên lượng của HSMT.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu chung

  - Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu

Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu sau đây (xem tiêu chí đánh giá về kỹ thuật để biết yêu cầu về các tài liệu này):

(i) Có bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo đúng yêu cầu trong E-HSMT với các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

(ii) Văn bản cam kết cam kết thời gian bảo hành hàng hóa: tối thiểu 2 năm  kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng hoặc tối thiểu 2,5 năm kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước.

(iii) Bảng kê nguồn gốc, xuất xứ của tất cả các VTTB; Bảng thông số kỹ thuật của VTTB theo yêu cầu Chương V của E-HSMT.

(iv) Catalog/Tài liệu kỹ thuật của các VTTB có bảng đáp ứng thông số kỹ thuật.

(v) Giấy chứng nhận quản lý chất lượng (ISO) còn hiệu lực của Nhà sản xuất đối với hàng hóa chào thầu.

(vi) Các tài liệu khác chứng minh nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu tại Mục 3 - Chương III của E-HSMT, bao gồm: Giải pháp kỹ thuật; biện pháp tổ chức thi công; tiến độ thi công; biện pháp bảo đảm chất lượng; vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.

(vii) Nhà thầu có văn bản đề cử chuyên gia hướng dẫn và chuyển giao công nghệ cấu hình rơle, kèm theo hồ sơ năng lực chuyên gia, đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đã từng là phụ trách đào tạo chuyển giao công nghệ của tối thiểu 01 hợp đồng tương tự, trong đó bao gồm công việc lắp đặt thiết bị máy tính công nghiệp trong trạm biến áp có cấp điện áp ≥ 110kV.

- Chuyển giao công nghệ, chuyển giao phần mềm (có bản quyền không giới hạn thời gian) phục vụ cấu hình rơle bảo vệ vào phần mềm đọc bản ghi sự cố từ xa, kết nối từ máy tính kỹ sư về máy tính Server hiện hữu đặt tại EVNHANOILDC;

  - Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng:

a) Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ bản chính của các tài liệu sau:

(i) Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng):

- Biên bản thử nghiệm thường xuyên phải do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định trong HSMT tại phần quy cách kỹ thuật.

(ii) Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng :

- Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng các VTTB chính phải do chính nhà sản xuất thực hiện.

- Nhà sản xuất phải chứng nhận toàn bộ các vật tư thiết bị cung cấp theo hợp đồng chưa qua sử dụng và có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong hợp đồng.

- Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu là hàng ngoại nhập) của VTTB chính.

(iii) Giấy chứng nhận bảo hành.

(iv) Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu là vật tư ngoại nhập).

b) Tiến độ cung cấp và xem xét tài liệu:

-  Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu trước khi giao hàng để Chủ đầu tư xem xét và có ý kiến.

- Tiến độ cung cấp tài liệu của Nhà thầu và phúc đáp của Chủ đầu tư:

+ Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu kỹ thuật trước ngày giao hàng lần đầu tiên 07 ngày.

+ Chủ đầu tư phải phúc đáp bằng văn bản trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Nhà thầu.

- Nếu bất kỳ Biên bản thử nghiệm thường xuyên nào không đáp ứng các yêu cầu qui định trong hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận các sản phẩm tương ứng với Biên bản thử nghiệm thường xuyên không đạt yêu cầu, bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên Biên bản thử nghiệm thường xuyên đã được cung cấp cho Chủ đầu tư đều không chấp nhận và Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do bên bán chi trả.

  - Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hóa khi giao hàng:

Đính kèm theo hàng hóa khi giao hàng, Bên bán phải cung cấp bản chính các tài liệu sau:

  - Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng;

  - Giấy chứng nhận bảo hành sản phẩm;

  - Catalog của nhà sản xuất;

  - Các bản vẽ liên quan.

- Yêu cầu về kỹ thuật vật tư thiết bị cho công trình.

Theo file Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm E-HSMT

- Giải pháp kỹ thuật chính

- Hoàn thiện kết nối chia sẻ thông tin từ các trạm biến áp về Phòng phương thức - Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội.

- Kiểm tra lại chất lượng dữ liệu bản ghi sự cố tại các trạm biến áp về Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội và Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội. Phương pháp kiểm tra như sau:

+ Thực hiện kiểm tra thông tin hiện hữu các bản ghi trong từng rơle bảo vệ trong trạm biến áp.

+ Cấu hình thu thập thông tin bản ghi sự cố trên từng rơle về phần mềm đọc bản ghi sự cố mới trang bị. Kiểm tra số lượng và thông tin bản ghi thu thập đảm bảo tương ứng với thông tin bản ghi trong rơle.

+ Kiểm tra lại thông tin các bản ghi sự cố ghi nhận trên máy tính Server đặt tại Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội và trên máy tính Client đặt tại Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội.

- 3.1. Tại TBA E1.68 Chương Mỹ:

- Sơ đồ giải pháp thực hiện:

- Hiện chủng loại và kết nối rơ le tại trạm E1.68 Chương Mỹ

| Thiết bị | Ngăn | Loại | Hãng SX | Tên rơle | IEC61850 | Non-IEC 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 E1.68 | 171 | F87L | GE | L90 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ 82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
| 172 E1.68 | 172 | F87L | Siemens | 7SL86 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
| C11, C12 | 112 | F87B | Siemens | 7SS85 | 1 | 0 |
| 112 | 112 | F21 | Siemens | 7SA82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
| MBA T1 | T1 | F87T | Siemens | 7UT86 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ 82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ 82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ 82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| MBA T2 | T2 | F87T | Siemens | 7UT 82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SR511 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SR511 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SR511 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| 412 | 412 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| T401 | T401 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| T402 | T402 | F50 | R-ABB | REV615 | 1 | 0 |
| TU C41 | TUC41 | F81 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| TU C42 | TUC42 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 451 | 451 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 453 | 453 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 455 | 455 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 457 | 457 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 459 | 459 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 461 | 461 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 463 | 463 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 450 | 450 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 452 | 452 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 454 | 454 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 456 | 456 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 458 | 458 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 460 | 460 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 462 | 462 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 | 0 |
| 312 | 312 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 342 | 342 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| TUC31 | TUC31 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| TUC32 | TUC32 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 371 | 371 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 373 | 373 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 375 | 375 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 370 | 370 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 372 | 372 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 374 | 374 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| Tổng |  |  |  |  | 50 | 0 |

- Trên cơ sở hiện trạng các chủng loại thiết bị máy tính SCADA, role bảo vệ, BCU, .. của trạm, các thiết bị cần đầu tư để thực hiện truy cập lấy bản ghi sự cố rơ le từ xa bao gồm các thiết bị sau:

| TT | Thiết bị, dịch vụ, vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị |  |  |  |
| 1 | Máy tính kỹ sư EWS | Bộ | 01 |  |
| 2 | Màn hình 27” | Bộ | 01 |  |
| B | Phần mềm |  |  |  |
| 1 | Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố từ các rơle | Bộ | 01 | Phù hợp kết nối thu thập dữ liệu về máy tính Server hiện hữu |
| 2 | Phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa | Bộ | 01 |  |
| 3 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 |  |
| 4 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 01 |  |
| C | Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Cáp mạng CAT5e | m | 60 |  |
| 2 | Dây điện nguồn 2x1mm | m | 20 |  |
| 3 | Ống nhựa xoắn D32/25 | m | 20 |  |
| 4 | Hạt mạng RJ45 | cái | 4 |  |
| 5 | Dây thít 15cm (20 cái) | Gói | 01 |  |

Ghi chú: Các file cấu hình rơ le bảo vệ được thu thập và lưu trữ đầy đủ trên máy tính kỹ sư tại trạm phục vụ công tác quản lý vận hành.

- 3.2. Tại TBA E1.72 Kim Chung:

- Sơ đồ giải pháp thực hiện:

- Hiện chủng loại và kết nối rơ le tại trạm E1.72 Kim Chung

| T.Bị | Ngăn | Loại | Hãng SX | Tên rơle | IEC61850 |  | Non-IEC 61850 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 E1.72 | 171 | F87L | GE | L90 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | GE | F650 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | BCU | GE | F650 | 1 |  | 0 |  |
| 172 E1.72 | 172 | F87L | GE | L90 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | GE | F650 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | BCU | GE | F650 | 1 |  | 0 |  |
| C11, C12 | 112 | F87B | GE | B90 | 1 |  | 0 |  |
| 112 | 112 | F21 | GE | D60 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | BCU | GE | F650 | 1 |  | 0 |  |
| MBA T1 | T1 | F87T | GE | T60 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | GE | F650 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | GE | F650 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | BCU | GE | F650 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 |  | 0 |  |
| MBA T2 | T2 | F87T | GE | T60 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | GE | F650 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | GE | F650 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | BCU | GE | F650 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 |  | 0 |  |
| 412 | 412 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| T401 | T401 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| TUC41 | TUC41 | F81 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 451 | 451 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 453 | 453 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 455 | 455 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 457 | 457 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 459 | 459 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 461 | 461 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 463 | 463 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 465 | 465 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| T402 | T402 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| TUC42 | TUC42 | F81 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 450 | 450 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 452 | 452 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 454 | 454 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 456 | 456 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 458 | 458 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 460 | 460 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 462 | 462 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 464 | 464 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| Tổng |  |  |  |  |  | 40 |  | 0 |  |

- Trên cơ sở hiện trạng các chủng loại thiết bị máy tính SCADA, role bảo vệ, BCU, .. của trạm, các thiết bị cần đầu tư để thực hiện truy cập lấy bản ghi sự cố rơ le từ xa bao gồm các thiết bị sau:

| TT | Thiết bị, dịch vụ, vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị |  |  |  |
| 1 | Máy tính kỹ sư EWS | Bộ | 01 |  |
| 2 | Màn hình 27” | Bộ | 01 |  |
| B | Phần mềm |  |  |  |
| 1 | Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố từ các rơle | Bộ | 01 | Phù hợp kết nối thu thập dữ liệu về máy tính Server hiện hữu |
| 2 | Phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa | Bộ | 01 |  |
| 3 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 |  |
| 4 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 01 |  |
| C | Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Cáp mạng CAT5e | m | 60 |  |
| 2 | Dây điện nguồn 2x1mm | m | 20 |  |
| 3 | Ống nhựa xoắn D32/25 | m | 20 |  |
| 4 | Hạt mạng RJ45 | cái | 4 |  |
| 5 | Dây thít 15cm (20 cái) | Gói | 01 |  |

Ghi chú: Các file cấu hình rơ le bảo vệ được thu thập và lưu trữ đầy đủ trên máy tính kỹ sư tại trạm phục vụ công tác quản lý vận hành.

- 3.3 Tại TBA E1.76 Đại Kim:

- Sơ đồ giải pháp thực hiện:

- Hiện chủng loại và kết nối rơ le tại trạm E1.76 Đại Kim

| T.Bị | Ngăn | Loại | Hãng SX | Tên rơle | IEC 61850 |  | Non-IEC 61850 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 E1.76 | 171 | F87L | Alstom | P543 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 |  | 0 |  |
| 172 E1.76 | 172 | F87L | Toshiba | GRL200 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 |  | 0 |  |
| 173 E1.76 | 173 | F87L | Alstom | P543 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 |  | 0 |  |
| 174 E1.76 | 174 | F87L | Toshiba | GRL200 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 |  | 0 |  |
| C11, C12 | 112 | F87B | Toshiba | GRB200 | 1 |  | 0 |  |
| 112 | 112 | F21 | Toshiba | GRZ200 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 |  | 0 |  |
| MBA T1 | T1 | F87T | Toshiba | GRT200 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 |  | 0 |  |
| MBA T2 | T2 | F87T | Toshiba | GRT200 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 |  | 0 |  |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 |  | 0 |  |
| 412 | 412 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| T401 | T401 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| TUC41 | TUC41 | F81 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 451 | 451 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 453 | 453 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 455 | 455 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 457 | 457 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 459 | 459 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 461 | 461 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 463 | 463 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 465 | 465 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 467 | 467 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 469 | 469 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| T402 | T402 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| TUC42 | TUC42 | F81 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 450 | 450 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 452 | 452 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 454 | 454 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 456 | 456 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 458 | 458 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 460 | 460 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 462 | 462 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 464 | 464 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 466 | 466 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 468 | 468 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| 423 | 423 | F50 | Schneider | P3U30 | 1 |  | 0 |  |
| Tổng |  |  |  |  |  | 51 |  | 0 |

- Trên cơ sở hiện trạng các chủng loại thiết bị máy tính SCADA, role bảo vệ, BCU, .. của trạm, các thiết bị cần đầu tư để thực hiện truy cập lấy bản ghi sự cố rơ le từ xa bao gồm các thiết bị sau:

| TT | Thiết bị, dịch vụ, vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị |  |  |  |
| 1 | Máy tính kỹ sư EWS | Bộ | 01 |  |
| 2 | Màn hình 27” | Bộ | 01 |  |
| 2 | Router | Bộ | 00 |  |
| B | Phần mềm |  |  |  |
| 1 | Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố từ các rơle | Bộ | 01 | Phù hợp kết nối thu thập dữ liệu về máy tính Server hiện hữu |
| 2 | Phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa | Bộ | 01 |  |
| 3 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 |  |
| 4 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 01 |  |
| C | Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Cáp mạng CAT5e | m | 60 |  |
| 2 | Dây điện nguồn 2x1mm | m | 20 |  |
| 3 | Ống nhựa xoắn D32/25 | m | 20 |  |
| 4 | Hạt mạng RJ45 | cái | 4 |  |
| 5 | Dây thít 15cm (20 cái) | Gói | 01 |  |

Ghi chú: Các file cấu hình rơ le bảo vệ được thu thập và lưu trữ đầy đủ trên máy tính kỹ sư tại trạm phục vụ công tác quản lý vận hành.

- 3.4 Tại TBA E1.77 Lĩnh Nam:

- Sơ đồ giải pháp thực hiện:

- Hiện chủng loại và kết nối rơ le tại trạm E1.77 Lĩnh Nam

| T.Bị | Ngăn | Loại | Hãng SX | Tên rơle | IEC61850 | Non-IEC 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 E1.77 | 171 | F87L | Toshiba | GRL200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| 172 E1.77 | 172 | F87L | Toshiba | GRL200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| C11, C12 | 112 | F87B | Toshiba | GRB200 | 1 | 0 |
| 112 | 112 | F21 | Toshiba | GRZ200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| MBA T1 | T1 | F87T | Toshiba | GRT200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| MBA T2 | T2 | F87T | Toshiba | GRT200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| 412 | 412 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| T401 | T401 | F50 | R-ABB | REV615 | 1 | 0 |
| TUC41 | TUC41 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 451 | 451 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 453 | 453 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 455 | 455 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 457 | 457 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 459 | 459 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 461 | 461 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 463 | 463 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 465 | 465 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| T402 | T402 | F50 | R-ABB | REV615 | 1 | 0 |
| TUC42 | TUC42 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 450 | 450 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 452 | 452 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 454 | 454 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 456 | 456 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 458 | 458 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 460 | 460 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 462 | 462 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 464 | 464 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| Tổng |  |  |  |  | 40 | 0 |

- Trên cơ sở hiện trạng các chủng loại thiết bị máy tính SCADA, role bảo vệ, BCU, .. của trạm, các thiết bị cần đầu tư để thực hiện truy cập lấy bản ghi sự cố rơ le từ xa bao gồm các thiết bị sau:

| TT | Thiết bị, dịch vụ, vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị |  |  |  |
| 1 | Máy tính kỹ sư EWS | Bộ | 01 |  |
| 2 | Màn hình 27” | Bộ | 01 |  |
| B | Phần mềm |  |  |  |
| 1 | Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố từ các rơle | Bộ | 01 | Phù hợp kết nối thu thập dữ liệu về máy tính Server hiện hữu |
| 2 | Phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa | Bộ | 01 |  |
| 3 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 |  |
| 4 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 01 |  |
| C | Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Cáp mạng CAT5e | m | 60 |  |
| 2 | Dây điện nguồn 2x1mm | m | 20 |  |
| 3 | Ống nhựa xoắn D32/25 | m | 20 |  |
| 4 | Hạt mạng RJ45 | cái | 4 |  |
| 5 | Dây thít 15cm (20 cái) | Gói | 01 |  |

Ghi chú: Các file cấu hình rơ le bảo vệ được thu thập và lưu trữ đầy đủ trên máy tính kỹ sư tại trạm phục vụ công tác quản lý vận hành.

- 3.5. Trạm biến áp E1.78 Sóc Sơn 2:

- Sơ đồ giải pháp thực hiện:

- Hiện chủng loại và kết nối rơ le tại trạm E1.78 Sóc Sơn 2

| T.Bị | Ngăn | Loại | Hãng SX | Tên rơle | IEC61850 | Non-IEC 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 E1.78 | 171 | F87L | Toshiba | GRL200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| 172 E1.78 | 172 | F87L | Toshiba | GRL200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| C11, C12 | 112 | F87B | Toshiba | GRB200 | 1 | 0 |
| 112 | 112 | F21 | Toshiba | GRZ200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
| MBA T1 | T1 | F87T | Toshiba | GRT200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| MBA T2 | T2 | F87T | Toshiba | GRT200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Toshiba | GBU200 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | A.EBRLE | REG-DA | 1 | 0 |
| TUC41 | TUC41 | F27/59 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 451 | 451 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 453 | 453 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 455 | 455 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 457 | 457 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 459 | 459 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 461 | 461 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 463 | 463 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 465 | 465 | F50 | Toshiba | GRD200 | 1 | 0 |
| 412 | 412 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| TUC42 | TUC42 | F27/59 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 450 | 450 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 452 | 452 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 454 | 454 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 456 | 456 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 458 | 458 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 460 | 460 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 462 | 462 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 464 | 464 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| Tổng |  |  |  |  | 38 | 0 |

- Trên cơ sở hiện trạng các chủng loại thiết bị máy tính SCADA, role bảo vệ, BCU, .. của trạm, các thiết bị cần đầu tư để thực hiện truy cập lấy bản ghi sự cố rơ le từ xa bao gồm các thiết bị sau:

| TT | Thiết bị, dịch vụ, vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị |  |  |  |
| 1 | Máy tính kỹ sư EWS | Bộ | 01 |  |
| 2 | Màn hình 27” | Bộ | 01 |  |
| B | Phần mềm |  |  |  |
| 1 | Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố từ các rơle | Bộ | 01 | Phù hợp kết nối thu thập dữ liệu về máy tính Server hiện hữu |
| 2 | Phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa | Bộ | 01 |  |
| 3 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 |  |
| 4 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 01 |  |
| C | Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Cáp mạng CAT5e | m | 60 |  |
| 2 | Dây điện nguồn 2x1mm | m | 20 |  |
| 3 | Ống nhựa xoắn D32/25 | m | 20 |  |
| 4 | Hạt mạng RJ45 | cái | 4 |  |
| 5 | Dây thít 15cm (20 cái) | Gói | 01 |  |

Ghi chú: Các file cấu hình rơ le bảo vệ được thu thập và lưu trữ đầy đủ trên máy tính kỹ sư tại trạm phục vụ công tác quản lý vận hành.

- 3.6. Trạm biến áp E1.79 Ngọc Thụy:

- Sơ đồ giải pháp thực hiện:

- Hiện chủng loại và kết nối rơ le tại trạm E1.79 Ngọc Thụy

| T.Bị | Ngăn | Loại | Hãng SX | Tên rơle | IEC61850 | Non-IEC 61850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 E1.79 | 171 | F87L | Nari | PCS931 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
| 172 E1.79 | 172 | F87L | Nari | PCS931 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | GRD200 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
| C11, C12 | 112 | F87B | Siemens | 7SS85 | 1 | 0 |
| 112 | 112 | F21 | Siemens | 7SA82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
| MBA T1 | T1 | F87T | Siemens | 7UT82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | Siemens | 7SJ85 | 1 | 0 |
| MBA T2 | T2 | F87T | Siemens | 7UT82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ82 | 1 | 0 |
|  |  | F50 | Siemens | 7SJ82 | 1 | 0 |
|  |  | BCU | Siemens | 6MD85 | 1 | 0 |
|  |  | F90 | Siemens | 7SJ85 | 1 | 0 |
| TUC41 | TUC41 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 451 | 451 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 453 | 453 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 455 | 455 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 457 | 457 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 459 | 459 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 461 | 461 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 463 | 463 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 465 | 465 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| T401 | T401 | F50 | R-ABB | REV620 | 1 | 0 |
| 412 | 412 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| TUC42 | TUC42 | F81 | R-ABB | REU615 | 1 | 0 |
| 450 | 450 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| 452 | 452 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 454 | 454 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 456 | 456 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 458 | 458 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 460 | 460 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 462 | 462 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| 464 | 464 | F50 | R-ABB | GRD200 | 1 | 0 |
| T402 | T402 | F50 | R-ABB | REV620 | 1 | 0 |
| 423 | 412 | F50 | R-ABB | REF615 | 1 | 0 |
| Tổng |  |  |  |  | 41 | 0 |

- Trên cơ sở hiện trạng các chủng loại thiết bị máy tính SCADA, role bảo vệ, BCU, .. của trạm, các thiết bị cần đầu tư để thực hiện truy cập lấy bản ghi sự cố rơ le từ xa bao gồm các thiết bị sau:

| TT | Thiết bị, dịch vụ, vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị |  |  |  |
| 1 | Máy tính kỹ sư EWS | Bộ | 01 |  |
| 2 | Màn hình 27” | Bộ | 01 |  |
| B | Phần mềm |  |  |  |
| 1 | Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố từ các rơle | Bộ | 01 | Phù hợp kết nối thu thập dữ liệu về máy tính Server hiện hữu |
| 2 | Phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa | Bộ | 01 |  |
| 3 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 |  |
| 4 | Phần mềm diệt virut | Bộ | 01 |  |
| C | Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Cáp mạng CAT5e | m | 60 |  |
| 2 | Dây điện nguồn 2x1mm | m | 20 |  |
| 3 | Ống nhựa xoắn D32/25 | m | 20 |  |
| 4 | Hạt mạng RJ45 | cái | 4 |  |
| 5 | Dây thít 15cm (20 cái) | Gói | 01 |  |

Ghi chú: Các file cấu hình rơ le bảo vệ được thu thập và lưu trữ đầy đủ trên máy tính kỹ sư tại trạm phục vụ công tác quản lý vận hành

- Bản vẽ: Theo file đính kèm E-HSMT

- Các yêu cầu khác

- Việc Bên mua không kiểm tra, thiếu kiểm tra, hay bỏ qua không kiểm tra công việc, thiết bị, vật tư do Nhà thầu hay nhà thầu phụ thực hiện hoặc cung cấp sẽ không làm cho Nhà thầu hết trách nhiệm hoàn tất công việc theo HSMT, phù hợp với HSMT cũng như không giải tỏa Nhà thầu ra khỏi bất kỳ trách nhiệm nào về bảo hành.

- Nếu sản phẩm không tuân thủ các thử nghiệm điển hình như yêu cầu sẽ bị từ chối

- Các bản vẽ, mô hình và mẫu: Các bản vẽ, mẫu, mô hình do Nhà Thầu đệ trình và được Bên Mua chấp thuận phải xuất phát từ các chỉ dẫn bằng văn bản của Bên Mua. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi sai biệt hay thiếu sót trong các bản vẽ, dù các bản ấy đã được Bên mua xét duyệt hay chưa. Việc Bên mua chấp nhận bất kỳ bản vẽ hay mẫu nào cũng sẽ không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu trong việc hoàn tất Các công việc theo Hợp đồng, phù hợp với HSMT này và với Các Điều kiện của Hợp đồng cũng như không miễn trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu.

- Tất cả vật tư thiết bị được cung cấp và mọi công việc được thực hiện phải phù hợp về mọi mặt với các yêu cầu trong các Quy định, Tiêu chuẩn và Luật hiện hành trong nước của Bên mua, áp dụng được cho các Công việc theo Hợp đồng, cũng như phù hợp với các quy đinh áp dụng khác mà Bên mua tuân thủ.

- Hướng dẫn các nhân viên tại trạm: Nhà thầu sẽ được yêu cầu đào tạo nhân viên vận hành tại trạm trong thời gian lắp đặt và đưa vào vận hành nhằm cho phép các kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật của đơn vị vận hành nắm bắt các kinh nghiệm kỹ thuật cần thiết trong việc bảo trì trạm. Cần chú ý đặc biệt đến bảo vệ, thu thập dữ kiện vi tính hóa và hệ thống thông tin. Mọi chi phí liên quan đến việc đào tạo sẽ bao gồm trong giá trị Hợp đồng.

- Đóng gói, phương tiện và vận chuyển: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đóng gói, chất hàng, và chuyên chở thiết bị từ nơi chế tạo, dù đó là công xưởng của Nhà thầu hay của bất kỳ nhà cung cấp nào, cho đến công trường, kể cả việc dỡ hàng. Bất kỳ thiệt hại do đóng gói không đúng cách hoặc không đầy đủ, Nhà thầu phải chịu chi phí đổi và giao lại trong thời hạn phù hợp theo yêu cầu của Bên mua. Nhà thầu phải tìm hiểu kỹ về các phương tiện chuyên chở và các yêu cầu liên quan, các khí cụ đo khối lượng và đảm bảo rằng thiết bị được đóng gói để chuyên chở sẽ phù hợp với các giới hạn đó. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi phí tổn sửa chữa hay thay thế thiết bị, bao gồm những gì mà Bên mua đã trả do hư hỏng khi chuyên chở gây ra.

- Ký hiệu lắp ráp: Trước khi xuất khỏi xưởng của Nhà thầu, mọi cơ cấu hay vật định vị phải được sơn hay đóng dấu ở 2 chỗ, chỉ rõ số hiệu phân biệt và/ hoặc chữ cái tương ứng với số hiệu phân biệt và/ hoặc chữ cái trên một bảng kê các bản vẽ và vật tư.

-  Vật liệu và phụ kiện: Tất cả các vật liệu và phụ kiện cung cấp theo hợp đồng này phải còn mới nguyên, có chất lượng cao nhất và phải được chế tạo từ năm 2024 trở đi với seri và thiết kế mới nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt: Tất cả những sản phẩm, hàng hóa cung cấp phải kèm theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt, biên bản nghiệm thu kiểm tra. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa bằng các bản vẽ, số liệu và hình ảnh.