- TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ

Máy tính kỹ sư:

a. Yêu cầu chung:

Yêu cầu thiết bị phải được chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn chất lượng bao gồm:

- Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường: IEC, EMC

- Thử nghiệm khả năng chịu tác động từ trường: IEC 61000-4, EN55022, FCC

Các thông số định mức:

- Điện áp nguồn nuôi: 220 VDC, 220 VAC

b. Các yêu cầu kỹ thuật khác:

- Các thiết bị theo tiêu chuẩn công nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu làm việc trong môi trường trạm biến áp có nhiều từ trường, chịu được nhiệt độ và độ ẩm cao.

- Các Router, máy tính phải đạt các tiêu chuẩn truyền thông quốc tế về an ninh bảo mật. Có phần mềm giao tiếp để kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, phân tích các sự cố và chạy trên các nền hệ điều hành khác Windows, Linux Red Hat …

- Đối với hệ thống phần mềm truy cập và đọc logfile rơ le từ xa: Phải có tính ổn định cao, thân thiện dễ sử dụng. Các cấu hình phần mềm phải đảm bảo an toàn, an ninh bảo mật cho hệ thống SCADA và hệ thống rơ le tại trạm.

* Đặc tính kỹ thuật máy tính kỹ sư:

| STT | Tính năng | Thông số Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ vi xử lý | Cấu hình tối thiểu CPU: 1 x Intel® Xeon E-2336 (6C/12T, 12MB Cache, 2.90GHz, 65W) hoặc tương đương |
| 2 | Bộ nhớ RAM | ≥ 16GB DDR4-1RX8 3200MHz ECC Unbuffered DIMM |
| 3 | Ổ cứng | HDD: ≥ 2 TB SATA 6Gb/s 7200 RPM |
| 4 | Card màn hình rời | NVIDIA Quadro P400 hoặc tương đương |
| 5 | Cổng màn hình | ≥ 2 Display port or HDMI (Hỗ trợ Dual Monitor) |
| 6 | Giao tiếp | ≥ 2 Cổng 100/1000Mbps, ≥ 4 USB 3.0 ports |
| 7 | Nguồn | 220VAC-600W; có 2 card nguồn chạy dự phòng nóng 1+1. |
| 8 | Kiểu thiết kế | Vận hành 24/7, Vỏ máy dạng Rack ≤ 3U; Phù hợp với tủ Rack 19” được trang bị |
| 9 | Nhiệt độ, độ ẩm | - Nhiệt độ làm việc cho phép: 0oC - 40oC hoặc rộng hơn - Nhiệt độ không vận hành cho phép: -20oC - 60oC hoặc rộng hơn - Độ ẩm môi trường: ≤90% tương đối. |
| 10 | Hỗ trợ hệ điều hành | Window 10 trở lên (có bản quyền) và phần mềm diệt Virut (có bản quyền). |
| 11 | Phụ kiện lắp đặt | - Cáp màn hình đáp ứng tiêu chuẩn Full HD, chống nhiễu, đủ chiều dài lắp đặt. - Cáp nguồn, driver, tài liệu đầy đủ. - Chuột, bàn phím |

Màn hình giám sát:

* Đặc tính kỹ thuật màn hình giám sát:

| TT | Mô tả | Thông số yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ | Nêu rõ |
| 2 | Kiểu thiết kế | Để bàn kèm chân đế |
| 3 | Kích thước | ≥ 27” |
| 4 | Kiểu | IPS hoặc LED |
| 5 | Độ phân giải | Full HD |
| 6 | Tỷ lệ | 16:9 |
| 7 | Góc nhìn | 178/178 |
| 8 | Độ tương phản | 1000:1 |
| 9 | Thời gian đáp ứng | ≤5ms |
| 10 | Cổng kết nối | HDMI/DP |
| 11 | Nguồn nuôi | 220VAC |
| 12 | Nhiệt độ làm việc | 0÷40°C hoặc rộng hơn |
| 13 | Độ ẩm làm việc | 10÷80% |
| 14 | Phụ kiện kèm theo | Đầy đủ |

Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố:

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ | Nêu rõ |
| 2 | Hỗ trợ giao thức | IEC 61850 Edition 1 và Edition 2 SNMP, FTP, SFTP SNTP |
| 3 | Cơ sở dữ liệu | Đáp ứng đủ để kết nối số lượng rơ le IEC61850 cho mỗi trạm. |
| 4 | Chạy trên hệ điều hành của máy tính | Windows Pro 10 64 Bit |
| 5 | Đặc tính phần mềm |  |
|  | Khả năng cấu hình | - Cho phép khai báo đường dẫn tới thư mục lưu tệp bản ghi sự cố trong rơ le - Cho phép khai báo kết nối rơ le bằng cách nhập địa chỉ IP hoặc nhập tệp tương thích với IEC61850 (cid, icd, scd...) - Cơ chế lấy tệp bản tin sự cố từ rơ le có thể được lựa chọn: Polling hoặc Event - Cho phép lựa chọn giao thức gửi dữ liệu lên trung tâm theo FTP hoặc SFTP - Cho phép cấu hình giám sát trạng thái kết nối của phần mềm tới từng rơ le theo SNMP - Cho phép cấu hình tag list: - Logic tag: cho phép cấu hình lập trình các biến tính toán, hàm logic - Diagnostic tag: cho phép cấu hình các biến giám sát tình trạng phần mềm - Cho phép Download project, Upload project, Update license… |
|  | Quản lý dữ liệu bản tin sự cố | - Cho phép các tệp COMTRADE có thể được xuất sang một thư mục chuyên dụng để tích hợp vào được hệ thống đọc bản ghi cấp trên. - Có thể thay đổi tên tệp được xuất theo tiêu chuẩn IEEE C37.232 thuận tiện cho việc quản lý |
|  | Quản lý dữ liệu từ các IED | - Quản lý IED theo dạng cây - Theo dõi quá trình kết nối dữ liệu với rơ le - Theo dõi sự thay đổi của cấu hình. Ghi lại các sự kiện cấu hình - Ghi lại log kết nối với các IED |
|  | Quản lý dữ liệu khác | - Tạo tài khoản người dùng - Phân quyền người dùng - Quản lý hoạt động người dùng (Audit Trail) |
|  | Cyber security | - Thu thập sự kiện từ Syslog - Chuyển đổi và thu thập các Logs của Windows trên PC. - Thu thập hoạt động của người dùng. - Có khả năng đặt mật khẩu cho file project |
|  | Backup và khôi phục dữ liệu | Backup và khôi phục dữ liệu cấu hình hệ thống và database. |
|  | Kết nối với phần mềm trung tâm | Phần mềm tự động thu thập bản ghi sự cố phải mã hóa được dữ liệu để truyền lên phần mềm trung tâm. |
|  | Hỗ trợ giám sát trạng thái kết nối đến rơ le | Có |
| 6 | Phần cứng tối thiểu hỗ trợ | Chip Intel >=8M Cache, >=2.2GHz, Ram 8Gb, HDD >=300Gb |
| 7 | Số lượng IED kết nối | >=100 |

Phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa:

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ | Nêu rõ |
| 2 | Cấu trúc phần mềm | Dạng Server-Viewer, chỉ máy tính Viewer truy cập được vào máy tính Server. |
| 3 | Các dạng đăng nhập kết nối | Bằng ID, IP, hoặc tài khoản người dùng |
| 5 | Số lượng máy tính hỗ trợ | ≥100 máy tính |
| 4 | Các tính năng |  |
|  | - Hiển thị các máy tính Server trên màn hình quản lý một cách trực quan, giúp người sử dụng dễ dàng nhận biết tình trạng kết nối của các máy tính này | Đáp ứng |
|  | - Người sử dụng có thể truy cập một cách nhanh chóng vào một máy tính mà không cần nhập mật khẩu (mật khẩu được nhập một lần khi tạo kết nối) | Đáp ứng |
|  | - Hỗ trợ các tính năng khi truy cập: toàn quyền điều khiển, chỉ xem, tắt máy, thực thi lệnh điều khiển… | Đáp ứng |
|  | - Cho phép truy cập đồng thời nhiều máy tính trong một thời điểm | Đáp ứng |
|  | - Hỗ trợ lọc IP, chỉ cho phép máy tính với IP được chỉ định được phép truy cập | Đáp ứng |
|  | - Truyền nhận file giữa các máy tính | Đáp ứng |
|  | - Ghi lại màn hình máy tính khi có truy cập từ máy tính khác | Đáp ứng |
|  | - Hỗ trợ Audio-Video chat | Đáp ứng |
|  | - Giới hạn thời gian truy cập trên máy tính Server | Đáp ứng |
|  | - Hiển thị IP, User của máy tính đang truy cập trên máy tính Server | Đáp ứng |
|  | - Ghi lại các sự kiện truy cập cả trên máy tính truy cập và máy tính được truy cập | Đáp ứng |