Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## I. Giới thiệu về gói thầu

### 1. Phạm vi công việc của gói thầu

- Tên dự án: Dự án công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône (Nâng đập hồ A và xây dựng cụm nhà máy hồ B).

- Tên gói thầu: PC3I-DakPone-G02: Mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng đường dây, TBA 22kV/0,4kV cấp điện thi công.

- Địa điểm xây dựng: Tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

- Phạm vi công việc chủ yếu của gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng đường dây 22kV và TBA 22kV/0,4kV cấp điện thi công.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày khởi công.

- Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay.

- Quyết định số 93/QĐ-HĐQT ngày 08/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phê duyệt BCNCKT ĐTXD điều chỉnh – Dự án thủy điện Đăk Pône – Nhà máy thủy điện hồ A – Hạng mục: Nâng đập hồ A và Nhà máy thủy điện hồ B.

- Quyết định số 1101/QĐ-PC3I ngày 10/10/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Xây dựng cụm nhà máy hồ B và Tổng dự toán - Công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône (Nâng đập hồ A và xây dựng cụm nhà máy hồ B).

- Quyết định số 1125/QĐ-PC3I ngày 21/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phê duyệt TKBVTC điều chỉnh phần Đường dây 22kV thuộc gói thầu PC3I-DakPone-G02: Mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng đường dây, TBA 22kV/0,4kV cấp điện thi công - Dự án công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône (Nâng đập hồ A và xây dựng cụm nhà máy hồ B).

- Quyết định số 178/QĐ-PC3I ngày 12/02/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán, dự toán gói thầu PC3I-DakPone-G02: Mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng đường dây, TBA 22kV/0,4kV cấp điện thi công Công trình: Dự án công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône (Nâng đập hồ A và xây dựng cụm nhà máy hồ B).

- Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) gói thầu PC3I-DakPone-G02: Mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng đường dây, TBA 22kV/0,4kV cấp điện thi công thuộc Dự án công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône (Nâng đập hồ A và xây dựng cụm nhà máy hồ B).

### 2. Giải pháp kỹ thuật chính

Xây dựng mới tuyến Đường dây 22kV mạch đơn có tổng chiều dài 1,1 km với các giải pháp kỹ thuật chính như sau:

- Điểm đầu: Cột cổng 22kV tại trạm biến áp nâng 0,4/22kV thuộc Dự án công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône (Nâng đập hồ A và xây dựng cụm nhà máy hồ B).

- Điểm cuối: Cột BT107/22/1 (nay là cột BT86/47/1) nhánh rẽ Kon Pring thuộc xuất tuyến 477-TBA110kV Kon Plông.

- Cấp điện áp: 22kV.

- Kết cấu: 3 pha 3 dây.

- Chiều dài toàn tuyến: 1,1km.

- Số mạch: 01 mạch.

- Dây dẫn: Dùng dây nhôm bọc cách điện AC-XLPE-BP-70/11 đi trên không và Cáp ngầm XLPE/PVC/DSTA-M(3x70)mm2 - 24kV đi ngầm trong đất.

- Cách điện: Cách điện đứng sử dụng loại Pin Post, cách điện treo sử dụng cách điện polymer.

- Thiết bị phân đoạn đầu tuyến: Dùng Recloser 22kV, dao cách ly, cầu chì tự rơi, chống sét van và phụ kiện.

- Trạm biến áp cấp điện thi công 22/0,4kV-250kVA: Lắp đặt tại vị trí cột số 06 của tuyến đường dây 22kV trên không.

- Cột: Dùng cột sắt, cột BTLT đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 5847-2016 và cột thép hình mạ kẽm cho các vị trí chịu lực lớn.

- Móng cột, móng néo: Dùng móng khối bê tông cốt thép đúc tại chỗ ký kiệu: MCS.1, MT-14; MK-14, MN15-5.

- Tiếp đất: Đối với đường dây 22kV trung tính nối đất, nối đất tại các cột vượt, cột rẽ nhánh, cột có lắp đặt thiết bị, cột trên các đoạn giao chéo với đường giao thông, thông tin, cột khu vực đông dân cư. Các đoạn đi qua khu vực ít dân cư thì nối đất lặp lại cách 2 đến 3 khoảng cột.

- Dùng tiếp địa loại RC2-4 hệ thống cọc tia hỗn hợp. Cọc tiếp địa bằng thép L63x63x6, dài 2.0m. Dây tiếp địa bằng thép tròn Φ12. Cọc và tia được chôn sâu cách mặt đất tự nhiên  1.0m. Toàn bộ hệ thống nối đất được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ không nhỏ hơn 80m.

Cải tạo tuyến ĐZ 22kV nhánh rẽ cấp điện cho TBA tự dùng nhà máy nước xã Măng Đen: 01 mạch, kết cấu 3 pha 3 dây, chiều dài toàn tuyến là 100m.

## II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

## III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

### 1. Quy định chung

#### 1.1. Kho của Nhà thầu

Là các loại kho bãi do Nhà thầu tự làm và chịu kinh phí tại công trường để bảo quản các vật tư thiết bị mà Nhà thầu cấp cho gói thầu. Các kho bãi này phải được xây dựng với chi phí do Nhà thầu chịu và phải được Bên A đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.

#### 1.2. Các công trình tạm

- Lán trại tạm: Nhà thầu tự làm và chịu kinh phí để phục vụ cán bộ, công nhân của Nhà thầu trong quá trình xây lắp.

- Đường tạm thi công: Nhà thầu tự làm và chịu kinh phí để phục vụ cho quá trình thi công xây lắp và vận chuyển.

- Sau khi hoàn thành các công tác xây lắp, Nhà thầu phải tháo dỡ tất cả các công trình tạm và hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng.

#### 1.3. Cung cấp điện, nước thi công

1.3.1. Về cấp điện thi công

- Trong thời gian thi công gói thầu Nhà thầu có trách nhiệm liên hệ Điện lực sở tại để cấp và mua điện phục vụ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm trang bị đường dây cấp điện thi công đến các phụ tải thiết bị thi công của nhà thầu và phải đảm bảo điều kiện kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho vận hành. Có trách nhiệm chi trả phần tiền điện theo đơn giá qui định của bên bán điện (Quảng Ngãi PC).

- Ngoài ra, nhà thầu phải bố trí 01 máy phát điện thi công có công suất đảm bảo cấp điện thi công trong trường hợp nhà thầu không mua điện từ lưới điện của Điện lực địa phương kể cả trong trường hợp sự cố lưới/nguồn điện lưới.

1.3.2. Về nước thi công

Nhà thầu tự lo và đảm bảo số lượng cũng như chất lượng trong suốt quá trình thi công.

#### 1.4. Các thủ tục liên quan đến cấp phép

- Nhà thầu phải tự liên hệ, làm các thủ tục và chịu mọi chi phí liên quan với các đơn vị liên quan để khảo sát, đăng ký, đóng cắt điện phục vụ thi công cũng như thi công giao chéo với các đường dây thông tin, điện lực, … và chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch;

- Nhà thầu phải tự liên hệ và xin các giấy phép cần thiết để được phép thi công (đào vỉa hè, khoan đường, thi công cột điện đi dọc đường, kéo dây vượt đường Quốc lộ, đường sắt, đường sông…) và phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị cần thiết để hoàn thành công tác thi công theo đúng giải pháp đã thỏa thuận với cơ quan hữu quan;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm và kinh phí thực hiện các biện pháp để duy trì các chức năng bình thường của các công trình công cộng (đường giao thông, đường sắt, cấp thoát nước, điện thoại, điện lực, đường sông…), mọi biện pháp về an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu ảnh hưởng môi trường và các chế độ báo cáo theo như bảng kế hoạch quản lý môi trường của dự án. Trong trường hợp Nhà thầu gây thiệt hại, hư hỏng các công trình công cộng trong quá trình thi công, Nhà thầu phải thực hiện việc bồi thường, khắc phục, hoàn trả lại như hiện trạng ban đầu;

- Đối với các công việc thi công đặc thù, Nhà thầu phải khảo sát hiện trường và lập biện pháp thi công chi tiết gửi về Ban để làm thủ tục thoả thuận với các cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan và có ý kiến thống nhất trước khi thực hiện, cụ thể: các công việc liên quan đến cắt điện; đào đúc móng trong khu vực phức tạp (như đầm lầy, sông suối, ao hồ …); kéo dây vượt sông, kéo dây vượt đường giao thông có ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu; lắp đặt vật tư thiết bị trên đường dây đang mang điện; thi công đường dây giao chéo với đường dây đang mang điện; thi công móng, cột gần đường dây hiện hữu, kéo dây cáp ngầm qua cầu,…;

- Nhà thầu thực hiện công tác khảo sát tại hiện trường và tham khảo quy trình vận hành của Công ty Điện lực sở tại để xác định phương án thi công cải tạo, đấu nối, giao chéo có liên quan đến cắt điện hoặc thi công hotline (theo văn bản số 649/EVNCPCKT+AT ngày 26/01/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Trung).

#### 1.5. Đền bù giải phóng mặt bằng trong quá trình thi công

*) Trách nhiệm Bên A: chỉ thực hiện đền bù phần diện tích chiếm đất vĩnh viễn và các thiệt hại về hoa màu, tài sản trên diện tích chiếm đất vĩnh viễn, cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện trong lĩnh vực điện lực).

*) Trách nhiệm bên B: Nhà thầu chịu trách nhiệm và chi phí để thực hiện đền bù phục vụ thi công, cụ thể như sau:

Đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình tạm phục vụ thi công (kho bãi phục vụ tập kết vật tư vật liệu, mặt bằng tạm xung quanh móng, đường tạm, cầu tạm, kể cả việc phá bỏ, san gạt các mặt bằng tạm, đường tạm thi công, …); chi phí hoàn trả lại mặt bằng ban đầu sau khi thi công xong; đền bù các thiệt hại tài sản do thi công phần tiếp địa không nằm trong diện tích chiếm đất vĩnh viễn; đền bù thiệt hại về mọi tài sản, vật kiến trúc, cây lâu năm, hoa màu, cà phê, cao su… do nhà thầu gây ra trong quá trình thi công (đào đúc móng, kéo dây, lắp dựng cột, lắp đặt VTTB  ...), vận chuyển tập kết vật tư và các công việc liên quan khác;

Đối với các vị trí thi công đi qua khu vực đặc thù (đầm lầy, hồ tôm, đầm muối, bãi nuôi trồng thuỷ sản, …), Nhà thầu tự khảo sát, chọn địa điểm tập kết vật tư, vật liệu, thiết bị thi công, đường vận chuyển từ vị trí tập kết đến vị trí thi công … và chịu chi phí đền bù thiệt hại hoặc thuê đất cũng như chi phí hoàn trả lại mặt bằng. Khi thi công các đoạn tuyến trên, Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí như: thuê tàu, thuyền, xà lan, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khi thi công, vận chuyển các thiết bị trên đến công trình, vận chuyển đi sau khi thi công xong; đền bù các ảnh hưởng đến cuộc sống của dân trong quá trình thi công như: tiếng ồn, các thiệt hại tài sản do ô nhiễm môi trường gây ra bỡi các chất thải trong quá trình thi công, …; đền bù toàn bộ các thiệt hại do ảnh hưởng đến cuộc sống và thu nhập của dân trong quá trình thi công cũng như các ảnh hưởng lâu dài; xử lý ảnh hưởng môi trường sau khi thi công xong; hoàn trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu sau khi thi công xong…

Các nội dung đền bù và chi phí liên quan khác để phục vụ cho quá trình thi công hoàn thiện gói thầu.

### 2. Các tiêu chuẩn, quy định áp dụng:

Các vật tư thiết bị, vật liệu gia công chế tạo và thử nghiệm trong đặc điểm kỹ thuật này tuân theo các quy phạm và tiêu chuẩn được nêu ra dưói đây, hoặc các quy phạm và tiêu chuẩn tương đương được sự chấp thuận bởi nước sản xuất và Chủ đầu tư.

Bất kỳ các chi tiết nào không cụ thể trong tiêu chuẩn và đặc tính kỹ thuật này, sẽ thực hiện theo sự thỏa thuận của Chủ đầu tư.

Nhà thầu có thể đề nghị những quy phạm hoặc những đặc tính kỹ thuật tương đương với các qui phạm hoặc đặc tính đã nêu ở trên. Khi đó Nhà thầu cần nêu chính xác các thay đổi, lý do thay đổi và nộp bản liệt kê đầy đủ đặc tính vật liệu, các bản vẽ hoặc bản sao các đặc tính để thỏa thuận với Chủ đầu tư.

Chất lượng của vật liệu, vật tư thiết bị và công trình phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật xây dựng hiện hành.

Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân theo phiên bản mới nhât các qui chuẩn, qui phạm có liên quan được liệt kê dưới đây:

| STT | Tên quy phạm và tiêu chuẩn | Ký hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Quy phạm trang bị điện | 11TCN-18,19,20,21-2006 |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện | QCVN QTĐ-7: 2009 BCT Ban hành kèm theo quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 |
|  | Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng | TCXDVN371:2006 |
|  | Nghiệm thu các công trình xây dựng | TCVN4091:1985 |
|  | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN5637: 1991 |
|  | Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên tắc cơ bản | TCVN5638: 1991 |
|  | Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN4055 : 2012 |
|  | Tổ chức thi công | TCVN-4055-85 |
|  | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN4252: 2012 |
|  | Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng | TCVN 9361:2012 |
|  | Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN 5308-91 |
|  | Công tác đất - Quy phạm thi công nghiệm thu | TCVN 4447-2012 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Qui phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453-95 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép | TCVN 5574:2018 |
|  | Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5575:2024 |
|  | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCXDVN 391 :2007 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570: 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử | TCVN 7572: 2006 |
|  | Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén | TCVN 3118:2022 |
|  | Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn | TCVN 3119:2022 |
|  | Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt | TCVN 3106:2022 |
|  | Tiêu chuẩn xi măng poóc lăng | TCVN 2682:2020 |
|  | Ximăng pooc-lăng bền sun-phát - Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 6067:2018 |
|  | Xi măng. Các tiêu chuẩn để thử xi măng | TCVN 4029:1995 TCVN 4787:2009 TCVN 4030:2003 TCVN 6017:2015 TCVN 6016:2011 TCVN 141:2008 |
|  | Nước trộn bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
|  | Phụ gia hóa học bê tông | TCVN 8826:2011 |
|  | Thép cốt bê tông cán nóng | TCVN 1651-2018 |
|  | Thép các bon kết cấu thông thường. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật | TCVN 1765:1975 |
|  | Kéo, uốn thử cốt thép | TCVN-197-2014; TCVN 198-2008 |
|  | Cốt thép trong bê tông. Hàn hồ quang | TCVN 9392-2012 |
|  | Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp | TCVN 3223: 2000 |
|  | Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp. Phương pháp thử | TCVN 3909: 2000 |
|  | Mối hàn hồ quang điện bằng tay | TCVN 1691: 1975 |
|  | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm | JISG3101, 3106/3192, OCT8509-72, TCVN 7571-1:2019 |
|  | Mác thép | SS400, CT38, SS540 |
|  | Mạ kẽm nhúng nóng | Quyết định 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 của EVN |
|  | Bu lông, đai ốc | TCVN1876-76, TCVN1896-76, TCVN1916-1995 |
|  | Vòng đệm phẳng | TCVN 134-77, TCVN 2061-77 |
|  | Vòng đệm vênh | TCVN 130-77 |
|  | Tiêu chuẩn lắp dựng kết cấu thép | 20TCN-170-89 |
|  | Kết cấu thép - Gia công lắp ráp và nghiệm thu -Yêu cầu kỹ thuật | TCXD 170-1989 |

### 3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

Nhà thầu tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình, quản lý công trường xây dựng theo quy định;

Nhà thầu lập hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu. Hệ thống quản lý thi công xây dựng phải phù hợp với quy mô, tính chất của công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình;

Nhà thầu lập biện pháp thi công, tiến độ thi công chi tiết cho toàn bộ gói thầu;

Nhà thầu Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định và tổ chức thi công gói thầu đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, số lượng, các quy định trong E-HSMT và TKBVTC đã được phê duyệt;

Nhà thầu tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm định và thử nghiệm các vật tư thiết bị công trình trước và trong khi thi công lắp đặt theo yêu cầu của Nhà chế tạo, đơn vị thiết kế và quy định của pháp luật hiện hành. Đơn vị thí nghiệm, kiểm định chuyên ngành của nhà thầu hoặc do nhà thầu thuê theo quy định phải đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định và phải trực tiếp thực hiện công tác này để đảm bảo kết quả thí nghiệm, kiểm định đánh giá đúng chất các vật tư thiết bị công trình được sử dụng cho công trình.

### 4. Chỉ dẫn về đề xuất kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu

Các nội dung “Đề xuất kỹ thuật” bao gồm các nội dung sau:

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Điều 19 và điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, vật tư thiết bị do nhà thầu cấp (Nhà thầu phải điền đầy đủ các thông tin vào các bảng thông số kỹ thuật của từng vật tư thiết bị do mình cung cấp cho gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT để làm cơ sở đánh giá thầu);

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường;

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Điều 19 và điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025;

- Các yếu tố cần thiết khác.

Nội dung đề xuất kỹ thuật do Nhà thầu lập phải tuân thủ các hướng dẫn sau:

#### 4.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, vật tư thiết bị do nhà thầu cấp

Nhà thầu phải điền và cung cấp đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật cho hàng hóa cung cấp theo bảng đặt tính kỹ thuật kèm theo E-HSMT để làm cơ sở đánh giá thầu. Các vật tư còn lại chưa được mô tả thì nhà thầu phải cung cấp đảm bảo đúng chủng loại, yêu cầu của hồ sơ thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành.

##### 4.1.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

a.	 Điều kiện môi trường làm việc:

-	 Nhiệt độ môi trường lớn nhất	: 45 oC

-	 Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất	: 0 oC

- 	Nhiệt độ trung bình	: 250C

-	 Độ ẩm trung bình	: 85%

-	 Độ ẩm lớn nhất	: 100%

-	 Độ cao tuyệt đối	: ≤ 1000 m

-	 Áp lực gió tiêu chuẩn: 55daN/m2.

b. 	Đặc điểm Hệ thống điện:

-	 Điện áp danh định	: 22 kV.

-	 Điện áp làm việc lớn nhất: 24 kV.

-	 Hệ số quá áp tạm thời: 1,42.

-	 Thời gian chịu quá áp tạm thời	: ≥ 10 s.

-	 Dòng điện ngắn mạch lớn nhất: ≥ 25kA/(01s)

-          Chiều dài đường rò bề mặt cách điện: ≥ 25mm/kV

c. Đối với vật tư, thiết bị:

Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc.

Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.

Có đầy đủ biên bản thí nghiệm điển hình (Type test report); biên bản thí nghiệm đặc biệt (Special test report); biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine test report) hoặc giấy chứng nhận thí nghiệm xuất xưởng.

Có đầy đủ catalogue (chứng minh đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết), tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh và tiếng Việt:

- Bản vẽ mô tả nguyên lý, cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ đấu nối nội bộ phần điều khiển, bảo vệ và đo lường.

- Bản vẽ kết cấu chi tiết để lắp đặt.

- Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng.

Tủ điều khiển, bảo vệ và đo lường lắp đặt trong nhà, ngoài trời phải được trang bị hệ thống sấy và chiếu sáng bên trong. Nguồn tự dùng: 220/380VAC và 220VDC. Vỏ tủ ngoài trời phải được chế tạo bằng thép không rỉ. Tiêu chuẩn bảo vệ của tủ:

- Tối thiểu IP-41 đối với tủ của thiết bị lắp đặt trong nhà;

- Tối thiểu IP-55 đối với tủ của thiết bị đặt ngoài trời.

Các chi tiết bằng thép (xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc) phải được mạ kẽm nhúng nóng.

Thiết bị sử dụng dầu cách điện, phải đảm bảo là loại không có chất PCB.

Giải pháp và thông số kỹ thuật chính của VTTB trong hồ sơ này là yêu cầu tối thiểu, thông số và giải pháp tốt hơn sẽ được chấp nhận.

Thời gian bảo hành: > 12 tháng kể từ ngày chấp nhận nghiệm thu đưa vào vận hành.

##### 4.1.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng, thép mạ kẽm, cột thép, cột BTLT:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng |  |  |  |
|  | Chủng loại, tiêu chuẩn |  | Porland TCVN 2682:2020, 6260:2020 hoặc tương đương |  |
|  | Nhà sản xuất, mác |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nguồn cung cấp |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Đá dăm xây dựng |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006, 7572:2006 hoặc tương đương |  |
|  | Nguồn cung |  | Nêu rõ nơi SX/khai thác |  |
|  | Chủng loại, kích thước |  | Theo thiết kế |  |
|  | Yêu cầu khác |  | Đá sạch trước khi sử dụng |  |
| 3 | Cát xây dựng |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006, 7572:2006 hoặc tương đương |  |
|  | Nguồn cung |  | Nêu rõ nơi SX/khai thác |  |
|  | Chủng loại |  | Theo thiết kế, phù hợp với công việc xây dựng |  |
|  | Yêu cầu khác |  | Cát sông, suối, sạch, không bị nhiễm mặn |  |
| 4 | Thép xây dựng |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5575-2012, 1651-2018 hoặc tương đương |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nguồn cung cấp |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Chủng loại và cường độ |  | Theo thiết kế |  |
| 5 | Bulông neo |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất thép nguyên liệu |  | TCVN 5575-2024, 1916-1995 hoặc tương đương |  |
|  | Nhà sản xuất thép nguyên liệu |  | Nêu rõ nhà sản xuất/xuất xứ |  |
|  | Nhà sản xuất/gia công |  | Nêu rõ nhà sản xuất |  |
|  | Nhà cung cấp |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Chủng loại và cường độ |  | Theo thiết kế |  |
|  | Phương pháp mạ |  | Mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Chiều dày lớp mạ |  | Theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 của EVN |  |
| 6 | Thép mạ kẽm |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất thép nguyên liệu |  | TCVN 5575-2012 hoặc tương đương |  |
|  | Nhà sản xuất thép nguyên liệu |  | Nêu rõ nhà sản xuất/ xuất xứ |  |
|  | Chủng loại và cường độ |  | Theo thiết kế |  |
|  | Nhà cung cấp cấu kiện thép mạ kẽm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Phương pháp mạ |  | Mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | Chiều dày lớp mạ |  | Chiều dày lớp mạ theo thiết kế, không nhỏ hơn 80μm |  |
| 7 | Cột thép |  |  |  |
| 7.1 | Cột thép thành phẩm |  |  |  |
| - | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ nhà sản xuất |  |
| - | Nước sản xuất |  | Nêu rõ nhà sản xuất |  |
| - | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |
| 7.2 | Thép các loại để chế tạo cột (thanh chủ, thanh giằng, bản đế...) |  |  |  |
| - | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  |  |  |
|  | + Thép góc có chiều rộng > 100mm: |  | Nêu rõ nhà sản xuất/ nước sản xuất |  |
|  | + Thép góc có chiều rộng ≤ 100mm: |  | Nêu rõ nhà sản xuất/ nước sản xuất |  |
|  | + Thép tấm |  | Nêu rõ nhà sản xuất/ nước sản xuất |  |
| - | Tiêu chuẩn áp dụng |  | JIS G3101 hoặc tương đương |  |
| - | Thép góc có chiều rộng > 100mm: |  | Dùng thép SS540 |  |
|  | + Giới hạn chảy tối thiểu | N/mm2 | ≥ 400 |  |
|  | + Giới hạn bền tối thiểu | N/mm2 | ≥ 540 |  |
| - | Thép góc có chiều rộng ≤ 100mm |  | Dùng thép SS400 |  |
|  | + Giới hạn chảy tối thiểu | N/mm2 | ≥ 245 |  |
|  | + Giới hạn bền tối thiểu | N/mm2 | ≥ 400 |  |
| - | Thép tấm |  | Dùng thép SS400 |  |
|  | + Giới hạn chảy tối thiểu của thép có độ dày ≤ 16mm | N/mm2 | ≥ 245 |  |
|  | + Giới hạn chảy tối thiểu của thép có độ dày > 16mm | N/mm2 | ≥ 235 |  |
|  | + Giới hạn bền tối thiểu | N/mm2 | ≥ 400 |  |
| 7.3 | Bulon + đai ốc + vòng đệm |  |  |  |
| - | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ nhà sản xuất |  |
| - | Nước sản xuất |  | Nêu rõ nước sản xuất |  |
| - | Tiêu chuẩn chế tạo bulon |  | Theo TCVN 1916- 1995 hoặc tương đương, Bu lon liên kết cấp độ bền 8.8; bu lon thang leo có cấp độ bền 5.6 |  |
| - | Tiêu chuẩn chế tạo đai ốc |  | Theo TCVN 1889-76, 1897-76 và TCVN 1876-76, 1896-76 |  |
| - | Tiêu chuẩn chế tạo vòng đệm |  | Theo TCVN 134-1977, TCVN 130-77 |  |
| - | Cường độ chịu cắt tính toán theo TCVN 5575:2024: |  |  |  |
| + | Bulông thang leo cấp độ bền 5.6 | N/mm2 | ≥ 210 |  |
| + | Bulông liên kết cấp độ bền 8.8 | N/mm2 | ≥ 332 |  |
| - | Cường độ chịu kéo tính toán theo TCVN 5575:2024: |  |  |  |
| + | Bulông thang leo cấp độ bền 5.6 | N/mm2 | ≥ 225 |  |
| + | Bulông liên kết cấp độ bền 8.8 | N/mm2 | ≥ 448 |  |
| 7.4 | Chiều dày tối thiểu lớp mạ (mạ kẽm nhúng nóng) |  | Theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 của EVN |  |
|  | Chi tiết, kết cấu có chiều dày: |  | Bề dày lớp mạ |  |
|  | < 6mm |  | ≥ 80µm |  |
|  | ≥ 6mm |  | ≥ 100µm |  |
|  | Bulon, đai ốc, vòng đệm |  | ≥ 55µm |  |
| 7.5 | Đóng gói |  | Riêng cho từng cột |  |
| 7.6 | Các phụ kiện đi kèm bao gồm: bulon, đai ốc, vòng đệm |  | Phải đầy đủ theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế |  |
| 7.7 | Các yêu cầu kỹ thuật khác |  | Phải đáp ứng theo bản vẽ thiết kế từng loại cột |  |
| 7.8 | Hồ sơ giao hàng |  | 06 bộ |  |
| - | Phiếu kiểm nghiệm xuất xưởng cột (bao gồm cả công tác mạ kẽm) |  | Cung cấp đầy đủ |  |
| - | Bản vẽ hoàn công cho từng loại cột |  | Cung cấp đầy đủ |  |
| - | Kết quả thí nghiệm thép (cho tất cả các chủng loại thép sản xuất cột) |  | Cung cấp đầy đủ |  |
| - | Kết quả thí nghiệm bulon (cho tất cả các chủng loại bulon neo và bulon để lắp ráp cột) |  | Cung cấp đầy đủ |  |
| - | Kết quả siêu âm mối hàn các bản đế cột |  | Cung cấp đầy đủ |  |
| 7.9 | Tất cả các chi tiết của cột phải được đánh dấu chìm tại xưởng theo yêu cầu thiết kế để thuận tiện trong việc sử dụng, lắp ráp |  | Đánh dấu đúng, đầy đủ |  |
| 8 | Cột bê tông ly tâm |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn chế tạo cột |  | TCVN 5847:2016 |  |
|  | Loại cột |  | PC.I-14-190-13 |  |
|  | Chiều dài cột |  | 14 m |  |
|  | Đường kính ngoài cột (đỉnh/đáy): |  | 190/377 mm |  |
|  | Lực đầu cột |  | 13 kN |  |
|  | Mác bê tông |  | ≥ 400 |  |
|  | Phương pháp chế tạo cột |  | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước (NPC). |  |
|  | Quy cách cột: nhãn mác, lỗ tiếp địa, lỗ bắt xà, lỗ trèo và hình dáng cột |  | - Cột phải có dấu mác chìm ghi rõ loại cột, nhà máy chế tạo và dấu hiệu phân biệt cột thường và cột dự ứng lực. - Cột phải chừa lỗ trèo Φ20, khoảng cách lỗ 400mm và đặt so le nhau hai bên thân cột. - Trên thân cột bố trí vị trí lắp tiếp địa gốc và các vị trí tiếp địa ngọn. Dây thép tiếp địa trong thân cột có đường kính tối thiểu 10mm. - Mặt bích nối cột, bulông phải mạ kẽm chống ăn mòn. - Hình dáng cột thuộc nhóm I. |  |
|  | Thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn |  | Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn. Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế (Hệ số tải trọng k ≥ 2 |  |
|  | Bố trí các chi tiết khác |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật vật tư (catalog, bản vẽ thiết kế) |  | Cung cấp kèm theo E-HSDT |  |

##### 4.1.3. Máy cắt Recloser 24kV

a. Yêu cầu chung

Recloser phải là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

Recloser phải bao gồm tủ điều khiển được trang bị các chức năng bảo vệ, điều khiển và đo lường tại chỗ hoặc vận hành từ xa thông qua cổng giao tiếp với hệ thống SCADA.

Cổng kết nối trên Recloser, trên tủ điều khiển và cáp kết nối (giữa Recloser và tủ điều khiển) được thiết kế dạng phích cắm (Plug-in), đảm bảo kín nước, chống được hơi ẩm và côn trùng xâm nhập.

Ngoài ra, để có thể truy cập từ xa, tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v. đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa Recloser. Modem được   kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45. Yêu cầu tủ  điều khiển phải  có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet). Danh sách dữ liệu (Datalist) kết nối với hệ thống SCADA phải đáp ứng theo bảng datalist kèm theo.

b. Các yêu cầu về thử nghiệm

b.1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm cách điện, điện áp tần số công nghiệp khô trong 1 phút (Dielectric Withstand Test, One Minute Dry Power-Frequency).

- Thử nghiệm kiểm tra bộ điều khiển, đấu nối dây nhị thứ, và các phụ kiện đi kèm (Control, Secondary Wiring and Accessory Devices Check Tests).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits).

- Chỉnh định chức năng tự đóng lại và cắt quá dòng (Reclosing and Overcurrent Calibration).

- Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test).

- Thử nghiệm vận hành cơ khí (No load mechanical operations test).

b.2. Thử nghiệm điển hình (Type test).

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu  chuẩn  tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests on main circuit).

- Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

- Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests). (*)

- Thử nghiệm cắt dòng điện dung đường dây và cáp ngầm (Line charging and cable charging current tests).(*)

- Thử nghiệm khả năng đóng ngắn mạch (Making current tests).(*)

- Thử nghiệm khả năng cắt ngắn mạch đối xứng (Rated symmetrical interruption test).(*)

- Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Tests to verify the degrees of protection of enclosures).

- Thử nghiệm dòng cắt tối thiểu (Minimum Tripping current tests).

- Thử nghiệm đặc tuyến Thời gian-Dòng điện (Time-current tests).

- Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical Operation tests).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung dòng điện của tủ điều khiển (Control Electronic Elements Surge Withstand Capability test).

Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình (*): Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL).

b.3. Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA

Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA.

Nhà thầu phải thuê một đơn vị thí nghiệm có tư cách pháp nhân độc lập để thực hiện kết nối và thử nghiệm kết nối SCADA từ Recloser về Trung tâm điều khiển (TTĐK) của Quảng Ngãi PC (QNPC) trong đó bao gồm:

- Cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối hệ thống SCADA tại Recloser và tại TTĐK của KTPC

- Chi phí mua sắm license datapoint cho các tín hiệu tại TTĐK không thuộc phạm vi gói thầu này.

- Bảng danh sách tín hiệu tối thiểu cần trao đổi giữa Recloser với TTĐK:

| STT | DATA ID | Signal | Recloser |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Tín hiệu đo lường |  |  |
| 1 | Điện áp pha Uab | MFI | 1 |
| 2 | Điện áp pha Ubc | MFI | 1 |
| 3 | Điện áp pha Uca | MFI | 1 |
| 4 | Dòng điện pha Ia | MFI | 1 |
| 5 | Dòng điện pha Ib | MFI | 1 |
| 6 | Dòng điện pha Ic | MFI | 1 |
| 7 | Dòng điện pha In | MFI | 1 |
| 8 | Tần số f | MFI | 1 |
| 9 | Công suất tác dụng +/-P | MFI | 1 |
| 10 | Công suất phản kháng +/-Q | MFI | 1 |
| 11 | Số lần đóng cắt Recloser | MFI | 1 |
| TOTAL |  |  | 11 |
| B | Tín hiệu trạng thái |  |  |
| 1 | Recloser Opened/Closed | DPI | 1 |
| TOTAL |  |  | 1 |
| C | Tín hiệu sự cố |  |  |
| 1 | Quá dòng có hướng | SPI | 1 |
| 2 | Quá dòng cấp 1 | SPI | 1 |
| 3 | Quá dòng cấp 2 | SPI | 1 |
| 4 | Quá dòng cấp 3 | SPI | 1 |
| 5 | Quá dòng chạm đất có hướng | SPI | 1 |
| 6 | Quá dòng chạm đất cấp 1 | SPI | 1 |
| 7 | Quá dòng chạm đất cấp 2 | SPI | 1 |
| 8 | Quá dòng chạm đất cấp 3 | SPI | 1 |
| 9 | Quá dòng F46 cấp 1 | SPI | 1 |
| 10 | Quá dòng F46 cấp 2 | SPI | 1 |
| 11 | Quá dòng F46 cấp 3 | SPI | 1 |
| 12 | Quá dòng nhạy (sensitive earth fault) | SPI | 1 |
| 13 | Recloser Opened/Closed | SPI | 1 |
| 14 | F79 Sucessful | SPI | 1 |
| 15 | Tín hiệu sự cố pha A | SPI | 1 |
| 16 | Tín hiệu sự cố pha B | SPI | 1 |
| 17 | Tín hiệu sự cố pha C | SPI | 1 |
| 18 | Tín hiệu sự cố pha N | SPI | 1 |
| TOTAL |  |  | 18 |
| D | Tín hiệu điều khiển 1 bit |  |  |
| 1 | Reset Lock Out/ Target | SCO | 1 |
| TOTAL |  |  | 1 |
| E | Tín hiệu điều khiển 2 bits |  |  |
| 1 | Đóng/cắt Rec | DCO | 1 |
| 2 | F79 Enable/Disable Cmd | SCO | 1 |
| TOTAL |  |  | 2 |

- Dữ liệu datalist kết nối chi tiết sẽ được chuẩn xác sau khi Chủ đầu tư thoả thuận thiết kế SCADA với Quảng Ngãi PC. Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện việc kết nối thử nghiệm hoàn chỉnh theo datalist đã được thoả thuận giữa Chủ đầu tư và Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

c. Yêu cầu về vận hành chức năng DAS

Cấu hình tủ điều khiển Recloser phải có biến chỉ thị sự cố (FI – Fault Indicator) được kết nối về Trung tâm điều khiển và chỉnh định được thời gian tự giữ cho đến khi được reset. Biến FI hoạt động độc lập (không có liên động) với biến OPEN/CLOSE của Recloser.

d. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-111:2012/IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6 | Loại thiết bị |  | Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời |  |
| 7 | Điện áp định mức làm việc lớn nhất | kV | ≥ 24 |  |
| 8 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630 |  |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 10 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 12,5 |  |
| 11 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 12,5 |  |
| 12 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | ≥ 01 |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | ≥ 125 |  |
| 14 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | ≥ 50 |  |
| 15 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | ≥ 25 |  |
| 16 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | ≥ 5 |  |
| 17 | Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức: |  |  |  |
|  | 15 – 20% dòng cắt định mức (X/R ≥ 4) | Lần | ≥ 44 |  |
|  | 45 – 55% dòng cắt định mức (X/R ≥ 8) | Lần | ≥ 56 |  |
|  | 90 – 100% dòng cắt định mức (X/R ≥14) | Lần | ≥ 16 |  |
| 18 | Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì | Lần | ≥ 10.000 |  |
| 19 | Cơ cấu truyền động, đóng cắt |  | Cuộn solenoid/từ trường Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha |  |
| 20 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím |  |
| 21 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha |  |
| 22 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt) |  |
| 23 | Vật liệu chế tạo vỏ Recloser |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn |  |
| 24 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 25 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  |  |  |
|  | Sáu (6) kẹp cực phù hợp đấu nối Recloser với dây dẫn |  |  |  |
|  | Móc thao tác cắt Recloser bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác. |  |  |  |
|  | Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của Recloser, có thể nhìn thấy được từ mặt đất. |  |  |  |
|  | Giá lắp Recloser đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |  |  |
|  | Giá lắp chống sét van (áp dụng đối với loại Recloser có lắp tích hợp chống sét van). |  |  |  |
| 26 | Kiểm tra, thử nghiệm: |  |  |  |
|  | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng |  |
|  | Thử nghiệm điển hình |  | Đáp ứng |  |
| 27 | Cataloge, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 28 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 29 | Biên bản thử nghiệm (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| II | Tủ điều khiển |  |  |  |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng bảo vệ, đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA. |  |
| 6 | Chức năng bảo vệ |  | Quá dòng pha cắt nhanh và có thời gian (50P/51P). Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N). Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N). Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS). Tần số cao/tần số thấp (81). Điện áp thấp/cao (27/59). Chạm đất nhạy (SEF-64). Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup). Mất pha (46BC). Tự đóng lại (79). Khóa đóng khi dòng lớn (High current lockout). Hòa đồng bộ (25) - Áp dụng đối với Recloser trang bị tích hợp biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía). Định vị sự cố (Fault Locator). |  |
| 6.1 | Đặc tuyến Thời gian- Dòng điện (TCC) |  | Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse). Rất dốc (Very inverse). Cực dốc (Extremely inverse). |  |
| 6.2 | Chức năng cắt và khóa |  | Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (có thể lựa chọn giữa 1 và 4 lần) |  |
| 6.3 | Thời gian đóng lặp lại: |  |  |  |
|  | - Lần 1 | giây | 0,5 - 180 |  |
|  | - Lần 2 | giây | 02 - 180 |  |
|  | - Lần 3 | giây | 02 - 180 |  |
|  | - Thời gian trở về (reset time) | giây | 5 - 180 |  |
|  | - Độ phân giải thời gian | giây | 0,1 |  |
| 6.4 | Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt |  | Có |  |
| 6.5 | Nhóm bảo vệ |  | ≥ 02 nhóm |  |
| 7 | Chức năng đo lường: |  | Giá trị dòng điện pha/đất. Điện áp pha/đất. Hệ số công suất trên mỗi pha. Công suất hữu công, công suất vô công. Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được. |  |
| 7.1 | Dữ liệu đồ thị phụ tải |  | Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng. |  |
| 7.2 | Hiển thị màn hình |  | Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính. |  |
| 8 | Ghi nhận sự kiện theo thời gian |  | Dòng điện sự cố pha - đất |  |
| 9 | Khả năng ghi nhận sự kiện |  | 50 sự kiện gần nhất |  |
| 10 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … |  |
| 11 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện. |  |
| 12 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có |  |
| 13 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104 |  |
| 14 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser |  | Phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển Recloser. |  |
| 15 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện - Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”. |  |
| 16 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54 |  |
| 17 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có |  |
| 18 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10% |  |
| 19 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kVrms | ≥ 02 |  |
| 20 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 µs (BIL) | kVp | ≥ 05 |  |
| 21 | Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong. |  | Nêu cụ thể Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC, nguồn ắcquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ |  |
| 22 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Có |  |
|  | Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |  |  |
|  | Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10 m. |  |  |  |
|  | Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối. |  |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”. |  |  |  |
| 23 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Có |  |
| 25 | Chứng chỉ ISO nhà sản xuất |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 26 | Cataloge, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 27 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 28 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| III | Biến điện áp cấp nguồn cho tủ điều khiển Recloser |  |  |  |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện |  |
| 6 | Chủng loại |  | Biến điện áp cấp nguồn loại 1 pha 1 sứ hoặc 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp. |  |
| 7 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 22 |  |
| 8 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha) | kV | 12,7/22 |  |
| 9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 24 |  |
| 10 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0,22 |  |
| 11 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | ± 10% điện áp thứ cấp định mức |  |
| 12 | Tần số làm việc | Hz | 50 |  |
| 13 | Công suất định mức | kVA | ≥ 1,0 |  |
| 14 | Hệ số quá áp định mức: |  |  |  |
|  | + Liên tục |  | 1,2 |  |
|  | + Trong 30 s |  | 1,5 |  |
| 15 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) phía sơ cấp | kVp | ≥ 125 |  |
| 16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | ≥ 50 |  |
| 17 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | ≥ 3 |  |
| 18 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 19 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |  |
| 20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 21 | Cataloge, bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 22 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 23 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| IV | Modem 3G/4G |  |  |  |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61850-3, IEEE 1613 hoặc tương đương |  |
| 6 | Chủng loại |  | Modem 3G/4G |  |
| 6.2 | Nhiệt độ hoạt động |  | 0°C - 55°C |  |
| 6.3 | Độ ẩm tương đối |  | 20% - 85% (không ngưng tụ) |  |
| 6.4 | Kiểu thiết kế (Form factor) |  | Rack mount/Din rail/Desktop |  |
| 6.5 | Tản nhiệt |  | Không có cơ cấu quay (fan-less) |  |
| 7 | Giao diện kết nối |  |  |  |
| 7.1 | Giao diện kết nối |  | Quang hoặc điện (phù hợp với thiết kế kết nối Recloser) |  |
| 7.2 | Tốc độ truyền tin |  | ≥ 100 Mbps |  |
| 7.3 | Số lượng cổng |  | ≥ 1 cổng Hoặc ưu tiên phù hợp với thiết kế và đảm bảo dự phòng về số lượng cổng |  |
| 7.4 | Số lượng SIM hỗ trợ |  | ≥ 2 SIM (SIM rời hoặc e-SIM), hỗ trợ 2 nhà mạng khác nhau |  |
| 7.5 | Giao diện khác |  | Nêu cụ thể Phù hợp với thiết kế tại vị trí kết nối thiết bị phân đoạ |  |
| 8 | Nguồn |  |  |  |
| 8.1 | Loại nguồn cung cấp |  | Đảm bảo đáp ứng với nguồn cung cấp tại vị trí lắp đặt |  |
| 8.2 | Số lượng nguồn hỗ trợ |  | ≥ 1 |  |
| 8.3 | Phụ kiện kèm theo |  | Đầy đủ phụ kiện |  |
| 9 | Viễn thông |  |  |  |
| 9.1 | Mạng di động |  | Hỗ trợ mạng di động: GPRS, UMTS, HSPA |  |
| 9.2 | Kết nối viễn thông |  | Hỗ trợ kết nối ăng-ten nối dài Chuẩn kết nối ăng-ten và thiết bị: SMA/FME |  |
| 9.3 | Ăng-ten |  | Hỗ trợ kết nối ăng-ten nối dài Chuẩn kết nối ăng-ten và thiết bị: SMA/FME |  |
| 10 | Tính năng hỗ trợ |  |  |  |
| 10.1 | VPN |  | Hỗ trợ giao thức IPsecVPN hoặc OpenVPN Phù hợp kết nối đến hệ thống SCADA về TTĐK |  |
| 11 | Tính năng mạng và dự phòng |  |  |  |
| 11.1 | Giao thức định tuyến hỗ trợ |  | Định tuyến tĩnh |  |
| 11.2 | IP |  | Các tính năng, giao thức của thiết bị hỗ trợ IPv4 |  |
| 11.3 | Tính năng, giao thức khác |  | -ICMP, NTP/SNTP - Backup, restore cấu hình |  |
| 12 | Quản lý thiết bị |  |  |  |
| 12.1 | Cách thức cấu hình hỗ trợ |  | Giao diện web/CLI/console/ phần mềm chuyên dụng Xác thực bằng user và password để đăng nhập quản trị thiết bị |  |
| 12.2 | Cách thức giám sát hỗ trợ |  | Giao thức SNMP/Phần mềm chuyên dụng |  |
| 12.3 | Ghi nhật ký (Log) |  | Hỗ trợ ghi nhận nhật ký sự kiện |  |
| 13 | Phụ kiện kèm theo và license |  | Đảm bảo đầy đủ phụ kiện kèm theo và license cho tất cả tính năng của thiết bị |  |
| 14 | Cataloge |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 15 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 16 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.4. Dao cách ly đường dây 3 pha 22kV

a. Mô tả chung

DCL được chế tạo để lắp đặt ngoài trời, 3 pha của dao được đặt trên giá đỡ bằng kim loại, tùy thuộc vào kết cấu và vị trí lắp đặt có thể sử dụng Dao cách ly loại có lưỡi dao quay đứng (lưỡi dao đóng cắt luôn nằm trong mặt phẳng vuông góc với khung của dao cách ly) hoặc quay ngang (lưỡi dao đóng cắt luôn nằm trong mặt phẳng song song với khung của dao cách ly). Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra rà soát với thiết kế để lựa chọn chủng loại dao cách ly phù hợp vận hành lưới điện.

Trụ dao bằng sứ hoặc cách điện rắn, phải vuông góc với khung của dao cách ly để cách điện và gá các lưỡi dao.

Lưỡi dao cách ly các pha được liên động cơ khí với nhau thành bộ dao cách ly 3 pha nhờ các thanh truyền động.

Các trụ cực được truyền động bằng cơ cấu dẫn động liên kết 3 pha với nhau và với cơ cấu các khớp quay chuyển hướng.

DCL có thể vận hành bằng cần thao tác.

b. Tiêu chuẩn chế tạo

Áp dụng theo IEC 60129, IEC 62271-102: High-voltage switchgear and controlgear – Alternating current disconnectors and earthing switches.

c . Yêu cầu về thí nghiệm:

c.1. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi
sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu
cầu kỹ thuật hợp đồng. Các thí nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn IEC 60129; IEC 62271-102 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:

- Thử cách điện của mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit)

- Thử mạch điện phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits)

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Thử độ kín (Tightness test)

- Thử thao tác cơ khí (machanical operating tests)

- Thử các chức năng của dao nối đất (Verification of earthing function) (nếu DCL có lắp đặt DTĐ)

c.2. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên lập trên các sản phẩm tương tự để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thí nghiệm này phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn IEC 60129; IEC 62271-102 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:

- Thí nghiệm độ bền điện môi (Dielectric tests)

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)

- Thử độ tăng nhiệt độ (Temperature rise tests)

- Thử khả năng ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand and peak withstand current tests)

- Thử thao tác cơ khí (Operating and mechanical endurance tests)

d. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60129, IEC 62271-102 hoặc tương đương |  |
| 6 | Chủng loại |  | 3 pha |  |
| 7 | Điện áp làm việc định mức | kV | 24 |  |
| 8 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời |  |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút | kVrms | 50 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s | kVpeak | 125 |  |
| 12 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630 |  |
| 12 | Dòng điện ngắn mạch định mức (Ith) | kArms/ 1s | ≥ 25 |  |
| 13 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2,5 |  |
| 14 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | 10 |  |
| 15 | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 25 |  |
| 16 | Cơ cấu truyền động |  | Đóng mở bẳng tay qua trục truyền động |  |
| 17 | Phụ kiện đi kèm |  |  |  |
| 17.1 | Giá đỡ dao cách ly |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng (đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung) |  |
| 17.2 | Cần thao tác bằng tay |  | Có |  |
| 17.3 | Bulông, kẹp cực nối đất bằng đồng. |  | Có |  |
| 17.4 | Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây nhôm bọc 70/11mm2 |  | Có |  |
| 17.5 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm đối với kẹp cực và thép không rỉ đối với bulông – đai ốc |  |
| 17.6 | Kích thước |  | phù hợp với dây |  |
| 18 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm |  | Nêu rõ |
| 19 | Cataloge, bản vẽ và tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 20 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 21 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.5. Dao cách ly trung áp 1 pha 630A-24kV

a. Mô tả chung:
          - Dao cách ly một pha đơn cách điện gắn trên đường dây được cung cấp để cách ly mạch điện cho lưới phân phối. Được sử dụng để đóng cắt bằng tay, tạo khoảng cách trông thấy cho nhân viên bảo trì đường dây trên không đối với các lưới phân phối lên đến 24kV.
           b. Tiêu chuẩn chế tạo: Áp dụng theo tiêu chuẩn IEC 60050-441, IEC 60059, IEC 60071-1, IEC 60129, IEC 60694, IEEE 37.34
            c. Yêu cầu về thí nghiệm:
            c.1. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):
            Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng, việc chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Các thí nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn IEC 60050-441, IEC 60059, IEC 60071-1, IEC 60129, IEC 60694, IEEE 37.34 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:
            1. Thử cách điện của mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit)
            2. Thử mạch điện phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control
circuits)
            3. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit)
            4. Thử độ kín (Tightness test)
            5. Thử thao tác cơ khí (machanical operating tests)
            6. Thử các chức năng của dao nối đất (Verification of earthing function) (nếu DCL có lắp đặt DTĐ)
            c.2. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):
            Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập. Các thí nghiệm này phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn IEC 60050-441, IEC 60059, IEC 60071-1, IEC 60129, IEC 60694, IEEE 37.34 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:
            1. Thí nghiệm độ bền điện môi (Dielectric tests)

2. Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the maincircuit)
            3. Thử độ tăng nhiệt độ (Temperature rise tests)
            4. Thử khả năng ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand and peakwithstand current tests)
            5. Thử thao tác cơ khí (Operating and mechanical endurance tests)
            d. Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60129, ANSI C37.34-1971, IEC 61109 hoặc tương đương |  |
| 6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời |  |
| 7 | Điện áp làm việc định mức | kV | 24 |  |
| 8 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630 |  |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 10 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch 01 giây | kA (r.m.s) | ≥ 25 |  |
| 11 | Dòng điện cho phép đóng, cắt đường dây không tải | A | 10 |  |
| 12 | Cơ cấu thao tác |  | Sào thao tác |  |
|  | Điện áp thí nghiệm: - Xung (BIL): - Ở tần số định mức: | kVp Hz | ≥ 125 ≥ 50 |  |
| 13 | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 25 |  |
| 14 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút | kVrms | ≥ 50 |  |
| 15 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50s) | kVpeak | ≥ 125 |  |
| 16 | Kẹp cực dùng để nối cực thiết bị với dây dẫn |  | Có (02 cái/1 DCL) |  |
| 17 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm đối với kẹp cực và thép không rỉ đối với bulông – đai ốc |  |
| 18 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm |  | Nêu rõ |
| 19 | Cataloge, bản vẽ và tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 20 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 21 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.6. Dây nhôm lõi thép bọc AC-XLPE-BP-70/11

a. Mô tả chung:

Yêu cầu về chủng loại: Sử dụng dây dẫn bọc loại nhôm lõi thép

Dây bọc XLPE trung áp có cấu tạo bao gồm:

- Lõi dây dẫn: nhôm lõi thép bện xoắn, hình tròn.

- Một hệ thống chống thấm nước.

- Lớp bán dẫn.

- Một vỏ cách điện XLPE.

Lõi dây dẫn: Lõi dây dẫn bọc được chế tạo bằng các sợi nhôm lõi thép bện xoắn đồng tâm và có tiết diện hình tròn. Bề mặt của lõi dây dẫn phải không có mọi khuyết tật có thể nhìn thấy bằng mắt như là các vết sứt, ...vv.

* Đặc tính của dây nhôm lõi thép:

| Mặt cắt danh định | Kết cấu cáp (Số sợi x Đ.kính) |  | Mặt cắt tính toán | Điện trở một chiều ở 200C | Lực kéo đứt nhỏ nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm2) | Phần nhôm | Phần thép | (mm2) | (/km) | (N) |
| 70/11 | 6 x 3,80 | 1 x 3,80 | 68,0/11,30 | 0,4218 | 24.130 |

* Đặc tính cơ bản của sợi nhôm:

| Đường kính sợi nhôm | Sai lệch cho phép lớn nhất | Suất kéo đứt Nhỏ nhất | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất |
| --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (N/mm2) | (%) |
| 3,40 - 3,80 | 0,04 | 160 | 1,8 |
| 3,80 - 4,50 | 0,05 | 160 | 2,0 |

* Đặc tính cơ bản của sợi thép:

| Đường kính danh định | Sai lệch cho phép lớn nhất | Suất kéo đứt nhỏ nhất | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | Số lần nhúng trong dung dịch CuSO4 trong 1 phút |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | (g/m2) |  |
| 3,80 | 0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 | 4 |

Hệ thống chống thấm nước:

- Hợp chất chống thấm nước sẽ được bố trí giữa các sợi và xung quanh các sợi của lõi dây dẫn, nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập của nước vào giữa dây dẫn bọc, dọc theo lớp vỏ bọc và dây dẫn, tránh được sự ăn mòn sau này khi có hư hỏng vỏ bọc cách điện bên ngoài.

- Hợp chất không được làm suy giảm đặc tính cơ điện của các phụ kiện cũng như tiếp xúc giữa phụ kiện và lõi dây dẫn có vỏ bọc cách điện. Không cần dùng dụng cụ hoặc dung môi riêng để lắp đặt các phụ kiện vào dây dẫn có vỏ bọc.

Lớp bán dẫn:

- Lớp bán dẫn bố trí giữa lõi dây dẫn và lớp cách điện XLPE nhằm mục đích cân bằng điện trường tác dụng lên lớp cách điện XLPE. Lớp bán dẫn phải làm bằng vật liệu bán dẫn phi kim loại, lớp bán dẫn định hình bằng cách đùn. Lớp bán dẫn này phải ôm sát trực tiếp lên lõi dây dẫn.

Vỏ cách điện XLPE:

- Vỏ cách điện XLPE có màu đen và chịu đựng được tác động của tia cực tím, chống được tất cả các tác nhân của môi trường. Bề dày danh định của lớp vỏ cách điện là 3,4mm (với dây bọc bán phần 22kV); 5,5mm (với dây bọc toàn phần 22kV, bán phần 35kV); 8,8mm (với dây bọc toàn phần 35kV).

Mỗi dây dẫn phải có ghi các ký hiệu theo trình tự dưới đây:

- Hãng sản xuất:

- Năm sản xuất (ghi 4 chữ số):

- Ký hiệu dây bọc: AC-XLPE-BP đối với dây nhôm lõi thép bọc hoặc M-XLPE-BP đối với dây đồng bọc, AC-XLPE-TP đối với cáp cách điện toàn phần chống thấm nước.

- Tiết diện:

- Điện áp định mức:

- Số mét:

Ví dụ: Các ký hiệu phải theo trình tự như trên. Do đó nếu nhà thầu là XE, tiết diện dây là AC-185/24 cách điện bán phần, dây dẫn sản xuất năm 2018 thì ký hiệu là:

XE2018-AC-XLPE-BP-185/24-12,7kV-....

Các ký hiệu phải được dập nổi hoặc sơn trên bề mặt cách điện, cách nhau 1 mét. Với ký hiệu dập nổi, các chữ và số nổi lên trên bề mặt cách điện và không làm ảnh hưởng đến lớp cách điện.

b. Tiêu chuẩn chế tạo:

Áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC60502-2.

c. Yêu cầu về thí nghiệm:

c.1. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi
sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu
cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng, việc chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Các thí nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC60502-2 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:

- Số sợi dẫn

- Đường kính sợi dẫn

- Đường kính ruột dẫn

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 200C

- Thử điện áp tần số 50Hz trong 5 phút

- Chiều dày lớp cách điện: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất

- Lực kéo đứt dây dẫn

c.2. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC60502-2 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:

- Số sợi dẫn

- Đường kính sợi dẫn

- Đường kính ruột dẫn

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 200C

- Lực kéo đứt của ruột dẫn

- Thử điện áp xung

- Thử chịu đựng điện áp trong 4 giờ

- Chiều dày lớp cách điện: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất

- Chiều dày lớp bán dẫn

- Độ giãn dài tương đối của cách điện

- Suất kéo đứt của cách điện

- Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ

- Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ

- Thử nóng: (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội

- Độ co ngót

- Thử thẩm thấu nước theo ruột dẫn

c.3. Thử nghiệm trước khi lắp đặt

Nhà thầu phải thực hiện công tác thí nghiệm mẫu cáp trước khi đưa thiết bị vào lắp đặt cho công trình đáp ứng theo quy định hiện hành.

d. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC60502-2 |  |
| 6 | Mặt cắt tính toán | mm2 |  |  |
|  | AC-XLPE-70/11 |  | “68,0/11,30” |  |
| 7 | Hình dạng và kiểu lõi |  | Tròn, bện xoắn đồng tâm |  |
| 8 | Vật liệu chế tạo lõi |  | Nhôm lõi thép |  |
| 9 | Hệ thống chống thấm nước dọc trục |  | Nêu cụ thể tên, mã hiệu vật liệu |  |
| 10 | Lớp bán dẫn |  | Nêu cụ thể tên, mã hiệu vật liệu |  |
| 11 | Bề dày trung bình lớp bán dẫn | mm | 0,5 |  |
| 12 | Số sợi tối thiểu/đường kính sợi nhôm | sợi |  |  |
|  | AC-XLPE-70/11 |  | “6 x 3,80” |  |
|  | Số sợi tối thiểu/đường kính sợi thép | sợi |  |  |
|  | AC-XLPE-70/11 |  | “1 x 3,80” |  |
| 13 | Đường kính lõi | mm |  |  |
|  | AC-XLPE-70/11 |  | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Vật liệu cách điện |  | XLPE màu đen, hàm lượng tro ≥ 1,5% , chịu đựng được tác động của tia cực tím, chống được tất cả tác nhân của môi trường |  |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép khi vận hành bình thường tại dòng định mức | oC | 90 |  |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây | oC | 250 |  |
| 15 | Chiều dày trung bình lớp cách điện | mm |  |  |
|  | Dây bọc bán phần 22kV |  | 3,4 |  |
| 16 | Dòng điện liên tục cho phép | A |  |  |
|  | AC-XLPE-70/11 |  | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện áp tần số 50Hz - 5 phút |  |  |  |
|  | Dây bọc bán phần 22kV |  | 21 |  |
| 18 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50s) | kVpeak |  |  |
|  | Dây bọc bán phần 22kV |  | 75 |  |
| 19 | Lực kéo đứt nhỏ nhất | N |  |  |
|  | AC-XLPE-70/11 |  | “24.130” |  |
| 20 | Điện trở 1 chiều ở 200C | /km |  |  |
|  | AC-XLPE-70/11 |  | “≤0,4218” |  |
| 21 | Khối lượng | kg/km |  |  |
|  | AC-XLPE-70/11 |  | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Chiều dài dây dẫn / rulô | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Kích thước rulô | mm | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Khối lượng rulô | kG | Nêu cụ thể |  |
| 25 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 26 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |
| 27 | Cataloge |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 28 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 29 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.7. Dây nhôm lõi thép bọc ACSR-120mm2

4.1.20.1. Mô tả chung:
          * Yêu cầu về chủng loại: do dây bọc trung áp có vỏ cách điện nên trọng lượng nặng, để đảm bảo khả năng chịu lực và hạn chế tình trạng đứt dây dẫn bọc, yêu cầu chỉ sử dụng dây dẫn bọc loại NHÔM LÕI THÉP HOẶC ĐỒNG, KHÔNG SỬ DỤNG DÂY NHÔM BỌC.
          * Dây bọc XLPE trung áp có cấu tạo bao gồm:
          - Lõi dây dẫn: nhôm lõi thép, hình tròn.
          - Một hệ thống chống thấm nước.
          - Lớp bán dẫn.
          - Một vỏ cách điện XLPE.
            a. Lõi dây dẫn: Lõi dây dẫn bọc được chế tạo bằng các sợi đồng cứng, hoặc nhôm lõi thép bện xoắn đồng tâm và có tiết diện hình tròn. Bề mặt của lõi dây dẫn phải không có mọi khuyết tật có thể nhìn thấy bằng mắt như là các vết sứt, ...vv.
          * Đặc tính của dây nhôm lõi thép:

| Mặt cắt danh định | Kết cấu cáp (Số sợi x Đ.kính) |  | Mặt cắt tính toán | Điện trở một chiều ở 200C | Lực kéo đứt nhỏ nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm2) | Phần nhôm | Phần thép | (mm2) | (/km) | (N) |
| 120/19 | 26 x 2,40 | 7 x 1,85 | 118/18,80 | 0,2440 | 41.521 |

* Đặc tính cơ bản của sợi nhôm:

| Đường kính sợi nhôm | Sai lệch cho phép lớn nhất | Suất kéo đứt Nhỏ nhất | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất |
| --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (N/mm2) | (%) |
| 2,30 - 2,57 | 0,03 | 175 | 1,5 |

* Đặc tính cơ bản của sợi thép:

| Đường kính danh định | Sai lệch cho phép lớn nhất | Suất kéo đứt nhỏ nhất | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | Số lần nhúng trong dung dịch CuSO4 trong 1 phút |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,65 | 0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 | 2 |
| 1,85 | 0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 | 2 |

b. Hệ thống chống thấm nước:
          Hợp chất chống thấm nước sẽ được bố trí giữa các sợi và xung quanh các sợi của lõi dây dẫn, nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập của nước vào giữa dây dẫn bọc, dọc theo lớp vỏ bọc và dây dẫn, tránh được sự ăn mòn sau này khi có hư hỏng vỏ bọc cách điện bên ngoài.
          Hợp chất không được làm suy giảm đặc tính cơ điện của các phụ kiện cũng như tiếp xúc giữa phụ kiện và lõi dây dẫn có vỏ bọc cách điện. Không cần dùng dụng cụ hoặc dung môi riêng để lắp đặt các phụ kiện vào dây dẫn có vỏ bọc.
          c. Lớp bán dẫn:

Lớp bán dẫn bố trí giữa lõi dây dẫn và lớp cách điện XLPE nhằm mục đích cân bằng điện trường tác dụng lên lớp cách điện XLPE. Lớp bán dẫn phải làm bằng vật liệu bán dẫn phi kim loại, lớp bán dẫn định hình bằng cách đùn. Lớp bán dẫn này phải ôm sát trực tiếp lên lõi dây dẫn.
         d. Vỏ cách điện XLPE:
         Vỏ cách điện XLPE có màu đen và chịu đựng được tác động của tia cực tím, chống được tất cả các tác nhân của môi trường. Bề dày danh định của lớp vỏ cách điện là 3,4mm (với dây bọc bán phần 22kV); 5,5mm (với dây bọc toàn phần 22kV, bán phần 35kV); 8,8mm (với dây bọc toàn phần 35kV).
           * Ký hiệu:
           Mỗi dây dẫn phải có ghi các ký hiệu theo trình tự dưới đây:
           - Hãng sản xuất:
           - Năm sản xuất (ghi 4 chữ số):
           - Ký hiệu dây bọc: AC-XLPE-BP đối với dây nhôm lõi thép bọc hoặc MXLPE-BP đối với dây đồng bọc, AC-XLPE-TP đối với cáp cách điện toàn phần chống thấm nước.
           - Tiết diện:
           - Điện áp định mức:
           - Số mét:
           Ví dụ: Các ký hiệu phải theo trình tự như trên. Do đó nếu nhà thầu là XE, tiết diện dây là AC-185/24 cách điện bán phần, dây dẫn sản xuất năm 2018 thì ký hiệu là: XE2018-AC-XLPE-BP-185/24-12,7kV-....
           Các ký hiệu phải được dập nổi hoặc sơn trên bề mặt cách điện, cách nhau 1 mét. Với ký hiệu dập nổi, các chữ và số nổi lên trên bề mặt cách điện và không làm ảnh hưởng đến lớp cách điện.
            4.1.20.2. Tiêu chuẩn chế tạo:
            Áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064-1994, TCVN
5064/SĐ1-1995, IEC60502-2.
            4.1.20.3. Yêu cầu về thí nghiệm:
             a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):
             Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng, việc chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Các thí nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC60502-2 hoặc tương đương, gồm các hạng
mục sau:
           1. Số sợi dẫn
           2. Đường kính sợi dẫn
           3. Đường kính ruột dẫn
           4. Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 200C
           5. Thử điện áp tần số 50Hz trong 5 phút
           6. Chiều dày lớp cách điện: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất
           7. Lực kéo đứt dây dẫn
           b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):
           Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.       Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC60502-2 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:
            1. Số sợi dẫn
            2. Đường kính sợi dẫn
           3. Đường kính ruột dẫn
           4. Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 200C
           5. Lực kéo đứt của ruột dẫn
           6. Thử điện áp xung

7. Thử chịu đựng điện áp trong 4 giờ
           8. Chiều dày lớp cách điện: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất
           9. Chiều dày lớp bán dẫn
          10. Độ giãn dài tương đối của cách điện
          11. Suất kéo đứt của cách điện
          12. Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ
          13. Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ

14. Thử nóng: (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội
          15. Độ co ngót
          16. Thử thẩm thấu nước theo ruột dẫn

4. Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  | AC-XLPE-120/19 | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1- 1995, TCVN 6483:1999, IEC61089, IEC60502-2 |  |
| 6 | Tiết diện tính toán nhôm/thép | mm2 |  |  |
|  | AC-XLPE-120/19 |  | “118/18,80” |  |
| 7 | Hình dạng và kiểu lõi |  | Tròn, bện xoắn đồng tâm |  |
| 8 | Vật liệu chế tạo lõi |  | Nhôm lõi thép |  |
| 9 | Hệ thống chống thấm nước dọc trục |  | Nêu cụ thể tên, mã hiệu vật liệu |  |
| 10 | Lớp bán dẫn |  | Nêu cụ thể tên, mã hiệu vật liệu |  |
| 11 | Bề dày trung bình lớp bán dẫn | mm | 0,5 |  |
| 12 | Số sợi tối thiểu/đường kính sợi nhôm | sợi |  |  |
|  | AC-XLPE-120/19 |  | “26 x 2,40” |  |
|  | Số sợi tối thiểu/đường kính sợi thép | sợi |  |  |
|  | AC-XLPE-120/19 |  | “7 x 1,85” |  |
| 13 | Đường kính lõi | mm |  |  |
|  | AC-XLPE-120/19 |  | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Vật liệu cách điện |  | XLPE màu đen, hàm lượng tro ≥ 1,5% , chịu đựng được tác động của tia cực tím, chống được tất cả tác nhân của môi trường |  |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép khi vận hành bình thường tại dòng định mức | oC | 90 |  |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây | oC | 250 |  |
| 15 | Chiều dày trung bình lớp cách điện | mm |  |  |
|  | Dây bọc toàn phần 22kV |  | 5,5 |  |
| 16 | Dòng điện liên tục cho phép | A |  |  |
|  | AC-XLPE-120/19 |  | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Điện áp tần số 50Hz - 5 phút |  |  |  |
|  | Dây bọc toàn phần 22kV |  | 42 |  |
| 18 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50s) | kVpeak |  |  |
|  | Dây bọc toàn phần 22kV |  | 125 |  |
| 19 | Lực kéo đứt nhỏ nhất | N |  |  |
|  | AC-XLPE-120/19 |  | “41.521” |  |
| 20 | Điện trở 1 chiều ở 200C | /km |  |  |
|  | AC-XLPE-120/19 |  | “≤0,2440” |  |
| 21 | Khối lượng | kg/km |  |  |
|  | AC-XLPE-120/19 |  | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Chiều dài dây dẫn / rulô | m | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Kích thước rulô | mm | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Khối lượng rulô | kG | Nêu cụ thể |  |
| 25 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 26 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |
| 27 | Cataloge |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 28 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 29 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.8. Cách điện đứng Pin Post 24kV

a. Mô tả chung:

Cách điện đỡ là loại Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

Trước khi lắp đặt, cách điện phải được thử nghiệm xác suất theo quy đinh.

b. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Pin Post |  |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 9 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 (hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |
| 14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 (hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |
| 15 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24 (hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế) |  |
| 16 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 17 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
| 18 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 19 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 20 | Cataloge, bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 21 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 22 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.9. Chuỗi cách điện Polymer 22kV

a. Mô tả chung:

Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

Trước khi lắp đặt, cách điện phải được thử nghiệm xác suất theo quy đinh.

b. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại |  | Polymer |  |
| 7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 |  |
| 8 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥24 |  |
| 9 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 10 | Kích thước: Chiều dài cách điện Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm mm | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100 |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 190 |  |
| 14 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) |  |
|  | - Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 18 | Cataloge, bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 19 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 20 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.10. Khóa néo dây bọc ACSR-120mm2:

a. Mô tả chung:

Khoá néo dây dẫn thường sử dụng cho các vị trí néo dây dẫn (néo hãm, néo góc, néo cuối).

Các loại khóa néo sử dụng cho dây bọc:

Hình ảnh minh họa khóa néo ép dây bọc

| Tiết diện dây (mm2) | L (mm) | e (mm) |  (mm) | E (1/10mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 267 | 18 | 16 | 173 |
| 240 | 442 | 18 | 16 | 280 |

Khoá néo cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật này được sử dụng để néo dây dẫn bọc cách điện 24kV, đáp ứng các yêu cầu:

- Không được làm hư hại lớp vỏ bọc cách điện của dây dẫn.

- Đảm bảo độ kín, nước không thâm nhập được vào lõi dây dẫn.

- Phía néo giữ dây kiểu ép thuỷ lực, phía liên kết với chuỗi néo bao gồm cả chốt bi, chốt khoá.

- Có bảo vệ chống thấm nước (tấm đệm, chụp...) để ngăn ngừa nước thấm vào bên trong dây dẫn.

- Được phủ một lớp hợp chất oxide chất lượng cao.

- Có khả năng dẫn dòng qua khóa néo từ phía dây dẫn đã ép vào ống nối đến dây dẫn đấu vào cùm/bách đấu rẽ ít nhất tương đương với dòng cho phép của dây.

- Các bulông sẽ là loại có đầu vặn kiểu mô men xoắn và được làm bằng vật liệu phù hợp cho phép vặn chặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà không cần bất cứ một dụng cụ đặc biệt nào. Các đầu bulông và êcu là loại lục giác.

- Ống nối của khóa néo phải phù hợp với tiết diện dây dẫn và có hướng dẫn ép (kiểu lục giác) đảm bảo lực căng lớn hơn lực căng giới hạn của dây dẫn.

- Mỗi khóa néo ép phải có các thông tin trên sản phẩm (không xoá được), gồm các thông tin sau:

+ Nhãn hiệu nhà sản xuất

+ Loại dây dẫn

+ Tiết diện dây dẫn

+ Dòng điện định mức

+ Loại đầu ép

+ Đánh dấu các vị trí để ép trên ống nối

Khóa néo ép dây bọc lõi thép gồm 2 phần: ống ép cho lõi thép và ống ép cho dây dẫn.

b. Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN 3624 – 81 (Các mối nối tiếp xúc điện, quy tắc nghiệm thu, phương pháp thử) và tiêu chuẩn AS 1154.

c. Yêu cầu về thí nghiệm:

c.1. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên  mỗi  sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất. Các thí nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 3624-81 và AS 1154 hoặc tương đương.

c.2. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập. Các thí nghiệm này phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 3624 – 81, AS 1154 hoặc tương đương.

d. Bảng thông số kỹ thuật:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Kiểu |  | Kiểu ép thủy lực |  |
| 7 | Vật liệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Phù hợp với các loại dây: nhôm lõi thép bọc cách điện 120mm2 |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Dòng điện cho phép qua khóa néo ép (qua phần ép thủy lực và cầu đấu rẽ) lớn hơn hoặc bằng dòng điện cho phép của dây dẫn tương ứng | A | Nêu cụ thể cho mỗi loại khóa néo |  |
| 10 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời (outdoor) |  |
| 12 | Điều kiện môi trường làm việc |  | Nhiệt đới hóa |  |
| 13 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |

##### 4.1.11. Giáp níu cho dây nhôm bọc lõi thép

a. Mô tả chung:

Giáp níu dùng để néo dây nhôm bọc trung áp cách điện XLPE.

Hình ảnh minh họa giáp níu dây bọc

b. Tiêu chuẩn chế tạo:

Áp dụng theo tiêu chuẩn AS 1154.3.

c. Yêu cầu về thí nghiệm:

c.1. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Quy định về số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | (T1) |
| p = 1 | 200 n < 500 | (T1), (T2) |
| p = 2 | 500 n < 1000 | (T1), (T2) |
| p = 2 + n/1000 | 1000 n 5000 | (T1), (T2) |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | (T1), (T2) |

Các hạng mục thí nghiệm bao gồm cụ thể như sau:

- (T1) Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

- (T2) Thí nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

- Tất cả các chi phí kiểm tra và thí nghiệm bao gồm trong giá chào.

- Số lượng giáp níu dùng cho thí nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng giáp níu được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thí nghiệm bao gồm trong giá chào.

- Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử không đạt yêu cầu xem như lô hàng không đạt yêu cầu thí nghiệm nghiệm thu và chủ đầu tư sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

- Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thí nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

- Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thí nghiệm lại thì xem như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

c.2. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập, bao gồm các hạng mục thử sau:

- Kiểm tra bên ngoài, xác định kích thước

- Thí nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

d. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thí nghiệm |  | AS 1154.3 hoặc tương đương |  |
| I | Yêu cầu chung: |  |  |  |
|  | Giáp níu được sử dụng để néo dây nhôm bọc cách điện XLPE (vỏ bọc ngoài là XLPE) |  | Đáp ứng |  |
|  | Giáp níu được tạo dạng trước (preformed) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. |  | Đáp ứng |  |
|  | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thí nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu. |  | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu cấu tạo: + Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. + Các thành phần cấu tạo phải phù hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. + Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | - Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. - Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m |  | Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ: + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. |  | Đáp ứng Đáp ứng |  |
| II | Thông số kỹ thuật: |  |  |  |
| 1 | Thông số dây bọc cách điện XLPE 12,7/24kV sử dụng với giáp níu: |  |  |  |
| 1.1 | Tiết diện dây: | mm² |  |  |
|  | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện |  | 70/11 |  |
| 1.2 | Đường kính ngoài của ruột dẫn dây bọc (min÷max): | mm | Nêu rõ |  |
| 1.3 | Độ dày lớp bọc cách điện XLPE 24kV | mm | 3,4 |  |
| 1.4 | Đường kính ngoài tối thiểu của dây bọc (min÷max), số liệu này tham khảo, sẽ chuẩn xác khi ký hợp đồng: |  | Nêu rõ |  |
| 1.5 | Lực kéo đứt của dây dẫn: | N | Nêu rõ |  |
| 2 | Giáp níu: |  |  |  |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây |  | Hướng phải (right hand) |  |
|  | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) |  | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút |  |
| 3 | Phụ kiện: Yến cho giáp níu kèm các phụ kiện lắp đặt với chuỗi cách điện. |  | Đáp ứng |  |
| 4 | Điều kiện môi trường làm việc |  | Nhiệt đới hóa |  |
| 5 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời (outdoor) |  |
| 6 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Cataloge, bản vẽ và tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 8 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 9 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 10 |  |  |  |  |

##### 4.1.12. Cầu chì tự rơi 24kV

a. Yêu cầu chung

Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

b. Tiêu chuẩn chế tạo

Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

c. Các yêu cầu về thử nghiệm:

c.1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

- Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

c.2. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

c.3. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power frequency dry-withstand voltage test).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

d. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại gốm sứ. |  |
| 7 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |  |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 9 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100 |  |
| 10 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | > 12 |  |
| 11 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | > 8,0 |  |
| 12 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |  |
| 13 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |  |
| 14 | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| 14.1 | Cách điện |  | Loại gốm sứ tráng men |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 14.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
| 14.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |  |
| 14.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
| 14.5 | Nắp che đầu cực |  | Có |  |
| 15 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
| 16 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
| 17 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Thực hiện đầy đủ |  |
| 18 | Cataloge, bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 19 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 20 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| II | Dây chì |  |  |  |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV |  |
| 7 | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |  |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 9 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | 10K (hoặc đảm bảo dung lượng máy biến áp 250kVA và máy biến áp cấp nguồn tủ điều khiển) |  |
| 10 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
| 11 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |  |
|  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
|  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
| 12 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |
| 13 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Thực hiện đầy đủ |  |
| 14 | Cataloge, Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 15 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 16 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.13. Chống sét van 22kV

a. Yêu cầu chung

Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

b. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 hoặc tương đương |  |
| 6 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 8 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |
| 9 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |
| 10 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |
| 11 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 12 | Cấp chống sét van |  | DH |  |
| 13 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |
| 14 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |  |
| 15 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 16 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
| 17 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 18 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |
| 19 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |
| 20 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |
| 21 | Vỏ chống sét van |  |  |  |
| 21.1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
| 21.2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |
| 21.3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
| 21.4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 21.5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu rõ |  |
| 21.6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu rõ |  |
| 22 | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 22.1 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| 22.2 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| 22.3 | Dây nối đất (kèm trọn bộ phụ kiện, bu lông tương ứng) |  | Có |  |
| 22.4 | Nắp che đầu cực |  | Có |  |
| 23 | Cataloge, tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 24 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 25 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.14. Cáp ngầm trung áp 24kV

a. Yêu cầu chung

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

- 03 ruột dẫn điện chống thấm nước.

- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

- Lớp cách điện.

- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Chất độn

- Lớp bọc bên trong (inner covering).

- Lớp bọc phân cách (separation sheath).

- Áo giáp.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

Công nghệ sản xuất:

- Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

b. Các yêu cầu về thử nghiệm

Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

b.1 Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

b.2. Thử nghiệm điển hình (type test):

Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

c. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-2:2013, IEC60502-2, IEC60228 |  |
| 6 | Tiết diện danh định của 1 lõi |  |  |  |
|  | M3x70 | mm2 | “70” |  |
| 7 | Hình dạng và kiểu lõi |  | Tròn, nén chặt |  |
| 8 | Vật liệu chế tạo lõi |  | Đồng mềm |  |
| 9 | Số sợi tối thiểu của lõi |  |  |  |
|  | M3x70 | sợi | “12” |  |
| 10 | Dòng điện liên tục cho phép | A | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Hệ thống chống thấm nước dọc trục |  | Nêu cụ thể tên, mã hiệu vật liệu |  |
| 12 | Lớp bán dẫn trong |  | Nêu cụ thể tên, mã hiệu vật liệu |  |
| 13 | Bề dày trung bình của lớp bán dẫn trong | mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Lớp bán dẫn cách điện ngoài |  | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Bề dày trung bình của lớp bán dẫn cách điện ngoài |  | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Vật liệu chế tạo màng kim loại phi từ tính |  | Băng đồng |  |
| 17 | Tiết diện tổng màng kim loại | A | Nêu cụ thể |  |
| 18 | Vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 19 | Bề dày trung bình của lớp cách điện | mm | 5,5 |  |
| 20 | Vật liệu chế tạo lớp độn |  | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Vật liệu chế tạo/ bề dày lớp bọc bên trong |  | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Vật liệu chế tạo lớp bọc bên ngoài |  | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Vật liệu lớp bảo vệ chống va đập cơ học |  | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Bề dày lớp bọc bên ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 25 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz- 4Uo trong 4 giờ (sample test) | kVrms | 50,8 |  |
| 26 | Điện áp tần số 50Hz – 3.5 Uo trong 5 phút | kVrms | 44,45 |  |
| 27 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | 125 |  |
| 28 | Điện trở 1 chiều ở 200C của 1 lõi | Ω/km | “≤0,268” |  |
| 29 | Điện trở cách điện ở 200C | MΩ.km | Nêu cụ thể |  |
| 30 | Thử phóng điện cục bộ (tại 1,73Uo) | pC | 5 |  |
| 31 | Đường kính ngoài của cáp, D | mm | Nêu cụ thể |  |
| 32 | Đường kính ruột dẫn, d | mm | Nêu cụ thể |  |
| 33 | Thử uốn với đường kính trụ thử | mm | Đáp ứng IEC 60502- 2:2014 |  |
| 34 | Khối lượng | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 35 | Chiều dài dây dẫn / rulô | m | Nêu cụ thể |  |
| 36 | Kích thước rulô | mm | Nêu cụ thể |  |
| 37 | Khối lượng rulô | kg | Nêu cụ thể |  |
| 38 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 39 | Cataloge, bản vẽ và tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 40 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 41 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.15. Đầu cáp ngầm 3 pha 24kV ngoài trời

a. Yêu cầu chung

Loại: Co nguội hoặc co nóng, sử dụng ngoài trời.

Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

- Loại: 24kV 3x70mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

- Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

- Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

- Độ dày của lớp cách điện:

+Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

- Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

b. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

b.1. Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử ngâm nước (immersion test).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

b.2. Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

b.3. Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

b.4. Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

c. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-2:2013, IEC60502-4 |  |
| 6 | Chủng loại |  | 3 pha, co nguội hoặc co nóng, sử dụng ngoài trời |  |
| 7 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút |  | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phú |  |
| 8 | Độ bền điện áp xung | kV | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV |  |
| 9 | Phóng điện cục bộ |  | tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  |
| 10 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s |  | theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  |
| 11 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | ≥25 |  |
| 12 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Có |  |
| 13 | Phụ kiện |  | 3 đầu cosses 70 mm² và trọn bộ phụ kiện lắp đặt |  |
| 14 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình |  | Thực hiện đầy đủ |  |
| 15 | Cataloge, bản vẽ và tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 16 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 17 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.16. Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV-250kVA

a. Yêu cầu chung

MBA là loại kín hoặc loại hở, 3  pha (điện áp  định mức sơ cấp 22 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu  làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thử nghiệm và thiết bị được cung    cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

b. Dầu máy biến áp:

Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

c. Sứ xuyên

Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện.

Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

d. Bộ điều chỉnh điện áp:

Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2 x 2,5%.

Bộ điều chỉnh điện áp  được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể   dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu  máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

e. Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA

Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

f. Thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thử nghiệm được chia thành các loại sau:

f.1. Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

- 	Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

- 	Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).

- 	Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

- Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng.

- 	Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp .

- 	Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

- 	Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm.

f.2. Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu máy biến áp 3  pha  có cấp điện áp 22/0,4 (kV). Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo  tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt.

- Thử nghiệm điện môi.

- Xác định độ ồn.

- Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức.

g. Khả năng chịu quá tải:

Máy biến áp phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40 % với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.

h. Độ ồn

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại hở (Ventilated), dB | Loại kín (Sealed), dB |
| 250 | 55 | 57 |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

Ghi chú:  Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

i. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| I | Máy biến áp |  |  |  |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6306, 7675, IEC 60076 hoặc tương đương |  |
| 6 | Thông số chung |  |  |  |
|  | Dạng |  | Ngâm trong dầu |  |
|  | Số pha |  | 3 pha |  |
|  | Tần số làm việc | Hz | 50 |  |
|  | Phương pháp làm mát |  | ONAN |  |
| 7 | Công suất định mức | kVA | 250 |  |
| 8 | Điện áp định mức | kV | 22± 2x2,5%/0,4 |  |
| 9 | Bộ điều chỉnh điện áp |  |  |  |
|  | Loại |  | Không tải |  |
|  | Vị trí lắp đặt |  | Phía sơ cấp |  |
|  | Dải phân áp (cấp 22kV) |  | ± 2x2,5% |  |
| 10 | Vật liệu chế tạo các cuộn dây |  | đồng |  |
| 11 | Tổ đấu dây |  | Dyn-11 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung (1,2/50µs) cuộn cao thế | kVpeak | ≥125 |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút |  |  |  |
|  | Cuộn dây cao thế | kVrms | ≥50 |  |
|  | Cuộn dây hạ thế | kVrms | ≥3 |  |
| 14 | Tổn thất không tải |  |  |  |
|  | 250kVA | W | ≤ 340 |  |
| 15 | Tổn thất ngắn mạch ở nhiệt độ cuộn dây 75oC |  |  |  |
|  | 250kVA | W | ≤ 2.600 |  |
| 16 | Dòng điện không tải |  |  |  |
|  | 250kVA | % | Nêu rõ |  |
| 17 | Điện áp ngắn mạch |  |  |  |
|  | 250kVA | % | ≥ 4,0 |  |
| 18 | Độ tăng nhiệt dầu/ cuộn dây cho phép | oC | 60oC/65oC |  |
| 19 | Chiều dài đường rò sứ cách điện phía cao áp tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 20 | Các phụ kiện đi kèm |  |  |  |
|  | Bộ chỉ thị mức dầu |  | Có |  |
|  | Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA |  | Có |  |
|  | Đầu cốt sơ cấp cho dây đồng |  | Có |  |
|  | Đầu cốt thứ cấp cho dây đồng |  | Có |  |
|  | Nắp che đầu cực MBA |  | Có |  |
| 21 | Kích thước (dài, rộng, cao) | mm | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Trọng lượng | Kg | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Cataloge, bản vẽ và tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 25 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 26 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| II | Dầu máy biến áp |  |  |  |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |  |
| 6 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10 |  |
| 7 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |  |
| 8 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |  |
| 9 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |
| 10 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135 |  |
| 11 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |  |
| 12 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |  |
| 13 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |  |
| 14 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | ≥ 43 |  |
| 15 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |  |
| 16 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |  |
| 17 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |  |
| 18 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |  |
| 19 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | ≤ 0,5 |  |
| 20 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |  |
| 20.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,05 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | ≤ 0,3 |  |
| 20.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | ≥ 195 |  |
| 20.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ: |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,1 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | ≤ 0,3 |  |
| 20.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn (%). |  | ≤ 0,01 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | ≤ 0,1 |  |
| 21 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |  |

##### 4.1.17. Tủ điện hạ áp

a. Mô tả chung:

Phần đặc tính kỹ thuật này bao gồm yêu cầu về thiết kế, sản xuất, thí nghiệm của tủ phân phối hạ áp trọn bộ treo trên cột trạm biến áp.

Tủ phân phối hạ áp trọn bộ bao gồm vỏ tủ kim loại với các thiết bị như sau:

a.1. Aptomat tổng (MCCB):

MCCB phải là loại điều chỉnh được, dải điều chỉnh rộng với độ trễ lớn. Đế MCCB phải được thiết kế để nhận được nhiều tín hiệu tác động khác nhau, kích cỡ phụ thuộc loại và dung lượng trạm biến áp. MCCB phải có dòng định mức ít nhất là tương đương công suất trạm nhân với hệ số quá tải (120%), phải có bộ phận cắt dòng ngắn mạch và cắt do quá nhiệt.

Tất cả các dải dòng điện phải được thử với giá trị dòng cắt tức thời cố định, được cài đặt ở mức 15 lần so với giá trị dòng định mức danh định.

MCCB phải có các đặc điểm sau:

- Ngoài vị trí “ON” và “OFF”, phải có một vị trí ở giữa thể hiện vị trí “đã tác động” hoặc cờ hiển thị tác động.

- Phần cách điện của MCCB phải được làm bằng nhựa chống bức xạ mặt trời.

- Tất cả các bộ phận mang điện phải là kim loại màu tương ứng với dòng định mức.

- Bộ phận chốt MCCB để khóa MCCB khi ở trạng thái mở.

a.2. Biến dòng điện:

Đơn vị điện lực cung cấp.

Tủ điện phải bố trí sẵn các chi tiết để phục vụ lắp đặt biến dòng điện.

a.3. Công tơ đo đếm điện năng:

Đơn vị điện lực cung cấp.

Tủ điện phải bố trí thanh ray để lắp công tơ đo đếm điện năng và đấu nối sẵn dây dẫn dòng và áp đến vị trí lắp đặt công tơ.

a.4. Thanh cái và đấu nối

Thanh cái (3P+N) được lắp đặt tại đầu ra của MCCB tổng làm bằng đồng với dòng danh định là 400A và tương ứng dòng ngắn mạch chịu đựng phải tối thiểu 35kA , bọc cách điện màu.

Mặt cắt ngang của thanh cái phải đảm bảo kích thước hợp lý để tránh các trường hợp:

- Phát nhiệt quá mức cho phép tại các vị trí có dòng đi qua

- Bị cong vênh tại những điểm có dòng ngắn mạch đi qua

Thanh cái tổng phải bao gồm:

- Đối với các pha (3 pha), sử dụng 3 thanh cái nằm ngang và phụ kiện để nối đầu ra của MCCB lộ tổng với đầu vào của MCCB xuất tuyến.

- Với trung tính, đặt một thanh cái nằm ngang dưới MCCB xuất tuyến. Thanh cái trung tính sẽ có đầu nối ở cuối để đấu nối với trung tính của cáp đồng lộ tổng vào và trung tính của cáp xuất tuyến ra hạ áp.

- Mỗi thanh cái đều được đánh dấu, ghi rõ: Trung tính N; Pha 1,2,3 và màu sơn phân biệt.

- Thanh cái bằng vật liệu đồng cứng, được gắn cố định vào tủ thông qua cách điện.

- Thanh cái phải được bố trí và bảo vệ để người vận hành không thể chạm tới trong điều kiện vận hành. Loại bảo vệ tối thiểu là IP 2X.

a.5. Vỏ tủ

Vỏ tủ phải được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60529.

Vỏ tủ điện phải đảm bảo lắp đặt ngoài trời, chống ăn mòn, chống rỉ sét, dày tối thiểu 2mm, được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cả mặt trong và mặt ngoài hoặc sơn tĩnh điện cả mặt trong và mặt ngoài.

Phù hợp để lắp MCCB, biến dòng điện, công tơ đo đếm điện năng và các thiết bị khác, phù hợp với quy định an toàn quốc tế và vận hành liên tục.

Đối với vùng ven biển, nhiễm mặn sử dụng vỏ tủ làm bằng composite hoặc thép tấm không gỉ (inox ss-304).

Vỏ tủ phải có kích thước phù hợp để bố trí thiết bị, gồm 2 gian riêng biệt: một gian bảo vệ (MCCB), gian còn lại để bố trí công tơ, biến dòng. Mỗi gian phải có cửa và khóa riêng.

Kích thước của vỏ tủ: Tủ phân phối hạ áp cho trạm 3 pha: (Rộng x Sâu x Cao) = (1,0 x 0,5 x 1,1) m hoặc theo thiết kế để phù hợp với công suất của TBA.

Tủ cho trạm 3 pha phải được bố trí phù hợp với cấu trúc của trạm. Tủ điện phải bao gồm đầy đủ các vật tư cần thiết để lắp đặt. Việc bố trí thiết bị phải đảm bảo khoảng cách pha - pha và pha - đất theo quy phạm trang bị điện hiện hành.

Cửa tủ phải có bản lề để tránh bị gãy, có cửa sổ trong suốt chống tia cực tím và không bể vỡ, cho phép đọc thông số công tơ mà không cần mở cửa.

Cửa phải có khóa 2 lớp, đảm bảo an toàn: khóa tam giác làm bằng đồng thau và khóa hình trụ.

Nhà cung cấp phải cấp khóa tam giác và khóa trụ với số lượng phù hợp.

Cáp vào tủ được bố trí ở phía dưới tủ, có núm cao su che kín để chống côn trùng xâm nhập, thiết kế chống được ảnh hưởng của dòng điện xoáy.

Hộp chứa công tơ phải được thiết kế chống phá hoại và trộm cắp. Kết cấu phải đảm bảo chịu được lực của người hoặc dụng cụ như búa (tương đương 20 Joules).

Tủ phải thiết kế để thông gió tự nhiên để tránh quá nhiệt bên trong tủ.

Mức bảo vệ phải là IP 42 theo tiêu chuẩn IEC 60529, thiết kế thông gió và đường cáp phải không ảnh hưởng đến mức bảo vệ.

Thiết kế của tủ với các thiết bị được lắp phải đáp ứng dòng ngắn mạch giữa phần làm việc và phần kim loại (nếu có) trong khi lắp đặt và tháo dỡ.

Nối đất trung tính phải được thực hiện bằng một đầu cực bổ sung với hàng kẹp trung tính lộ vào (dây dẫn nối đất có kích thước nhỏ nhất là 35 mm2).

Tủ điện phải có biển tên trong làm bằng nhựa, ghi rõ tên các thiết bị điện như công tơ điện năng, ampe kế, vôn kế.

Biển tên, biển thông số và hướng dẫn phải rõ ràng, ghi bằng mực không xóa được bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Việt. Những từ chuyên dụng không có trong tiếng Anh hoặc tiếng Việt phải được chú thích bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Biển ghi thông số phải làm bằng vật liệu chống ăn mòn phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60076 và hiển thị các thông số sau bằng mực không xóa được:

- Loại tủ (2 pha hay 3 pha, dung lượng trạm)

- Tên nhà sản xuất

- Số sản xuất

- Năm sản xuất

- Trọng lượng tổng

- Tất cả các thiết bị phải phù hợp với gam công suất của máy biến áp được lắp đặt.

b. Tiêu chuẩn chế tạo:

| - IEC 60947: | Tủ máy cắt hạ thế và tủ điều khiển |
| --- | --- |
| - IEC 60044-1: | Biến dòng |
| - IEC 60211: | Chỉ số nhu cầu tối đa, cấp 1.0 |
| - IEC 60364-4-41: | Lắp đặt thiết bị điện trong nhà-Phần 4: Bảo vệ an toàn Chương 41: Bảo vệ khỏi bị điện giật |
| - IEC 60439-1: | Lắp ráp tủ máy cắt hạ thế và tủ điều khiển –Phần 1: thí nghiệm mẫu và thí nghiệm mãu từng phần |
| - IEC 60529: | Cấp bảo vệ của vỏ tủ điện (IP code) |
| - IEC 60947-1/A1: | Tủ máy cắt hạ thế và tủ điều khiển-Phần 1: quy tắc chung |
| - IEC 61238: | Độ nén và đấu nối của cáp lực đồng hoặc nhôm |

Nhà cung cấp có thể sử dụng các tiêu chuẩn tương đương, nhưng cần chứng minh tiêu chuẩn đấy là tương đương về chất lượng như các tiêu chuẩn nêu trên.

c. Yêu cầu về thí nghiệm:

Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ thí nghiệm các thiết bị được  lắp đặt trong tủ.

d. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Điện áp định mức | V | 400 |  |
| 7 | Điện áp chịu đựng xung sét từ pha đến đất (1,2/50µs) | kVpeak | 6 |  |
| 8 | Điện áp chịu đựng định mức ở tần số 50 Hz giữa pha và khung | kVrms | 3 |  |
| 9 | Thanh cái | 3P+N | Đồng, được gắn cố định vào vỏ tủ thông qua cách điện, được bố trí tại đầu ra của MCCB tổng |  |
|  | - Tiết diện | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | - Dòng định mức của thanh cái đồng | A | 400 |  |
|  | - Dòng chịu đựng ngắn mạch định mức | kA | 35 |  |
| 10 | Biến dòng |  | Đơn vị điện lực cung cấp |  |
| 11 | Công tơ đo đếm điện năng |  | Đơn vị điện lực cung cấp |  |
| 12 | MCCB tổng 3 pha 3 cực | A | 400 |  |
| 13 | Đầu cốt đồng cho lộ vào | Cái | 4 |  |
| 14 | Độ bảo vệ |  | IP42 |  |
| 15 | Khối lượng | kg | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Cataloge, bản vẽ và tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 18 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 19 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.18. Cụm đấu rẽ loại 1 kẹp răng 2 bulong và thanh Tap pin (cho dây bọc ACSR-70mm2 và ACSR-120mm2)

a.  Mô tả chung:

Cụm đấu rẽ được sử dụng để đấu nối đến dây dẫn mà không cần phải cắt, tách phần cách điện trên dây dẫn tại vị trí đấu nối.

Mỗi cụm đấu rẽ sẽ bao gồm các bộ phận sau:

- 01 kẹp răng cách điện loại 02 bulông có hệ thống bảo vệ chống thấm nước (đệm, chụp...) để ngăn ngừa sự thâm nhập của nước vào bên trong dây dẫn bọc. Yêu cầu răng của kẹp có chiều dài đủ để xuyên qua phần cách điện (bề dày cách điện tối thiểu ≥3,4mm) và tạo tiếp xúc tốt với phần lõi dây dẫn có thể là  ≥ 4,5mm.

- 01(một) thanh để đấu rẽ bằng hợp kim nhôm (tap pin) để đấu nối rẽ bằng kẹp đấu rẽ.

Cụm đấu rẽ được thiết kế cho loại dây dẫn bọc trung áp cách điện XLPE.

Khả năng mang công suất của cụm đấu rẽ ít nhất phải là tương đương với khả năng mang tải của dây dẫn mà nó lắp đặt lên.

Kẹp răng cách điện loại 2 bulông là loại mà các bộ phận của nó không rời nhau để tránh trường hợp rơi mất có thể xảy ra trong quá trình lắp đặt. Vỏ bọc được làm bằng vật liệu cách điện (plastic) chịu đựng được lực cơ khí và không có phần kim loại nào phía bên ngoài của kẹp răng trừ phần hệ thống ép chặt. Vỏ bọc là một phần không tách rời của kẹp răng. Bulông được sản xuất phù hợp với quy định của Nhà sản xuất và việc thi công không cần đến bất cứ dụng cụ đặc biệt nào.

Số lượng và chiều dài của các phần răng sẽ phải đủ để xuyên qua lớp cách điện của dây dẫn và tạo nên một tiếp xúc tốt với lõi dây dẫn mà không tạo nên bất cứ một điện trở tiếp xúc nào và cũng không cần phải bóc phần cách điện của dây dẫn. Để đạt được yêu cầu chống thấm nước, một roăng cao su đặc biệt sẽ được cung cấp kèm theo bao bọc xung quanh các phần răng của kẹp răng. Bulông và êcu là loại chống ăn mòn.

Cấu tạo như hình: Các kích thước theo hình vẽ mang tính gợi ý, đảm bảo đủ không gian để đấu kẹp răng và kẹp đấu rẽ.

Hình 1. Hình ảnh minh họa cụm đấu rẽ

| Tiết diện dây (mm2) | A (mm) | Vật liệu | Phụ kiện để đấu nối rẽ nhánh |
| --- | --- | --- | --- |
| 50-185 | 16 | Hợp kim nhôm | Kẹp rẽ nhánh kiểu ép |
| 185-240 | 21 | Hợp kim nhôm | Kẹp rẽ nhánh kiểu ép |

Nhãn hiệu:

Mỗi cụm đấu rẽ sẽ có thông tin in trên sản phẩm (không tẩy xoá được), gồm các thông tin sau:

- Nhãn hiệu Nhà sản xuất.

- Loại dây dẫn.

- Tiết diện dây dẫn.

- Dòng điện định mức.

- Kích thước/tiết diện của thanh đấu rẽ.

b. Tiêu chuẩn chế tạo:

Áp dụng theo tiêu chuẩn EN 50397-2 hiện hành hoặc tương đương.

c. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):

Nhà thầu phải xuất trình kèm theo hồ sơ dự thầu biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu bao gồm yêu cầu về thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm độ bền cơ học

- Thí nghiệm độ bền điện môi và chống thấm nước

- Thử lão hoá về điện (≥ 500 chu kỳ)(*)

- Thí nghiệm khả năng cắt đầu bulông

- Thí nghiệm ảnh hưởng cơ học đến dây dẫn chính khi lắp với kẹp răng

- Thí nghiệm khả năng chịu kéo của dây dẫn rẽ khi lắp với kẹp răng

- Thử nhiệt độ thấp

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng sương muối

- Thí nghiệm khả năng chịu lực của thanh kẹp đấu rẽ

-. Thí nghiệm khả năng siết chặt của cụm đấu rẽ vào dây dẫn chính

Ghi chú: (*) chấp nhận biên bản thí nghiệm theo các tiêu chuẩn khác với cấp điện áp thấp hơn.

d. Bảng yêu cầu kỹ thuật

Cụm đấu rẽ loại 1 kẹp răng 02 bu lông và thanh tap pin.

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | EN 50397-2, hoặc tương đương |  |
| 6 | Tài liệu tham chiếu của Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Kiểu |  | Đấu nối rẽ nhánh thông qua kẹp răng cách điện loại 2 bulông trên dây dẫn chính |  |
|  | Kẹp răng cách điện phù hợp và đảm bảo tiếp xúc khi lắp đặt đối với dây nhôm/đồng bọc trung áp cách điện XLPE |  | Đáp ứng |  |
|  | - Số lượng kẹp răng cho mỗi cụm đấu rẽ | cái | 01 |  |
|  | - Tiết diện dây dẫn mạch chính | mm2 | 70, 120 |  |
|  | - Chiều dày lớp cách điện XLPE của dây dẫn | mm | Theo thông số của dây dãn |  |
| 8 | Kiểu phụ kiện để đấu nối rẽ nhánh cho cụm đấu rẽ |  | Kẹp rẽ nhánh kiểu ép thủy lực |  |
| 9 | Dòng điện cho phép của cụm đấu rẽ ít nhất tương đương với dòng điện cho phép của dây dẫn tương ứng | A | Nêu cụ thể cho mỗi loại cụm đấu rẽ |  |
| 10 | Vật liệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Cataloge, bản vẽ và ài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 14 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 15 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.19. Cụm đấu rẽ loại 2 kẹp răng, cầu chữ H (dùng cho dây bọc ACSR 120mm2)

Yêu cầu về các hạng mục thí nghiệm điển hình như đối với Cụm đấu rẽ loại 01 kẹp răng 02 bu lông và thanh Tap Pin (tại mục 4.1.15 trên).

Bảng yêu cầu kỹ thuật như sau:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766 TCVN 4392 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 6 | Tài liệu tham chiếu của Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Loại |  | Loại 2 kẹp răng trung thế và thanh bar chữ H (có bar tiếp địa) |  |
|  | Kẹp răng cách điện phù hợp và đảm bảo tiếp xúc khi lắp đặt đối với dây nhôm/đồng bọc trung áp cách điện XLPE |  | Đáp ứng |  |
|  | - Số lượng kẹp răng cho mỗi cụm đấu rẽ | cái | 02 |  |
|  | - Tiết diện dây dẫn mạch chính | mm2 | 120 |  |
|  | - Chiều dày lớp cách điện XLPE của dây dẫn | mm | Theo thông số của dây dãn |  |
| 8 | Kiểu phụ kiện để đấu nối rẽ nhánh cho cụm đấu rẽ |  | Kẹp rẽ nhánh kiểu ép thủy lực |  |
| 9 | Dòng điện cho phép của cụm đấu rẽ ít nhất tương đương với dòng điện cho phép của dây dẫn tương ứng | A | Nêu cụ thể cho mỗi loại cụm đấu rẽ |  |
| 10 | Vật liệu thanh bar chữ H |  | Hợp kim nhôm |  |
| 11 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Cataloge, bản vẽ và ài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 14 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 15 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.20. Kẹp đấu rẽ

a. Mô tả chung:

- Kẹp đấu rẽ cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật này được sử dụng để đấu nối từ cụm đấu rẽ hoặc khóa néo ép dạng đấu dây bằng kẹp đấu rẽ. Kẹp đấu rẽ phù hợp tiết diện dây dẫn rẽ nhánh.

- Kẹp đấu rẽ được thiết kế cho các loại dây dẫn bọc trung áp cách điện XLPE-24kV.

- Dòng cho phép của các kẹp đấu rẽ này ít nhất tương đương với dòng cho phép của dây dẫn.

- Một vòng đai tròn xoay sẽ được sử dụng sau khi đầu êcu lắp đặt lần đầu tiên đã gãy để cho phép mở kẹp đấu rẽ ra khỏi khoá néo hoặc cầu đấu rẽ bằng sào thao tác hoặc bằng tay.

- Mỗi kẹp đấu rẽ sẽ bao gồm các bộ phận sau:

+ 01 (một) khoá bằng hợp kim nhôm kèm hệ thống khoá chặt. Khoá này sẽ đảm bảo về mặt dẫn điện cho phép đấu nối lên thanh đấu rẽ của cụm đấu rẽ.

+ 01 (một) ống nối được hàn chắc chắn, nằm ở phía trên khoá (nêu trên). Ống nối này để nối dây dẫn từ các vị trí đấu lèo hoặc đấu rẽ nhánh. Ống nối là loại kiểu ép thủy lực.

- Ống nối sẽ có hệ thống bảo vệ chống thấm nước (tấm đệm, chụp...) để ngăn ngừa nước thấm vào bên trong dây dẫn.

- Tất cả các khoá sẽ được phủ một lớp hợp chất oxide chất lượng cao.

- Dòng cho phép của các kẹp đấu rẽ này ít nhất tương đương với dòng cho phép của dây dẫn.

- Các bulông sẽ là loại có đầu vặn kiểu mô men xoắn và được làm bằng vật liệu phù hợp cho phép vặn chặt theo hướng dẫn của Nhà sản xuất mà không cần bất cứ một dụng cụ đặc biệt nào. Các đầu bulong và êcu là loại lục giác.

- Theo từng tiết diện dây dẫn, các đầu ép sử dụng để ép ống nối (kiểu lục giác) của kẹp đấu rẽ sẽ có cùng kích cỡ đầu ép dùng để ép các khoá néo hoặc ống nối.

* Nhãn hiệu:

Mỗi kẹp đấu rẽ sẽ có thông tin in trên sản phẩm (không tẩy xoá được), gồm các thông tin sau:

- Nhãn hiệu Nhà sản xuất

- Loại dây dẫn

- Tiết diện dây dẫn

- Dòng điện định mức

- Loại đầu ép

- Đánh dấu các vị trí để ép trên ống nối

* Đối với kẹp đấu lèo có tiết diện 70, 95, 120, 150, 185 và 240 (Cho dây nhôm đấu rẽ dây nhôm)

- Một khoá bằng hợp kim nhôm kèm hệ thống khoá chặt. Khoá này sẽ đảm bảo về mặt điện cho phép đấu nối lên thanh đấu rẽ của khoá néo hoặc thanh đấu rẽ của cụm đấu rẽ.

- Một ống nối được hàn nằm ở phía trên khoá, ống nối này để nối các dây dẫn từ vị trí đấu lèo hoặc đấu rẽ nhánh, ống nối là loại kiểu ép, vật liệu bằng hợp kim nhôm.

* Đối với kẹp đấu lèo có tiết diện 35 và 50 (Cho dây nhôm đấu rẽ dây đồng)

- Một khoá bằng hợp kim nhôm kèm hệ thống khoá chặt. Khoá này sẽ đảm bảo về mặt điện cho phép đấu nối lên thanh đấu rẽ của khoá néo hoặc thanh đấu rẽ của cụm đấu rẽ.

- Một ống nối được hàn nằm ở phía trên khoá, ống nối này để nối các dây dẫn từ vị trí đấu lèo hoặc đấu rẽ nhánh, ống nối là loại kiểu ép, vật liệu bằng hợp kim đồng, nhôm.

| a. |  | b. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hình 2. Kẹp đấu rẽ |  |  |  |
| Tiết diện dây (mm2) |  | E (1/10mm) |  |
| 35 |  | 120 |  |
| 50 |  | 140 |  |
| 70 |  | 173 |  |
| 95 |  | 173 |  |

b. Tiêu chuẩn chế tạo:

Áp dụng theo tiêu chuẩn EN 50397-2 hiện hành  hoặc tương đương.

c. Yêu cầu về thí nghiệm:

Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập bao gồm các yêu cầu về thí nghiệm sau:

- Thử độ kín chống thấm nước

- Thử lão hóa khí hậu

- Thử khả năng chịu lực kéo sau khi ép dây dẫn cho kẹp đấu rẽ

d. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Kiểu |  | Kiểu ép thủy lực |  |
| 7 | Vật liệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Phù hợp với các loại dây: |  | EN 50397-2, hoặc tương đương |  |
|  | Dây nhôm/đồng bọc cách điện XLPE-12,7/22(24)kV có tiết diện: | mm2 | 70/11 (35mm2 lắp đặt tại TBA cấp điện thi công) |  |
| 9 | Dòng điện cho phép của kẹp đấu rẽ ít nhất tương đương với dòng điện cho phép của dây dẫn tương ứng | A | Nêu cụ thể cho mỗi loại kẹp đấu rẽ |  |
| 10 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Cataloge, bản vẽ và tại liệu hướng dẫn vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 13 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 14 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.21. Ống nối dây bọc

a. Mô tả chung:

Ống nối dùng để nối hai dây dẫn cùng tiết diện (đã bọc lớp cách điện) có khả năng chịu lực cũng như cách điện.

Mỗi ống nối sẽ có các thông tin trên sản phẩm (không xoá được), gồm các thông tin sau:

- Nhãn hiệu nhà sản xuất.

- Loại dây dẫn.

- Tiết diện dây dẫn.

- Loại đầu ép.

- Đánh dấu các vị trí để ép ống nối.

Ống nối phù hợp với tiết diện dây dẫn.

Mỗi ống nối bao gồm:

- 01 ống nối hợp kim nhôm để ép phần lõi của dây dẫn.

- 01 hệ thống bảo vệ chống thấm nước (tấm đệm, chụp...) để ngăn ngừa nước thấm vào bên trong dây dẫn.

Ống nối là loại kiểu ép, khi sử dụng không làm hư hỏng phần dây dẫn ở ngay gần kề ống nối cũng như không xuất hiện các hiện tượng trượt cách điện ở lực kéo nhỏ hơn lực kéo đứt của dây dẫn.

Ống nối.

Lớp bọc cách điện

Hình ảnh minh hoạ Ống nối cách điện

b. Tiêu chuẩn chế tạo:

HN33-S-63, AS 1154.1, AS 3766.

c. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Kiểu |  | Kiểu ép thủy lực |  |
| 7 | Vật liệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 8 | Phù hợp với Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE-12,7/22(24)kV có tiết diện | mm2 | 70/11 |  |
| 9 | Dòng điện cho phép của ống nối dây ít nhất tương đương với dòng điện cho phép của dây dẫn tương ứng | A | Nêu cụ thể cho mỗi loại ống nối |  |
| 10 | Lực phá hủy sau khi ép nối dây không nhỏ hơn lực phá hủy của dây dẫn | kN | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Cataloge, bản vẽ và tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 14 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 15 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

##### 4.1.22. Giáp buộc cổ sứ định hình

a. Mô tả chung

Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: EN 50397-2 hoặc tương đương.

Có đầy đủ catalogue hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng của nhà sản xuất.

Biên bản thí nghiệm điển hình (type test report) của giáp buộc của cơ quan thí nghiệm được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, trong đó phải thể hiện các hạng mục chính sau:

-Thử nghiệm tuột ở nhiệt độ môi trường (Slip test at ambient temperature)

- Thử nghiệm tuột ở nhiệt độ thấp (Slip test at low temperature)

- Thử tải trọng nâng tại nhiệt độ môi trường (Lift load at ambient temperature)

- Thử nghiệm ăn mòn (Corrossion test).

- Thử nghiệm lão hóa khí hậu (Climate ageing test)

Hình minh họa Giáp buộc cổ sứ cho dây bọc

b. Bảng yêu cầu kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Nhà thầu chào |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  |  | Nêu rõ |
| 4 | Mã hiệu |  |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | EN 50397-2 hoặc tương đương |  |
| 6 | Chủng loại |  | Phù hợp cho dây nhôm (hoặc dây đồng) bọc trung áp hoặc dây nhôm lõi thép bọc trung áp; phù hợp lắp đặt vào đỉnh sứ hoặc hông sứ cách điện. Giáp buộc được tạo hình trước để có thể lắp đặt trực tiếp mà không cần dụng cụ hỗ trợ. không làm hư hỏng cách điện dây dẫn. sứ cách điện. đảm bảo an toàn trong vận hành. |  |
| 7 | Vật liệu cấu tạo |  | + Lõi giáp buộc được chế tạo bằng vật liệu thép mạ kẽm. được phủ lớp nhựa bên ngoài. đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng tiêu chuẩn và không gây hiện tượng phóng điện giữa giáp buộc và dây dẫn điện. + Vật liệu nhựa chịu được các ảnh hưởng từ bức xạ mặt trời. môi trường ô nhiễm hoặc sương muối gần biển |  |
| 8 | Đường kính cổ sứ được sử dụng với giáp buộc |  | Phù hợp đường kính cổ sứ 73-85mm. |  |
| 9 | Phù hợp với đường kính dây dẫn có bề dày cách điện danh định 3.4mm |  | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện bán phần tiết diện 70/11mm2 |  |
| 10 | Giáp buộc có tác dụng đảm bảo sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ điều kiện để giữ đường dây theo thiết kế kể cả trường hợp bị đứt dây trong một khoảng trụ với khoảng cách theo yêu cầu (tối thiểu 60m). |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Mã hiệu của giáp buộc; cỡ dây sử dụng; mã màu quy định cho từng loại dây |  | Đáp ứng |  |
| 12 | Cataloge, bản vẽ và tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 13 | Chứng nhận người sử dụng (nếu có) |  |  | Yêu cầu cung cấp |
| 14 | Biên bản thử nghiệm |  |  | Yêu cầu cung cấp |

#### 4.2. Biện pháp thi công chi tiết

Nhà thầu lập biện pháp thi công cho các hạng mục công việc sau đây (thể hiện rõ phương pháp, trình tự, các bước thực hiện công việc và các yêu cầu liên quan):

- Sơ đồ tổ chức thi công;

- Biện pháp thi công đào đúc móng trụ; lắp đặt tiếp địa;

- Biện pháp thi công lắp dựng cột, xà;

- Biện pháp thi công lắp đặt cách điện, phụ kiện, kéo rãi căng dây dẫn;

- Biện pháp thi công kéo dây qua các khoảng giao chéo, khoảng vượt đặc biệt (đường dây cao, hạ thế đang mang điện; quốc lộ; tỉnh lộ; …).

- Biện pháp thi công lắp dựng cột, kéo dây và lắp đặt phụ kiện tại cột đấu nối;

- Biện pháp thi công đào đất mương cáp, kép rãi cáp ngầm trung thế;

#### 4.3. Thực hiện công tác quản lý môi trường, biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động

E-HSDT nêu các biện pháp thực hiện để bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động.

#### 4.4. Tiến độ thi công đảm bảo yêu cầu, có biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với tiến độ trên

4.4.1. Tiến độ thi công:

Nhà thầu lập Bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ thanh ngang theo biểu mẫu dưới đây (mỗi dòng là một mục công việc chính).

Thời gian thi công của gói thầu: không quá 02 tháng kể từ ngày khởi công.

Biểu mẫu Bảng tiến độ thi công chung của gói thầu:

| TT | Nội dung công việc | Tuần thi công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | .... | T8 |
|  | Tiến độ thi công |  |  |  |  |
| A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, Nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,… |  |  |  |  |
| B | THI CÔNG PHẦN XÂY DỰNG |  |  |  |  |
| I | Phần đường dây trên không 22kV |  |  |  |  |
| 1 | Đào đúc móng, đào đất thi công tiếp địa, lấp đất móng - tiếp địa |  |  |  |  |
| 2 | Lắp dựng cột BTLT, cột thép, xà |  |  |  |  |
| 3 | Lắp đặt phụ kiện, cách điện, kéo rãi dây dẫn |  |  |  |  |
| II | Phần đường dây cáp ngầm 22kV |  |  |  |  |
| 1 | Đào đất rãnh mương cáp ngầm |  |  |  |  |
| 2 | Réo rãi lắp đặt cáp ngầm, ồng luồn cáp và lấp đất hoàn trả mặt bằng mương cáp |  |  |  |  |
| 3 | Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm, đấu nối và phụ kiện |  |  |  |  |
| III | Phần lắp đặt thiết bị đóng cắt |  |  |  |  |
| 1 | Lắp đặt Rec-22 kV, Model-4G, CSV, FCO,… |  |  |  |  |
| IV | Phần lắp đặt thiết bị TBA cấp điện thi công |  |  |  |  |
| 1 | Lắp đặt xà, sứ, MBA, CSV, FCO và dây dẫn đấu nối |  |  |  |  |
| 2 | Lắp đặt tủ điện hạ thế, cáp điện và dây nối tiếp địa |  |  |  |  |
| C | KIỂM TRA, NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO |  |  |  |  |
| 1 | Xử lý các tồn tại, hoàn thiện, vệ sinh |  |  |  |  |
| 2 | Nghiệm thu đóng điện, bàn giao đưa vào sử dụng |  |  |  |  |

* Ghi chú:

- Tiến độ thi công này do nhà thầu lập phải ghi rõ tên gói thầu, tên dự án và ký tên đóng dấu.

- Thời gian thi công bắt đầu từ ngày bên A thông báo khởi công.

4.4.2. Biểu đồ huy động nhân lực:

Nhà thầu lập biểu đồ huy động nhân lực theo dạng thanh ngang, trong đó thể hiện rõ số lượng công nhân trong từng giai đoạn thi công.

#### 4.5. Hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu, có biện pháp bảo đảm chất lượng thi công và bảo hành

E-HSDT phải nêu các nội dung sau đây:

- Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phù hợp với yêu cầu quy mô gói thầu, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình. Có hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình. Có biện pháp quản lý hồ sơ chất lượng công trình.

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công và bảo hành.

### 5. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

#### 5.1. Yêu cầu chung đối với vật liệu, VTTB do nhà thầu cấp:

- Các vật liệu sử dụng phải phù hợp về quy cách và chủng loại với hợp đồng xây lắp, thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành.

- Khi phát hiện có sự thay đổi về chủng loại, nguồn gốc vật liệu,…  Bên A có quyền ngưng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.

#### 5.2. Yêu cầu cụ thể đối với vật liệu, VTTB do nhà thầu cấp:

##### 5.2.1. Xi măng:

a. Yêu cầu đối với vật liệu:

- Loại xi măng sẽ được chấp nhận sử dụng trong công trình nếu Nhà thầu đã trình các kết quả thử nghiệm theo TCVN các đặc tính của loại xi măng đó và được Bên A chấp thuận.

- Nhà thầu không được tự ý thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của Bên A.

- Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường phải được tiến hành trong các trường hợp sau:

+ Khi có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng.

+ Xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Tất cả các loại xi măng phải được mua cùng một nguồn và nguồn cung cấp này phải được Bên A chấp thuận. Nhà thầu không được dùng xi măng có thành phần khác với loại xi măng đã được dùng trong hỗn hợp thử cấp phối trước đó.

- Nhà thầu phải nêu loại xi măng (mác xi măng) và tên nhà sản xuất sử dụng cho công trình trong hồ sơ dự thầu.

b. Thử nghiệm:

Nhà thầu phải cung cấp cho Bên A các chứng chỉ thí nghiệm của lô hàng. Tuy nhiên, Bên A có thể yêu cầu thử nghiệm thêm nếu xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Số mẫu thử không quá 3 với chi phí do Nhà thầu chịu.

c. Bảo quản:

- Xi măng phải được bảo quản trong kho kín, đảm bảo không để đóng cục hay ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.

- Khi xi măng giao dưới dạng bao thì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Số lượng xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo quá trình thi công liên tục.

##### 5.2.2. Cát:

a. Yêu cầu đối với vật liệu:

- Nguồn cung cấp cát phải được sự kiểm tra và đồng ý của Bên A. Cát phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đủ khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Nhà thầu không được tự ý thay đổi nguồn cung cấp cát nếu không có thoả thuận bằng văn bản của Bên A.

- Nhà thầu phải gửi đến Bên A Phiếu kết quả thí nghiệm cát trước khi thi công.

- Cát dùng trộn bê tông và vữa xây phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mô đun độ lớn | > 2 |
| Khối lượng thể tích xốp (kg/m3) | > 1300 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 3% |

- Cát dùng trộn vữa trát (tô) phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mô đun độ lớn | > 0.7 & 2 |
| Khối lượng thể tích xốp (kG/m3) | > 1200 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | 0 % |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm | < 35% |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | <10% |

b. Thử nghiệm:

Nhà thầu phải tiến hành các thử nghiệm xác định mô đun độ lớn, khối lượng thể tích xốp, thành phần hạt của cát. Việc thử nghiệm được tiến hành theo các tiêu chuẩn từ TCVN 7572:2006 với chi phí do nhà thầu chịu.

c. Bảo quản:

Cát để ở sân bãi hoặc trong khi vận chuyển không để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.

##### 5.2.3. Đá dăm, sỏi dăm:

a. Yêu cầu đối với vật liệu:

- Nguồn cung cấp đá dăm, sỏi dăm phải được sự kiểm tra và đồng ý của Bên A. Đá dăm, sỏi dăm phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp có phẩm chất đều đặn, đủ khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Nhà thầu không được tự ý thay đổi nguồn cung cấp nếu không có thoả thuận bằng văn bản của Bên A.

- Nhà thầu phải gửi đến Bên A Phiếu kết quả thí nghiệm đá trước khi thi công.

- Đối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm, sỏi dăm lớn nhất không được vượt quá ¾ khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.

- Đá dăm, sỏi dăm dùng trộn vữa bê tông phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Đường biểu diễn thành phần hạt | Theo biểu đồ thành phần hạt TCVN 7570:2006 |
| Cường độ | 400.105 N/m2 |
| Phần trăm hạt thoi dẹt | 35% |
| Phần trăm hạt phong hóa, mềm yếu | 10% |
| Phần trăm khối lượng cục sét | < 0.25% |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 3% |

b. Bảo quản:

Đá, sỏi phải được rửa sạch, phân loại phù hợp với các quy định trong TCVN 1771-1986. Sân bãi để đá, sỏi phải sạch không để đất cũng như các loại rác, tạp chất khác lẫn vào.

##### 5.2.4. Nước:

- Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không ăn mòn đối với bê tông, không có dầu, axit, chất kiềm và những chất hữu cơ gây hại đến quá trình đông kết. Nước để trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông phải thỏa mãn các yêu cầu TCVN 4506-2012.

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí về việc đảm bảo cung cấp nước (kể cả các bể chứa) để phục vụ thi công.

##### 5.2.5. Phụ gia:

Việc sử dụng phụ gia chỉ được thực hiện phù hợp với thiết kế hoặc trong trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

Yêu cầu đối với phụ gia:

Nhà thầu phải cung cấp cho Bên A các điểm sau trước khi được chấp thuận cho sử dụng phụ gia:

+ Nguồn gốc, xuất xứ của phụ gia, tên nhà sản xuất.

+ Định lượng tiêu chuẩn và ảnh hưởng của việc định lượng quá cao hay quá thấp.

+ Tên hóa học và thành phần chính của phụ gia.

+ Liều lượng thiết kế và cách thức sử dụng.

+ Các kết quả thí nghiệm

Thử nghiệm:

Khi có 2 hay nhiều phụ gia phối hợp trong hỗn hợp bê tông, sự tương thích phải được xác định bằng văn bản của nhà chế tạo.

Khi có yêu cầu về việc sử dụng các phụ gia, Bên A có quyền đòi hỏi Nhà thầu phải trộn thử các mẫu trộn bê-tông để so sánh chủng loại bê-tông có phụ gia và không có phụ gia và từ đó xác định được đặc tính của chất phụ gia. Chi phí của những lần trộn thử nghiệm này sẽ do Nhà thầu chịu.

Bảo quản:

Các chất phụ gia phải được tiếp nhận và bảo quản theo đúng quy định của nhà sản xuất.

##### 5.2.6. Cốt thép:

a. Yêu cầu đối với vật liệu:

- Trước khi sử dụng, Nhà thầu phải trình chứng nhận nguồn gốc, các chứng chỉ chất lượng và các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-2014 và TCVN 198-2008 của cốt thép sẽ được sử dụng cho Bên A xem xét. Được Bên A chấp nhận mới đưa vào sử dụng.

- Cấm Nhà thầu tự ý thay đổi loại cốt thép sử dụng cho công trình nếu không có thoả thuận bằng văn bản của Bên A.

- Cốt thép đưa vào sử dụng phải đảm bảo bề mặt sạch, không bị rỉ sét, vảy cán, không dính bùn đất, dầu mỡ, hay bất kỳ vật liệu khác ảnh hưởng đến độ bám dính của bê tông vào cốt thép hay làm phân rã bê tông. Nghiêm cấm việc sử dụng cốt thép xử lí nguội thay thế cốt thép cán nóng.

- Nhà thầu phải nêu cụ thể tên nhà sản xuất thép sử dụng cho công trình trong hồ sơ dự thầu.

b. Thử nghiệm:

- Bên A có quyền yêu cầu thí nghiệm thêm nếu xét thấy có nghi ngờ về chất lượng và chủng loại vật liệu. Các mẫu thử thêm được lấy tại công trường và mang đi thí nghiệm tại một phòng thí nghiệm do Bên A chỉ định với chi phí do Nhà thầu chịu.

- Các thông số cần kiểm tra là:

+ Hình dạng.

+ Trọng lượng riêng.

+ Diện tích tiết diện ngang tính toán.

+ Thành phần hóa học

+ Ứng suất tại giới hạn chảy, giới hạn bền

+ Độ giãn dài tương đối.

+ Cường độ uốn (khi cần có thể bỏ qua thông số này nếu được Bên A chấp thuận).

- Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho Bên A không chậm hơn 14 ngày sau ngày lấy mẫu. Nếu kết quả kiểm tra trên không đạt thì lô thép đó sẽ bị loại ra khỏi công trường.

c. Bảo quản:

Cốt thép sẽ được phân loại để bảo quản, vận chuyển theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các miếng kê hoặc được chứa trên những bề mặt được tráng nhựa hay nền láng xi-măng.

##### 5.2.7. Thép mạ kẽm các loại (xà, cổ dề, tiếp địa, .v.v…):

- Trước khi sử dụng, Nhà thầu phải trình chứng nhận nguồn gốc, các chứng chỉ chất lượng và các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-2002 và TCVN 198-2008 của các lại thép sẽ được sử dụng cho Bên A xem xét. Được Bên A chấp nhận mới đưa vào sử dụng.

- Nhiêm cấm Nhà thầu tự ý thay đổi loại thép sử dụng nếu không có thoả thuận bằng văn bản của Bên A.

- Nhà thầu phải nêu cụ thể tên nhà sản xuất thép sử dụng cho công trình trong hồ sơ dự thầu.

- Các loại thép được sử dụng để chế tạo phải mới nguyên chưa qua sử dụng, các thanh thép không được nối ngoại trừ những điểm nối theo yêu cầu của bản vẽ chế tạo và đảm bảo các yêu cầu về chủng loại, cường độ chịu lực theo hồ sơ thiết kế. Các bulon, đai ốc và vòng đệm phải đúng theo TCVN hiện hành, cụ thể:

+ Bu lông chế tạo theo TCVN 1889-76 và TCVN 1897-76.

+ Ren đai ốc TCVN 1896-76 và TCVN 1897-76.

+ Vòng đệm phẳng, vòng đệm vênh theo TCVN 130-77, 132-77, 134-77, TCVN 2060-77, 2061-77.

- Toàn bộ chủng loại xà, cổ dề, tiếp địa v.v… với chiều dày lớp mạ không bé hơn 80µm.

- Toàn bộ trụ, bulon, đai ốc và vòng đệm phải được mạ kẽm nhúng nóng đúng theo tiêu chuẩn ngành 18TCN 04-92 Bề dày lớp mạ như sau:

| TT | LOAI CHI TIẾT | BỀ DÀY LỚP MẠ (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bulon, đai ốc, vòng đệm | ≥ 55 |

Nếu có sự khác biệt về chiều dày lớp mạ giữa bản vẽ thiết kế và bảng trên, thì nhà thầu phải áp dụng chiều dày lớp mạ ở bảng trên để sản xuất.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các thay đổi về chủng loại thép để sản xuất hàng hoá bằng các loại khác có đặc tính kỹ thuật kém hơn (kích thước, cường độ chịu lực...) đều không được chấp thuận. Trường hợp, Nhà thầu đề nghị thay đổi chủng loại thép bằng các loại khác có đặc tính kỹ thuật cao hơn thì có thể được chấp thuận (bằng văn bản của Chủ đầu tư) nhưng không tăng đơn giá chào thầu.

- Cột thép được cung cấp đều phải có bản vẽ hoàn công, bao gồm các tài liệu sau:

Phiếu kiểm nghiệm xuất xưởng (bao gồm cả công tác mạ kẽm).

Bản vẽ hoàn công cho từng loại cột,...

Kết quả thí nghiệm thép (cho tất cả các chủng loại thép sản xuất).

Kết quả thí nghiệm bulon (cho tất cả các chủng loại bulon để lắp ráp )

- Nhà thầu phải gửi đến Chủ đầu tư kết quả thử nghiệm về chủng loại thép, thử nghiệm về mạ kẽm để kiểm tra thống nhất trước khi lắp đặt cho công trình.

##### 5.2.8. Cột thép

- Hình dáng, kích thước cột:

Nhà phầu phải cung cấp cột có hình dáng và kích thước như bản vẽ thiết kế thi công kèm theo E-HSMT.

- Vật liệu sản xuất cột:

- Vật liệu dùng để chế tạo cột điện bằng thép theo quy định tại các bản vẽ thiết kế chế tạo cột;

- Các loại thép được sử dụng để chế tạo cột phải mới, chưa qua sử dụng và đảm bảo các yêu cầu về chủng loại, cường độ chịu lực theo hồ sơ thiết kế chế tạo cột. Các thanh thép phải liền thanh không được nối ngoại trừ những điểm nối thể hiện trên bản vẽ thiết kế.

- Số lượng và cường độ bulon, đai ốc, vòng đệm theo bản vẽ thiết kế. Các bulon, đai ốc và vòng đệm phải chế tạo đúng theo TCVN 1916-1995.

- Nhà thầu phải nêu rõ tên nhà sản xuất thép (thép hình và thép tấm) và nhà sản xuất bulon, đai ốc, vòng đệm trong hồ sơ dự thầu.

HSDT phải kèm theo cam kết cung cấp vật liệu (thép hình các loại, thép tấm và bulon) của nhà cung cấp cho Nhà thầu để chế tạo cột và các biên bản thử nghiệm mẫu (thép hình các loại, thép tấm và bulon) mà nhà thầu sử dụng để chế tạo cột thép.

- Mạ kẽm:

- Toàn bộ cột thép, bulon, đai ốc và vòng đệm phải được mạ kẽm nhúng nóng đúng theo quy định tại điều 3.2.1.8 của Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình đường dây và trạm biến áp trong EVN.

- Kẽm dùng để mạ phải là loại có độ tinh khiết 98,5%.

- Các chi tiết tráng kẽm phải đồng đều, sạch, mịn và càng không có tinh thể kẽm càng tốt. Quá trình mạ được áp dụng theo quy trình nhúng nóng và có bề dày lớp mạ như qui định ở bảng sau:

| TT | Loại chi tiết | Bề dày tối thiểu của lớp mạ (μm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đối với các thanh có chiều dày: < 6mm ≥ 6mm | 80 100 |
| 2 | Đối với các tấm mã bản đế | 100 |
| 3 | Bu lon, đai ốc, vòng đệm | 55 |

Nếu có sự khác biệt về chiều dày lớp mạ giữa bản vẽ thiết kế của HSMT và bảng trên, thì nhà thầu phải áp dụng chiều dày lớp mạ ở bảng trên để sản xuất cột.

- Công tác hàn:

Hàn điện dùng que hàn E431 hoặc có tính năng kỹ thuật tương đương.

Các đường hàn cấu tạo theo TCVN 1691-75;

Kiểm tra chấp nhận thợ hàn - hàn nóng chảy thép theo TCVN 6700-1:2000 (hoặc ISO 9606-1:1994).

Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại theo phương pháp hồ quang điện theo TCVN 6700-2,3:2001 (hoặc ISO 9956-2,3:1995).

Kiểm tra mối hàn theo 20TCN 170-89.

- Gia công chế tạo:

- Gia công chế tạo cột theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 của EVN và TCXDVN: 170-2007- Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu.

- Quy định kích thước khoan lỗ bắt bulon: Độ ô van của lỗ khoan cho phép trong phạm vi từ 0,6mm đến lmm

+  Bulon M16 khoan lỗ 17

+  Bulon M20 khoan lỗ 21

+  Bulon M24 khoan lỗ 25

+  Bulon M27 khoan lỗ 28

+  Bulon M30 khoan lỗ 31

- Các lỗ bắt phụ kiện như trong bản vẽ kèm theo.

- Đóng dấu chi tiết:  Các chi tiết sau khi gia công phải đóng dấu chìm ở chỗ khi lắp ráp không bị che khuất. Dấu phải tuân thủ các qui định sau:

+ Dấu thể hiện chính xác kí hiệu loại cột, mã số chi tiết trong bản vẽ chế tạo cột. Ngoài ra có thể có ký hiệu riêng của nhà sản xuất.

+ Chiều cao dấu tối thiểu là 12 mm, độ sâu ít nhất đạt 1mm.

+ Dấu được đánh ở các vị trí xác định để thuận tiện cho công tác lắp dựng: đánh dấu tại đầu trên đối với thanh đứng, thanh xiên. Đánh dấu về bên phải hoặc trái đối với thanh ngang. Với các bản mã dấu được đánh ở vị trí phần trên của bản mã.

- Đóng gói và giao hàng:

Mỗi loại chi tiết của các cột thép được giao phải được đóng thành từng gói riêng biệt bằng dây thép 6 hoặc đai thép và phải đảm bảo trong quá trình vận chuyển - bốc dỡ không bị bung ra. Bulon, đai ốc, vòng đệm được đóng thùng theo từng loại riêng biệt và được bàn giao đồng bộ với các chi tiết khác.

- Hồ sơ hoàn công:

Hồ sơ hoàn công của cột thép bao gồm các tài liệu sau:

- Phiếu kiểm nghiệm xuất xưởng cột (bao gồm cả công tác mạ kẽm).

- Bản vẽ hoàn công cho từng loại cột.

- Kết quả thí nghiệm thép (cho tất cả các chủng loại thép sản xuất cột).

- Kết quả thí nghiệm bulon (cho tất cả các chủng loại bulon để lắp ráp cột).

- Tất cả các chi tiết của cột phải được đánh dấu chìm tại xưởng theo yêu cầu thiết kế để thuận tiện trong việc sử dụng, lắp ráp.

- Kiểm định và thí nghiệm:

Các tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 2737-2023	: Tiêu chuẩn về tải trọng và tác động

- TCVN 5575-2024	: Tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu thép

- TCVN 5709-2009	: Tiêu chuẩn về thép cacbon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng -Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 1765-75	: Tiêu chuẩn thép cacbon kết cấu thông thường mác thép và yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 1656-1993	: Tiêu chuẩn về thép góc cạnh đều cán nóng - cỡ, thông số kích thước.

- TCVN 1916 -1995	: Tiêu chuẩn Bulông, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kĩ thuật;

- TCVN 197:2014	: Tiêu chuẩn về vật liệu kim loại và phương pháp thử kéo.

- TCVN 198:2008	: Tiêu chuẩn về vật liệu kim loại và phương pháp thử uốn.

- TCVN 6735:2018 & TCVN 7472:2018: Tiêu chuẩn về kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn.

- TCXD 170-2007	: Tiêu chuẩn về kết cấu thép- gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật

- ISO 630-2:2000	: Tiêu chuẩn về cấu trúc thép

- JIS Z2241-1998 & JIS Z2248-1996: Tiêu chuẩn về vật liệu kim loại và phương pháp thử uốn.

- JIS G3101-2004	: Tiêu chuẩn về thép hình, thép tấm nói chung.

- TCN-18-2006, 11 TCN-19-2006, 11 TCN-20-2006 : Quy phạm trang bị điện.

Và các tiêu chuẩn tương đương khác.

- Các yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật:

-	Thí nghiệm thép: Thí nghiệm xác suất giới hạn chảy, giới hạn bền kéo và độ giãn dài tương đối cho 03 loại sau:

+ Thép góc có chiều rộng > 100mm

+ Thép góc có chiều rộng ≤ 100mm

+ Thép tấm

-	Thí nghiệm bulon, đai ốc: Theo TCVN 1916-1995.

-	Thí nghiệm chất lượng mối hàn cho tất cả bản đế cột.

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật:

-	Thí nghiệm thép: Thí nghiệm giới hạn chảy, giới hạn bền kéo và độ giãn dài tương đối cho 03 loại sau:

+ Thép góc có chiều rộng > 100mm

+ Thép góc có chiều rộng ≤ 100mm

+ Thép tấm

-	Thí nghiệm bulon, đai ốc: Theo TCVN 1916-1995.

- Các yêu cầu khác:

Trong quá trình chế tạo cột, Nhà thầu không được phép thay đổi chủng loại, quy cách của các loại thép chế tạo cột. Trường hợp nhà thầu có đề xuất việc thay thế các chủng loại thép để chế tạo cột, nếu được bên A chấp nhận sẽ được xem là bắt buộc trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các thay đổi về chủng loại thép để sản xuất cột bằng các loại thép có đặc tính kỹ thuật kém hơn (kích thước, cường độ ...) đều không được chấp thuận. Trường hợp, Nhà thầu đề nghị thay đổi chủng loại thép bằng các loại khác có đặc tính kỹ thuật cao hơn thì có thể được chấp thuận nhưng không tăng đơn giá hợp đồng.

##### 5.2.9. Cột bê tông ly tâm

- Tất cả các loại cột do Nhà thầu cung cấp phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5847-2016, các tiêu chuẩn tương đương khác và yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn. Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế (Hệ số tải trọng k ≥ 2)

- Sử dụng cột đúng chủng loại theo hồ sơ thiết kế.

- Các loại cột phải có phiếu kiểm nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất.

- Không sử dụng cột có vết nứt hoặc biến dạng.

* Các yêu cầu chịu lực của cột được thiết kế theo các chế độ làm việc sau:

- Chế độ làm việc bình thường, áp lực gió lớn nhất, gió vuông góc với hướng tuyến.

- Chế độ làm việc bình thường, áp lực gió lớn nhất, gió theo phương hợp với hướng tuyến 450.

- Chế độ sự cố đứt 1 dây dẫn, áp lực gió giảm một cấp so với áp lực gió lớn nhất, gió vuông góc với hướng tuyến.

- Chế độ sự cố đứt 1 dây dẫn, áp lực gió giảm một cấp so với áp lực gió lớn nhất, gió theo phương hợp với hướng tuyến 450.

* Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: Đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 5847-2016.

### 6. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

#### 6.1. Công tác chuẩn bị:

6.1.1. Đo đạc kiểm tra và đóng cọc mốc:

Chủ đầu tư sẽ bàn giao tim cọc mốc của các vị trí cột cho Nhà thầu trên cơ sở các vị trí này đã được cơ quan Tư vấn xác định tại hiện trường. Nhà thầu sẽ thực hiện tất cả các công việc kiểm tra cần thiết trước khi thi công bao gồm:

- Kiểm tra trục tim tuyến

- Phục hồi những vị trí mốc đã mất

- Việc kiểm tra này được thực hiện theo bản vẽ bố trí cột trên mặt cắt dọc trong hồ sơ thiết kế. Giá trị sai số cho phép giữa các số liệu trong bản vẽ và thực tế như sau:

+ Chiều dài khoảng cột:  1%

+ Chênh lệch độ cao tương đối giữa các vị trí cột:  0,3%

+ Sai lệch góc lái:  45'

- Trường hợp sai lệch quá giới hạn trên và các vị trí cột trên mặt cắt dọc không phù hợp với địa hình, địa chất hoặc bất cứ sai khác nào, Nhà thầu phải báo cáo ngay cho cơ quan Tư vấn và Chủ đầu tư để giải quyết. Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong trường hợp thi công xảy ra sự sai lệch hướng tuyến.

6.1.2. Giải toả phát quang hành lang an toàn:

- Việc giải toả hành lang an toàn phải tuân theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Ngoại trừ việc đền bù diện tích chiếm đất vĩnh viễn, các loại cây cao và hoa màu, nhà ở và công trình trong hành lang tuyến theo quy định của Nghị định trên, các cây cao ngoài hành lang có khả năng đổ vào dây dẫn (do Chủ đầu tư thực hiện), Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại do việc thi công các hạng mục gây ra.

6.1.3. Định vị công trình:

- Trước khi thi công bên A sẽ bàn giao cọc mốc và cọc tim chủ yếu của công trình. Sau khi nhận bàn giao, Nhà thầu có trách nhiệm đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp v.v … Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra.

- Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được chính xác vị trí tim, trục công trình, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào.

- Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc  thường trực ở công trường với đủ các dụng cụ cần thiết để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc công trình trong suốt quá trình thi công.

- Nếu trong quá trình định vị, nhà thầu phát hiện những sai khác so với hồ sơ thiết kế thì phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư biết để có biện pháp xử lý.

6.1.4. Thí nghiệm đất đá, đo điện trở suất của đất:

Khi phát hiện có nghi ngờ về điều kiện địa hình, địa chất thực tế có sai khác với thiết kế, cần thiết Nhà thầu phải báo ngay cho A biết để phối hợp giải quyết.

6.1.5. Thí nghiệm vật liệu đưa vào xây dựng công trình:

Các vật liệu chủ yếu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình cần phải được thí nghiệm kiểm tra theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế và các tiêu chuẩn đã được áp dụng như: quy phạm Tải trọng và tác động TCVN 2737-2023, thép cốt bê tông TCVN 1651:2018; thép cac bon cán nóng TCVN 5709:2009; Xi măng Pooc Lăng hỗn hợp TCVN 6260:2009; Cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006; Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2024; kết cấu bê tông và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2018…

6.1.6. Công tác vận chuyển:

- Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp.

- Vận chuyển cột điện: Phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại cột (loại cột và chiều dài cột), phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ cột lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, cấm không được bẩy cột rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.

- Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.

- Các loại thiết bị điện khác phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xảy ra hư hỏng và thất lạc.

6.1.7. Chuẩn bị vị trí cột và bảo quản:

- Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị chu đáo mặt bằng thi công.

- Kiểm tra sự an toàn về địa hình địa chất tại vị trí cột. Trong thời gian làm đường vào vị trí thi công và làm mặt bằng tạm thi công tại vị trí móng cột (nếu có), Nhà thầu san gạt và tạo dốc đường và mặt bằng thi công đề phòng nước chảy qua vị trí cột và giảm thấp nhất ảnh hưởng của môi trường (mưa, sạt lở đất…). Các vị trí cột nếu cần cũng được tạo dốc để chống ảnh hưởng của môi trường. Nếu có dòng nước tự nhiên chảy qua vị trí cột thì phải chuyển hướng nước chảy vòng tránh vị trí cột hoặc ngăn ngừa xói lở bằng biện pháp phù hợp.

6.1.8. Công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng:

Khi thi công để đảm bảo đúng tiến độ và an toàn cho người và các phương tiện cơ giới, Nhà thầu phải tuân theo các nguyên tắc sau:

+ Phổ biến nguyên tắc an toàn lao động đến mọi người trong công trường xây dựng.

+ Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định của Nhà nước như mũ, nón, quần áo, giày ủng... cho công nhân. Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn thi công cho máy móc và công nhân trong công trường.

+ Trong tất cả các giai đoạn thi công cần phải theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các điều lệ quy tắc kỹ thuật an toàn.

+ Trong quá trình thi công các vị trí gần đường giao thông, giao chéo đường giao thông thì nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và cử người trực.

Các nguyên vật liệu dễ cháy được bảo quản trong kho riêng theo quy phạm PCCC hiện hành. Trong kho bãi chứa vật liệu và máy móc thiết bị có đường vận chuyển đi lại, chiều rộng đường phải phù hợp với kích thước của các phương tiện vận chuyển.

Khi vận chuyển vật tư bằng ô tô phải có biện pháp xếp gọn. Nếu chở cát, đá, sỏi thì phải chất thấp hơn thùng xe 10 cm và có bạt che đậy.

Khi vận chuyển đường thủy thì phải có biện pháp xếp gọn, có bạt che đậy đối với VLXD, đảm bảo điều kiện về tải trọng hàng hóa vận tải biển.

Việc lắp đặt và sử dụng điện trong thi công: công nhân điện cũng như công nhân vận hành được học tập kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu về kỹ thuật an toàn điện. Các phần dẫn điện của các thiết bị điện được bọc kín bằng dụng cụ cách điện hoặc đặt ở độ cao đảm bảo an toàn cho việc thao tác. Cầu dao đặt trong hộp kín để nơi khô ráo. Các dụng cụ điện cầm tay được kiểm tra thường xuyên về hiện tượng cảm mát trên vỏ.

#### 6.2. Đào, đắp đất hố móng:

- Biện pháp tổ chức thi công đào đắp đất hố móng do Nhà thầu tự lựa chọn và được sự chấp nhận của Bên A.

- Việc đào, đắp đất hố móng phải tiến hành phù hợp với TCVN 4447-1980, Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo ổn định của các mái dốc và an toàn cho người, thiết bị công trình…..trong quá trình thi công.

- Hình dạng, kích thước và cao độ của hố móng phải theo đúng thiết kế và phải được nghiệm thu trước khi chuyển bước thi công. Mặt bằng đáy hố móng phải được dọn sạch, bằng phẳng và khô ráo.

- Việc lấp đất hố móng chỉ được tiến hành sau khi bê tông đã được bảo dưỡng đủ thời gian quy định. Độ chặt của đất đắp phải đúng theo yêu cầu thiết kế. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc chuyển bước thi công khi công tác đào móng chưa được nghiệm thu.

- Đối với các vị trí bị xói lỡ, sạt lở, đi qua nền đất yếu, bị hiện tượng cát lún, cát chảy … Nhà thầu phải có biện pháp thi công như: đóng cừ, kè, bờ chắn chống xói lở, chống sạt lở khi đào móng; các biện pháp thi công chống sụt lún khi đào móng cũng như lắp đặt vật tư - thiết bị; kè chắn nước cũng như bơm hút nước đối với các vị trí bị ngập nước hoặc bị mạch nước ngầm; …

- Thi công đào đắp đất móng phía dưới hành lang hoặc gần đường dây đang vận hành phải nêu biện pháp an toàn cụ thể đảm bảo khoảng cách theo quy định, tránh trường hợp máy móc, phương tiện thi công  vi phạm khoảng cách đến đường dây đang mang điện; Các vị trí móng cải tạo trên móng hiện hữu có biện pháp thi công phù hợp đặc biệt tại các vị trí cột néo, các vị trí cải tạo có tim móng vị trí mới trùng với tim móng cột hiện hữu tránh trường hợp đào cùng lúc 04 chân móng, phải có biện pháp chằng néo cột hiện hữu.

- Việc đào móng các vị trí móng mới ở gần các vị trí hiện hữu (nếu có), có nguy cơ sạt lở móng cột hiện hữu phải có biện pháp gia cố, bảo vệ móng cột hiện hữu tránh sạt lở móng gây đổ cột của đường dây hiện hữu đang vận hành.

- Đối với các vị trí đào móng gặp đá, nhà thầu tự lựa chọn biện pháp thi công phù hợp và tự chịu kinh phí liên quan.

- Biện pháp tổ chức thi công đào đắp đất hố móng do Nhà thầu tự lựa chọn và được sự chấp nhận của Bên A.

#### 6.3. Cốt thép:

6.3.1. Cắt và uốn cốt thép:

- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra lại quy cách, kích thước theo bản vẽ thiết kế trước khi tiến hành cắt và uốn cốt thép.

- Cắt và uốn cốt thép chỉ được thực hiện bằng các phương pháp cơ học trừ khi có chỉ định khác của Bên A. Chỉ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A, các thanh cốt thép mới có thể được uốn nóng. Các cốt thép uốn nóng không được phép nhúng lạnh.

- Khi cần bẻ cong các cốt thép chờ, việc bẻ cong hoặc làm thẳng lại được thực hiện với điều kiện bán kính trong của các móc cong không nhỏ hơn 4 lần đường kính của cốt thép mềm hoặc 6 lần đường kính của cốt thép có cường độ cao.

- Trong mọi trường hợp việc thay đổi cốt thép phải được đồng ý bằng văn bản của Bên A.

6.3.2. Nối chồng cốt thép:

- Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với thép có gờ. Dây buộc thép dùng loại dây thép mềm đường kính 1mm.

- Chiều dài nối chồng cốt thép không được nhỏ hơn trị số cho trong bảng sau:

| Loại cốt thép | Chiều dài nối buộc |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vùng chịu kéo |  | Vùng chịu nén |  |
|  | Dầm hoặc tường | Kết cấu khác | Đầu cốt thép có móc | Đầu cốt thép không có móc |  |
| Cốt thép trơn cán nóng | 40d | 30d | 20d | 30d |  |
| Cốt thép trơn cán nguội | 40d | 30d | - | 20d |  |

6.3.3. Hàn cốt thép:

- Cốt thép không được phép hàn trừ khi được chỉ định trên bản vẽ thiết kế và với điều kiện cốt thép là loại có thể hàn được.

- Sai lệch cho phép đối với mối hàn không được vượt quá trị số theo mục 4.3 TCVN 4453-95. Ít nhất 6 mẫu cho 100 mối hàn ghép nối sẽ được kiểm nghiệm, 3 mẫu để thử kéo, 3 mẫu để thử uốn. Nếu cần thiết, Bên A có thể yêu cầu kiểm tra bổ sung công tác hàn cốt thép với chi phí do Nhà thầu chịu.

6.3.4. Vận chuyển và lắp dựng cốt thép:

- Khi vận chuyển cốt thép đã gia công, Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo không làm hư hỏng và biến dạng sản phẩm cốt thép.

- Việc lắp dựng cốt thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

+ Các bộ phận lắp dựng trước không gây trở ngại cho các bộ phận lắp dựng sau.

+ Cốt thép phải cố định chắc chắn và đảm bảo không bị dịch chuyển trong quá trình đổ bê tông. Cốt thép cho các kết cấu đã hay đang đổ bê tông dở dang phải có biện pháp bảo vệ để tránh các biến dạng và hư hỏng khác.

+ Mối nối các thanh thép được buộc chắc chắn với nhau bằng dây kẽm. Số lượng mối nối buộc giữa các thanh thép giao nhau không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau theo thứ tự xen kẽ. Trong mọi trường hợp, các góc của đai thép với thép chịu lực phải buộc hoặc hàn dính 100%.

6.3.5. Lớp bê tông bảo vệ:

- Lớp bê tông bảo vệ được tính từ bề mặt bê tông đến phần ngoài cùng của cốt thép kể cả điểm nối. Chiều dày lớp bảo vệ bê tông đúng như bản vẽ thiết kế, trong trường hợp không có chỉ dẫn khác thì lớp bảo vệ không được nhỏ hơn giá trị cho ở bảng sau.

- Số miếng kê tạo lớp bê tông bảo vệ cần được đặt tại vị trí thích hợp theo mật độ cốt thép nhưng không lớn hơn 1m một điểm kê. Miếng kê cần được chế tạo sẵn từ bê tông với bề dài cạnh từ 5-7cm, chiều dày đúng theo thiết kế. Ở giữa các miếng kê cần có dây thép bỏ sẵn để cố định vào cốt thép

#### 6.4. Ván khuôn:

6.4.1. Chất lượng ván khuôn:

- Khuyến khích Nhà thầu dùng ván khuôn thép. Nếu dùng ván khuôn gỗ thì ván không được cong vênh, nứt nẻ và bề mặt tiếp xúc với bê tông của ván phải sạch, phẳng.

- Ván khuôn phải đảm bảo bền vững, ổn định, dễ tháo lắp, không gây khó khăn cho việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông. Việc tính toán thiết kế ván khuôn do Nhà thầu thực hiện theo TCVN4453-1995.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về việc thiết kế, cung cấp và đảm bảo an toàn trong công tác ván khuôn phục vụ thi công.

6.4.2. Thi công ván khuôn:

- Khi lắp dựng ván khuôn cần có các mốc trắc đạc hoặc các biện pháp thích hợp để thuận lợi cho việc kiểm tra tim, trục và cao độ của kết cấu. Cao độ đổ bê tông cần được đánh dấu trên ván khuôn bằng đinh hay sơn trước khi tiến hành đổ bê tông.

- Việc lắp ráp ván khuôn phải đảm bảo kín khít, không biến dạng trong suốt quá trình đổ và đầm nén bê tông. Đối với các dầm và sàn, cần thi công ván khuôn sao cho mặt bên dầm có thể tháo dỡ mà không gây ảnh hưởng đến ván khuôn và giá đỡ của mặt dưới dầm và sàn.

- Ván khuôn phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng đủ khả năng chịu lực mà không bị chuyển vị, cong vênh hay bất cứ loại chuyển dịch nào dưới trọng lực của công trình, sự đi lại của công nhân, vật liệu và máy móc.

6.4.3. Làm sạch ván khuôn:

- Ván khuôn tiếp xúc với bê-tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được Bên A chấp thuận. Không để chất dầu lót này hay chất khác tiếp xúc với cốt thép và lẫn vào bê-tông.

#### 6.5. Bê tông:

6.5.1. Thiết kế cấp phối bê tông:

Nhà thầu có trách nhiệm thiết kế cấp phối bê tông phù hợp với nguồn gốc vật liệu thực tế và cường độ bê tông theo thiết kế. Việc thiết kế cấp phối bê tông phải do một phòng thí nghiệm có tư cách pháp nhân thực hiện. Kết quả cấp phối bê tông thiết kế được trình cho Bên A trước khi thực hiện công tác bê tông.

6.5.2. Trộn bê tông:

- Về nguyên tắc, chỉ cho phép trộn bê tông bằng máy trộn hoặc sử dụng bê tông trộn sẵn (bê tông tươi). Trường hợp đặc biệt được Bên A cho phép trộn bê tông bằng tay thì Nhà thầu phải chịu phí tổn để tăng lượng xi măng thêm 10% và việc trộn phải được thực hiện liên tục cho đến khi bê tông đồng nhất về màu sắc và thành phần.

- Thời gian trộn bê tông tối thiểu theo bảng sau (đơn vị tính: phút)

| Độ sụt bê tông (mm) | Dung tích máy trộn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dưới 500 lít | 500-1000 lít | Trên 1000 lít |
| Nhỏ hơn 10 10-50 Trên 50 | 2.0 1.5 1.0 | 2.5 2.0 1.5 | 3.0 2.5 2 |

6.5.3. Vận chuyển bê tông:

- Việc vận chuyển bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ bằng các dụng cụ chuyên dùng đảm bảo sao cho hỗn hợp bê tông không bị phân tầng, bị chảy nước xi măng.

- Thời gian cho phép lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia được quy định trong bảng sau:

| Nhiệt độ (độ) | Thời gian vận chuyển cho phép (phút) |
| --- | --- |
| >30 20-30 | 30 45 |

- Trong trường hợp dùng phụ gia kéo dài thời gian đông kết, Nhà thầu phải trình kết quả thí nghiệm xác định thời gian đông kết trên cơ sở điều kiện thời tiết, loại xi măng và loại phụ gia sử dụng để Bên A xem xét

6.5.4. Đổ bê tông:

- Nếu không có biện pháp che chắn thích hợp, bê tông không được đổ trong điều kiện thời tiết không đảm bảo (mưa, bão…).

- Việc đổ bê tông phải đảm bảo không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí ván khuôn và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Trong quá trình đổ bê tông, Nhà thầu phải giám sát chặt chẽ tình trạng cốp pha, cây chống và cốt thép để có biện pháp xử lý kịp thời khi cần thiết.

- Bê tông không được đổ rơi tự do từ độ cao hơn 1,5m để tránh phân tầng, khi chiều cao rơi tự do lớn hơn 1,5m phải dùng máng nghiêng hoặc dụng cụ chuyên dùng.

- Bê tông phải được đổ thành từng lớp, chiều dày mỗi lớp đổ không vượt quá giá trị ghi trong bảng sau:

| Phương pháp đầm | Chiều dày cho phép mỗi lớp đổ bê tông (cm) |
| --- | --- |
| Đầm dùi | 1,25 chiều dày phần công tác của đầm (20-40cm) |
| Đầm mặt: (đầm bàn) - Kết cấu có cốt thép đơn và kết cấu không có cốt thép - Kết cấu có cốt thép kép | 20 12 |
| Đầm thủ công | 20 |

6.5.5. Đầm bê tông:

- Việc đầm bê tông phải đảm bảo sao cho sau khi đầm, bê tông được đầm chặt và không bị rỗ. Dấu hiệu để nhận biết bê tông được đầm kỹ là vữa xi măng nổi lên bề mặt và bọt khí không còn nữa. Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của đầm không vượt quá 1,5 bán kính tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 10 cm.

- Trong mọi trường hợp không để đầm đụng vào cốt thép hoặc ván khuôn.

- Cần phải theo dõi từ đầu đến cuối việc đầm bê tông để sửa chữa những dịch chuyển của cốt thép.

6.5.6. Mối nối bê tông (mạch ngừng):

- Thực hiện mối nối thi công theo hồ sơ thiết kế.

- Trước khi đổ bê tông lại, bề mặt bê tông tại mối nối kết cấu cần được làm sạch xi măng bằng vòi phun nước và chà nhám bằng bàn chải sắt cho các cốt liệu lớn nhất có thể lộ ra nhưng không bị hư hại. Bề mặt cốt thép tại mối nối thi công được làm sạch trước khi đổ bê tông.

6.5.7. Bảo dưỡng bê tông:

- Quá trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông được phân làm 2 giai đoạn

+ Bảo dưỡng ban đầu: Bê tông sau khi tạo hình được phủ bề mặt bằng các vật liệu đã được làm ẩm (bao tải, bạt, nilon…). để giữ cho bê tông không bị mất nước dưới tác dụng của nắng, gió, nhiệt độ…. Việc phủ mặt kéo dài từ 2,5-5h sau khi đóng rắn.

+ Bảo dưỡng ẩm tiếp theo: Tiến hành ngay sau giai đoạn bảo dưỡng ban đầu và kéo dài từ 4-6 ngày (tùy điều kiện thời tiết). Trong thời gian này phải thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho mọi bề mặt kết cấu. Số lần tưới trong ngày tùy thuộc vào mức độ cần thiết của từng vùng, nhưng phải đảm bảo cho bề mặt bê tông luôn ẩm ướt.

- Tất cả các bề mặt, góc và cạnh bê tông hoàn thành phải được bảo vệ khỏi các hư hỏng do va chạm.

- Không được phép đi lại hay chất tải trọng lên bê-tông khi bê tông chưa đủ cường độ.

6.5.8. Tháo dỡ ván khuôn, dàn giáo:

- Ván khuôn chỉ được tháo dỡ khi bê tông đủ cường độ, đảm bảo kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ ván khuôn Nhà thầu không được làm hư hỏng bê-tông đặc biệt là các góc, cạnh và các chi tiết chôn sẵn.

- Thời gian tháo dỡ ván khuôn cho từng loại kết cấu bê tông theo quy phạm hoặc được quy định cụ thể trong hồ sơ thiết kế.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ về mọi hư hỏng của bê tông do phương pháp, thời gian tháo dỡ ván khuôn không đúng quy định.

- Sau khi tháo dỡ ván khuôn, Nhà thầu phải báo cho Bên A đến kiểm tra và khi có bất kỳ yêu cầu xử lý nào từ Bên A thì việc sửa chữa phải tiến hành không chậm trễ. Kết cấu bê tông sẽ không được chấp nhận nếu có những xử lý do Nhà thầu tự ý thực hiện trước khi Bên A kiểm tra.

6.5.9. Kiểm tra chống thấm cho kết cấu BTCT:

- Khi cần thiết, Nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm thủy tĩnh cho các kết cấu có yêu cầu chống thấm. Việc thử nghiệm cần được tiến hành liên tục trong thời gian không ít hơn 72 giờ.

- Bề mặt bên ngoài kết cấu (tại thời điểm thử là bê tông trần) sẽ được xem xét và nếu có bất kỳ một khu vực nào có dấu hiệu thấm nước hay ẩm ướt và các hư hỏng khác thì Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa với phương án được Bên A chấp thuận. Mọi chi phí cho việc kiểm tra thủy tĩnh và sửa chữa (nếu có) do Nhà thầu chịu.

6.5.10. Kiểm tra chất lượng bê tông:

- Đúc mẫu bê tông: Một nhóm mẫu thử cường độ nén bao gồm 3 mẫu kích thước (150x150x150) mm được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ. Khi có yêu cầu của Bên A, một nhóm mẫu thử kiểm tra tính chống thấm nước bao gồm 6 mẫu hình trụ có đường kính và chiều cao bằng 150mm được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ.

- Số lượng nhóm mẫu thử cường độ chịu nén tối thiểu nhà thầu phải lấy trong quá trình thi công là:

+ Móng cột: khi tiến hành 1 đợt (không phụ thuộc vào số lượng móng) đổ bê tông thì lấy một tổ hợp mẫu thử chịu nén.

+ Biên bản lấy mẫu ghi cụ thể thời gian, vị trí lấy mẫu và có xác nhận của giám sát.

- Để chủ động trong công tác nghiệm thu, sau khi lấy mẫu được 28 ngày thì Nhà thầu tiến hành thử nghiệm một tổ hợp mẫu. Bản gốc hồ sơ thí nghiệm Nhà thầu gửi đến Ban trước khi nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp.

- Khi cần thiết, Bên A có quyền đột xuất trực tiếp kiểm tra chất lượng công tác bê tông do Nhà Thầu thực hiện, khi đó Nhà Thầu phải cung cấp ít nhất 2 bộ khuôn mẫu đúc mẫu bê tông để sử dụng được ngay tại công trường

- Mẫu sẽ được lấy ra từ đầu thoát của máy trộn hay tại vị trí đổ. Các mẫu thử nghiệm được chế tạo và thử nghiệm theo đúng TCVN với điều kiện nếu bê-tông được đầm nén ở công trường như thế nào thì mẫu thử nghiệm cũng phải được đầm nén một cách tương tự.

- Cường độ nén của mẫu được xác định bằng trung bình giá trị cường độ nén của các viên trong tổ mẫu. Mẫu được xem như thỏa mãn yêu cầu về cường độ nén nếu không có mẫu thử nghiệm nào có cường độ nhỏ hơn cường độ qui định tối thiểu và sự khác biệt giữa cường độ nhỏ nhất và lớn nhất không nhiều hơn 15% của cường độ trung bình.

- Các thử nghiệm bổ sung sẽ được tiến hành đối với các trường hợp sau:

+ Mẫu đúc tại chỗ không đạt cường độ yêu cầu khi thử nén

+ Số lượng mẫu thử không đủ theo quy định

+ Khi có nghi ngờ về kết quả thử nghiệm mẫu

- Tùy theo đặc điểm của kết cấu, Bên A sẽ quyết định phương pháp thử nghiệm bổ sung (khoan lấy mẫu tại chỗ hoặc dùng máy siêu âm hay súng bật nẩy…)

- Khi bê tông bị từ chối, phải loại bỏ khỏi công trình theo quyết định của Bên A. Nếu bê tông có thể sửa chữa được Nhà thầu đệ trình phương pháp sửa chữa cho Bên A và chỉ được thực hiện sau khi Bên A chấp thuận bằng văn bản.

- Chi phí cho công tác sửa chữa, thử nghiệm hay loại bỏ vì lý do chất lượng bê tông không đảm bảo do Nhà thầu chịu.

#### 6.6. Kè móng:

- Nhà thầu phải đắp nền các vị trí cột ở nơi kè móng và thi công kè móng theo đúng bản vẽ thiết kế. Đất đắp nền gồm vật liệu thích hợp đào từ hố móng lên hoặc từ nơi khác đưa tới. Nếu chọn vật liệu đắp nền thì nên đắp lớp vật liệu không mịn bên ngoài mái dốc của lớp đất nền. Mái dốc của đất đắp nền bằng độ dốc của mái kè.

- Vữa xây trộn đúng cấp phối, không cho phép dùng vữa đã đông cứng, vữa bị khô.

- Tất cả các mạch vữa ngang, dọc, đứng trong khối xây phải đầy vữa. Mạch vữa xây phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xúc.

#### 6.7. Gia cố nền móng:

- Vật liệu dùng để gia cố nền móng phải có chủng loại và chất lượng đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và tiên lượng mời thầu. Trường hợp Nhà thầu muốn thay đổi chủng loại vật tư, phải có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư.

- Tất cả các loại vật liệu dùng để gia cố nền móng do Nhà thầu đưa vào công trường đều phải được sự chấp thuận và kiểm tra của bên A trước khi đưa vào sử dụng.

#### 6.8.  Lắp dựng cột thép và cột bê tông ly tâm:

6.8.1.  Lắp dựng cột thép:

a. Tổng quát:

- Nhà thầu vận chuyển tất cả vật liệu cột tới mỗi vị trí lắp dựng cột. Cột thép được lắp dựng phù hợp với bản vẽ chi tiết đầy đủ tất cả các thanh đúng chỗ và các bulông phải xiết chặt theo đúng các chỉ dẫn của thiết kế và các tiêu chuẩn trước khi bắt đầu kéo dây. Cột thép phải được nghiệm thu công tác lắp dựng để triển khai các bước tiếp theo. Nghiêm cấm Nhà thầu tự ý kéo căng dây (dây dẫn, dây chống sét) khi A chưa nghiệm thu công tác lắp dựng cột và lấp hố móng.

- Việc lắp dựng cột thép chỉ được tiến hành khi bê tông móng đạt cường độ quy định.

- Sai số trong công tác lắp dựng cột thép cho phép theo tiêu chuẩn 11 TCN-01-1984.

b. Bảo quản vào kho:

- Trong kho và tại vị trí cột, tất cả thép cột phải giữ sạch, sắp xếp từng lớp có đủ tấm kê đảm bảo thanh cột không bị biến dạng  trong điều kiện bảo quản bình thường. Tránh tiếp xúc với nước đọng hoặc các chất khác  không ảnh hưởng đến lớp mạ.

- Theo hợp đồng, Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ việc bảo quản, chuyên chở, vận chuyển từ nơi bên A cấp và để tránh hư hại các thanh cột hoặc hư hại lớp mạ hoặc các mặt bảo vệ khác. Không cho phép kéo lê kết cấu thép trên mặt đất và ném thép chồng lên nhau hoặc dịch chuyển kết cấu thép này lên kết cấu thép khác.

- Mọi lớp rỉ bên ngoài, lớp muối ăn mòn và tạp chất xuất hiện trước hoặc trong quá trình lắp dựng đều phải khử bỏ nhưng không được gây tác hại cho lớp bảo vệ bề mặt của các kết cấu. Mặt khác, bất kỳ vật liệu lạ nào có khả năng dính chặt vĩnh viễn vào các cấu trúc  đều phải loại bỏ.

c. Trình tự lắp dựng cột:

- Tùy thuộc biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập, được A thỏa thuận, cột thép có thể lắp dựng bằng cách lắp từng đoạn trên mặt đất và câu lên lắp vào vị trí của nó hoặc lắp từng thanh tại chỗ.

- Các dây câu và các thiết bị khác dùng để câu các cấu kiện, các đoạn cột hoặc toàn bộ cột phải bảo quản tránh bị cắt do kẹt vào góc các cấu kiện và hư hỏng các cấu kiện hoặc các cấu kiện chịu ứng suất dư khi câu. Các cấu kiện, các đoạn cột hay toàn bộ cột được câu lên sao cho không kéo lê trên mặt đất hoặc va đập vào các phần cột đã được lắp dựng. Các bề mặt tiếp xúc của các cấu kiện bản nối phải sạch trước khi các cấu kiện được lắp vào.

- Bất cứ cấu kiện nào bị cong vênh sau khi lắp ráp do Nhà thầu lắp không đúng, Nhà thầu phải chủ động sửa chữa bằng chi phí của mình.

- Lắp đủ các chi tiết, siết chặt bu lông với đủ mômen qui định theo yêu cầu thiết kế. Các bu lông đều có vòng đệm vênh và được lắp theo thứ tự: vòng đệm thẳng-vòng đệm vênh- đai ốc.

- Trong quá trình lắp dựng cần phải loại bỏ các thanh cột biến dạng, lớp mạ không đạt yêu cầu hoặc có bất kỳ vật liệu nào dính chặt vĩnh viễn vào cấu trúc.

- Sai số cho phép khi dựng cột thép phải tuân thủ theo Quy phạm thi công các công trình điện 11-TCN -01-1984.

- Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn theo qui định về công tác xây lắp với các nội dung:

+ Biện pháp vận chuyển cột, phương tiện vận c huyển cột.

+ Biện pháp lắp ráp cột, phương tiện lắp dựng.

+ Tổ chức thi công, thông tin.

- Các dụng cụ để lắp dựng: móc, cáp, tời, pa lăng, thừng... phải dùng loại đúng tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm và chứng nhận tải hàng năm theo qui phạm thiết bị nâng do Sở Nội vụ và Lao động địa phương cấp.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hư hại và chậm trể tiến độ do vi phạm qui trình kỹ thuật và chịu sự giám sát của kỹ sư Bên A. Các cấu kiện, chi tiết cột bị hư hại, mất mát phải được báo ngay cho Bên A để có biện pháp xử lý. Nhà thầu không được phép tự ý sửa chữa, gia công hoặc mua để thay thế mà không được A thoả thuận trước.

- Cột sau khi lắp dựng phải được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu theo quy định trước khi chuyển bước thi công.

d. Xiết bu lông:

- Trong quá trình lắp dựng cột, bulông chỉ được lắp bằng dụng cụ chuyên dùng phù hợp với từng loại bulông, các đai ốc cho bulông sẽ được xiết đến lực xiết theo quy định của thiết kế, giá trị lực xiết tối đa cho phép theo thiết kế.

- Không được làm biến dạng bulông, đai ốc hoặc cắt gọt hoặc làm bong lớp mạ trong quá trình xiết bulông.

- Sau khi xiết các đai ốc, tất cả đai ốc được chốt lại tại chỗ bằng đai ốc hãm.

e. Các cấu kiện chế tạo sai: Trước khi lắp đặt, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp về thiết kế toàn bộ các chi tiết của cột. Nếu phát hiện thấy có sai sót, Nhà thầu phải thông báo cho Bên A để giải quyết.

f. Các cấu kiện hư hỏng trong quá trình vận chuyển, lắp đặt:

- Các cấu kiện bị cong, vênh hoặc biến dạng khác trong kho của Nhà thầu, trong vận chuyển, trong bảo quản, hay trong quá trình lắp dựng Nhà thầu có  trách nhiệm xử lý hoặc thay thế bằng chi phí của mình. Dung sai đối với các thay đổi theo mặt ngang của các cấu kiện làm thẳng lại như sau:

| Loại cấu kiện | Dung sai |
| --- | --- |
| Cấu kiện chịu nén | ± 2/1000 |
| Cấu kiện chỉ chịu kéo | ± 6/1000 |

- Tất cả các cấu kiện hư hại sức bền của nó bị giảm đều phải thay thế.

g. Các dấu hiệu, báo hiệu:

Nhà thầu đặt các dấu hiệu cột lên mỗi cột như dưới đây và theo thiết kế.

- Báo hiệu chiều cao cột: Báo hiệu chiều cao cột được thực hiện theo yêu cầu thiết kế, phù hợp với quy định hiện hành.

- Biển báo nguy hiểm: Các biển báo nguy hiểm được đặt trên tất cả các cột, vị trí đặt ở ngay giữa mặt cắt ngang cao 2,5m. Các cột vượt đường quốc lộ hoặc đường sắt, vượt sông hoặc hướng dẫn của Bên A có thể sẽ lắp thêm biển báo nguy hiểm lên chỗ thích hợp ở mặt cột để đảm bảo rằng người dân được thông báo về nguy hiểm.

- Biển số, biển cấm: Biển số, biển cấm được lắp về phía vuông góc với hướng tuyến và đồng loạt cho toàn bộ cột trên tuyến.

- Dấu hiệu pha: Các dấu hiệu pha được đặt tại các vị trí theo thiết kế hoặc theo yêu cầu của A.

- Tên đường dây: Các ký hiệu tên đường dây được lắp trên các cột cuối gần trạm biến áp và các cột rẽ nhánh nếu có.

h. Phá ren bu lông cột:

Nếu A có yêu cầu, sau khi dựng cột kéo dây hoàn chỉnh phải phá ren bulông cột từ độ cao 3m trở xuống và bu lông móng. Các bulông bị phá ren phải được sơn lại bằng sơn có hàm lượng bột kẽm > 80% hoặc phun kẽm, chi phí do Nhà thầu chịu.

6.8.2.  Lắp dựng cột bê tông ly tâm:

- Nhà thầu có trách nhiệm chuyên chở và vận chuyển tất cả vật cột tới mỗi vị trí lắp dựng cột. Cột bê tông được lắp dựng phù hợp với bản vẽ, cân chỉnh cho đúng theo tiêu chuẩn cũng như quy phạm thi công. Các bulông bắt xà, bulông mặt bích phải được xiết chặt.

- Cột BTLT phải được bên A kiểm tra đạt yêu cầu mới được lắp dựng. Sau khi lắp dựng xong phải được nghiệm thu công tác lắp dựng để triển khai các bước tiếp theo. Nghiêm cấm Nhà thầu tự ý kéo căng dây (dây dẫn, dây chống sét) khi A chưa nghiệm thu công tác lắp dựng cột và lấp hố móng.

- Việc lắp dựng cột BTLT chỉ được tiến hành khi bê tông móng đạt cường độ quy định.

- Cột BTLT được lắp dựng theo biện pháp thi công của Nhà thầu.

- Sai số cho phép trong công tác lắp dựng cột BTLT theo tiêu chuẩn: Quy phạm thi công các công trình điện 11-TCN-01-2006.

- Trong trường hợp cần thiết, Bên A sẽ đập xác suất cột tại kho của nhà thầu ở công trường để kiểm tra so với bản vẽ thiết kế do tư vấn lập (cột thường) hoặc bản vẽ của nhà chế tạo cột (cột dự ứng lực). Số lượng cột được đập tối đa khoảng 4-5 cột, chủng loại cột do bên A lựa chọn. Toàn bộ chi phí đập cột (gồm tiền mua cột và tiền nhân công đập) do nhà thầu chịu và được tính trong giá dự thầu.

- Trường hợp chất lượng cột không đạt yêu cầu, Bên A sẽ từ chối nghiệm thu và tiến hành đập tiếp lô cột khác với số lượng cột đập tăng lên, mọi chi phí liên quan về đập cột này cùng sẽ do nhà thầu tự chịu.

- Nhà thầu có trách nhiệm sơn Biển cấm trèo và đánh số TT cột tại mỗi vị trí cột theo đúng mẫu quy định và chi phí này đã được tính vào giá dự thầu.

#### 6.9. Lắp cách điện và phụ kiện:

6.9.1. Bảo quản và vận chuyển:

Cách điện sẽ được bảo quản cẩn thận để tránh hư hỏng bất kỳ cách điện nào. Tất cả các chuỗi cách điện phải được đặt hoặc đỡ bảo vệ trong khi lắp để tránh bị gãy hoăc bị cong các chốt. Tất cả cách điện phải sạch, sứ phải sáng và tất cả các phần khác không dơ bẫn và bám bụi. Chỉ được dùng khăn lau không làm xây xát vật liệu để lau sạch cách điện. Không được dùng bàn chải sắt để làm sạch bất cứ bộ phận nào. Nếu cách điện bị hư hỏng thì Nhà thầu phải thay cách điện hư hỏng theo các điều khoản đã ký trong hợp đồng xây lắp.

6.9.2. Cách điện và phụ kiện:

- Các chuỗi cách điện, sứ đứng và phụ kiện được lắp ráp các chi tiết phù hợp với bản vẽ hoặc hướng dẫn của Bên A.

- Tất cả các chốt hãm phải được lắp ráp và kiểm tra cẩn thận đảm bảo chúng nằm đúng vị trí.

- Đối với dây buộc cổ sứ đứng Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư và lắp đặt phù hợp với bản vẽ hoặc hướng dẫn của Bên A. Chi phí cung cấp vật tư và lắp đặt dây buộc cổ sứ đứng đã được tính vào giá dự thầu.

#### 6.11. Kéo dây:

6.11.1. Bảo quản và kho:

- Trong kho và trong bảo quản, tất cả các cuộn dây dẫn đều được đặt cách xa mặt đất và trong điều kiện sạch sẽ. Phải tránh tiếp xúc với bất cứ các chất có thể gây hư hại dây và các cuộn dây.

- Trong thời gian bảo quản tại kho và vận chuyển cần tránh xây xát hoặc hư hại khác đối với dây dẫn và rulô cuộn dây. Không được phép kéo lết dây trên mặt đất hoặc bất kỳ mặt gồ ghề nào khác. Cần có biện pháp phòng ngừa khi bốc dỡ lên xuống xe để các cuộn dây ổn định.

6.11.2. Kế hoạch căng dây:

Không qúa 01 tuần trước khi công tác căng dây bắt đầu, Nhà thầu phải trình kế hoạch kéo căng dây để Bên A thỏa thuận. Kế hoạch nêu rõ công việc, phương pháp căng dây, dàn giáo tạm, nối đất tạm, các thiết bị và phụ kiện để kéo căng dây bằng kim loại, người được giao thực hiện công việc và danh sách dụng cụ thiết bị sử dụng cùng với các chỉ dẫn cần thiết khác (biện pháp an toàn, phương tiện và phương thức thông tin liên lạc), các cơ quan, đơn vị hỗ trợ.

6.11.3. Ống nối, ống ép dây:

- Việc nối dây, ép dây và sữa chữa dây phải theo đúng yêu cầu của nhà chế tạo và phù hợp với quy định hiện hành.

- Bằng dụng cụ của mình, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra chiều dài dây, độ võng của từng khoảng néo trong suốt quá trình kéo căng dây.

- Mọi sai lệch so với thiết kế (nếu có) Nhà thầu phải xử lý bằng chi phí của mình cho đến khi công trình được nghiệm thu.

6.11.4. Dàn giáo:

- Bằng kinh phí của mình, Nhà thầu chịu trách nhiệm thỏa thuận (hoặc xin phép) các cơ quan (hộ gia đình) liên quan đến việc làm dàn giáo tạm phục vụ công tác kéo căng dây.

- Bằng kinh phí của mình, Nhà thầu đảm bảo có đủ dàn giáo để kéo căng dây an toàn tại những khoảng vượt nguy hiểm (vượt đường, sông, nhà ở, công trình khác, đường dây thông tin, đường dây điện lực...).

- Dàn giáo phải có đủ sức chịu được áp lực gió, tải trọng đứng và tất cả tải trọng khác được dự đoán và phải đảm bảo khoảng cách an toàn đến các công trình cần kéo dây dẫn vượt qua theo đúng quy phạm thi công hiện hành. Thiết bị nối đất tạm thời có hiệu quả được lắp đặt vào dàn giáo kim loại cho dây dẫn điện đi qua. Trường hợp nhà thầu dùng cây chống bằng gỗ thì yêu cầu phải dùng cây chống chịu lực tốt, kích thước đủ lớn (đường kính ngọn >=6cm, đường kính gốc >=8cm), chất lượng tốt, phân bổ đủ số lượng cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thi công. Tất cả các dàn giáo phải được bên A kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu mới được phép triển khai thi công, nếu chưa đạt thì nhà thầu phải xử lý khắc phục để đảm bảo an toàn.

- Việc lắp đặt Dàn giáo để kéo dây vượt các đường dây dây điện là yêu cầu bắt buộc trong mọi trường hợp và phải đảm bảo yêu cầu theo quy định của Tổng công ty điện lực miền Trung tại văn bản số 649/EVNCPC-KT+AT ngày 26/01/2017 như sau:

+ Vật liệu sử dụng làm giàn giáo: Sử dụng loại chế tạo sẵn dạng lắp ghép bằng sắt (hay gọi là dàn Tiệp).

+ Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn vật tư, huy động tối đa nhân lực, khi lắp dựng dàn giáo cần thực hiện trước các công việc chưa cần cắt điện, khi cắt điện lắp dựng đảm bảo thời gian không quá 60 phút, ngược lại khi tháo hạ dàn giáo cần thực hiện nhanh các công việc phải cắt điện và đảm bảo thời gian tháo hạ không quá 45 phút. Trường hợp sử dụng bọc cách điện hotline trung áp thì chỉ cần lắp dựng dàn giáo đến chiều cao đủ để thi công bọc cách điện hotline đường dây giao chéo, thời gian để lắp dàn giáo không quá 45 phút và thời gian hạ không quá 30 phút. Trong quá trình công tác cần thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn theo đúng quy định.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ về thiết kế, thi công, mức độ an toàn của dàn giáo tạm để kéo căng dây và thỏa thuận, nghiệm thu với đơn vị quản lý đường dây trung hạ thế trước khi kéo dây.

6.11.5. Căng dây:

- Biện pháp căng dây do Nhà thầu tự chọn và được sự chấp thuận của Bên A.

- Chỉ được phép kéo dây các khoảng vượt khi đã có đủ giấy phép thi công theo quy định, đồng thời nhà thầu phải gửi giấy phép này cho bên A để theo dõi giám sát trước thời điểm thi công 10 ngày.

- Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, yêu cầu khi căng dây phải tiến hành néo tạm. Số lượng vị trí néo tạm do Nhà thầu chọn, nhưng không ít hơn hai cột néo trong một khoảng néo.

- Việc kéo căng dây được thực hiện sao cho dây không trượt trên mặt đất, không được rớt dưới nước hoặc ngâm trong nước.

- Tốc độ cho phép kéo căng dây từ 4km/h đến 10 km/h.

- Cấm để dây gấp nút hoặc trầy xước với bất kỳ dạng nào trong suốt quá trình kéo căng dây. Dây không được kéo lê trên mặt đất, dưới nước, đá, dây thép gai hoặc bất kỳ vật gì có thể gây hư hại cho dây. ở nơi không thể giữ dây tiếp xúc với vật làm tổn thương dây, sẽ dùng các biện pháp bảo vệ tránh hư hại dây như dàn giáo, ròng rọc hoặc các con lăn gỗ /nhôm . Dàn giáo gồm vật liệu để dây có thể qua không bị tổn thương.

- Nếu dây bị hư hại do Nhà thầu gây nên, Nhà thầu phải thay các đoạn dây hư hại đó, chi phí do Nhà thầu chịu.

- Khi tiến hành căng dây, Nhà thầu phải có biện pháp đề phòng cần thiết để ngăn ngừa tai nạn và thiệt hại về người và của do cảm ứng hay tiếp xúc.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư và lắp đặt các biển báo thứ tự pha tại vị trí cột đầu tuyến và cuối tuyến đường dây 22kV trên không theo đúng biểu mẫu quy định. Chi phí cung cấp vật tư và lắp đặt các biển báo thứ tự pha đã được tính vào giá dự thầu

6.11.6. Nối, hoàn thiện và tu chỉnh dây:

* Công tác nối dây:

- Các mối nối chịu lực, các khóa néo ép, ép dây lèo, các mối nối sửa chữa và các thanh ghép được lắp đặt vào dây dẫn theo yêu cầu của nhà chế tạo. Tất cả mối nối ép và khoá néo được lắp và hoàn thiện bằng vải (hoặc giấy) nhám để làm nhẵn bề mặt, không có các điểm sáng, nhọn bất thường.

- Hàm ép phải được gia công phù hợp với kích thước của vật tư và theo yêu cầu của nhà chế tạo.

- Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ dụng cụ cần thiết gồm cả dụng cụ nối ép để lắp đặt các mối nối chịu lực, khóa néo, ép dây lèo, ống nối sửa chữa và các thanh ghép.

- Điểm nối dây phải phù hợp với quy phạm. Nghiêm cấm nối dây tại các khoảng vượt qua các công trình như nhà, đường ô tô, đường dây điện lực, đường dây thông tin, sông, ...

- Số mối nối, mối ép trong một khoảng cột phải tuân theo quy phạm hiện hành (11 TCN-01-1984).

- Nếu có yêu cầu khác của Nhà chế tạo hoặc Bên A, việc nối dây và sửa chữa dây phải tuân theo các yêu cầu sau:

+ Không được nối dây khi trời mưa, trời tối. Nối bằng phương pháp do Bên A qui định.

+ Sử dụng các dụng cụ và thiết bị đã được thỏa thuận, phải giám sát cẩn thận việc lắp đặt các mối nối ép đảm bảo đúng tâm nhằm tăng cường sức bền cơ học và độ dẫn điện.

- Các mối nối sửa chữa lọai ép hoặc các thanh có thể sử dụng để sửa chữa hư hỏng nhỏ của dây khi:

+ Không có hiện tượng dây bị đứt.

+ Không quá một phần ba các sợi dây ở lớp ngoài bị hư hỏng vượt quá chiều dài 10cm.

+ Tiết diện ngang của bất kỳ sợi dây nào không bị giảm quá 25%

+ Nhà thầu sẽ đo và ghi lại điện trở các mối nối, khóa néo và các mối nối khác.

- Dụng cụ đo là loại được Bên A thỏa thuận và do Nhà thầu cung cấp. Điện trở đo gồm các điện trở dây dẫn hoặc khoảng trống 25mm hai bên thiết bị và không vượt quá điện trở đo được với chiều dài tương ứng của dây dân cùng loại.

6.11.7. Độ võng dây:

- Nhà thầu có trách nhiệm đo đạc, cập nhật số liệu độ võng dây. Trong suốt quá trình kéo căng dây, các số liệu quan trắc, đo đạc đều được tiến hành vào ban ngày. Lấy độ võng không được thực hiện khi gió mạnh hoặc trong các điều kiện thời tiết không thuận lợi làm giảm sự không chính xác của độ võng. Dây dẫn và dây chống sét được lấy độ võng theo quy định của thiết kế. Sau khi dây được đưa vào các ròng rọc không được phép treo thiết bị căng dây quá 48 giờ trước khi được kéo tới độ võng đã định. Việc kiểm tra độ võng nhà thầu phải tiến hành theo quy định của thiết kế.

- Độ võng của tất cả khoảng cột vượt quá 500m Nhà thầu bắt buộc phải đo. Tại các khoảng cột có góc chênh thẳng đứng và nếu có yêu cầu của Bên A thì độ võng được đo cả hai bên của góc chênh.

- Nhà thầu cung cấp lực kế, bảng ngắm, máy kinh vĩ và các thiết bị thích hợp khác để đo độ võng, cũng như nhiệt kế để đo nhiệt độ dây dẫn để quyết định độ võng dây. Tất cả các dụng cụ đo phải được kiểm tra theo quy định hiện hành.

- Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu độ võng không đạt theo yêu cầu của thiết kế, Nhà thầu phải có biện pháp xử lý và chi phí do Nhà thầu chịu.

- Dung sai độ võng:

+ Cho phép dung sai 15cm độ võng trong bất kỳ khoảng cột nào.

+ Độ chênh lệch độ võng lớn nhất giữa các pha trong bất kỳ khoảng cột nào không vượt quá 15cm.

+ Khoảng cách từ dây dẫn đến đất và các công trình khác phải đảm bảo yêu cầu theo quy phạm hiện hành.

+ Lực căng dây dẫn giữa các khoảng cột đỡ phải bằng nhau để các chuỗi cách điện đỡ ở vị trí thẳng đứng trong mặt phẳng ngang của cột khi dây dẫn được kẹp vào khóa.

6.11.8. Kẹp dây:

- Sau khi lấy độ võng, dây được giữ ở thiết bị căng dây một khoảng thời gian 2 giờ trước khi tiến hành kẹp giữ dây vào khóa. Toàn bộ thời gian cho phép dây được giữ ở thiết bị căng dây trước khi kẹp dây không được quá 72 giờ.

- Sau thời gian 2 giờ, tất cả dây được đánh dấu chính xác để kẹp vào tất cả kết cấu trong cùng ngày cho các dây dẫn đã lấy độ võng. Các dấu kẹp được đánh trên tất cả dây dẫn theo mặt đứng qua đường tâm nằm ngang của cột.

- Khóa đỡ dây chống sét được lắp đặt theo dây nối đất đối với hướng đã định. Đầu nối dây được kẹp bằng các khóa theo biện pháp được chấp thuận.

#### 6.12. Lắp đặt hệ thống nối đất:

- Hệ thống nối đất được thực hiện theo quy định của thiết kế. Hệ thống nối đất cột điện đường dây phải được thi công đồng bộ với phần móng để hạn chế vướng mắc phát sinh về công tác mặt bằng. Khi thi công móng, tư vấn giám sát sẽ kiểm tra sự chuẩn bị vật tư tiếp địa cột điện để thi công đồng thời và có thể đình chỉ việc thi công móng nếu nhà thầu chưa chuẩn bị kịp vật tư tiếp địa. Bên A sẽ chỉ tổ chức nghiệm thu thanh toán khối lượng phần móng khi mà nhà thầu đã hoàn thành phần tiếp địa.

- Nhà thầu phải thi công khoan, đóng cọc tiếp địa đồng thời với công tác thi công Hóa chất giảm điện trở suất đối với các vị trí tiếp địa có sử dụng Hóa chất giảm điện trở suất (nếu có theo thiết kế).

- Vị trí nối đất của cột, dây chống sét được thực hiện phù hợp với thiết kế và điện trở suất của từng khu vực tuyến đường dây đi qua. Điện trở nối đất phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế và quy phạm hiện hành.

- Dây nối đất được sử dụng theo quy định của thiết kế. Các mối nối dây nối đất chân cột được thực hiện bằng biện pháp hàn điện, còn mối nối giữa dây nối đất vào cột được thực hiện bằng biện pháp tiếp xúc để có thể tháo ra được khi cần thiết kiểm tra điện trở tiếp đất.

- Tùy thuộc yêu cầu của A, để tránh tình trạng mất cắp dây nối đất, đoạn dây nối đất dẫn lên cột có thể được chôn trong bê tông móng. Khi đó Nhà thầu có trách nhiệm lập biện pháp tổ chức thi công phù hợp.

- Để bảo đảm tiếp xúc tốt giữa hệ thống nối đất và cột toàn bộ đoạn dây nối đất nhô lên khỏi mặt đất và chi tiết bắt nối đất vào cột phải được mạ kẽm.

- Nhà thầu có trách nhiệm thuê đơn vị có tư cách pháp nhân đo thí nghiệm điện trở tiếp địa của các vị trí cột sau khi thi công lắp đặt và chi phí đã bao gồm trong giá trị chào thầu. Trường hợp không đạt giá trị yêu cầu thì bên chủ đầu tư sẽ hiệu chỉnh, bổ sung thiết kế bổ sung ngoài khối lượng theo thiết kế ban đầu và nhà thầu có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh phần bổ sung này theo qui định điều chỉnh, bổ sung hợp đồng.

#### 6.13. Thi công kéo dây qua các khoảng giao chéo (đường điện, giao thông,...):

Trong E-HSDT, nhà thầu lập biện pháp thi công kéo dây vượt các khoảng giao chéo vượt (hoặc đi kết hơp) các công trình: đường dây điện, đường quốc lộ, cầu đường bộ, đảm bảo các yêu cầu sau:

- Khi thi công kéo dây vượt qua các khoảng giao chéo vượt (hoặc đi kết hơp) các công trình: đường dây điện, đường quốc lộ, cầu đường bộ,… thì nhà thầu phải khảo sát cụ thể, lập biện pháp thi công và thỏa thuận với các cơ quan hữu quan có thẩm quyền.

- Khi kéo dây vượt đường dây điện, đường quốc lộ, bắt buộc phải làm giàn giáo vượt đường. Các giàn giáo này phải được bên A và cơ quan quản lý kiểm tra đạt yêu cầu mới được phép kéo dây.

- Nhà thầu phải chuẩn bị phương án thi công và tự liên hệ với đơn vị quản lý vận hành để đăng ký cắt điện thi công giàn giáo.

#### 6.14. Thi công đường dây có liên quan đến cắt điện:

- Trong giai đoạn thi công, Nhà thầu phải khảo sát kỹ lưỡng để lập hoàn thiện biện pháp thi công cho cụ thể hơn để phù hợp với yêu cầu thực tế và ý kiến của các đơn vị chức năng liên quan. Đặc biệt là yêu cầu về thời gian cắt điện và việc huy động nhân vật lực đủ mạnh để thi công hoàn thành trả lưới đúng thời gian cắt điện yêu cầu. Thời gian tổ chức thi công các công việc có yêu cầu cắt điện phù hợp với tiến độ thi công chung của công trình.

- Biện pháp thi công chi tiết do nhà thầu lập phải gửi cho bên A để xem xét góp ý về tính hợp lý và khả thi. Đối với công việc cắt điện 110kV trở lên, Bên A sẽ trực tiếp thoả thuận biện pháp thi công với đơn vị quản lý vận hành và các đơn vị khác có liên quan, sau đó thông báo cho nhà thầu biết để tổ chức thực hiện. Đối với công việc cắt điện đường dây 35kV trở xuống, nhà thầu trực tiếp thỏa thuận biện pháp thi công với đơn vị quản lý vận hành (sau khi có ý kiến bên A) để được thống nhất trước khi thực hiện, đồng thời phải gửi bên A hồ sơ cuối cùng đã được đơn vị quản lý vận hành thống nhất để theo dõi và giám sát.

- Đối với việc kéo dây vượt các đường dây trung áp, để chủ động cho việc thi công, yêu cầu nhà thầu phải đăng ký cắt điện lắp đặt dàn giáo cố định vượt đường dây để đảm bảo an toàn cho việc kéo dây. Sau khi lắp xong dàn giáo sẽ đóng điện trả lưới, việc kéo dây sau này không phải cắt điện đường dây trung thế nằm bên dưới dàn giáo. Nhà thầu phải chủ động liên hệ đơn vị quản lý vận hành để kiểm tra tính an toàn của dàn giáo, đồng thời đăng ký cắt điện để tháo dỡ dàn giáo sau khi thi công kéo dây xong. Trường hợp đặc biệt không thể lắp đặt dàn giáo cố định được (như địa hình chênh cao khá lớn,...) hoặc thời gian cắt điện thi công ngắn với công việc đơn giản, thì nhà thầu phải báo cáo bên A và đơn vị quản lý vận hành để được cho phép lắp dàn giáo tạm thời để kéo dây khi đường dây đã cắt điện.

- Trường hợp không cắt điện để thi công kéo dây vượt đường dây trung áp được thì nhà thầu liên hệ với đơn vị quản lý vận hành thuê bọc hotline để thi công.

- Nhà thầu phải chủ động liên hệ với đơn vị quản lý vận hành và cán bộ giám sát tại hiện trường của bên A lập biên bản khảo sát hiện trường để làm thủ tục xin cắt điện. Trường hợp cắt điện 110kV trở lên, nhà thầu lập đăng ký cắt điện gửi cho bên A để bên A đăng ký với đơn vị quản lý vận hành. Trường hợp cắt điện 35kV trở xuống, nhà thầu tự đăng ký cắt điện trực tiếp với đơn vị quản lý vận hành. Mọi chi phí liên quan về cắt điện thi công và thi công hotline (nếu có) do nhà thầu chịu và phải được tính bao gồm trong giá thầu.

- Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải có biện pháp và chịu các chi phí cho các công việc như: chằng, chống, néo tạm, … để an toàn thi công; các biện pháp đảm bảo cấp điện liên tục trong quá trình thi công (công việc thi công gần lưới điện vận hành nhưng không cần cắt điện); các biện pháp đảm bảo cấp điện tạm thời (trường hợp phải trả lưới lại khi chưa hoàn thành, bao gồm cả cung cấp và lắp đặt vật tư phụ ) …

- Quá trình thi công nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, phương tiên hiện có cũng như huy động bên ngoài để thi công đảm bảo đúng tiến độ thời gian cắt điện, ưu tiên sử dụng cẩu để lắp dựng cột thép đối với các vị trí xe cẩu vào được.

- Yêu cầu Nhà thầu tuyệt đối trả lưới đúng theo kế hoạch công tác đã được đơn vị QLVH bố trí. Nếu chậm trễ, Bên A sẽ xem xét loại Nhà thầu trong quá trình đánh giá lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau.

#### 6.15. Thu hồi lưới điện cũ:

Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi vật tư thiết bị lưới điện cũ theo yêu cầu tại bảng tiên lượng mời thầu, công tác này yêu cầu bao gồm: tháo dỡ, xắp xếp gọn gàng, bảo quản, kiểm kê, vận chuyển từ công trình đến kho của Đơn vị QLVH để bàn giao.

### 7. Thí nghiệm, kiểm định và thử nghiệm các vật tư thiết bị do Nhà thầu cung cấp

Nhà thầu phải có trách nhiệm thuê Đơn vị thí nghiệm, kiểm định có tư cách pháp nhân độc lập thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định các vật tư thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt cho gói thầu.

Số lượng hồ sơ thí nghiệm, kiểm định, thử nghiệm SCADA Nhà thầu phải giao nộp cho Chủ đầu tư: 05 bộ.

Chủ đầu tư sẽ tham gia giám sát công tác thí nghiệm, kiểm định các thiết bị của Nhà thầu khi triển khai thực hiện tại công trường.

Nội dung thí nghiệm, kiểm định: Nhà thầu phải tuân thủ theo qui định về công tác thí nghiệm, hiệu chuẩn và kiểm định của Tổng cục đo lường….., các qui định khác của Pháp luật.

Nội dung thử nghiệm SCADA nhà thầu phải tuân thủ theo quy định về công tác thử nghiệm SCADA của Đơn vị điện lực.

### 8. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Tuân thủ theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số: 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy.

Ngoài các quy định nêu trên, công tác phòng cháy chữa cháy cần lưu ý một số nội dung sau:

+ Công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa điểm thi công nhất là các vị trí hàn cần được đảm bảo phù hợp với yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.

+ Các dụng cụ điện cầm tay, các máy nắn dòng hạ thế v.v... cần được kiểm tra, không để rò điện ra vỏ máy, dây tiếp địa đủ, dây dẫn cách điện tốt, các máy biến thế nhỏ xách tay không bị chập mạch.

+ Bố trí các thiết bị hàn điện phải bảo đảm đường đi đến các thiết bị được an toàn.

+ Khi sử dụng đồng thời một số các máy biến áp hàn, bộ chỉnh lưu, bộ cải tạo v.v... phải đặt cách nhau ít nhất 0,8m. Nơi hàn phải được trang bị phòng cháy.

+ Không được phép hàn lúc trời mưa, mà không có tấm che các thiết bị hàn và vị trí thi công.

+ Khi tiến hành hàn trên cao, phải có giàn giáo vững chắc, thợ hàn phải mang dây an toàn và có biện pháp ngăn ngừa các mảnh kim loại nóng chảy rơi vào người làm hoặc qua lại phía dưới.

+ Khi dùng đầm điện để đầm hỗn hợp bê tông cần tuân theo các yêu cầu sau:

++ Tay cầm của máy đầm phải được trang bị giảm xóc để hạn chế tiếng động.

++ Khi ngừng việc cũng như khi di chuyển chỗ đầm phải tắt máy đầm.

++ Cần ngắt máy đầm để làm nguội sau mỗi lần hoạt động 30  45 phút.

### 9. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Trong quá trình thi công, luôn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình.

9.1. Cam kết thực hiện công tác quản lý môi trường.

Trong E-HSDT, nhà thầu phải trình bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu sau:

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(1) - Kính gửi: (Ghi tên Chủ đầu tư).

Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ mời thầu gói thầu …… (ghi tên gói thầu) thuộc công trình ..... (ghi tên công trình).

Chúng tôi (ghi tên nhà thầu) cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước và Luật bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng gói thầu này bao gồm các nội dung chủ yếu (nhưng không hạn chế) như sau:

1. Cam kết thực hiện các biện pháp xử lý các loại chất thải, bao gồm: xử lý khí thải, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý chất thải khác.

2. Cam kết đất thừa sau khi thi công được vận chuyển và đổ đúng nơi quy định.

3. Cam kết thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung theo quy định cho phép.

4. Cam kết tuân thủ, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, toàn bộ chi phí thực hiện công tác này đã bao gồm trong đơn giá dự thầu.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

* Ghi chú: (1) Trường hợp nhà thầu đính kèm thiếu Bản cam kết bảo vệ môi trường trong E-HSDT sẽ được yêu cầu bổ sung làm rõ trong quá trình đánh giá E-HSDT của nhà thầu.

9.2. Có biện pháp bảo vệ môi trường đối với nước thải

9.2.1. Nước thải sinh hoạt

Sử dụng nhà vệ sinh lưu động/di động tại các khu vực xây dựng nhà máy thủy điện hồ B (khu vực mặt bằng công trình, trạm trộn bê tông,…) và sau khi hoàn thành công trình sẽ thuê các đơn vị môi trường vệ sinh của địa phương xử lý. Việc sử dụng nhà vệ sinh lưu động là khá hợp lý đây cũng là biện pháp thu gom nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường phổ biến hiện nay.

9.2.2. Nước thải xây dựng

Thực hiện các biện pháp thi công an toàn, không để xảy ra rò rỉ dầu máy trong quá trình thi công, thay dầu mỡ của máy thi công tại các cơ sở sửa chữa theo quy định.

Hạn chế các nội dung thi công liên quan đến đào đắp vào mùa mưa nhằm giảm thiểu nguy cơ xói lở, ô nhiễm nước vào mùa mưa.

Khi kết thúc một công việc vệ sinh sạch sẽ và có biện pháp hoàn trả ngay lại mặt bằng sử dụng để ít gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tự nhiên.

Bố trí đường dẫn thoát nước riêng (độ dốc và các hố lắng để chất thải lắng đọng trước khi dẫn ra sông suối.

9.3. Có biện pháp bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

9.3.1. Đối với chất thải rắn thông thường

Sinh khối: Sinh khối thực vật thu gom trong quá trình giải phóng mặt bằng: Cành lá cây và các loại thực vật thân thảo được thu gom để khô và đốt bỏ trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Chất thải rắn xây dựng: Bao bì xi măng, gỗ, sắt thép,… sẽ thu gom, phân loại và bán cho cơ sở thu mua phế liệu để tái sử dụng. Các chất thải xây dựng (đất, đá thải, xà bần thải) được tận dụng để san lấp mặt bằng đối với các vị trí có địa hình âm, sử dụng để nâng cấp tuyến đường đất vận chuyển vào khu vực dự án hoặc liên hệ với địa phương để san lấp mặt bằng theo yêu cầu.

Đối với đất đá thải dư thừa sau tận dụng không hết sẽ được đổ thải tại bãi thải được bố trí tại các khu vực như nhà máy thủy điện hồ B. Đối với khối lượng đá tận dụng để phục vụ cho việc xây dựng, Chủ đầu tư sẽ tư sẽ tận dụng lượng đá này để phục vụ cho việc xây dựng công trình của dự án nếu tính chất cơ lý đá phù hợp và sẽ liên hệ với chính quyền các cấp để làm thủ tục xin tận thu khối lượng đá tại công trình.

Chất thải sinh hoạt sinh của công nhân được tiến hành thu gom hợp vệ sinh. Tại khu vực lán trại công nhân thi công sẽ bố trí các thùng thu gom rác và hợp đồng trung tâm môi trường của huyện Kon Plông xử lý.

9.3.2. Đối với chất thải nguy hại

Thu gom, phân loại tách riêng với chất thải khác, hợp đồng vận chuyển và xử lý với đơn vị có chức năng theo đúng quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

9.4. Có biện pháp bảo vệ môi trường đối với bụi và khí thải

9.4.1. Đối với bụi

Để hạn chế bụi trong môi trường lao động nhằm bảo vệ sức khỏe cho công nhân xây dựng và môi trường xung quanh khu vực dự án, nhà thầu áp dụng các biện pháp sau:

Các loại xe chuyên chở nguyên vật liệu (đất, cát, sỏi, xi măng,...) và xà bần phải được che phủ hợp lý để tránh phát tán bụi vào môi trường không khí.

Kiểm tra các phương tiện thi công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật.

Các phương tiện giao thông đi ra khỏi khu vực công trường phải được vệ sinh bụi đất và giảm tốc độ khi di chuyển qua khu đông dân cư, hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có mật độ người qua lại cao nhất để hạn chế bụi ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Đối với việc lưu trữ vật liệu xây dựng: Xi măng được tập kết và bảo quản tại kho chứa, các loại đá, gạch,... ít phát sinh bụi được để ngoài trời, không cần bảo quản.

Thực hiện đúng kế hoạch thi công xây dựng đã đề ra và sử dụng những vật tư tích hợp, hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm nhằm giảm lượng bụi phát tán vào môi trường không khí.

Khi thời tiết hanh khô, tiến hành bố trí xe phun nước ít nhất 2 lần/ngày tại các khu vực san đắp mặt bằng.

Trang bị đầy đủ quần áo, giày, găng tay, khẩu trang y tế,... cho người lao động, hạn chế bụi ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong khâu nổ mìn, kết hợp sử dụng bua nước để hạn chế được lượng bụi và khí thải vào môi trường không khí.

Chỉ được sử dụng lượng thuốc nổ cho phép đúng theo Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để hạn chế ảnh hưởng do bụi, khí CO, đá văng phát sinh khi nổ mìn.

Tiến hành phun nước tưới sơ bộ trên bề mặt lỗ khoan và phạm vi vùng nổ để giảm bớt bụi tung trong khu vực thực hiện khoan nổ mìn trong phạm vi dự án.

9.4.2. Đối với khí thải

Kiểm tra bảo dưỡng động cơ thiết bị đúng định kỳ, nâng cao hiệu suất làm việc động cơ của các thiết bị, máy móc.

Không cho phép các phương tiện giao thông chở quá trọng tải quy định của nhà sản xuất. Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ để giảm thiểu ô nhiễm khí thải phát ra môi trường.

Không sử dụng phương tiện, máy móc đã cũ, máy móc không đạt chất lượng theo quy định. Đồng thời sử dụng các biện pháp thi công hiện đại, cơ giới hóa, vận hành tối ưu hóa các quá trình thi công.

Đối với các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu có trọng tải lớn có kế hoạch và biện pháp tổ chức xe ra vào khu vực hợp lý, tránh ùn tắc phát sinh khí thải gây ô nhiễm không khí.

Tắt máy đối với các phương tiện giao thông trong thời gian chưa hoạt động.

Có biện pháp bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn và độ rung:

Khu vực nhà máy nằm cách xa khu dân cư nên tác động của tiếng ồn là không đáng kể. Tuy nhiên, để hạn chế tiếng ồn làm ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại khu vực, nhà thầu cũng đề ra các giải pháp thích hợp hạn chế tiếng ồn, độ rung đến mức tối thiểu như sau:

Thực hiện đúng kế hoạch thi công, bố trí thời gian nổ mìn hợp lý, thực hiện thi công xây dựng của dự án tập trung vào ban ngày và hạn chế hoạt động vào ban đêm.

Không sử dụng các máy móc thiết bị thi công đã quá cũ. Sử dụng các loại phương tiện thi công, vận chuyển vận hành đúng công suất thiết kế. Đồng thời bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các phương tiện, thiết bị nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và luôn đảm bảo máy móc hoạt động tốt.

Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để tránh các máy móc, thiết bị gây ồn và độ rung lớn cùng làm việc sẽ gây nên tác động cộng hưởng.

Phân công người lao động làm việc trong khu vực có độ ồn cao với thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày.

Trang bị vật dụng chống ồn cho công nhân trực tiếp vận hành các máy móc phát sinh tiếng ồn lớn và các công nhân làm việc trong khu vực có nhiều thiết bị gây ồn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe do ồn.

9.5. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với môi trường đất

Trong quá trình thi công, xây dựng, một phần diện tích đất được sử dụng trong thời gian ngắn như đường giao thông, khu lán trại, bãi thải.... Vì vậy, đơn vị thi công sẽ khôi phục các khu vực chiếm dụng tạm thời sau khi hoàn thành dự án.

9.6. Có biện pháp bảo vệ môi trường đối với sinh thái

Hạn chế việc chặt bỏ diện tích thảm thực vật phục vụ mục đích làm đường và các hạng mục công trình phụ trợ của dự án.

Nhà thầu xây dựng không được mở rộng ra ngoài phạm vi cấp đất cho công trình.

Nghiêm cấm công nhân có hành vi xâm phạm đối với diện tích rừng lân cận khu vực dự án (cách khu vực dự án 300m).

Tổ chức giáo dục, tuyên truyền cho công nhân lao động làm việc tại khu vực dự án về vai trò của các hệ sinh thái, giá trị tài nguyên sinh học.

Giáo dục về phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường cho toàn bộ công nhân xây dựng và cho nhân dân địa phương.

Nhà thầu không được phát nương rẫy tại các khu vực có rừng tự nhiên.

Tận dụng công nhân có tay nghề ở địa phương để góp phần nâng cao đời sống và ý thức cộng đồng, giảm bớt áp lực đối với môi trường nói chung cũng như hệ sinh thái rừng nói riêng.

Khi xây dựng công trình nâng đập của nhà máy tránh xả các chất ô nhiễm trực tiếp xuống các dòng sông, đặc biệt dầu thải của các thiết bị thi công, máy móc phải được thu gom triệt để….

### 10. Yêu cầu về an toàn lao động

Thực hiện đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động.

Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận.

Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

Các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.

Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động. Công nhân khi làm việc trên cao và tại các vị trí nguy hiểm phải thắt dây an toàn.

Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

Trong quá trình thi công phải thực hiện các yêu cầu về an toàn đã được ghi trong qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308-1991 để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong quá trình làm việc tại công trường.

Khi tổ chức mặt bằng thi công, đoạn thi công, lối đi đến cần khoanh vùng và có biển báo nguy hiểm cho người và thiết bị nhất là các vị trí có khả năng xảy ra tai nạn.

Dọc tuyến đường vận chuyển và địa điểm thi công cần có hệ thống đèn bảo đảm đủ ánh sáng để làm việc và phòng ngừa tai nạn, không được phép sản xuất ở những nơi không được chiếu sáng đầy đủ.

Chiều rộng lối đi đến nơi thi công không nhỏ hơn 0,6m. Chiều cao lối đi lớn hơn 1,8m và các lối đi có độ nghiêng 20 trở lên cần được tạo bậc thang và có rào chắn.

Nghiêm cấm các thiết bị nâng tải làm việc ở khu vực trống mà có tốc độ gió đạt đến trị số đã ghi trong lý lịch cần cẩu, đồng thời cần áp dụng các biện pháp bổ sung để gia cố. Ngoài việc dùng các thiết bị chống đỡ, cần đình chỉ các công tác di chuyển và lắp đặt các kết cấu có mặt hứng gió khi tốc độ gió từ 10m/s trở lên.

Việc bố trí cẩu phải bảo đảm cho công nhân vận hành cẩu nhìn rõ việc chất hoặc dỡ tải trên mọi độ cao. Khi tầm nhìn không bao quát được công tác nâng tải thì cần có người xi nhan cho công nhân vận hành cẩu.

Các bộ phận và kết cấu trong lúc di chuyển phải được giằng néo, định vị cẩn thận bảo đảm cho chúng được ổn định trên đường vận chuyển.

Trên các đường vận chuyển vật liệu và trang thiết bị thi công, Nhà thầu phải có biện pháp giảm bụi, tránh gây ô nhiễm và tác động xấu đến môi trường.

Tất cả các loại máy móc, thiết bị vận hành phải tuyệt đối tuân theo quy trình an toàn, đặc biệt là quy trình an toàn cho xe cẩu và máy khoan.

Lắp dựng hệ thống biển báo khu vực nguy hiểm, khu vực cọc vừa mới đổ xong bê tông, cấm di chuyển qua các khu vực này.

### 11. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

11.1. Về nhân lực

- Nhà thầu phải có đầy đủ nhân sự và sẽ bố trí đủ cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu ở Chương III, Mục 2, khoản 2.2 điểm a) Nhân sự chủ chốt:

+ Chỉ huy trưởng công trình: 01 người.

+ Cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công phần điện: 01 người

+ Cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công phần xây dựng: 01 người

+ Cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động: 01 người.

- Ngoài ra, yêu cầu nhà thầu huy động công nhân kỹ thuật như thợ hàn, điện, nước, lao động phổ thông … trực tiếp thực hiện gói thầu: > 10 người.

11.2. Thiết bị thi công

Số lượng và các loại thiết bị Nhà thầu phải có khả năng huy động đáp ứng yêu cầu ở Chương III, Mục 2, khoản 2.2 điểm b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu. Và các thiết bị khác Nhà thầu tự huy động theo tiến độ công việc.

Thiết bị thi công phải được bố trí thường xuyên trên công trường khi công trường đang thi công có liên quan đến thiết bị đó, thiết bị đưa vào phải có sự đồng ý của bên A.

### 12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, các tiêu chuẩn quy chuẩn và các quy định khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

E-HSDT phải nêu các nội dung sau đây:

- Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phù hợp với yêu cầu quy mô gói thầu, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình. Có hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình. Có biện pháp quản lý hồ sơ chất lượng công trình.

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công và bảo hành.

- Nhà thầu phải trình Bản cam kết bảo hành và chất lượng công trình theo biểu mẫu được quy định trong E-HSMT.

### 13. Yêu cầu về bảo hành

Nhà thầu bảo đảm thực hiện chế độ bảo hành đối với toàn bộ các vật tư thiết bị do Nhà thầu cung cấp cho gói thầu: Thời hạn bảo hành tối thiểu 12 tháng.

### 14. Đấu thầu bền vững:

Không.

### 15. Các yêu cầu khác

15.1. Khảo sát hiện trường

Nhà thầu tham gia đấu thầu chủ động khảo sát hiện trường (nếu thấy cần thiết), thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: trước khi chuẩn bị E-HSDT;

Địa điểm: xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

15.2. Đơn giá dự thầu

Đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ, đã bao gồm đủ các khoản:

- Chi phí trực tiếp về vật tư thiết bị (bao gồm cả vật tư thiết bị chính, phụ kiện, vật liệu phụ ... để hoàn thành sản phẩm công việc), chi phí nhân công, máy thi công, các chi phí trực tiếp khác;

- Chi phí chung, thuế và lãi của nhà thầu;

- Chi phí làm đường thi công nội bộ; chi phí vệ sinh thu dọn mặt bằng; chi phí san ủi khu phụ trợ, xây kho bãi và nhà ở của Ban chỉ huy và công nhân; chi phí xây dựng kho, xưởng của nhà thầu; chi phí điện nước phục vụ sinh hoạt và thi công; chi phí lưu kho bãi; chi phí thí nghiệm, kiểm định thiết bị trước khi đưa vào vận hành,v.v. …;

- Chi phí chuyển quân, chuyển máy móc thiết bị;

- Các chi phí về biện pháp để đảm bảo được công tác an toàn lao động, an toàn giao thông trong và ngoài công trường;

- Các chi phí bảo vệ môi trường cảnh quan, chi phí thu dọn công trường, hoàn trả mặt bằng, nơi ở của Ban chỉ huy công trường lán trại công nhân , kho bải của nhà thầu …

- Các chi phí cần thiết khác để hoàn thành sản phẩm công việc được nêu tại bảng tiên lượng mà chưa được nêu tại các mục trên thì xem như đã được cơ cấu tại đơn giá chào thầu.

15.3. Kiểm tra hành lang:

Nhà thầu có trách nhiệm tiến hành kiểm tra hành lang an toàn trên toàn tuyến và thông báo cho Chủ đầu tư quyết định thời điểm đóng điện vận hành.

15.4. Cắt điện đấu nối:

- Nhà thầu có trách nhiệm đăng ký cắt điện để thực hiện công tác thi công, đấu nối có liên quan với lưới điện có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.

- Việc chậm trả điện do thi công gây ra mà phía Nhà thầu không giải trình được nguyên nhân được bên A chấp nhận thì Nhà thầu phải chịu bồi thường thiệt hại do ngừng cung cấp điện cho Đơn vị quản lý lưới điện. Phần chi phí này (căn cứ bảng giá trị yêu cầu bồi thường thiệt hại do Đơn vị quản lý lưới điện lập, được cấp trên trực tiếp chấp thuận) Bên A sẽ khấu trừ vào phần giá trị hợp đồng của công trình mà Nhà thầu nhận được để trả cho phía Đơn vị quản lý lưới điện bị thiệt hại.

15.5. Nghiệm thu, chạy thử, bàn giao:

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định: Bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu từng phần, biên bản thí nghiệm, v.v.

- Nhà thầu cử đại diện tham gia các bước nghiệm thu theo quy định.

- Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc nghiệm thu đóng điện, xử lý sự cố (nếu có) và các yêu cầu khác của hội đồng nghiệm thu.

- Nhà thầu tham gia trực trong thời gian nghiệm thu đóng điện 72 giờ.

15.6. Về giám sát: Tuân thủ theo quy định.

## IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Quyển 2.1- Bản vẽ phần đường dây và trạm biến áp cấp điện thi công | Quyết định số 1101/QĐ-PC3I ngày 10/10/2023 |
| 2 |  | Quyển 2.1- Các bản vẽ phần đường dây (Cập nhật hiệu chỉnh theo văn bản số 3677/EVNCPC-KT ngày 31/5/2024) | Quyết định số 1125/QĐ-PC3I ngày 21/11/2025 |
| 3 |  | Quyển 2.1- Các bản vẽ phần đường dây điều chỉnh | Quyết định số 178/QĐ-PC3I ngày 12/02/2026 |