# Phụ lục II

# Yêu cầu kỹ thuật chung

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:

#### Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu sau đây (xem tiêu chí đánh giá về kỹ thuật để biết yêu cầu về các tài liệu này):

- Bảng thông số kỹ thuật theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu, phụ lục III

- Bảng nguồn gốc, xuất xứ vật liệu và phụ kiện theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu, phụ lục III.

- Bảng thông số Gông từ, cuộn dây, vật liệu cách điện theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu, phụ lục III.

- Catalogue, bản vẽ tổng thể của nhà sản xuất về máy biến áp chào thầu.

- Catalogue của các loại phụ kiện MBA: Sứ cao áp, sứ trung áp, Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải (OLTC), Dầu cách điện, bộ điều chỉnh điện áp không tải (OCTC) (nếu có), rơle hơi của MBA, rơle áp suất đột biến MBA, đồng hồ nhiệt độ dầu tại MBA, đồng hồ nhiệt độ cuộn dây tại MBA, các chống sét van.

- Bản sao biên bản thử nghiệm của các hạng mục thử nghiệm điển hình của máy biến áp (mẫu thử nghiệm phải có cùng nhà sản xuất với máy biến áp chào thầu, cấp điện áp và công suất định mức của mẫu thử tối thiểu với cấp điện áp và công suất định mức của máy biến áp chào thầu). Trong đó yêu cầu đối với đơn vị thử nghiệm:

- Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 và độc lập với nhà sản xuất.

- Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm hạng mục “khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch” phải trực thuộc hiệp hội STL (Short Circuit Testing Liaison).

Ghi chú: Danh sách các phòng thử nghiệm thuộc thành viên của tổ chức STL được quy định tại trang web của STL: http://stl-liaison.org/web/03_Members.php.

- Yêu cầu về bảo hành:

- Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết bảo hành với các nội dung sau:

- Thời hạn bảo hành ≥ 5 năm (60 tháng) kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu hoặc kể từ khi đóng điện nghiệm thu MBA đưa vào vận hành, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.

- Nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế; khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hóa.

- Nhà thầu phải cam kết có đại lý hoặc đại diện với khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác.

- Nhà thầu phải cam kết sẽ tiến hành thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót,... trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cung cấp văn bản cam kết của Nhà sản xuất về việc tuân thủ quy định giám sát quá trình gia công chế tạo (bao gồm các hạng mục thử nghiệm) của Chủ đầu tư theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu.

- Nhà thầu sản xuất phải văn bản xác nhận cho nhà thầu phụ (Đơn vị vận chuyển MBT chào thầu) trong 03 năm gần đây chưa để xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển máy biến thế truyền tải, kèm theo văn bản cam kết của nhà thầu phụ.

- Các tài liệu khác:

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất máy biến áp chào thầu.

- Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác trong trường hợp nhà thầu không phải là nhà sản xuất.

- Nhà thầu phải cam kết cung cấp kết quả tính toán dòng ngắn mạch chạy qua cuộn dây các phía của MBA do nhà sản xuất MBA thực hiện.

- Nhà thầu phải cam kết kết lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để giám sát công tác vận chuyển MBA và các thiết bị có liên quan.

- Văn bản xác nhận của nhà thầu cho nhà thầu phụ (Đơn vị vận chuyển MBT chào thầu) trong 03 năm gần đây chưa để xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển máy biến thế truyền tải, kèm theo văn bản cam kết của nhà thầu phụ.

- Tài liệu kỹ thuật chủ đầu tư đế thỏa thuận trước khi chế tạo:

- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ bản chính các tài liệu sau:

- Biểu đồ tiến độ công việc hợp đồng, tài liệu này phải được cập nhật và cung cấp hàng tháng, ngay từ tháng thứ nhất tính từ ngày ký Hợp đồng, bao gồm tối thiểu các mốc chính sau:

  - Các bản vẽ kích thước chính, các bản vẽ liên quan đến phần xây dựng và phục vụ lắp đặt.

  - Quy trình QA/QC chế tạo máy biến áp.

  - Quá trình gia công chế tạo lõi từ, cuộn dây và vỏ thùng;

  - Tiếp nhận các vật tư thiết bị phụ trợ khác;

  - Đóng vỏ thùng, hút chân không và sấy;

  - Tài liệu kỹ thuật, CO/CQ của các vật tư, thiết bị phụ trợ;

  - Danh mục thiết bị thí nghiệm kèm các chứng chỉ kiểm chuẩn và kế hoạch thử nghiệm xuất xưởng;

  - Thời gian thực hiện từng loại thí nghiệm xuất xưởng;

  - Thời gian bắt đầu chuyển hàng;

  - Các tài liệu vận đơn (chỉ đối với các nhà thầu nước ngoài);

  - Thời điểm vận chuyển đến công trường.

- Các bản vẽ tổng thể với các kích thước chi tiết phần MBA sẽ được chuyên chở trên xe tải chuyên dùng đến công trường. Các bản vẽ này phải chỉ ra khối lượng, các móc treo để nâng và các tai để kích kéo. Các bộ phận có thể tháo ra được để vận chuyển phải được chỉ ra và có ghi trọng lượng của chúng.

- Các bản vẽ tổng thể, các mặt cắt và các bản vẽ chi tiết với các kích thước chi tiết của MBA và bộ làm mát. Bản vẽ mặt đáy với các kích thước chi tiết để thiết kế móng MBA và thành chắn dầu chung quanh móng máy.

- Các bản vẽ thể hiện cấu trúc của thùng MBA, nắp máy và chi tiết bố trí các đầu sứ ra cũng như tất cả các chi tiết các phụ kiện.

- Các bản vẽ mặt cắt chi tiết bố trí các cuộn dây và các chi tiết cách điện tại mỗi điểm, phương pháp cùm lõi mạch từ và bố trí hướng dòng chảy của dầu, kết cấu lõi mạch từ, nối đất lõi và bất kỳ phần che chắn từ thông rò nào khác.

- Tên, sơ đồ và tấm ghi danh các định mức và sơ đồ đấu nối dây MBA và thiết bị điều chỉnh điện áp trong đó chỉ ra chính xác tỷ số điện áp từng nấc phân áp ra khỏi thùng MBA.

- Các bản vẽ chi tiết đấu nối các cuộn dây MBA và bộ OLTC.

- Các bản vẽ chi tiết về phần cơ và điện của bộ OLTC.

- Các bản vẽ chi tiết của thiết bị làm mát.

- Các bản vẽ chi tiết của các van.

- Các bản vẽ chi tiết các động cơ và bộ cơ phận điều khiển.

- Các bản vẽ mặt cắt chỉ ra chi tiết hộp cáp, các chi tiết bên trong hộp cáp như sứ đầu ra, biến dòng chân sứ, các thanh đồng nối cáp, sứ đỡ, thanh đồng, các chống sét van và các chi tiết quan trọng khác.

- Kích thước tổng thể tủ điều khiển tại chỗ của MBA. Các bản vẽ thể hiện sơ đồ mạch chi tiết mạch báo tín liệu và cắt theo nhiệt độ, áp suất và các đầu ra các biến dòng chân sứ và sơ đồ động lực mạch quạt mát, sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống điều khiển quạt mát MBA. Các bản vẽ hàng kẹp đấu dây của các tủ trên trong đó có thể hiện các địa chỉ nơi đấu vào các thiết bị dụng cụ nội bộ tủ, nơi dẫn đến các đấu nối mạch ngoài, trong đó có chỉ địa chỉ tủ và số hàng nơi đến, số (ký hiệu) sợi dây. Tất cả các hàng kẹp đấu nối này đều có thể hiện số bản vẽ và cột tham khảo của bản vẽ sơ đồ nguyên lý tương ứng.

- Các tài liệu chỉ dẫn lắp đặt, vận hành của tất cả các thiết bị thuộc hệ thống làm mát, hệ thống điều chỉnh điện áp dưới tải và các thiết bị kiểm soát, bảo vệ đặt trên MBA.

Trong các tài liệu kỹ thuật trên, nếu có sự thay đổi so với các quy định trong hợp đồng, Nhà thầu phải thông báo chính thức và phải cung cấp bảng so sánh hoặc chứng minh tính đáp ứng kỹ thuật của phần thay đổi.

- Tiến độ cung cấp tài liệu kỹ thuật để thỏa thuận:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng, Nhà thầu phải đệ trình cho Chủ đầu tư 04 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu kỹ thuật nêu ở mục A để Chủ đầu tư phê duyệt.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ bản vẽ và tài liệu kỹ thuật chi tiết của nhà thầu, chủ đầu tư sẽ kiểm tra và phúc đáp ý kiến về tài liệu này. Nếu quá thời hạn nêu trên mà không nhận được ý kiến của Chủ đầu tư thì xem như Chủ đầu tư đã đồng ý và Nhà sẽ chế tạo vật tư thiết bị theo đúng bản vẽ và đặc tính kỹ thuật đã đệ trình. Trường hợp này không áp dụng cho các bản vẽ chế tạo và tài liệu kỹ thuật có sai khác so với yêu cầu của hợp đồng.

Nếu bản vẽ và tài liệu kỹ thuật có sai khác so với yêu cầu kỹ thuật của Hợp đồng thì Nhà thầu phải nêu trong văn bản và giải thích lý do các sai khác này, sau khi được chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư thì Nhà thầu mới tiến hành chế tạo.

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu trước khi giao hàng:

- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ bản chính các tài liệu sau:

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng theo quy định trong hồ sơ mời thầu, Phụ lục III

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng phải do Nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm đáp ứng theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

- Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng:

- Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng phải do chính Nhà sản xuất thực hiện.

- Nhà sản xuất phải chứng nhận toàn bộ các vật tư thiết bị cung cấp theo hợp đồng chưa qua sử dụng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong hợp đồng.

- Giấy chứng nhận bảo hành.

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt tuổi thọ của thiết kế.

- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và Tiếng Anh (nếu là vật tư ngoại nhập).

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lấp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường, cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn chỉ tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những hiển thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện), các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, nêu khuyến cáo những phụ kiên cần dự phòng và điều kiện thay thế.

- Tiến độ cung cấp và xem xét tài liệu:

- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu trước khi giao hàng để Chủ đầu tư xem xét và có ý kiến

- Tiến độ cung cấp tài liệu của Nhà thầu và phúc đáp của Chủ đầu tư:

## + Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu kỹ thuật trước ngày giao hàng lần đầu tiên 07 ngày.

## + Chủ đầu tư phải phúc đáp bằng văn bản trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Nhà thầu.

- Nếu bất kỳ Biên bản thử nghiệm thường xuyên nào không đáp ứng các yêu cầu qui định trong hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận các sản phẩm tương ứng với Biên bản thử nghiệm thường xuyên không đạt yêu cầu, bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên Biên bản thử nghiệm thường xuyên đã được cung cấp cho Chủ đầu tư đều không chấp nhận và Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chỉ phí liên quan do bên bán chỉ trả.

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu khi giao hàng

Đính kèm theo hàng hóa khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp 05 bộ tài liệu và bản vẽ có giá trị như nhau, cụ thể như sau:

- Các tài liệu kỹ thuật:

- Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng của MBA và các phụ kiện MBA theo quy định trong hợp đồng;

- Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng;

- Giấy chứng nhận bảo hành sản phẩm;

- Catalogue của nhà sản xuất;

- Các tài liệu về các số liệu kỹ thuật, chỉ ra tất cả các thông số như: kiểu làm mát, công suất định mức của các cuộn dây, các dòng điện định mức, tổ đấu dây, trọng lượng ruột máy, trọng lượng dầu MBA, trọng lượng vận chuyển, trọng lượng toàn bộ máy, kích thước vận chuyền, các đặc điểm cấu tạo như: tiêu chuẩn thiết kế chế tạo, đặc điểm quá tải, điều kiện môi trường vận hành, cấp cách nhiệt, cấp cách điện, loại bộ . OLTC, tỷ số các biến dòng chân sứ, kiểu và thông số kỹ thuật của các động cơ quạt làm mát, loại và thông số đồng hồ chỉ thị mức dầu, loại và các thông số van an toàn, loại và các thông số kỹ thuật lá thép mạch từ, loại và thông số kỹ thuật của dây quấn, kết cấu thùng MBA và các thông số chịu đựng, loại sứ xuyên cách điện và các thông số kỹ thuật;

- Các tài liệu hướng dẫn vận hành, vận chuyển, lấp đặt, sấy máy, nạp dầu vào MBA, thử nghiệm, bảo trì MBA và các công cụ đo lường, relay bảo vệ thiết bị, phụ kiện của MBA do các nhà sản xuất cung cấp;

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì MBA.

Nếu các biện bản thử nghiệm xuất xưởng của MBA và các phụ kiện MBA đi kèm không đạt các yêu cầu theo quy định trong hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối tiếp nhận toàn bộ MBA và nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp MBA và các thiết bị khác đạt yêu cầu đểu thay thế.

- Các bản vẽ cuối cùng:

Các bản vẽ cuối cùng bao gồm tất cả các bản vẽ kể cả các bản vẽ đã được đựa ra trong giai đoạn bản vẽ để thỏa thuận (phê duyệt), sau khi đã được hiệu chỉnh theo yêu cầu của chủ đầu tư và các hiệu chỉnh khác do các lỗi của nhà chế tạo (nếu có). Các bản vẽ được vẽ rõ ràng, chi tiết, in trên giấy có độ bền cao.

- Chế tạo, lắp đặt, thử nghiệm, nghiệm thu:

- Giám sát trong quá trình gia công, chế tạo:

- Nhà sản xuất phải thực hiện công tác lấy mẫu dưới sự giám sát của Tổ giám sát của Chủ đầu tư và mời Đơn vị độc lập (theo thống nhất giữa hai bên) thử nghiệm kiểm tra chất lượng của thép từ, dây đồng và vật liệu cách điện tại Nhà máy để lấy kết quả đối chứng (các hạng mục theo quy định thử nghiệm nêu tại Phụ lục III Quy cách kỹ thuật). Mẫu báo cáo giám sát gia công, chế tạo theo biểu mẫu đính kèm.

- Toàn bộ chi phí thử nghiệm này (bao gồm chi phí mời đơn vị thử nghiệm độc lập) do nhà thầu chi trả.

- Chứng kiến, giám sát thử nghiệm tại nhà máy của nhà sản xuất:

- Nhà sản xuất phải thực hiện công tác thử nghiệm xuất xưởng có sự chứng kiến của đại diện Chủ đầu tư (có thể chứng kiến một số hạng mục cần thiết) và Đơn vị thử nghiệm độc lập (các hạng mục theo quy định tại phụ lục III Quy cách kỹ thuật). Nhà thầu phải cung cấp chương trình thử nghiệm cho Chủ đầu tư trước 20 ngày để chủ đầu tư xem xét, chấp thuận và chứng kiến thử nghiệm. Mẫu báo cáo chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng của đại điện Chủ đầu tư theo biểu mẫu đính kèm.

- Hai bên sẽ thống nhất chọn một Đơn vị thử nghiệm độc lập có chức năng thử nghiệm, chứng kiến thử nghiệm để kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá và cấp Phiếu thử nghiệm cho từng máy biến áp để làm cơ sở nghiệm thu hợp đồng giữa hai bên.

- Toàn bộ chi phí thử nghiệm này (bao gồm chi phí mời đơn vị thử nghiệm độc lập) do nhà thầu chi trả.

- Thử nghiệm tại hiện trường:

- Nhà thầu phải cử chuyên gia kỹ thuật đủ năng lực và trình độ để lắp đặt, thử nghiệm và hiệu chỉnh MBA tại công trường, đồng thời ký xác nhận đóng điện và tham gia Hội đồng nghiệm thu, chứng kiến đóng điện vận hành mang tải trong 72 giờ tại công trường theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Quy trình tiếp nhận và các hạng mục thử nghiệm tại hiện trường khi lắp đặt và trước khi đóng điện phải phù hợp với các tiêu chuẩn quy định hiện hành.

- Nhà thầu phải cung cấp chương trình lắp ráp và thử nghiệm tại hiện trường cho chủ đầu tư trước 30 ngày để chủ đầu tư xem xét, chấp thuận.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ trang thiết bị phục vụ công tác lắp đặt, hiệu chỉnh và thử nghiệm MBA tại hiện trường.

- Trách nhiệm của nhà thầu trong vấn đề lắp đặt, thử nghiệm tại hiện trường:

+ Lắp đặt hoàn chỉnh máy biến áp và các phụ kiện liên quan đến máy biến áp tại công trường.

+ Thực hiện thí nghiệm toàn bộ phần điện nhất thứ, nhị thứ, thử dầu máy biến áp tại công trường.

+ Kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị liên quan như bộ đổi nấc, quạt làm mát, bơm lọc dầu…và phối hợp với đơn vị thi công xây lắp, đơn vị thí nghiệm trong công tác thi công đấu nối, thử nghiệm mạch nhị thứ liên quan đến máy biến áp, đảm bảo máy biến áp đủ điều kiện đóng điện vận hành.

+ Trường hợp máy biến áp được đóng điện vận hành, trong thời gian 72 giờ nhà thầu phải tiến hành công tác đo kiểm tra tình trạng PD của máy biến áp và trình kết quả đo cho chủ đầu tư xem xét, nghiệm thu.

+ Toàn bộ chi phí thực hiện các công tác trên do nhà thầu chi trả.

- BẢO DƯỠNG MÁY BIẾN ÁP

###### Nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng định kỳ máy biến áp theo các quy định do nhà sản xuất đề ra trong thời gian bảo hành tại nơi lưu trữ máy biến áp trước khi lắp đặt.

###### Trong trường hợp quá thời hạn bảo hành mà máy biến áp chưa được lắp đặt thì nhà thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản chính thức đến chủ đầu tư trước 30 ngày về việc tới hạn cần bảo dưỡng máy biến áp và kèm theo đó là yêu cầu các hạng mục cần được bảo dưỡng.

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT

BÁO CÁO GIÁM SÁT

QUÁ TRÌNH GIA CÔNG CHẾ TẠO

MÁY BIẾN ÁP 110 kV

(Tên hợp đồng)

(Số hợp đồng)

(Tên chủ đầu tư/đơn vị mua sắm)

| [TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG] ___________________________ Số: / | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______, ngày____ tháng____ năm____ |
| --- | --- |

BÁO CÁO GIÁM SÁT GIA CÔNG CHẾ TẠO

Tên hợp đồng _____ [Ghi tên hợp đồng]

thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án]

Kính gửi: _____ [Ghi tên Đơn vị mua sắm/ Chủ đầu tư]

Tổ giám sát được ____ [Ghi tên Đơn vị mua sắm/ Chủ đầu tư ] thành lập theo Quyết định số _____ [Ghi số và ngày ban hành văn bản] để thực hiện giám sát quá trình gia công chế tạo MBA 220 kV theo hợp đồng  _____ [Ghi tên hợp đồng] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].()

Căn cứ hợp đồng _______ [Ghi tên hợp đồng], số __________ [ghi số hợp đồng], Tổ giám sát đã tiến hành thực hiện giám sát tại xưởng sản xuất ___________ [Ghi tên và địa chỉ của xưởng sản xuất] trong thời gian từ ngày ____ tháng ____ năm ____ đến ngày ____ tháng ____ năm ____ . Kết quả giám sát được tổng hợp theo các nội dung như sau:

## I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TỔ GIÁM SÁT:

Phần này mô tả số lượng, họ tên, chức vụ cụ thể của các cá nhân tham gia tổ giám sát, phân công công việc của các thành viên.

## II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH GIÁM SÁT

Phần này mô tả tóm tắt quá trình giám sát của Tổ giám sát. Trong đó cần nêu rõ thời gian thực hiện các công việc cụ thể và vai trò của từng thành viên trong quá trình giám sát..

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

- Kết quả kiểm tra tính tuân thủ các QA/QC của nhà thầu:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra các hồ sơ nhật ký gia công ghi chép quá trình gia công chế tạo MBA được lưu tại xưởng sản xuất, Tổ Giám sát cần kiểm tra tính tuân thủ các quy trình QA/QC đã được thống nhất trong hợp đồng. Tổ giám sát cần có kết luận: Tuân thủ/ Tuân thủ một phần, chấp thuận có điều kiện/ Không tuân thủ, yêu cầu thực hiện lại toàn bộ quy trình đã gia công.

- Kết quả kiểm tra thử nghiệm sắt từ:

Trên cơ sở kiểm tra và thí nghiệm chất lượng mẫu sắt từ lấy tại xưởng kèm theo báo cáo, kết quả kiểm tra giám sát của Tổ giám sát được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây.

Bảng số 1

| TT | Nội dung giám sát, thí nghiệm | Hợp đồng | Thực tế | Đáp ứng/ Không ĐƯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu sắt từ |  |  |  |
|  | Số hiệu đơn hàng |  |  |  |
|  | Số chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu thiết bị thí nghiệm |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn đo lường áp dụng (ASTM/JIS) |  |  |  |
|  | Suất tổn hao sắt từ |  |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |  |  |

Thuyết minh về các nội dung không đáp ứng và kiến nghị biện pháp xử lý cụ thể.

- Kết quả kiểm tra thử nghiệm dây đồng:

Trên cơ sở kiểm tra và thí nghiệm chất lượng mẫu dây đồng lấy tại xưởng kèm theo báo cáo, kết quả kiểm tra giám sát của Tổ giám sát được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây.

Bảng số 2

| TT | Nội dung giám sát, thí nghiệm | Hợp đồng | Thực tế | Đáp ứng/ Không ĐƯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu dây đồng |  |  |  |
|  | Số hiệu đơn hàng |  |  |  |
|  | Số chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu thiết bị thí nghiệm |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn đo lường áp dụng (IEC/JIS) |  |  |  |
|  | Điện trở suất |  |  |  |
|  | Độ cứng |  |  |  |
|  | Độ giãn dài |  |  |  |
|  | Kích thước, tiết diện dây |  |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |  |  |

### Thuyết minh về các nội dung không đáp ứng và kiến nghị biện pháp xử lý cụ thể.

- Kết quả kiểm tra thử nghiệm vật liệu cách điện:

Trên cơ sở kiểm tra và thí nghiệm chất lượng mẫu vật liệu cách điện lấy tại xưởng kèm theo báo cáo, kết quả kiểm tra giám sát của Tổ giám sát được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây.

Bảng số 3

| TT | Nội dung giám sát, thí nghiệm | Hợp đồng | Thực tế | Đáp ứng/ Không Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu vật liệu cách điện |  |  |  |
|  | Số hiệu đơn hàng |  |  |  |
|  | Số chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu thiết bị thí nghiệm |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn đo lường áp dụng (IEC) |  |  |  |
|  | Độ dầy |  |  |  |
|  | Điện áp cách điện |  |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |  |  |

Thuyết minh về các nội dung không đáp ứng và kiến nghị biện pháp xử lý cụ thể.

- Bảng tổng hợp kết quả giám sát

Trên cơ sở các kiểm tra, kết quả giám sát của Tổ giám sát được tổng hợp theo Bảng số 4 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 4

| TT | Nội dung giám sát, thí nghiệm | Hợp đồng | Thực tế | Đáp ứng/ Không ĐƯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quy trình QA/QC |  |  |  |
|  | Thép từ (tôn silic) |  |  |  |
|  | Dây đồng |  |  |  |
|  | Vật liệu cách điện |  |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |  |  |

## V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả giám sát quá trình gia công chế tạo, Tổ giám sát phải đưa ra kết luận về tính tuân thủ các quy định hợp đồng đã ký của nhà thầu và các kiến nghị liên quan đến tăng cường quản lý chất lượng trong các bước tiếp theo nếu có.

## V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ GIÁM SÁT

1. Tại phần này, người đứng đầu và tất cả các thành viên của tổ giám sát ký và ghi rõ họ tên.

2. Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì phải nêu rõ họ tên và nội dung bảo lưu (kèm theo chữ ký xác nhận) của thành viên đó.

# MẪU TÔN SILIC

- Số vận đơn:

- Chứng chỉ chất lượng của nhà cấp hàng số:

- Ngày lấy mẫu:

- Tên người lấy mẫu:

- Đại diện chứng kiến của nhà thầu:

# ĐÍNH MẪU CẮT RA VÀO ĐÂY

# Kết quả thí nghiệm chất lượng mẫu:

- Mã hiệu thiết bị thí nghiệm:

- Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Suất tổn hao sắt từ:

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật khác:

| # Đại diện Bên mua | # Đại diện Bên bán |
| --- | --- |
| # Ký và ghi rõ họ tên | # Ký và ghi rõ họ tên |

# MẪU DÂY ĐỒNG

- Số vận đơn:

- Chứng chỉ chất lượng của nhà cấp hàng số:

- Ngày lấy mẫu:

- Tên người lấy mẫu:

- Đại diện chứng kiến của nhà thầu:

# ĐÍNH MẪU CẮT RA VÀO ĐÂY

# Kết quả thí nghiệm chất lượng mẫu:

- Mã hiệu thiết bị thí nghiệm:

- Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Độ cứng:

- Độ giãn dài:

- Điện trở suất:

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật khác:

| # Đại diện Bên mua | # Đại diện Bên bán |
| --- | --- |
| # Ký và ghi rõ họ tên | # Ký và ghi rõ họ tên |

# MẪU VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN

- Số vận đơn:

- Chứng chỉ chất lượng của nhà cấp hàng số:

- Ngày lấy mẫu:

- Tên người lấy mẫu:

- Đại diện chứng kiến của nhà thầu:

# ĐÍNH MẪU CẮT RA VÀO ĐÂY

# Kết quả thí nghiệm chất lượng mẫu:

- Mã hiệu thiết bị thí nghiệm:

- Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Độ dày:

- Điện áp cách điện:

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật khác:

| # Đại diện Bên mua | # Đại diện Bên bán |
| --- | --- |
| # Ký và ghi rõ họ tên | # Ký và ghi rõ họ tên |

MẪU BÁO CÁO

CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM XUẤT XƯỞNG

BÁO CÁO

CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM XUẤT XƯỞNG

MÁY BIẾN ÁP 220 kV

(Tên hợp đồng)

(Số hợp đồng)

(Tên Chủ đầu tư/ Đơn vị mua sắm)

| [TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG] ___________________________ Số: / | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______, ngày____ tháng____ năm____ |
| --- | --- |

BÁO CÁO CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM XUẤT XƯỞNG

Tên hợp đồng _____ [Ghi tên hợp đồng]

thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án]

Kính gửi: _____ [Ghi tên Đơn vị mua sắm/ Chủ đầu tư]

Tổ chứng kiến thử nghiệm được ____ [Ghi tên Đơn vị mua sắm/ chủ đầu tư ] thành lập theo Quyết định số _____ [Ghi số và ngày ban hành văn bản] để thực hiện công tác chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng MBA 220 kV theo hợp đồng  _____ [Ghi tên hợp đồng] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].()

Căn cứ hợp đồng _______ [Ghi tên hợp đồng], số __________ [ghi số hợp đồng], Tổ chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng đã tiến hành thực hiện chứng kiến thử nghiệm tại xưởng sản xuất ___________ [Ghi tên và địa chỉ của xưởng sản xuất] trong thời gian từ ngày ____ tháng ____ năm ____ đến ngày ____ tháng ____ năm ____ . Kết quả chứng kiến thử nghiệm được tổng hợp theo các nội dung như sau:

## I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM XUẤT XƯỞNG:

Phần này mô tả số lượng, họ tên, chức vụ cụ thể của các cá nhân tham gia tổ chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng, phân công công việc của các thành viên.

## II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH GIÁM SÁT

Phần này mô tả tóm tắt quá trình chứng kiến thử nghiệm của Tổ chứng kiến. Trong đó cần nêu rõ thời gian thực hiện các công việc cụ thể và vai trò của từng thành viên trong quá trình chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng.

## III. KẾT QUẢ CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM XUẤT XƯỞNG

- Kết quả kiểm tra thiết bị và sơ đồ thí nghiệm:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra các thiết bị và sơ đồ đấu nối phục vụ thí nghiệm xuất xưởng, Tổ chứng kiến cần có kết luận: Tuân thủ, cho phép tiến hành thực hiện thí nghiệm xuất xưởng/ Không tuân thủ, yêu cầu chuẩn bị lại.

- Kết quả chứng kiến thử nghiệm:

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm xuất xưởng Tổ chứng kiến cần nộp đầy đủ các biên bản thí nghiệm đã được đại diện hợp pháp của các bên ký kết và tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây.

Bảng số 1

| TT | Nội dung chứng kiến thí nghiệm | Hợp đồng | Thực tế | Đáp ứng/ Không ĐƯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu MBA thử nghiệm |  |  |  |
|  | Kết quả đo tổn thất không tải |  |  |  |
|  | Kết quả đo tổn thất có tải |  |  |  |
|  | Các kết quả thí nghiệm xuất xưởng khác |  |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |  |  |

## IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng, Tổ chứng kiến phải đưa ra kết luận về tính tuân thủ các quy định hợp đồng đã ký của nhà thầu và các kiến nghị liên quan đến thưởng phạt hợp đồng nếu có.

## V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM XUẤT XƯỞNG:

1. Tại phần này, người đứng đầu và tất cả các thành viên của tổ chứng kiến ký và ghi rõ họ tên.

2. Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì phải nêu rõ họ tên và nội dung bảo lưu (kèm theo chữ ký xác nhận) của thành viên đó.