# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Hạng mục: Mua sắm VTTB phục vụ SCTX quý I năm 2026 và lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2026 Hà Tĩnh

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01:  Mua sắm các loại vật tư, thiết bị điện

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Tĩnh – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Địa điểm giao hàng: Kho Công ty Điện lực Hà Tĩnh – Phường Trần Phú, Hà Tĩnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

- Quy mô hạng mục:

| STT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | SCTX quý I năm 2026 |  |  |
| 1 | Phụ kiện néo sứ chuỗi 4 chi tiết (01 khóa néo + 02 móc treo + 01 mắt nối trung gian) | Bộ | 16 |
| 2 | Chuỗi sứ néo đơn thủy tinh 35kV 70kN (chưa gồm phụ kiện) | Chuỗi | 35 |
| 3 | Phụ kiện néo sứ chuỗi thủy tinh | Bộ | 10 |
| 4 | Sứ đứng LinePost 35kV + ty | quả | 211 |
| 5 | Sứ đứng LinePost 22kV + ty | quả | 93 |
| 6 | Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A | Bộ | 10 |
| 7 | Cầu chì tự rơi 35kV (bộ 3 pha) - Sứ gốm | Bộ | 7 |
| 8 | Cầu chì ống 35kV (bộ 3 pha) - Sứ gốm | Bộ | 9 |
| 9 | Cầu chì ống 22kV (bộ 3 pha) - Sứ gốm | Bộ | 3 |
| 10 | Chống sét van 35kV | quả | 48 |
| 11 | Chống sét van 22kV | quả | 39 |
| 12 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | mét | 825 |
| 13 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | mét | 289 |
| 14 | Vỏ tủ PP hạ thế - 300A, 3 lộ ra có thanh cái (không có ATM) | Vỏ | 1 |
| 15 | Vỏ tủ PP hạ thế - 400A, 3 lộ ra có thanh cái (không có ATM) | Vỏ | 1 |
| 16 | Vỏ tủ PP hạ thế - 300A, 2 lộ ra có thanh cái (không có ATM) | Vỏ | 5 |
| 17 | Vỏ tủ PP hạ thế - 400A, 2 lộ ra có thanh cái (không có ATM) | Vỏ | 1 |
| 18 | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong | cái | 1.634 |
| 19 | Module RF | Cái | 36 |
| 20 | DCU (có khả năng thu thập dữ liệu các công tơ: CE-18, ME-40, ME-41, ME-42) | Cái | 3 |
| 21 | DCU (có khả năng thu thập dữ liệu các công tơ điện tử 1 pha (SF80P-20, SF80C-10, SF80C-20, SF80C-21) và 3 pha (TF100P-20, TF100P-30, TF10M-30, TF100M-31, TF100M-30) | Cái | 2 |
| 22 | DCU (có khả năng thu thập dữ liệu công tơ điện tử 1 pha (DDS26D) và 3 pha (DTS27)) | Cái | 1 |
| 23 | Điều hòa treo tường công suất 24000BTU | Bộ | 3 |
| II | Lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2026 |  |  |
| 1 | Tủ tụ bù 0.4kV - 30kVAr trọn bộ | Tủ | 108 |
| 2 | Tủ tụ bù 0.4kV - 60kVAr trọn bộ | Tủ | 85 |
| 3 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x35 +1x16mm2 | mét | 648 |
| 4 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 mm2 | mét | 510 |
| 5 | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4mm2 | mét | 1.158 |
| 6 | Đầu cốt M35 | Cái | 864 |
| 7 | Đầu cốt M50 | Cái | 680 |
| 8 | Dây đồng Cu/PVC 1x35mm2 bắt tiếp địa | mét | 579 |
| 9 | Đinh ốc, bulong bắt tiếp địa TBA | Bộ | 386 |
| 10 | Băng dính | Cuộn | 193 |
| 11 | Ống co nhiệt F11/5,5 | mét | 618 |
| 12 | Đầu co nhiệt 38/18 | Cái | 193 |

II. Yêu cầu về kỹ thuật

II.1 Yêu cầu chung

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành.

II.2 Yêu cầu chi tiết

1. Phụ kiện néo sứ chuỗi 4 chi tiết (01 khóa néo + 02 móc treo + 01 mắt nối trung gian)

| STT | Mã hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Nhà sản xuất/nước sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | D | M | H |  |  |
| 1 | Nêu rõ | 22 | 18 | 18 | 90 | 100 | Nêu rõ |
| Nhà thầu chào |  |  |  |  |  |  |  |

+ Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm;

b) Mắc nối trung gian – extension link

| STT | Mã hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Nhà sản xuất/nước sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | D | L | S |  |  |
| 1 | Nêu rõ | 12 | 22 | 70 | 49 | 100 |  |
| Nhà thầu chào |  |  |  |  |  |  |  |

+ Chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;

f) Khoá néo dây – Strain clamp for ACSR

| STT | Mã hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Cỡ dây (mm) | Chiều dày vật liệu | Nhà sản xuất (được in chìm hoặc nỗi trên bề mặt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | I | C | D |  |  |  |  |
| 1 | Nêu rõ | 210 | 160 | 22.6 | 16 | 100 | Nêu rõ | ≥3mm | Nêu rõ |
| Nhà thầu chào |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

+ Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm;

+ Riêng máng giữ cáp được chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu hợp kim không rỉ.

* Ghi chú: Đối với tất cả các phụ kiện liên kết nêu trên:

+ Các thông số chính gồm: Tải trọng phá huỷ; Cỡ dây (đường kính hoặc tiết diện dây dẫn); Đường kính hoặc bề dày vật liệu chế tạo; Bảo vệ chống rỉ.

+ Các thông số phụ gồm: Các kích thước gia công uốn, cắt, dập đột. Có thể lấy giống bảng thông số nêu trên hoặc tương đương.

2. Chuỗi sứ néo đơn thủy tinh 35kV 70kN

1.1. Mô tả chung:

a. Vật liệu chế tạo: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn).

b. Chất lượng bề mặt cách điện treo: Bề mặt cách điện treo không được có các

khuyết tật như các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

c. Phụ kiện chuỗi cách điện:

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện treo phải được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá hủy cơ học của cách điện.

- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v.

- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.

- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo - lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoặc bằng dây bảo vệ hợp kim nhôm (Armour Rod). Đối với khóa néo dây (loại bắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm.

- Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương).

- Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn.

d. Các loại bát cách điện:

Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket)

Bảng 1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U 40 B | 40 | 175 | 110 | 190 | 11 |
| U 40 BP | 40 | 210 | 110 | 295 | 11 |
| U 70 BS | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |
| U 70 BL | 70 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U 70 BLP | 70 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U 100 BS | 100 | 255 | 127 | 295 | 16 |
| U 100 BL | 100 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U 100 BLP | 100 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U 120 B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U 120 BP | 120 | 280 | 146 | 440 | 16 |
| U 160 BS | 160 | 280 | 146 | 315 | 20 |
| U 160 BSP | 160 | 330 | 146 | 440 | 20 |
| U 160 BL | 160 | 280 | 170 | 340 | 20 |
| U 160 BLP | 160 | 330 | 170 | 525 | 20 |
| U 210 B | 210 | 300 | 170 | 370 | 20 |
| U 210 BP | 210 | 330 | 170 | 525 | 20 |
| U 300 B | 300 | 330 | 195 | 390 | 24 |
| U 300 BP | 300 | 400 | 195 | 590 | 24 |
| U 400 B | 400 | 380 | 205 | 525 | 28 |
| U 530 B | 530 | 380 | 240 | 600 | 32 |

- Các loại bát cách điện trong Bảng 1.1 được ký hiệu như sau:

+ U: Cách điện treo, thủy tinh.

+ B: Cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn.

+ S hay L: Loại bát cách điện ngắn hay dài.

+ P: Cách điện dùng trong môi trường nhiễm bẩn.

+ Phần số: Chỉ tải trọng phá hủy cơ khí hay cơ điện (kN).

Ghi chú: Tùy theo vị trí lắp đặt, tính toán thiết kế, chủ đầu tư lựa chọn kiểu bát cách điện phù hợp.

1.2 Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện treo được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

1.3 Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau :

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của TCCS 15:2021/EVN và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383- 1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1) cho Ceramic material.

- Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

- Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1).

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1).

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

1.4. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Năm sản xuất |  | > 2025 |
| 2 | Mã hiệu |  |  |
|  | Cách điện néo |  | Nêu rõ |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |
|  | Kích thước: |  | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1) |
|  | + Chiều cao bát cách điện | mm | > 127 |
|  | + Đường kính | mm | > 255 |
|  | + Chiều dài dòng rò | mm | > 295 |
| 4.3 | Độ bền điện: |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | > 40 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100 |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120 |
| 4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) |  |  |
|  | Chuỗi cách điện néo | kN | > 100 |
| 5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện |  |  |
| 5.2 | Chuỗi cách điện néo: |  | Theo bản vẽ thiết kế dự án |
|  | Móc treo chữ U | 2 | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng (chiều dày mạ kẽm ≥ 85µm). Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán phù hợp với tải trọng của bát cách điện |
|  | Vòng treo đầu tròn | 1 |  |
|  | Mắt nối kép | 1 |  |
|  | Mắt nối trung gian | 1 |  |
|  | Khóa néo dây dẫn | 1 |  |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng |
|  | Số bát cách điện | bát | 4 |

-  Phụ kiện sứ chuỗi:

+ 01 chuỗi thủy tinh (4 bát)

+ 02 móc treo chữ U

+ 01 vòng treo đầu tròn

+ 01 mắt nối trung gian

+ 01 mắt nối kép

+ 01 khóa néo

a) Móc treo chữ U (CK) – shackles

| STT | Mã hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | D | M | H |  |  |
| 1 | Nêu rõ | 22 | 18 | 18 | 90 | 100 | Nêu rõ |
| NT Chào |  |  |  |  |  |  |  |

- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm;

b) Mắc nối trung gian – extension link

| STT | Mã hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | D | L | S |  |  |
| 1 | Nêu rõ | 12 | 22 | 70 | 49 | 100 | Nêu rõ |
| NT Chào |  |  |  |  |  |  |  |

- Chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm;

d) Vòng treo đầu tròn – Yoke plate

| STT | Mã hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | H | C | d |  |  |
| 1 | Nêu rõ | 17 | 70 | 10 | 16 | 100 | Nêu rõ |
| NT Chào |  |  |  |  |  |  |  |

- Chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm;

e) Mắc  nối kép – Sđộ Cket clevis

| STT | Mã hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | C1 | C2 | M | H |  |  |
| 1 | Nêu rõ | 18 | 19 | 20 | 18 | 80 | 100 | Nêu rõ |
| NT Chào |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm;

f) Khoá néo dây – Strain clamp for ACSR

| STT | Mã hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Cỡ dây (mm) | Chiều dày vật liệu | Nhà sản xuất (được in chìm hoặc nỗi trên bề mặt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | I | C | D |  |  |  |  |
| 1 | Nêu rõ | 210 | 160 | 22.6 | 16 | 100 | Nêu rõ | ≥3mm | Nêu rõ |
| NT Chào |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm;

- Riêng máng giữ cáp được chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu hợp kim không rỉ.

* Ghi chú: Đối với tất cả các phụ kiện liên kết nêu trên:

- Các thông số chính gồm: Tải trọng phá huỷ; Cỡ dây (đường kính hoặc tiết diện dây dẫn); Đường kính hoặc bề dày vật liệu chế tạo; Bảo vệ chống rỉ.

- Các thông số phụ gồm: Các kích thước gia công uốn, cắt, dập đột. Có thể lấy giống bảng thông số nêu trên hoặc tương đương.

3. Sứ đứng LinePost 22kV, 35kV:

3.1 Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ là loại LinePost/PinPost không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều,mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện(mm), F là chiều dài dòng rò(mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳngv.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện độ Cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

3.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tươngđương.

3.3. Yêu cầu về thử nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chínhsau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visualinspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanicaltest).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealedglass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of thedimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing loadtest).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltagetests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltagetests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sampletest): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại mục E và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ  ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383- 1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions)(E2).

- Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test)(E1+E2).

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test)(E2).

- Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shđộ Ck test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

3.4. Bảng thông số kỹ thuật cụ thể:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sứ đứng LinePost 22kV | Sứ đứng LinePost 35kV |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | ≥2025 | ≥2025 |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu rõ | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 6 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post |  |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 | ≥ 38,5 |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 600 | ≥ 962,5 |
| 9 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 | ≥ 12,5 |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 | ≥ 110 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 | ≥ 85 |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 | ≥ 200 |
| 13 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 160 | ≥ 200 |
| 14 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 15 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 | ≥ 100 |
| 16 | Đường kính ty sứ | mm | ≥20 | ≥20 |
| 17 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ | Nêu rõ |
| 18 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ | Nêu rõ |
| 19 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 20 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 21 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

3.5. Các quy định chung:

A. Yêu cầu chung

a. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

b. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

- Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

- Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển

B. Quy định mẫu thử cho cách điện:

a. Quy định số lượng lấy mẫu:

- Quy định số lượng lấy mẫu như sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ trên 100 đến 300 | Cái | 3 |  |
| Từ trên 300 đến 2000 | Cái | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 | Cái | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 | Cái | 18 |  |
| Trên 10000 | Cái | 24 |  |

- Các mẫu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sẽ chỉ lưu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án, hoặc để lưu trữ, đối chiếu với sản phẩm lắp đặt thực tế trên lưới. Các nội dung quy định khác không thay đổi.

b. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

(Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm c dưới đây)

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

c. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Cách điện | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

4. Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời đường dây (chém ngang) -630A

A. Điều kiện chung:

a. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

b. Điều kiện vận hành của hệ thống điện.

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 35 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 38,5 |
| Tần số (Hz) | 50 |

B. Yêu cầu chung:

a. Dao cách ly yêu cầu là loại 3 pha, lắp đặt ngoài trời, loại cắt giữa tâm 2 trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. DCL là loại mở ngang, có thể vận hành bằng cần thao tác/tay quay và/hoặc bằng động cơ điện. Cơ cấu cơ khí của DCL phải được thiết kế sao cho dao cách ly không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

b. Bố trí lắp đặt

+) DCL phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép hoặc trên cột điện.

+) Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện… để đấu nối vào hệ thống nối đất chung.

c. Các yêu cầu về thí nghiệm

+) Biên bản thí nghiệm xuất xưởng:

Dao cách ly phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

- Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests).

+) Thí nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test).

d. Phụ kiện

+) Các kẹp cực để đấu nối.

+) Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

+) Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

+) Các hệ thống trụ và giá đỡ dao cách ly.

+) Các bình mỡ tiếp xúc, bôi trơn và giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc.

+) Tay quay/cần thao tác để đóng mở DCL bằng tay.

e. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

+) Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

+) Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

+) Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển.

+) Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

+) Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

+) Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

f. Yêu cầu khác

+) Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

+) Dao cách ly phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

+) Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương điện hành về mạ kẽm nhúng.

+) Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

C. Bảng thông số kỹ thuật chính của dao cách ly ngoài trời lưới 35kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | năm sản xuất |  | ≥ 2025 |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 |
| 5 | Chủng loại |  | - 3 pha, lắp đặt ngoài trời |
| 6 | Kiểu truyền động |  | Theo thiết kế |
| 7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |
| 8 | Bộ truyền động |  | cần thao tác bằng tay |
| 9 | Điện áp danh định | kV | 35 |
| 10 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5 |
| 11 | Dòng điện định mức | A | ≥630 |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL | kArms | ≥ 25 |
| 14 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5 |
| 15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |
| 16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak |  |
| 16.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 185 |
| 16.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 185 |
| 17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms |  |
| 17.1 | Pha - đất | kVrms | ≥ 80 |
| 17.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 80 |
| 18 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu rõ |
| 19 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator) |  |  |
| 19.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương |
| 19.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm |
| 19.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 19.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu rõ |
| 19.5 | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nêu rõ |
| 19.6 | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha (ở trạng thái cắt) | mm | ≥ 400 |
| 20 | Cần thao tác để đóng/mở DCL |  | Có |
| 21 | Số lần đóng cắt cơ khí không phải bảo dưỡng | Lần | 10.000 |
| 22 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu rõ |
| 23 | Giá đỡ dao cách ly |  |  |
| 23.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 23.2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 23.3 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 24 | Kẹp cực đấu nối dao cách lyvới dây dẫn |  |  |
| 24.1 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/đồng |
| 24.2 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn |
| 24.3 | Bu-lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 25 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |
| 26 | Biên bản thí nghiệm điển hình được chứng thực cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Type test) và thí nghiệm xuất xưởng (Routine test) |  | Có |
| 27 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh |

5. Cầu chì tự rơi 35kV :

A. Điều kiện chung:

a. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

b. Điều kiện vận hành của hệ thống điện.

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 38,5 | 24 |
| Tần số (HZ) | 50 | 50 |

c. Chứng chỉ chất lượng:

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

B. Yêu cầu chung:

    - Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì: Theo quy định tại Chương VII.

    - Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

    - Các yêu cầu về thử nghiệm:

      - Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

- Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power- frequency withstand voltage test).

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

      - Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

      - Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

    - Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

      - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

      - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

      - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

    - Yêu cầu khác:

      - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký   kết.

      - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

      - Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng  nóng.

# Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 35 kV – Cách điện gốm

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | ≥ 2025 |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
| 6 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 35 |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 8 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100 |
| 9 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 10 |
| 10 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 5,0 |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 170 |
| 12 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 70 |
| 13 | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | Loại gốm sứ tráng men |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 16 hoặc ≥ 20 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ ≥ 80 µm |
| 14 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
| 15 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được in bằng mực in không phai trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
| 16 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu trên |
| 17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu trên |

6. Cầu chì ống 22kV, 35kV:

I. Yêu cầu chung.

1. Điều kiện của môi trường làm việc:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường Nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Loại hệ thống | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Cách ly | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 38,5 | 24 |
| Tần số (HZ) | 50 | 50 |

II. Yêu cầu về thông số kỹ thuật chi tiết.

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 35kV | 22kV |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | ≥ 2025 |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7999, IEC 60282 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 6 | Cách điện |  | Sứ gốm tráng men |  |
| 7 | Điện áp định mức | kV | 35 | 24 |
| 8 | Dòng điện định mức | A | ≥100 | ≥100 |
| 9 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời |  |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 | 50 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50 Hz) trong 1 phút |  | ≥ 70 | ≥ 50 |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50µs | kVrms | ≥ 170 | ≥ 125 |
| 13 | Chiều dài dòng rò bề mặt | Mm/kV | ≥ 25 | ≥ 25 |
| 14 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
| 15 | Ống cầu chì |  | + Ống cầu chì được làm bằng sứ, phù hợp lắp đặt với đế cầu chì + Dây chì thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 7999, IEC 60282 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Dòng định mức dây chảy cầu chì lựa chọn đảm bảo theo gam công suất MBA thiết kế |  |
| 16 | Các yêu cầu về thử nghiệm |  | - Thử nghiệm điện môi - Thử nghiệm độ tăng nhiệt; |  |

7. Chống sét van 35kV, 22kV:

A. Yêu cầu chung:

a. Chống sét van:

- Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer (silicone rubber), bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

b. Bố trí lắp đặt

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại.

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

c. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099- 4 hoặc tiêu chuẩn tương đương

+ Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test)

+ Thí nghiệm điển hình (Type test):

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

* Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

d. Phụ kiện:

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

e. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

f. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói

B. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van (CSV):

a. Quy định số lượng lấy mẫu:

- Quy định số lượng lấy mẫu như sau:

+ 10% số lượng mua sắm đối với các loại chống sét lắp đặt trên đường dây trung áp và TBA phân phối. Tối thiểu phải chọn 01 đơn vị (quả, cái) cho mỗi chủng loại chống sét.

- Hạng mục bắt buộc: Thử nghiệm xung sét và đo điện áp dư.

b. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

(Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm c dưới đây)

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

c. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

C. Điều kiện chung:

a. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

b. Điều kiện vận hành của hệ thống điện.

| Điện áp danh định (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Loại hệ thống | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Cách ly | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 38,5 | 24 |
| Tần số (HZ) | 50 | 50 |

D. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chống sét van 35 kV | Chống sét van 22 kV |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | ≥ 2025 | ≥ 2025 |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 | 24 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,73 | 1,4 |
| 5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200 | Pha – đất |
| 6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất | 24 |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1 | DH |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48 | ≥ 18 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38 | ≥ 13,97 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nêu rõ | Nêu rõ |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 | ≥ 100 |
| 8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3 | ≥ 1,1 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180 | ≥ 125 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75 | ≥ 50 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu rõ | Nêu rõ |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu rõ | Nêu rõ |
| V | Các phụ kiện lắp đặt kèm theo |  | Dây và đầu nối đất cùng với đai ốc và kẹp dùng cho dây dẫn nhôm/đồng phù hợp |  |
| VI | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng, và biên bản thí nghiệm xuất xưởng, điển hình |  | Có |  |

8. Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.

1. Phạm vi áp dụng

- Yêu cầu kỹ thuật (YCKT) này qui định kết cấu, kích thước và các thử nghiệm đối với cáp điện vặn xoắn (sau đây gọi tắt là cáp) đặt ngoài trời, cách điện bằng polyethylen liên kết ngang (XLPE) điện áp làm việc đến 0,6/1 kV, có hai, ba hoặc bốn lõi, có ruột dẫn điện bằng nhôm, tiết diện danh định từ 16 mm2 đến 150 mm2.

- YCKT này áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

2. Tiêu chuẩn áp dụng và tham chiếu

- TCVN 6447 – 1998: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1 kV.

- TCVN 6614 – 2008: Phương pháp thử nghiệm vật liệu làm vỏ bọc cáp

- TCVN 5934 – 1995: Sợi dây nhôm trần kỹ thuật điện

- TCVN 5935 – 1995: Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn, điện áp đanh định từ 1 kV đến 30 kV.

- TCVN 5936 – 1995: Cáp và dây dẫn điện. Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc.

Và các tiêu chuẩn Việt Nam, quốc tế khác tương đương.

3. Yêu cầu kỹ thuật

a. Yêu cầu đối với ruột dẫn

- Ruột dẫn phải bằng nhôm bện từ những sợi nhôm tròn kỹ thuật thành các lớp đồng tâm và được ép tròn. Kích thước, thông số kỹ thuật của ruột dẫn theo quy định tại bảng thông số kỹ thuật ở mục 8.

- Các sợi nhôm dùng để bện thành ruột dẫn phải phù hợp với TCVN 5934 - 1995.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng phải theo chiều phải.

b. Yêu cầu đối với cách điện

Cách điện phải được chế tạo từ vật liệu XLPE kháng UV có hàm lượng tro không ít hơn 2% khối lượng. Cách điện phải đồng nhất, bám chắc với ruột dẫn nhưng vẫn có thể tách ra khỏi ruột dẫn.

c. Yêu cầu về nhận biết lõi cáp

i) Định nghĩa lõi cáp: Lõi cáp gồm ruột dẫn điện và lớp vỏ bọc cách điện

ii) Các lõi cáp phải được nhận biết thông qua các gân nổi liên tục dọc theo chiều dài của lõi cáp.

Ngoài ra, các lõi pha phải được đánh dấu bằng chữ số, dễ đọc và bền dọc theo chiều dài của lõi cáp. Các chữ số phải tương ứng với số gân nổi trên lõi cáp. Chiều cao của các chữ số trên lõi pha không được nhỏ hơn 3mm đối với ruột dẫn đến 35mm2 và không nhỏ hơn 5mm đối với ruột dẫn lớn hơn. Khoảng cách giữa các chữ số không được vượt quá 100mm.

iii) Các gân nổi trên lõi phải là dạng lượn tròn và có mặt cắt giống nhau.

- Kích thước của gân nổi được qui định như bảng sau:

| Kích thước của gân nổi | Chiều rộng ở chân gân | Chiều cao của gân |
| --- | --- | --- |
| Lõi pha | 1,0 ± 0,2 mm | 0,5 ± 0,1 mm |
| Lõi trung tính | 0,6 ± 0,2 mm | 0,3 ± 0,1 mm |

- Khoảng cách giữa các gân nổi (đo giữa các đỉnh của gân) bằng 3 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 16 đến 35 mm2; bằng 5 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 50 đến 150 mm2

- Lõi trung tính (nếu có trong cáp) có thể có hàng loạt gân nổi cách đều nhau theo chu vi và số lượng gân nổi được qui định nhưng bảng dưới đây hoặc không có gân.

| Mặt cắt ruột dẫn mm2 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số gân nổi lõi trung tính | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

- Các lõi-pha phải có các gân nổi như sau:

+ Đối với cáp hai lõi: Một gân nổi;

+ Đối với cáp ba lõi: Một lõi có gân nổi, lõi kia có hai gân nổi;

+ Đối với cáp bốn lõi: Một lõi có gân nổi, một lõi khác có hai gân nổi còn lõi thứ ba có ba gân nổi.

d. Bố trí các lõi cáp

i) Các lõi cáp được xoắn theo chiều trái, thứ  tự các lõi đối với cáp bốn lõi bắt đầu bằng lõi trung tính, rồi đến lõi pha 1, lõi pha 2, lõi pha 3.

ii) Bước xoắn theo đường kính tính toán lớn nhất của cả cáp.

iii) Các lõi cáp phải có kích cỡ, cấu trúc vật liệu và cơ lý tính như nhau nhằm đảm bảo cùng chịu lực và sự co giãn trong quá trình vận hành.

Hình: Mặt cắt 3 loại cáp vặn xoắn điển hình (2 lõi, 3 lõi, 4 lõi) với lõi trung tính là kiểu trơn không gân.

Trong đó (1) là phần ruột nhôm, (2) là phần vỏ cách điện XLPE

4. Yêu cầu về thử nghiệm

a. Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng:

Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi chủng loại sản phẩm cùng lô sản xuất, được sản xuất ra và thực hiện tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Việc chứng kiến thí nghiệm (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua.

Các hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở 1 chiều của ruột dẫn.

- Thử xung điện áp.

b. Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điển hình được thực hiện để đánh giá một chủng loại cáp có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hay không, thường được thực hiện bởi một đơn vị độc lập đủ năng lực.

Các hạng mục gồm:

- Lực kéo đứt ruột dẫn.

- Thử nghiệm lão hóa cách điện

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện chưa qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện đã qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

- Hàm lượng tro trong cách điện XLPE: Nhỏ nhất 2%

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 20°C.

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 90°C.

- Mức tăng điện dung sau khi ngâm nước ở nhiệt độ 20°C

- Xử lý ngấm nước của cách điện

- Độ co ngót của cách điện

- Thử cao áp dòng xoay chiều lõi cáp (thử ngâm nước)

- Thử bức xạ nhiệt (đối với cáp có cách điện X-FP-90)

c. Thử nghiệm đặc biệt:

Thử nghiệm đặc biệt được thực hiện theo thỏa thuận và yêu cầu của người mua, bao gồm các hạng mục:

- Đường kính ruột dẫn (ghi chú: các sợi nhôm tròn sau khi nén có thể ảnh hưởng đến đường kính sợi).

- Cách điện sau khi xử lý nóng không đổi: 15 phút ở nhiệt độ: 200°C ± 3°C tải kéo 200 kPa thì độ giãn dài tương đối lớn nhất khi có tải 175%

- Độ giãn dài dư lớn nhất sau khi làm nguội của cách điện: 15%

- Chiều dày cách điện

- Các kích thước gân nổi và khoảng cách các gân, lõi pha và lõi trung tính (nếu có).

- Đường kính lõi cáp (không đo chỗ in nổi hoặc có gân)

- Độ bám dính của cách điện với ruột dẫn

d. Thử nghiệm khác:

- Đo kiểm đường kính lõi, lớp cách điện, lớp vỏ ngoài để đảm bảo đúng các cam kết.

- Kiểm tra độ đồng đều của bước xoắn, kiểm tra tổng chiều dài và thông tin nhận dạng in trên vỏ cáp.

- Việc lấy mẫu xác suất thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

5. Bao bì, ghi nhãn

a) Bao gói

Cáp phải được quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hoặc thép. Trục quấn phải tròn không được gây hư hỏng cách điện của cáp.

b) Ghi nhãn

Đối với mỗi cáp phải có nhãn in trực tiếp trên một lõi pha (lõi 1) bằng phương pháp thích hợp, đảm bảo độ bền trong quá trình bảo quản, lắp đặt, vận hành. Nhãn phải dễ đọc và chứa những nội dung sau:

- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)

- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

- Năm chế tạo;

- Loại cáp (tiếng Việt Nam và/hoặc tiếng Anh);

- Loại cách điện;

- Vật liệu ruột dẫn;

- Số lượng và tiết diện ruột dẫn

- Số mét theo từng mét dài

c) Trên mỗi rulô cáp phải có nhãn. Nhãn phải dễ đọc, bền với các nội dung sau:

- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)

- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

- Số sêri của lô chế tạo;

- Chiều dài của đoạn cáp;

- Số ruột dẫn và mặt cắt danh định của ruột dẫn;

- Loại cách điện;

- Khối lượng của rulô và cáp;

- Mũi tên chỉ chiều quay của rulô và cáp;

- Năm chế tạo;

- Các thông tin của hợp đồng, dự án, ... theo yêu cầu riêng của người mua.

6. Nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

a) Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

b) In trên lõi cáp:

- Trước các thông số in trên vỏ cáp nêu tại khoản b mục 6 phải in mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC.

- Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng.

- Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin cáp. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ

- Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này.

c) Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

7. Bảng thông số kỹ thuật điển hình cáp vặn xoắn

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | ≥ 2025 |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 |
| 5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt |  | Đầy đủ |
| 6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1 |
| 7 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm |
| 8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2% |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2 |
| 10 | Điện áp chịu xung | kV | 20 với dây > 35 mm2 |
| 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 50; 70 |
| 12 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu 2x50 4x70 | Sợi | 7 19 |
| 13 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) 2x50 4x70 | mm | 8,0 / 8,4 9,6 / 10,1 |
| 14 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C 2x50 4x70 | /km | ≤0,641 ≤0,443 |
| 15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi 2x50 4x70 | kN | 7,0 9,8 |
| 16 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) 2x50 4x70 | mm | 1,5 1,5 |
| 17 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ 2x50 4x70 | mm | 1,25 1,25 |
| 18 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x50 4x70 | mm | 2,1 2,1 |
| 19 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) 2x50 4x70 | mm | 11,9 13,6 |
| 20 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nêu rõ |
| 21 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nêu rõ |

Lưu ý:

- Các phụ kiện lắp đặt phải là loại phù hợp với cáp vặn xoắn hạ áp của YCKT này.

9. Vỏ tủ PP hạ thế - 300A, 3 lộ ra có thanh cái (không có ATM); Vỏ tủ PP hạ thế - 400A, 3 lộ ra có thanh cái (không có ATM); Vỏ tủ PP hạ thế - 300A, 2 lộ ra có thanh cái (không có ATM); Vỏ tủ PP hạ thế - 400A, 2 lộ ra có thanh cái (không có ATM).

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất | ≥ 2025 |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Chủng loại tủ | Ghi rõ theo hồ sơ thiết kế |
| 4.1 | Yêu cầu chung của tủ điện hạ áp hợp bộ | 1. Tủ phải có sơ đồ kết dây thực tế của Tủ điện (sơ đồ nguyên lý), sơ đồ phải được ép plastic đặt ở cánh cửa phía trong của Tủ. 2. Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm Tủ điện phân phối 0,4kV: Theo tiêu chuẩn TCVN 7994-1:2009, IEC 60947-1 hoặc các tiêu chuẩn hiện hành tương đương. 3. Tủ phải được gia công chế tạo bằng vật liệu thép tấm có độ dày ≥ 2 mm và được sơn tĩnh điện màu ghi sáng. Cấp bảo vệ của vỏ tủ phải thõa mãn TCVN4255:2008, IEC 60529:2001, IP43. Khung tủ phải có vị trí (cờ) để nối đất an toàn, cờ bắt tiếp địa an toàn của tủ bố trí phía bên hông của tủ. Đối với các Tủ phân phối lắp đặt trong nhà phải có đế Tủ và đối với các Tủ phân phối lắp trên Cột ly tâm phải có Gông để treo trên cột. |
|  |  | - Tủ phân phối 0,4kV được thiết kế lớp 2 cánh cửa (cánh cửa ngoài và cánh cửa bên trong). Cánh cửa bên trong phải bố trí che kín toàn bộ phần mang điện tránh tiếp xúc trực tiếp với phần mang điện, chỉ để hở tại cần thao tác Áptômát. Tủ phải có khe hở thông gió, tản nhiệt. - Tủ phân phối được thiết kế có 2 ngăn riêng biệt, mỗi ngăn đều phải có cánh cửa riêng. Ở vị trí vào ra của cáp và khe giữa ngăn trên và ngăn dưới của tủ phải được bịt mép tôn bằng gioăng cao su để chống cọ sát thành Tủ với cáp tổng và cáp xuất tuyến. + Ngăn tủ trên để lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng, có vị trí để lắp đặt được 01 bộ biến dòng điện và 01 công tơ 3 pha. Có vị trí để niêm phong kẹp chì ở cánh cửa. + Ngăn tủ dưới: Lắp đặt Áptômát tổng và nhánh, hệ thống thanh cái, chống sét van, đồng hồ … - Tủ phân phối bố trí cánh cửa ngoài mở về 2 phía, cánh cửa Tủ phải được bắt trên 03 bản lề. Mặt ngoài cánh cửa ngoài có bố trí móc khóa để lắp ổ khóa rời, phía trên có tấm chắn che mưa. Phía trên của tủ có thiết kế lắp đặt móc cẩu để thuận tiện trong quá trình thi công lắp đặt. - Tủ phải được trang bị đồng hồ chỉ thị đa chức năng. - Tủ phải có 2 hệ thống thanh cái nối đất làm việc và nối đất an toàn riêng biệt, hệ thống thanh cái nối đất làm việc phải được cách điện với vỏ tủ. - Nêu rõ kích thước từng chủng loại tủ |
| 4.2 | Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị chính tủ hạ thế | - Vật tư thiết bị chính của Tủ hạ thế: + Hệ thống thanh cái tổng, nhánh, thanh cái chính, thanh cái dự phòng và thanh cái trung tính. (thanh cái đấu vào cực Áptômát tổng gọi là thanh cái tổng. Thanh cái nối từ thanh cái chính của Tủ đến các Áptômát nhánh gọi là thanh cái nhánh). + Đồng hồ đa chức năng hiển thị số: Ngoài các chức năng chỉ thị dòng điện, điện áp, Có đồng hồ đa chức năng hiển thị đo các giá trị U, I, Cosφ, có đèn báo pha. + Chống sét van hạ thế: Gz-500 |
|  |  | - Yêu cầu Kỹ thuật của Vật tư thiết bị chính: + Hệ thống thanh cái tổng, nhánh, thanh cái chính thanh cái trung tính: được làm bằng đồng đỏ có kích thước phù hợp, thanh cái chính đảm bảo mật độ dòng điện j ≤ 2A/mm2, các thanh cái có khả năng chịu được dòng ngắn mạch ≥ 25kA/1sec và bọc cách điện, thanh cái trung tính có tiết diện không được nhỏ hơn 50% thanh cái chính. Hệ thống thanh cái được lắp đặt trên các vật liệu cách điện. Các bulông + êcu dùng để bắt thanh cái phải được làm bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng, có đủ vòng đệm, long đen vênh và quy cách phù hợp. Yêu cầu bọc cách điện bằng ông ghen co nhiệt cho hệ thống thanh cái. Nêu rõ kích thước thanh cái. + Biến dòng điện (BI) dạng tròn kiểu CT0.6 có tỷ số biến phù hợp với loại Tủ phân phối 0,4kV. Cấp chính xác ≤ 1,0 và phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc các TCVN, IEC khác tương đương trong chế tạo và thử nghiệm hiện hành. |
| 4 | Chứng chỉ | ISO9001: 2000 hoặc tương đương |
| 5 | Biên bản thử nghiệm thử nghiệm thường xuyên. | Đồng hồ Voltmet, Ampemet, chống sét van, Aptomat, biến dòng điện, Chống sét van |
| 6 | Biên bản thí nghiệm, kiểm định của đơn vị thử nghiệm độc lập | Aptomat, biến dòng điện |
| 7 | Bản vẽ chi tiết tủ | Có |

10. Ghip 2 bulong:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | ≥ 2025 |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624, hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |
| 5 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước. |
| 7 | Phạm vi sử dụng: + Kẹp 25-120, 2 bulong |  | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120 mm2 |
| 8 | Cấu tạo: |  |  |
| 9 | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999 |
| 10 | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện. |
| 11 | Mô men siết gây hỏng bu lông | Nm | ≥20 |
| 12 | Số bulon: + Kẹp 25-120, 2 bulong |  | 02 |
| 13 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước. |
| 14 | Số lưỡi ngàm: + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | 03 |
| 15 | Độ ăn sâu của răng ghíp | Mm | 1,5-2 |
| 16 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290A |
| 17 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp . |
| 18 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng. |
| 19 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục |  | 290 A |
| 20 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức |  | 800C |
| 21 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút |  | 6 KV |
| 22 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥1400C |
| 25 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương |
| 26 | Trên bề mặt ghíp phải có tên (hoặc logo) của nhà sản xuất và phải ghi rõ ghíp trên được dùng với tiết diện dây lớn nhất và tiết diện dây nhỏ nhất. Các ký hiệu phải dập chìm (hoặc nổi) trên ghíp |  | Có |
| 27 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | a)Thử nghiệm độ bền cơ b)Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước c)Thử lão hóa thời tiết d)Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp e)Thử bảo vệ ăn mòn f)Thử chu kỳ nhiệt g)Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức |

11. Module RF

| TT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất: | Nêu rõ |
| 2 | Nhà sản xuất: | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất: | ≥ 2025 |
| 4 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| I. | Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 1.1 | Dải điện áp hoạt động | DC: 5V ~ 15V |
| 1.2 | Công suất tiêu thụ | < 1W và 5VA |
| 1.3 | Điều kiện môi trường làm việc | Nhiệt độ làm việc bình thường: 0÷55 độ C. Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0÷70 độ C. Độ ẩm tương đối: + Trung bình năm: <75% + 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% + Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85%. |
| 1.4 | Cấp cách điện vỏ | Cấp II |
| 1.5 | Bảo vệ chống xâm nhập bụi và nước | IP51 |
| 1.6 | Tần số trung tâm | 408,925MHz |
| 1.7 | Băng thông | 50kHz |
| 1.8 | Tốc độ truyền | 9600bps (khả trình) |
| 1.9 | Khoảng cách phủ sóng RF | Không vật cản: 100m Có vật cản: 60m |
| 1.10 | Cổng giao tiếp | Cổng UART - Mức logic 0: 0V - Mức logic 1: +3,3V |
| II. | Yêu cầu khác |  |
| 2.1 | Yêu cầu khác | Module được lắp đặt đồng bộ bên trong ngăn chứa module của DCU mã hiệu GD-01 mà Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang sử dụng. |

12. DCU có khả năng thu thập dữ liệu được các loại công tơ CE-18, ME-40, ME-41 ME-42 đang trên lưới Công ty Điện lực Hà Tĩnh (số lượng 3 cái).

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất: | Nêu rõ |
| 2 | Nhà sản xuất: | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất: | ≥ 2025 |
| 4 | Mã hiệu: | Nêu rõ |
| 1. | Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 1.1 | Nguồn điện áp lưới (pha-đất) | AC 220/380V± 10% và 50Hz±lHz |
| 1.2 | Sơ đồ đẩu dây cấp nguồn cho DCU | 1 pha 2 dây hoặc 3 pha 4 dây. Đối với nguồn 3 pha 4 dây: DCU vẫn duy trì hoặt động bình thường khi mất điện áp của 1 pha hoặc 2 pha bất kỳ |
| 1.3 | Công suất tiêu thụ | Tối đa 7W/25VA |
| 1.4 | Điều kiện môi trường làm việc | Nhiệt độ làm việc bình thường: 0÷55 độ C. Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0÷70 độ C. Độ ẩm tương đối: + Trung bình năm: <75% + 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% + Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85%. |
| 1.5 | Lưu trữ dữ liệu của công tơ | Có khả năng lưu trữ một lượng dữ liệu tương ứng: chỉ số điện năng cùa 1.000 công tơ x 02 ngày gần nhất |
| 1.6 | Yêu cầu về điện | Cấp cách điện bảo vệ: cấp 2 theo IEC62052-1s1 Đảm bảo thử nghiệm điện áp xoay chiều theo các tiêu chuẩn IEC 62053-21, 22. Đảm bảo thử nghiệm điện áp xung theo tiêu chuẩn IEC 62052-11. |
| 1.7 | Cấp bảo vệ chống xâm nhập bụi, nước | Lắp đặt trong hộp bảo vệ với IP51 theo IEC 60529 hoặc lắp đặt không cần hộp bảo vệ với IP54 theo IEC 60529 |
| 1.8 | Bảo mật truy cập phần mềm | Bảo vệ ít nhất bằng 02 cấp mật khẩu: + Cấp 1: đọc dữ liệu của DCU + Cấp 2: đồng bộ thời gian cùa DCU + Cấp 3: cài đặt tất cà các tham số của DCU |
| 1.9 | Thu thập dữ liệu công tơ | Mạng RF: Tần số trung tâm: 408,925MHz; Công suất phát xạ: ≤ 5W; Băng thông: 50kHz (theo giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện do Cục Tần số cấp phép cho EVN) |
| 1.10 | Truyền dữ liệu về trung tầm thu thập số liệu | Dịch vụ GPRS hoặc 3G của mạng thông tin di động |
| 1.11 | Cổng giao tiếp tại chỗ | RS232 hoặc RS485 |
| 1.12 | Chỉ thị trạng thái vận hành | Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái kết nối mạng, trạng thái truyền dừ liệu bằng đèn LED |
| 1.13 | Đồng hồ và lịch biểu thời gian | DCU phải có đồng hồ thời gian tích hợp bên trong với độ chính xác phù hợp thẹo tiêu chuẩn IEC 62054-21. Đồng hồ được đồng bộ theo các tín hiệu thời gian nhận từ giao tiếp truyền thông từ xa hoặc tại chỗ. Pin dự phòng cấp điện cho đồng hồ thời gian thực (RTC) trong DCU phải sử dụng pin điện một chiều (DC) kiểu không nạp lại, có tuổi thọ ít nhất 10 năm. DCU phải có tín hiệu cảnh báo khi pin sắp hết khả năng làm việc. Lịch biểu trong DCU theo dương lịch, có năm nhuận. |
| 1.14 | Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU | Các thông số của DCU có thể được cài đặt tại chỗ qua cổng giao tiếp trên DCU hoặc từ xa qua mạng di động bàng giao thức TCP/IP. Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU có giao thức truyền dữ liệu phù hợp với Phụ lục 2 về Giao thức truyền dữ liệu hoặc theo công bố của nhà sàn xuất. Nhà sản xuất phải cung cấp tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng chi tiết giao thức truyền dừ liệu của DCU khi cung cấp hàng hóa và hỗ trợ bên mua tích hợp giao thức truyền dữ liệu của DCU vào hệ thống cùa bên mua. |
| II | Phụ kiện |  |
| 2.1 | Phụ kiện kèm theo | Ăng ten RF |
|  |  | Ăng ten GPRS/4G |
|  |  | Ke bắt anten RF |

13. DCU có khả năng thu thập dữ liệu các chủng loại công tơ điện tử 1 pha có đo xa bằng công nghệ RF: SF80P-20, SF80C-10 SF80C-20; SF80C-21 và 3 pha chủng loại TF100P-20; TF100P-30; TF10M-30; TF100M-31; TF100M-30 hoặc tương đương hiện đang sử dụng trên lưới điện của PC (số lượng 2 cái).

| STT | Mô tả | Đặc tính kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Năm sản xuất | ≥ 2025 |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001-2015 |
| 6 | Hợp quy | Bộ tập trung dữ liệu (DCU) đã có chứng nhận hợp quy theo quy định hiện hành của Nhà nước |
| 7 | Nguồn điện áp lưới | AC 220V ± 10% |
| 8 | Tần số làm việc | 50 Hz ± 1Hz |
| 9 | Sơ đồ đấu dây cấp nguồn cho DCU | 1 pha 2 dây |
| 10 | Công suất tiêu thụ | Tối đa 7W/25VA |
| 11 | Nhiệt độ làm việc | -10÷55 độ C |
| 12 | Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản | -10÷70 độ C |
| 13 | Độ ẩm tương đối | - Trung bình năm: ˂75% - 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% - Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85% |
| 14 | Lưu trữ dữ liệu của công tơ | Có khả năng lưu trữ một lượng dữ liệu tương ứng: Chỉ số điện năng của 1.000 công tơ x 02 ngày gần nhất. |
| 15 | Yêu cầu về điện | - Cấp cách điện bảo vệ: Cấp 2 theo IEC 62052-11 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều 4kV theo IEC 62053-21, 22 - Thử nghiệm điện áp xung 6kV theo IEC 62052-11 |
| 16 | Cấp bảo vệ chống xâm nhập bụi, nước | - Lắp đặt trong hộp bảo vệ: IP51 theo IEC 60529 |
| 17 | Bảo mật truy cập phần mềm | Bảo vệ ít nhất bằng 03 cấp mật khẩu: - Cấp 1: đọc dữ liệu của DCU - Cấp 2: đồng bộ thời gian của DCU - Cấp 3: cài đặt tất cả các tham số của DCU |
| 18 | Thu thập dữ liệu công tơ | Thu thập dữ liệu công tơ qua công nghệ RF. Tần số: 408.925MHz Công suất phát xạ: ≤500mW Băng thông: 50kHz (theo giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện do Cục Tần số cấp phép cho EVN). |
| 19 | Truyền dữ liệu về trung tâm thu thập số liệu | Dịch vụ 4G của mạng thông tin di động tại Việt Nam. Trong trường hợp các khu vực có kết nối 4G không ổn định thiết bị sẽ kết nối 3G hoặc GPRS tuỳ theo chất lượng sóng của nhà mạng. |
| 20 | Cổng giao tiếp tại chỗ | RS485 |
| 21 | Chỉ thị trạng thái vận hành | Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái kết nối mạng, trạng thái truyền dữ liệu bằng đèn LED |
| 22 | Đồng hồ và lịch biểu thời gian | - DCU có đồng hồ thời gian thực tích hợp bên trong với độ chính xác phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 62054-21. - Đồng hồ được đồng bộ theo các tín hiệu thời gian nhận từ giao tiếp truyền thông từ xa hoặc tại chỗ. - Pin dự phòng cấp điện cho đồng hồ thời gian thực (RTC) trong DCU phải sử dụng pin điện một chiều (DC) kiểu không nạp lại, có tuổi thọ ít nhất 10 năm. - DCU có tín hiệu cảnh báo khi pin sắp hết khả năng làm việc. - Lịch biểu trong DCU theo dương lịch, có năm nhuận. |
| 23 | Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu | - Các thông số của DCU được cài đặt tại chỗ qua cổng giao tiếp trên DCU hoặc từ xa qua mạng di động bằng giao thức TCP/IP. - Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU có giao thức truyền dữ liệu phù hợp Giao thức truyền dữ liệu hoặc theo công bố của nhà sản xuất. |
| 24 | Bộ dữ liệu thu thập qua DCU |  |
|  | Đối với dữ liệu công tơ thu thập qua đường truyền RF | Dữ liệu công tơ được thu thập với tần suất 1 ngày 1 lần, gồm các thông tin: - Thời gian hiện tại của công tơ. - Điện áp, dòng điện, hệ số công suất - Chỉ số điện năng tác dụng tổng, các biểu giá, thời điểm đọc. Đối với khách hàng có nguồn điện năng lượng tái tạo bán trên lưới, thu thập cả hai chiều giao, nhận. - Chỉ số chốt trên công tơ (nếu công tơ có chức năng chốt chỉ số) - Mã công tơ (Số No. công tơ) |
|  | Đối với dữ liệu công tơ tổng tại trạm công cộng, bán điện trạm chuyên dùng thu thập qua đường truyền RS485 | Bao gồm tối thiểu các loại dữ liệu: a. Dữ liệu thu thập hàng giờ: ghi nhận theo chu kỳ 60 phút/ lần bắt đầu từ 00 giờ 00 hàng ngày, gồm các thông số: - Thông số tức thời gồm: Điện áp, dòng điện, hệ số công suất theo từng pha và thời điểm đọc. b. Dữ liệu thu thập hàng ngày: thu thập 1 ngày/ lần, trong khoảng thời gian từ 00h30 đến 16h30 hàng ngày, gồm các thông số: - Thời gian hiện tại của công tơ. - Chỉ số chốt hàng ngày điện năng tác dụng biểu tổng, theo ba biểu và điện năng phản kháng biểu tổng, theo hai chiều giao nhận, thời điểm đọc (nếu công tơ có chức năng chốt dữ liệu theo ngày). - Biểu đồ phụ tải (load profile) công suất tác dụng, công suất phản kháng theo khoảng chu kỳ tích phân 30 phút/ lần trên công tơ. c. Dữ liệu thu thập hàng tháng: - Thông số chỉ số chốt: Chỉ số chốt điện năng tác dụng (theo ba biểu và biểu tổng), công suất tác dụng cực đại và thời điểm xảy ra công suất tác dụng cực đại theo hai chiều giao nhận, thời điểm chốt dữ liệu ngay sau thời điểm công tơ được lập trình chốt chỉ số trong tháng. |

14. DCU có khả năng thu thập dữ liệu các chủng loại công tơ 1 pha đo xa bằng công nghệ RF: DDS26D và 3 pha chủng loại DTS27 hoặc tương đương hiện đang sử dụng trên lưới điện của PC (số lượng 1 cái).

| STT | Mô tả | Mô tả đặc tính kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| I | CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001-2015 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn/Quy chuẩn áp dụng: | QCVN 117:2020/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến CEI EN 60529: Các cấp độ bảo vệ của hộp (Mã IP). QCVN 47:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện của Bộ Thông tin Truyền thông QCVN 18:2022/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện. QCVN 86:2019/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động W-CDMA FDD. |
| 6 | Yêu cầu về hợp quy | Bộ tập trung dữ liệu (DCU) đã có chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy theo quy định hiện hành của Nhà nước. |
| 7 | Nguồn điện áp lưới | AC 220 ± 10% |
| 8 | Tần số làm việc | 50Hz ± 1Hz |
| 9 | Sơ đồ đấu dây cấp nguồn cho DCU | 1 pha 2 dây |
| 10 | Công suất tiêu thụ | Tối đa 7W/25VA |
| 11 | Điều kiện môi trường làm việc: |  |
|  | Nhiệt độ làm việc bình thường: | 0÷55 độ C |
|  | Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản | 0÷70 độ C |
|  | Độ ẩm tương đối: | - Trung bình năm: <75% - 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% - Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85% |
| 12 | Lưu trữ dữ liệu của công tơ | Có khả năng lưu trữ một lượng dữ liệu tương ứng: chỉ số điện năng của 1.000 công tơ x 02 ngày gần nhất |
| 13 | Yêu cầu về điện: |  |
|  | Cấp cách điện bảo vệ: | Cấp 2 theo IEC62052-11 |
|  | Thử điện áp xoay chiều tần số công nghiệp 50Hz | 4 kV |
|  | Thử nghiệm điện áp xung | 6 kV |
| 14 | Cấp bảo vệ chống xâm nhập bụi, nước | - Lắp đặt trong hộp bảo vệ: IP51 theo IEC 60529 - Lắp đặt không cần hộp bảo vệ: IP54 theo IEC 60529 |
| 15 | Bảo mật truy cập phần mềm | Bảo vệ ít nhất bằng 03 cấp mật khẩu: - Cấp 1: đọc dữ liệu của DCU - Cấp 2: đồng bộ thời gian của DCU - Cấp 3: cài đặt tất cả các tham số của DCU |
| 16 | Thu thập dữ liệu công tơ | Thu thập dữ liệu công tơ qua công nghệ RF. Với công nghệ RF sử dụng tần số trung tâm: 408,925MHz; Công suất phát xạ: ≤ 500mW; Băng thông: 50kHz (theo giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện do Cục Tần số cấp phép cho EVN) |
| 17 | Truyền dữ liệu về trung tâm thu thập số liệu | Dịch vụ 3G hoặc 4G của mạng thông tin di động |
| 18 | Cổng giao tiếp tại chỗ | RS232 hoặc RS485. Cổng này được sử dụng để giao tiếp/ thu thập dữ liệu công tơ 3 pha 3 biểu giá. |
| 19 | Chỉ thị trạng thái vận hành | Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái kết nối mạng, trạng thái truyền dữ liệu bằng đèn LED |
| 20 | Đồng hồ và lịch biểu thời gian | - DCU có đồng hồ thời gian tích hợp bên trong với độ chính xác phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 62054-21. - Đồng hồ được đồng bộ theo các tín hiệu thời gian nhận từ giao tiếp truyền thông từ xa hoặc tại chỗ. - Pin dự phòng cấp điện cho đồng hồ thời gian thực (RTC) trong DCU phải sử dụng pin điện một chiều (DC) kiểu không nạp lại, có tuổi thọ ít nhất 10 năm. - DCU phải có tín hiệu cảnh báo khi pin sắp hết khả năng làm việc. - Lịch biểu trong DCU theo dương lịch, có năm nhuận. |
| 21 | Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU | - Các thông số của DCU có thể được cài đặt tại chỗ qua cổng giao tiếp trên DCU hoặc từ xa qua mạng di động bằng giao thức TCP/IP. - Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU có giao thức truyền dữ liệu phù hợp Giao thức truyền dữ liệu hoặc theo công bố của nhà sản xuất. - Nhà sản xuất sẽ cung cấp tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng chi tiết giao thức truyền dữ liệu của DCU khi cung cấp hàng hóa và hỗ trợ bên mua tích hợp giao thức truyền dữ liệu của DCU vào hệ thống của bên mua. |
| II | BỘ DỮ LIỆU THU THẬP QUA DCU |  |
| 1 | Đối với dữ liệu công tơ thu thập qua đường truyền RF | Dữ liệu công tơ được thu thập với tần suất 1 ngày 1 lần, gồm các thông tin: - Thời gian hiện tại của công tơ. - Điện áp, dòng điện, hệ số công suất - Chỉ số điện năng tác dụng tổng, các biểu giá, thời điểm đọc. Đối với khách hàng có nguồn điện năng lượng tái tạo bán lên lưới, thu thập cả hai chiều giao, nhận. - Chỉ số chốt trên công tơ (nếu công tơ có chức năng chốt chỉ số) - Mã công tơ (Số No. công tơ) |
| 2 | Đối với dữ liệu công tơ tổng tại trạm công cộng, bán điện trạm chuyên dùng thu thập qua đường truyền RS485 | Bao gồm tối thiểu các loại dữ liệu: a. Thông tin cài đặt trên công tơ b. Dữ liệu thu thập hàng giờ: ghi nhận theo chu kỳ 60 phút/lần bắt đầu từ 00 giờ 00 hàng ngày, gồm các thông số: - Thông số tức thời gồm: Điện áp, dòng điện, hệ số công suất theo từng pha và thời điểm đọc. - Cảnh báo sự kiện: Tất cả các sự kiện mà công tơ ghi nhận được và lưu trữ được trên công tơ. c. Dữ liệu thu thập hàng ngày: thu thập 1 ngày/lần, trong khoảng thời gian từ 00g30 đến 16g30 hàng ngày, gồm các thông số: - Thời gian hiện tại của công tơ. - Chỉ số chốt điện năng tác dụng biểu tổng, theo ba biểu và điện năng phản kháng biểu tổng, theo hai chiều giao nhận, thời điểm đọc. - Biểu đồ phụ tải (load profile) công suất tác dụng, công suất phản kháng theo khoảng chu kỳ tích phân 30 phút/lần trên công tơ. d. Dữ liệu thu thập hàng tháng: - Thông số chỉ số chốt: Chỉ số chốt điện năng tác dụng (theo ba biểu và biểu tổng), công suất tác dụng cực đại và thời điểm xảy ra công suất tác dụng cực đại theo hai chiều giao nhận, thời điểm chốt dữ liệu ngay sau thời điểm công tơ được lập trình chốt chỉ số trong tháng. - Số lần lập trình và thời gian lập trình cuối. |

15. Điều hòa treo tường công suất 24000BTU

15.1. Thông số kỹ thuật:

- Nhà sản xuất/nước sản xuất: Nêu rõ

- Năm sản xuất: Nêu rõ

- Mã hiệu: Nêu rõ

- Loại ga làm lạnh: R410 A

- Loại máy điều hòa: 1 chiều chỉ làm lạnh

- Công suất làm lạnh: 2.5 Hp (2.5 Ngựa) – 23.000 Btu/h

- Diện tích sử dụng: Diện tích 31 – 35 m² hoặc 93 – 105 m³ khí

- Nguồn điện (Ph/V/Hz): 1 Pha, 220 – 240 VAC, 50Hz

- Công suất tiêu thụ điện: Theo nhà sản xuất

- Kích thước ống đồng Gas (mm):  6.35/15.88

- Chiều dài ống gas tối đa (m): Theo nhà sản xuất

- Chênh lệch độ cao (tối đa) (m): Theo nhà sản xuất

15.2. Thông số dàn lạnh:

- Nhà sản xuất/nước sản xuất: Nêu rõ

- Số seri: Theo nhà sản xuất

- Model dàn lạnh: Theo nhà sản xuất

- Kích thước dàn lạnh (mm): Theo nhà sản xuất

- Trọng lượng dàn lạnh (Kg): Theo nhà sản xuất

15.3. Tiêu chuẩn dàn nóng:

- Nhà sản xuất/nước sản xuất: Nêu rõ

- Số seri: Theo nhà sản xuất

- Model dàn nóng: Theo nhà sản xuất

- Kích thước dàn nóng (mm): Theo nhà sản xuất

- Trọng lượng dàn nóng (Kg): Theo nhà sản xuất

16. Tủ tụ bù trọn bộ

- Khối lượng vật tư

| Danh sách vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tủ tụ bù 0.4kV-30 kVAr trọn bộ | Tủ | 108 | 3 tủ dùng Ti kẹp 100/5 67 tủ dùng Ti kẹp 150/5 22 tủ dùng Ti kẹp 250/5 7 tủ dùng Ti kẹp 300/5 7 tủ dùng Ti kẹp 400/5 2 tủ dùng Ti kẹp 500/5 |
| Tủ tụ bù 0.4kV-60 kVAr trọn bộ | Tủ | 85 | 3 tủ dùng Ti kẹp 150/5 25 tủ dùng Ti kẹp 250/5 23 tủ dùng Ti kẹp 300/5 22 tủ dùng Ti kẹp 400/5 10 tủ dùng Ti kẹp 500/5 2 tủ dùng Ti kẹp 600/5 |
| Phụ kiện lắp đặt cho Tủ tụ bù |  |  |  |
| Cáp Cu/XLPE/PVC 3x35 +1x16mm2 | Mét | 648 |  |
| Cáp Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 mm2 | Mét | 510 |  |
| Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4mm2 | Mét | 1158 |  |
| Đầu cốt M35 | Cái | 864 |  |
| Đầu cốt M50 | Cái | 680 |  |
| Dây đồng Cu/PVC 1x35mm2 bắt tiếp địa | mét | 579 |  |
| Đinh ốc, bulong bắt tiếp địa TBA | Bộ | 386 |  |
| Băng dính | Cuộn | 193 |  |
| Ống co nhiệt F11/5,5 | m | 617.6 |  |
| Đầu co nhiệt 38/18 | Cái | 193 |  |
| Biến dòng hạ thế Ti kẹp | Cái | 193 | Ti kẹp 100/5: 3 cái Ti kẹp 150/5: 70 cái Ti kẹp 250/5: 47 cái Ti kẹp 300/5: 30 cái Ti kẹp 400/5: 29 cái Ti kẹp 500/5: 12 cái Ti kẹp 600/5: 2 cái |

- Khối lượng vật tư, thiết bị phục vụ lắp đặt mới cho 01 tủ tụ bù hạ áp:

| TT | Danh sách vật tư | ĐVT | 30kVAr | 60kVAr | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính trong 01 tủ tụ bù |  |  |  |  |
| 1 | Bộ điều khiển tự động | Bộ | 1 | 1 | Điều khiển bằng cosfi |
| 2 | Bình tụ 10kVAr | bình | 3 | 6 |  |
| 3 | Cầu chì | Bộ | 3 | 6 | Cầu chì 3 pha (cấp nguồn rơ le và tín hiệu mạch) 3x1pha) |
| 4 | Aptomat tổng 3P 100A - 36kA | Cái | 1 | 1 |  |
| 4.1 | Aptomat nhánh 3P 20A - 6kA | Cái | 3 | 6 |  |
| 5 | Contactor cho tụ 10kVAr | Cái | 3 | 6 | số lượng và thông số kỹ thuật phụ thuộc vào công suất và số nhóm bình tụ |
| 6 | Đèn tín hiệu | Cái | 3 | 3 | Báo điện áp pha A, B, C (phân biệt màu sắc) |
| 7 | Biến dòng điện hạ thế | Cái | 1 | 1 | Loại kẹp lắp trên dây dẫn lấy tín hiệu cho rơ le hoạt động, phù hợp theo công suất MBA Biến dòng điện 100/5 dùng cho MBA 50KVA Biến dòng điện 150/5 dùng cho MBA 75KVA Biến dòng điện 150/5 dùng cho MBA 100KVA Biến dòng điện 250/5 dùng cho MBA 160KVA Biến dòng điện 300/5 dùng cho MBA 180KVA Biến dòng điện 400/5 dùng cho MBA 250KVA Biến dòng điện 500/5 dùng cho MBA 320KVA Biến dòng điện 600/5 dùng cho MBA 400KVA |
| 8 | Tủ (vỏ tủ, hệ thống thanh cái, dây đấu nối tín hiệu, dây CU/PVC 1x6mm2 đấu nối tụ, đầu cốt đồng M6, đai treo vỏ tủ…..) | ht | 1 | 1 | Treo trên cột, vỏ composite, thép |
| 9 | Các chi phí khác liên quan (Thanh cái, phụ kiện, quản lý …) | ht | 1 | 1 |  |
| II | Vật tư đấu nối, lắp đặt (tạm tính cho 1 tủ) |  |  |  |  |
| 1 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16mm2 | m | 6 |  |  |
| 2 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35mm2 | m |  | 6 |  |
| 3 | Dây Cu/XLPE/PVC 2x4mm2 | m | 6 | 6 |  |
| 4 | Đầu cốt M35 | Cái | 8 |  |  |
| 5 | Đầu cốt M50 | Cái |  | 8 |  |
| 7 | Tiếp địa | Bộ | 1 | 1 |  |
| 7.1 | Dây đồng Cu/PVC 1x35mm2 | m | 3 | 3 |  |
| 7.2 | Đầu cose đồng M35 | cái | 2 | 2 |  |
| 7.3 | Đinh ốc, bulong bắt tiếp địa TBA | Bộ | 2 | 2 |  |
| 8 | Băng dính | Cuộn | 1 | 1 |  |
| 9 | Ống co nhiệt F11/5,5 (04 đoạn, mỗi đoạn dài 0,8m) | m | 3,2 | 3,2 |  |

16.1 Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với bình tụ bù

* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

- Đo điện dung (Capacitance measurement).

- Đo tang góc tổn hao (Measurement of the tangent of the loss angle tan δ).

- Thử điện áp tăng cao giữa các cực (Voltage test between terminals).

- Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (AC voltage test between terminals and container).

- Thử điện trở phóng điện bên trong tụ (Test of internal discharge device).

* Thử nghiệm điển hình (Type test):

- Thử nghiệm độ bền nhiệt (Thermal stability test).

- Đo tang góc tổn hao ở nhiệt độ tăng cao (Capacitor loss tangent (tan) measurement at elevated temperature).

- Thử điện áp tăng cao giữa các cực (Voltage test between terminals).

- Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (Voltage tests between terminals and container).

- Thử điện áp xung giữa cực và vỏ tụ (Lightning impulse test between terminals and container).

- Kiểm tra xả (discharge test).

- Thử lão hóa (ageing test).

- Thử khả năng tự phục hồi (self-healing test).

- Thử nghiệm phá hủy (destruction test).

Bảng kỹ thuật chi tiết:

| TT | Thông số | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tụ điện |  | - Loại tụ khô; 3 pha đấu tam giác. - Cách điện có khả năng tự phục hồi. - Có điểm bắt tiếp địa vỏ bình tụ bù. |
| 2 | Hãng/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | ≥2025 |
| 4 | Loại (mã hiệu) |  | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60831-1 và IEC 60831-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 6 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp. |
| 7 | Điện áp định mức (Un) | kV | ≥ 0,44 |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Công suất định mức 01 bình tụ | kVAr | 5, 10,15,20,25,30,40,50 |
| 10 | Chất điện môi |  | Không chứa chất PCB |
| 11 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,2 ở nhiệt độ 200C, phải có biên bản thử nghiệm chứng minh. (Giá trị này không bao gồm điện trở xả) |
| 12 | Mức cách điện xung (BIL) | kVpeak |  |
|  | Đối với tụ bù lắp tại TBA PP |  |  |
|  | - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 8 |
|  | - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 12 |
|  | Đối với tụ bù lắp trên đường dây hạ áp |  |  |
|  | - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 15 |
|  | - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 25 |
| 13 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn: | kV |  |
|  | - Cực – cực: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 10s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 2s. |  | 2,15 UN |
|  | - Cực – vỏ: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 60s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 10s hoặc tối thiểu 2s với giá trị điện áp lớn hơn 20% điện áp yêu cầu. |  | 2,1 UN + 2kV hoặc 3kV (tùy giá trị nào lớn hơn) |
| 14 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong đảm bảo điện áp của tụ giảm đến 75V hoặc thấp hơn sau 1 phút sau khi cắt khỏi lưới. |
| 15 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 UN: 8 giờ trong 24 giờ U = 1,15 UN: 30 phút trong 24 giờ U = 1,2 UN: 5 phút. U = 1,3 UN: 1phút. |
| 16 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm |
| 17 | Vật liệu làm vỏ |  | Bằng nhôm, hợp kim không rỉ |
| 18 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |
| 19 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |

16.2  Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với aptomat (MCCB)

* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

* Thử nghiệm điển hình (Type test):

i) Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+ Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

+ Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+ Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

ii) Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

iii) Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+ Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

Bảng kỹ thuật chi tiết:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | ≥2025 |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp. |
| 6 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 7 | Số cực |  | 03 cực |
| 8 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
| 9 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In <50A: Không chỉnh dòng - MCCB có In từ 50A tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
| 10 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | > 230/400 |
| 11 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 |
| 12 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
| 13 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 14 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
| 15.1 | MCCB có In < 50 A |  | > 25 |
| 15.2 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25 |
| 15.3 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |
| 15.4 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |
| 15.5 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65 |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
| 17.1 | MCCB có In < 100 A |  | 8.500/1.500 |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500 |
| 17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500 |
| 18 | Vách ngăn cách điện giữa các pha. | 4 miếng | Có |
| 19 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |
| 20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |

16.3 Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với contactor hạ áp

* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

- Thử nghiệm hoạt động và giới hạn hoạt động (operation and operating limits).

- Thử điện môi (dielectric tests).

* Thử nghiệm điển hình (Type test):

- Thử nghiệm giới hạn tăng nhiệt độ (temperature-rise limits)

- Thử nghiệm tính chất điện môi (dielectric properties).

- Thử nghiệm khả năng đóng, cắt định mức (rated making and breaking capacities).

- Thử nghiệm hiệu suất hoạt động thông thường (conventional operational performance).

- Thử nghiệm hoạt động và giới hạn hoạt động (operation and operating limits).

- Thử nghiệm hiệu suất trong điều kiện ngắn mạch (performance under short-circuit conditions).

- Mức độ bảo vệ của thiết bị (degrees of protection of the equipment).

- Thử nghiệm tương thích điện từ (tests for EMC) – hạng mục này áp dụng với contactor có mạch điện tử .

Bảng kỹ thuật chi tiết:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | ≥2025 |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-4-1, IEC 60947-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp. |
| 6 | Chủng loại |  | 3pha, chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện, có điện trở hạn chế xung đóng cắt để bảo vệ tiếp điểm chính. |
| 7 | Điện áp định mức Ue | VAC | ≥ 400 |
| 8 | Điện áp cách điện Ui | V | ≥ 690 |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 6 |
| 11 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,5 Iđm bình tụ hoặc nhóm tụ |
| 12 | Điện áp nguồn điều khiển (Us) | V | ≥ 230/400 |
| 13 | Điện áp hút (tiếp điểm contactor hút hoàn toàn) | V | (85% - 110%) Us ở nhiệt độ -50C đến +40 0C |
| 14 | Điện áp nhả (tiếp điểm contactor nhả hoàn toàn) | V | (20% - 75%) Us ở nhiệt độ -50C đến +40 0C |
| 15 | Tiếp điểm chính thường hở |  | ≥ 3NO |
| 16 | Tiếp điểm phụ |  | Lựa chọn tùy theo nhu cầu |
| 17 | Khả năng cắt dòng điện đỉnh |  | ≥200In |
| 18 | Độ bền điện (Số lần đóng cắt có tải ở điện áp định mức) | Lần | ≥ 250 000 |
| 19 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |
| 20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |

16.4 Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với bộ điều khiển tụ bù.

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | ≥2025 |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Điện áp định mức | VAC | ≥230/400 |
| 5 | Số cấp điều khiển đầu ra | Cấp | ≥ 6 |
| 6 | Tần số | Hz | 50 |
| 7 | Dòng điện đầu vào | A | 1/5 |
| 8 | Số tiếp điểm đầu ra |  | ≥ 6 |
| 9 | Kiểu tiếp điểm |  | NO (Thường mở ) |
| 10 | Chế độ điều khiển |  | Bằng tay/tự động |
| 11 | Màn hình hiển thị |  | Có |
| 12 | Phạm vi điều chỉnh |  | Hệ số công suất cosႴ: (0,8 cảm - 0,8 dung) |
| 13 | Khả năng chịu dòng điện đóng, cắt lớn nhất qua 01 tiếp điểm đầu ra. | A | ≥ 5A |
| 14 | Độ bền điện của tiếp điểm đầu ra | Lần | 100.000 |
| 15 | Cấp bảo vê |  | IP54 |

16.5 Với bộ vỏ tủ tụ bù.

Yêu cầu thử nghiệm :

-  Thử nghiệm độ bền cơ.

- Thử khả năng chấn động cơ bằng vật sắt

- Thử khả năng chịu tải tĩnh.

- Khả năng chịu tải của mái.

- Khả năng chịu tải của cửa.

- Độ bền va đập 20J

- Kiểm tra cấp bảo vệ IP

- Khả năng chống chạm vào bộ phận nguy hiểm

- Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (3 kV/1 phút)

- Khả năng chịu nhiệt ở 1000C trong 5 giờ và độ ẩm <60%: không biến dạng, phồng rộp

- Khả năng chịu nhiệt bất thường

- Thử lão hóa

- Thử cháy theo phương nằm ngang đạt cấp FH2.

Bảng kỹ thuật chi tiết

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | ≥2025 |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Kích thước |  | Tùy thuộc vào tính toán thiết kế |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60439-1; IEC 60068-2-2; IEC 60529; IEC 60068-5-75 |
| 6 | Cấp bảo vê |  | IP54 |
| 7 | Điện áp thử tần số công nghiệp | kV | ≥ 3 |
| 8 | Vật liệu làm vỏ |  | -Composite hoặc nhựa Polycarbonate theo công nghệ ép phun. - Có gân thép chịu lực. - Chịu va đập - Chống cháy |
| 9 | Các thanh trong tủ để lắp thiết bị |  | Thép sơn tĩnh điện |
| 10 | Giá, đai ..để lắp tủ ngoài trời |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 11 | Tủ phải có vị trí cáp vào và ra, có giắc co và lót cao su |  | Có |
| 12 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |
| 13 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |

16.6 Tiêu chuẩn kỹ thuật của Ti loại kẹp

| TT | Nội dung đánh giá | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất | ≥ 2025 |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm: | ISO 9001:2015 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 11845-1:2017, IEC 61869-1:2007, TCVN 7697-1:2007 Hoặc tương đương |
| 6 | Loại | 1 pha dạng kẹp,có thể tách thành 2 nửa; cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin) dùng cho trong nhà và ngoài trời |
| 7 | Điện áp định mức | ≥400V |
| 8 | Dòng điện sơ cấp định mức In(A) | 100, 150, 250, 300, 400, 500, 600 |
|  | Tỷ số biến | 100/5A |
|  |  | 150/5A |
|  |  | 250/5A |
|  |  | 300/5A |
|  |  | 400/5A |
|  |  | 500/5A |
|  |  | 600/5A |
| 9 | dòng điện quá tải liên tục Imax | 1.2In |
| 10 | Dòng điện động định mức tối thiểu | 2,5x Ith |
| 11 | Số cuộn thứ cấp | 1 |
| 12 | Cấp chính xác | ≤3 |
| 13 | Tần số | 50Hz |
| 14 | Công suất định mức | + ≤5VA đối với biến dòng có In < 200A + ≤10VA đối với biến dòng có 200 ≤ In ≤ 300A + ≤15VA đối với biến dòng có In ≥ 400A |
| 15 | Mức chịu đựng điện áp xung sét(1,2/50µs) | 6kVp |
| 16 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trong 1 phút | 3kVrms |
| 17 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | ≤500C |
| 18 | Đường kính trong vòng xuyến | Đường kính trong của vòng xuyến phải phù hợp để luồn các dây cáp đồng, nhôm bọc cách điện XLPE/PVC 0,6/1kV có tiết diện tương ứng với các dòng điện định mức như yêu cầu tại Mục 8 |
| 19 | Nhiệt độ môi trường làm việc tối đa | 500C |
| 20 | Độ ẩm môi trường tương đối | Đến 90% không đọng sương |
| 21 | cấp bảo vệ chống xâm nhập, chống bụi, chống nước | Tối thiểu IP66 |
| 22 | Phụ kiện bao gồm | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm, phù hợp để bắt 2 nửa biến dòng, đấu nối với dây dẫn dòng nhị thứ. |
| 23 | Yêu cầu thử nghiệm | Được thử nghiệm bởi phòng thử nghiệm độc lập cho chủng loại biến dòng điện chào và xuất trình trong hồ sơ dự thầu. Bảng thử nghiệm bao gồm các nội dung. - Thử nghiệm dòng điện ngắn hạn. - Thử nghiệm độ tăng nhiệt. - Thử nghiệm xung sét. - Thử độ bền điện áp tần số công nghiệp. - Xác định sai số. - Thử nghiệm cấp bảo vệ chống xâm nhập, chống bụi, chống nước - Thử nghiệm lão hóa ở 700C trong 96h. - Thử nghiệm khả năng chịu bức xạ mặt trời trong 3 chu kỳ ở 550C. |
| 24 | Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng,catalog/bản vẽ; hình ảnh thực tế | Có |

16.7 Cáp Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16mm2; Cáp Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35mm2

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Năm sản xuất |  | ≥2025 |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935, TCVN 6612-2007 hoặc tương đương |
| 3 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1 |
| 4 | Kiểu cáp |  | Cu/XLPE/PVC |
| 5 | Tiết diện danh định | mm2 | 3x35+1x16; 3x50+1x35 |
| 6 | Vật liệu ruột dẫn |  | Đồng tròn bện chặt |
| 7 | Số sợi * Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16 - Dây pha CXV 1x35 - Dây trung tính CXV 1x16 * Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 - Dây pha CXV 1x50 - Dây trung tính CXV 1x35 | Sợi | ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 |
| 8 | Đường kính ruột dẫn - nhỏ nhất/lớn nhất. * Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16 - Dây pha CXV 1x35 - Dây trung tính CXV 1x16 * Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 - Dây pha CXV 1x50 - Dây trung tính CXV 1x35 | mm | 6,6/7,5 4,6/5,2 7,7/8,6 6,6/7,5 |
| 9 | Vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 10 | Chiều dày cách điện danh định: * Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16 - Dây pha CXV 1x35 - Dây trung tính CXV 1x16 * Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 - Dây pha CXV 1x50 - Dây trung tính CXV 1x35 | mm | 0,9 0,7 1,0 0,9 |
| 11 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC |
| 12 | Chiều dày vỏ bọc danh định: - Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16 - Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 | mm | ≥ 1,0 ≥ 1,2 |
| 13 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 200C * Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16 - Dây pha CXV 1x35 - Dây trung tính CXV 1x16 * Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 - Dây pha CXV 1x50 - Dây trung tính CXV 1x35 | Ω/km | ≤ 0,524 ≤ 1,15 ≤ 0,387 ≤ 1,15 |
| 14 | Cơ tính của lớp cách điện |  |  |
|  | Độ bền kéo của XLPE trước lão hóa | N/mm2 | ≥ 12,5 |
| 15 | Cơ tính của lớp võ bọc |  |  |
|  | Độ bền kéo của võ bọc trước lão hóa | N/mm2 | ≥ 12,5 |
|  | Độ bền kéo của võ bọc sau lão hóa | N/mm2 | ≥ 12,5 |
| 16 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2,4 |
| 17 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép | 0C |  |
|  | Làm việc bình thường |  | 900C |
|  | Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây |  | 2500C |

16.8 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Năm sản xuất |  | ≥2025 |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935, TCVN 6612-2007 hoặc tương đương |
| 3 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1 |
| 4 | Kiểu cáp |  | Cu/XLPE/PVC |
| 5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x4 |
| 6 | Vật liệu ruột dẫn |  | Đồng tròn bện chặt |
| 7 | Số sợi * Cu/XLPE/PVC 2*4 | Sợi | ≥ 7 |
| 8 | Đường kính ruột dẫn - nhỏ nhất/lớn nhất. * Cu/XLPE/PVC 2*4 | mm |  |
| 9 | Vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 10 | Chiều dày cách điện danh định: * Cu/XLPE/PVC 2*4 | mm | 0,7 |
| 11 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC |
| 12 | Chiều dày vỏ bọc danh định: * Cu/XLPE/PVC 2*4 | mm | ≥ 1,0 |
| 13 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 200C * Cu/XLPE/PVC 2*4 | Ω/km | ≤ 4,61 |
| 14 | Cơ tính của lớp cách điện |  |  |
|  | Độ bền kéo của XLPE trước lão hóa | N/mm2 | ≥ 12,5 |
| 15 | Cơ tính của lớp võ bọc |  |  |
|  | Độ bền kéo của võ bọc trước lão hóa | N/mm2 | ≥ 12,5 |
|  | Độ bền kéo của võ bọc sau lão hóa | N/mm2 | ≥ 12,5 |
| 16 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2,4 |
| 17 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép | 0C |  |
|  | Làm việc bình thường |  | 900C |
|  | Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây |  | 2500C |

16.9 Đầu cose Đồng

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất/Xuất xứ | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất | ≥2025 |
| 3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Nêu rõ |
|  | - C 6 | Nêu rõ |
|  | - C 35 | Nêu rõ |
|  | - C 50 | Nêu rõ |
| 4 | Website nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
| 7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |
|  | - C 6 | 1 |
|  | - C 35 | 1 |
|  | - C 50 | 1 |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |
|  | - C 35 | 35 |
|  | - C 50 | 50 |
|  | - C 6 | 6 |
| 11 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |
|  | - C 6 | ≥55 |
|  | - C 35 | ≥220 |
|  | - C 50 | ≥270 |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |
|  | - C 6 | ≥1,1 |
|  | - C 35 | ≥3,6 |
|  | - C 50 | ≥5,6 |
| 14 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |
| 16 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |
| 17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu |

Yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu chung:

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Kiểm tra các kích thước

2) Kiểm tra các ký hiệu

2. Thử nghiệm điển hình (Type tests):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

3. Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

16.10 Băng dính:

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất | ≥ 2025 |
| 3 | Màu sắc | Đen |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật | Băng keo cách điện được làm từ chất liệu màng nhựa có tính đàn hồi và có khả năng cách điện tốt. có khả năng chống cháy, chịu nhiệt, chống thấm nước hiệu quả, khó bắt lửa hạn chế cháy nổ chập điện. Trên màng được phủ một lớp keo có độ dính vừa phải. Dễ dán dính và bám chắc trong 1 thời gian dài trong các môi trường nhiệt độ khác nhau. |
| 5 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5631 - 1991 |

16.11 Ống co nhiệt F11/5,5

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất | ≥ 2025 |
| 3 | Chất liệu | có khả năng cách nhiệt, chống cháy cao |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật | Nhiệt độ co khoảng 90°C-125°C, nhiệt độ hoạt động từ -55°C đến 135°C Trước khi co có đường kính 11mm. sau khi co có đường kính 5.5mm |
| 5 | Mã hiệu | Nêu rõ |

16.12 Đầu co nhiệt 38/18

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất | ≥ 2025 |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật | Được thiết kế cho cáp 4 sợiCu/XLPE/PVC 3x35+1x16 Và Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35. Các đầu cáp đều có tráng keo trong ống để tránh nước mưa xâm nhập vào và tăng độ kết dính của đầu cáp.Các pha của đầu cáp được đánh dấu theo màu thứ tự pha thuận tiện cho việc lắp đắt đầu cáp không bị nhầm lẫn. Tất cả các vật liệu cấu thành đầu cáp đều có khả năng chịu được tia cực tím và thời tiết nắng mưa. |
| 5 | Mã hiệu | Nêu rõ |

### 16.13 Dây đồng hạ thế 1 pha Cu/PVC 1x35mm2:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | 2025 |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1, IEC 60502-1, TCVN 6612-2007, TCVN 6610 hoặc tương đương |
| 2 | Loại cáp |  | Cáp treo hạ thế lõi đồng, vỏ bọc cách điện PVC. |
| 3 | Vật liệu vỏ bọc cách điện |  | PVC |
| 4 | Loại ruột dẫn |  | Ruột dẫn một sợi đặc, ruột dẫn bện |
| 5 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 1x35 |
| 6 | Số sợi 1x35 mm2 | Sợi | 6 |
| 7 | Khối lượng cáp gần đúng 1x35 mm2 | Kg/km | Nêu rõ |
| 8 | Độ dày của lớp cách điện 1x35 mm2 | mm | 1.2 |
| 9 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn trên 1km ở 200C 1x35 mm2 | /km | ≤ 0.524 |
| 10 | Đánh dấu dây dẫn |  | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài dây dẫn, các thông tin sau được in bằng mực không phai: - Nhà sản xuất (NSX) - Năm sản xuất - Loại dây dẫn: - Tiết diện danh định (mm2) - Điện áp định mức: - Số mét dài của dây dẫn… |
| 11 | Hệ thống các biên bản thí nghiệm |  | Đầy đủ |

II.3 Các yêu cầu khác

Trước khi giao hàng nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau: Tối thiểu 05 ngày trước ngày giao hàng, Chủ đầu tư phải nhận được 01 bộ chứng từ giao hàng của Nhà thầu bao gồm:

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thông báo giao hàng | 01 bản gốc |
| 2 | Hàng hóa nhập khẩu | - Tờ khai hàng hóa nhập khẩu: 01 bản sao. - Vận đơn sạch đường biển hoặc đường hàng không : 01 bản sao. - Bảng kê đóng gói hàng hóa (Packing list): 01 bản gốc hoặc bản sao công chứng. - Giấy chứng nhận xuất xứ hợp lệ theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa (CO): 01 bản gốc hoặc bản sao công chứng. - Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng (C/Q) của Nhà sản xuất: 01 bản gốc hoặc bản sao công chứng. - Biên bản thí nghiệm xuất xưởng của Nhà sản xuất: 01 bản gốc hoặc bản sao công chứng. |
| 3 | Hàng hóa trong nước | - Có đầy đủ chứng nhận chất lượng, thí nghiệm xuất xưởng và catalogue hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng của nhà sản xuất (nếu có). |
| 4 | Giấy Chứng nhận bảo hành của Nhà sản xuất/Bên bán | 01 bản gốc hoặc bản sao công chứng. |
| 5 | Thí nghiệm/Kiểm định/Hiệu chuẩn |  |
| 5.1 | Chuỗi sứ néo đơn 35kV | Số lượng: Theo yêu cầu tại mục II. Yêu cầu kỹ thuật |
| 5.2 | Các loại sứ đứng linePost | Số lượng: Theo yêu cầu tại mục II. Yêu cầu kỹ thuật |
| 5.3 | Cầu dao liên động 35kV | Số lượng: 100% |
| 5.4 | Cầu chì tự rơi 35kV | Số lượng: 100% |
| 5.5 | Các loại cầu chì ống | Số lượng: 100% |
| 5.6 | Các loại chống sét van | Số lượng: Theo yêu cầu tại mục II. Yêu cầu kỹ thuật |
| 5.7 | Các loại cáp điện | Số lượng: Theo yêu cầu tại mục II. Yêu cầu kỹ thuật |
| 5.8 | Các loại Áp tô mát | Số lượng: 100% |
| 5.9 | Các loại Biến dòng điện | Số lượng: 100% |
| 5.10 | Các loại đầu cốt đồng | Số lượng: Theo yêu cầu tại mục II. Yêu cầu kỹ thuật |
| 5.11 | Các loại bình tụ bù hạ thế | Số lượng: 100% |
| 6 | Đơn vị Thí nghiệm/Kiểm định/Hiệu chuẩn | Các tổ chức, đơn vị thí nghiệm/kiểm định/hiệu chuẩn đầy đủ năng lực, uy tín có chức năng theo quy định của pháp luật. |

III. Bản vẽ

- Không yêu cầu.

III. Kiểm tra và thử nghiệm

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu.

- Kết quả kiểm tra thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật hoặc ngược lại nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác khi đó Bên Mời thầu từ chối không nhận hàng hoá.

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.