GIỚI THIỆU BIÊN CHẾ HỒ SƠ

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Hoàn Kiếm - Ba Đình - Thanh Trì” được thiết kế 01 bước và biên chế thành 3 tập:

- Tập I: Thuyết minh - Tổ chức xây dựng.

+ Quyển I.1: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật.

+ Quyển I.2: Tổ chức xây dựng.

- Tập II: Các bản vẽ.

- Tập III:  Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính.

Sau đây là nội dung Tập I: Thuyết minh – Tổ chức xây dựng.

QUYỂN I.1: THUYẾT MINH  CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

CHƯƠNG I: QUY MÔ CÔNG TRÌNH	4

I.1. Cơ sở lập BCKT-KT	4

I.2. Mục tiêu công trình	7

I.3. Quy mô công trình	7

I.4. Nguồn vốn thực hiện	7

I.5. Đặc điểm chính của công trình	7

I.6. Phạm vi công trình	7

CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	9

II.1. Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện	9

II.1.1. Đặc điểm chung:	9

II.1.2. Tình hình các ngành kinh tế, xã hội:	9

II.2. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án	11

II.2.1. Nguồn điện	11

II.2.2. Đánh giá tình hình nguồn và lưới điện hiện trạng	12

II.2.3. Độ tin cậy cung cấp điện:	12

II.3. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án	14

II.4. Sự cần thiết đầu tư	14

II.5. Các phương án kết lưới	14

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN CÁP NGẦM TRUNG ÁP	15

III.1. Điều kiện tự nhiên	15

III.1.1. Điều kiện khí hậu	15

III.1.2. Các hiện tượng địa chất vật lý, điện trở suất.	15

III.1.3. Điều kiện khí hậu tính toán.	15

III.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện.	16

III.2.1. Lựa chọn cấp điện áp	16

III.2.2. Lựa chọn kết cấu lưới điện	16

III.2.3. Lựa chọn dây dẫn	16

III.2.4. Lựa chọn phụ kiện.	16

III.2.5. Lựa chọn các giải pháp bảo vệ.	17

III.2.6. Lựa chọn giải pháp đấu nối	17

III.2.7. Lựa chọn giải pháp nối đất	17

III.2.8. Hành lang tuyến	17

III.2.9. Các biện pháp bảo vệ khác	17

III.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng	17

III.3.1. Phương thức lắp đặt cáp ngầm	17

III.3.2. Phương án xử lý chướng ngại vận trên tuyến cáp ngầm	18

III.3.3. Hành lang bảo vệ tuyến cáp ngầm	18

III.3.4. Băng cảnh báo cáp ngầm	19

III.3.5. Mốc báo cáp ngầm	19

III.4. Giải pháp kỹ thuật chi tiết	19

CHƯƠNG IV: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ	23

IV.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện	23

IV.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư - thiết bị	24

IV.2.1. Đặc tính kỹ thuật Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE	24

IV.2.2. Đặc tính kỹ thuật Hộp đầu cáp T-plug-22kV-3x240mm2	30

IV.2.3. Đặc tính kỹ thuật Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng	33

IV.2.4. Đặc tính kỹ thuật Hộp đầu cáp 22kV Cu/3x240mm2-ngoài trời-Co ngót lạnh kiểu co rút	35

IV.2.5. Đặc tính kỹ thuật Ống nhựa chịu lực HDPE-F195/150	37

IV.2.6. Đặc tính kỹ thuật mốc báo cáp	41

IV.2.7. Đặc tính kỹ thuật Băng báo hiệu cáp ngầm	42

IV.2.8. Đặc tính kỹ thuật Dây đồng bọc cách điện hạ áp-1x35mm2-Cách điện PVC	43

IV.2.9. Đặc tính kỹ thuật Cáp hạ áp-Cu-1x95mm2-Không giáp kim loại, cách điện XLPE	46

IV.2.10. Đặc tính kỹ thuật Đầu cốt	49

IV.2.11. Đặc tính kỹ thuật các loại biển	52

IV.2.12. Giá đỡ tủ	52

IV.2.13. Đặc tính kỹ thuật của Tủ RMU 22kV-kiểu modular-3 ngăn (2CD+ĐL)- Không mở rộng được; Không kết nối SCADA	54

IV.2.14. Đặc tính kỹ thuật Biến điện áp 22kV-100V-0,5/0,5-23:√3/0,1:√3/0,1:√3-Khô	67

IV.2.15. Đặc tính kỹ thuật Biến dòng điện 22kV-200/400//1A-0,5-Cách điện khô-TN	73

CHƯƠNG V: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ – THIẾT BỊ	80

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	81

VI.1. Qui định chung	81

VI.2. Địa điểm thực hiện dự án	81

VI.3. Quy mô dự án	81

VI.4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng	81

VI.4.1. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, điện...)	81

VI.4.2. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng	81

VI.4.3. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất	82

VI.5. Các tác động xấu đến môi trường	82

VI.5.1. Tác động xấu đến môi trường do chất thải	82

VI.5.2. Tác động xấu đến môi trường không do chất thải	85

VI.6.  Kế hoạch bảo vệ môi trường	87

VI.7. Cam kết	93

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU	94

VII.1. Phương thức quản lý dự án	94

VII.2. Kế hoạch đấu thầu	96

VII.3. Tiến độ thực hiện	96

CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	97

VIII.1. Kết luận	97

VIII.2. Kiến nghị	97

CHƯƠNG I: QUY MÔ CÔNG TRÌNH

## I.1. Cơ sở lập BCKT-KT

Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: “Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Hoàn Kiếm - Ba Đình - Thanh Trì” do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển điện lực Hà Nội lập dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

- Căn cứ vào Quyết định số 9783/QĐ-EVNHANOI ngày 07/10/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực TP Hà nội về việc Về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;

- Nhiệm vụ kỹ thuật đã được phê duyệt tại quyết định số 5615/QĐ-PCHOANKIEM ngày 18/11/2025 của giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm công trình: “Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Hoàn Kiếm - Ba Đình - Thanh Trì”.

- Hợp đồng số 28/HĐTV-PCHOANKIEM-EDC ngày 28/11/2025 giữa Công ty Điện lực Hoàn Kiếm và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển điện lực Hà Nội về việc thực hiện hợp đồng Gói thầu 02BS-TV-ĐTXD 2025 tư vấn lập BCKTKT công trình Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Hoàn Kiếm - Ba Đình - Thanh Trì;

* Các văn bản pháp luật áp dụng:

- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 quy định về quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công;

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

* Các thông tư, nghị định và quyết định áp dụng:

- Nghị định:

+ Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành luật điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ;

+ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Thông tư:

+ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương: quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.

+ Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

+ Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

+ Thông tư 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021;

+ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

+ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

+ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

+ Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

+ Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/1/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng và Thông tư  14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ xây dựng;

+ Thông tư 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 và Thông tư  09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng;

+ Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 Ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp thay thế cho Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016;

+ Thông tư 40/2009/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công thương quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về kỹ thuật điện: QCVN QTĐ-7: 2009/BCT, Tập 7: Thi công các công trình điện.

+ Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/ NĐ-CP  ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

- Quyết định:

+ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 03 tháng 08 năm 2016 của HĐND thành phố Hà Nội về “Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – hợp phần I”;

+ Quy hoạch phát triển điện lực TP.Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 09/02/2017;

+ Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

+ Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

+ Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Đề án: “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”;

+ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

+ Quyết định số 8848/QĐ-EVNHANOI ngày 10/9/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành “Quy định về công tác khảo sát, thiết kế dự án lưới điện cáp điện áp đến 220kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”;

+ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của EVN về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối ;

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:

- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 04/01/2023 về việc sửa đổi bổ sung các Tiêu chuẩn cơ sở EVN trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Căn cứ Văn bản số 7277/EVNHANOI-KT ngày 20/10/2022 Về việc rà soát áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở của EVN ban hành năm 2021;

- Căn cứ Thông báo số 1043/TB-EVNHANOI ngày 05/12/2022 Về việc nghiêm túc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã ban hành;

- Căn cứ Văn bản số 117/EVNHANOI-QLDTU ngày 05/01/2023 Về việc cập nhật Tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ dự án;

- Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/1/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội.

- Thông báo số 4755/TB-EVNHANOI ngày 18/10/2018 về việc tiếp tục áp dụng hạng mục gạch làm dấu trong hào cáp;

- Quy định số 3498EVN/ĐLHN-B04 ngày 4/8/2004 Quy định về viêc sử dụng băng báo hiệu cáp thay cho lưới báo hiệu cáp ngầm của Công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Văn bản số 3764/EVN/ĐLHN-P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004 về kiểm tra đảm bảo chất lượng lớp mạ kẽm nhúng nóng của vật tư, phụ kiện đưa vào vận hành;

- Quyết định 114/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Thông báo số 769/TB – EVNHANOI ngày 11/8/2023 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp.

- Căn cứ Văn bản số: 2068/EVNHANOI ngày 18/03/2020 Hướng dẫn áp dụng biện pháp thi công cáp ngầm mẫu để thi công các công trình đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 9 năm 2021 Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 9 năm 2021 Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 171/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2024 Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu nguyên khối cấp điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

## I.2. Mục tiêu công trình

Công trình: “Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Hoàn Kiếm - Ba Đình - Thanh Trì” được thực hiện nhằm mục đích chính như sau:

- Thiết lập các điểm ranh giới đo đếm sau khi sát nhập đơn vị hành chính và các điện lực khu vực (Giữa điện lực Hoàn Kiếm và các điện lực Thanh Trì, Ba Đình).

- Đảm bảo phân định rõ ràng ranh giới quản lý vận hành, quản lý chỉ số điện năng giữa các Công ty Điện lực sau sát nhập.

- Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực TP Hà Nội.

- Nâng cao hiệu quả cung cấp điện, đảm bảo vận hành tin cậy và nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng.

## I.3. Quy mô công trình

Công trình: “Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Hoàn Kiếm - Ba Đình - Thanh Trì” có quy mô như sau:

- Lắp đặt mới 04 tủ RMU 22kV-kiểu modular-3 ngăn (2CD+ĐL)- Không mở rộng được; Không kết nối SCADA;

- Lắp đặt mới 03 Biến dòng điện 22kV-200/400//1A-0,5-Cách điện khô-TN, 03 Biến điện áp 22kV-100V-0,5/0,5-23:√3/0,1:√3/0,1:√3-Khô;

- Kéo rải mới 100,5m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE;

- Lắp đặt  mới 01 vỏ tủ đo lường inox, kích thước: DxRxC 1100x1100x2300mm, 03 vỏ tủ RMU 3 ngăn inox, kích thước: DxRxC 2000x1200x2200mm.

## I.4. Nguồn vốn thực hiện

- Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản

## I.5. Đặc điểm chính của công trình

- Sử dụng tủ RMU 22kV-kiểu modular-3 ngăn (2CD+ĐL)- Không mở rộng được; Không kết nối SCADA; Biến dòng điện 22kV-200/400//1A-0,5-Cách điện khô-TN, Biến điện áp 22kV-100V-0,5/0,5-23:√3/0,1:√3/0,1:√3-Khô tại các điểm lắp đặt đo đếm ranh giới trung áp.

- Sử dụng cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.

- Sử dụng Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x240mm2 để đấu nối vào tủ RMU.

- Sử dụng Hộp nối cáp 3x240mm2 Dùng băng quấn-Đồ nhựa-Ống nối đồng để nối cáp.

- Ống bảo vệ cáp ngầm sử dụng ống nhựa HDPE-Ф195/150mm2 (chôn trực tiếp trong đất).

## I.6. Phạm vi công trình

- Địa điểm xây dựng:

Khu vực xây dựng công trình thuộc địa bàn phường Hồng Hà, Tương Mai, Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội.

- Phạm vi thực hiện:

+ Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: “Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Hoàn Kiếm - Ba Đình - Thanh Trì” đề cập những vấn đề sau:

+ Lắp đặt các tủ đo đếm ranh giới trung áp.

+ Giải pháp xây dựng mới các đoạn tuyến cáp ngầm trung áp từ tủ đo đếm ranh giới trung áp đến lưới điện trung áp hiện trạng.

+ Giải pháp bố trí thiết bị.

+ Phần tổ chức xây dựng tuyến cáp ngầm, việc tháo dỡ, thu hồi các tài sản sau cải tạo.

+ Phần kinh tế - tài chính đánh giá tính hiệu quả khi dự án đưa vào sử dụng.

CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

## II.1. Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện

### II.1.1. Đặc điểm chung:

* Phường Hồng Hà:

- Vị trí địa lý: Phường Hồng Hà giáp các phường: Bồ Đề, Long Biên, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Phú Thượng và các xã: Vĩnh Thanh, Đông Anh của thành phố Hà Nội.

- Diện tích, dân số: Phường Hồng Hà có diện tích tự nhiên là 15,09 km2; quy mô dân số là 123.282 người.

* Phường Tương Mai

- Vị trí địa lý: Địa giới hành chính của phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn phường Tương Mai và phần lớn phường Hoàng Văn Thụ, một phần phường Tân Mai, Giáp Bát, Mai Động, Vĩnh Hưng thuộc quận Hoàng Mai và một phần của phường Minh Khai, phần lớn phường Trương Định, Đồng Tâm cũ thuộc quận Hai Bà Trưng, một phần của phường Phương Liệt cũ quận Thanh Xuân.

- Diện tích, dân số: Phường Tương Mai có diện tích tự nhiên là 3,56 km2; quy mô dân số là 136.000 người.

* Phường Vĩnh Tuy

- Vị trí địa lý: Phường Vĩnh Tuy nằm ở phía Đông của Hà Nội, gần sông Hồng. Các đơn vị giáp ranh: phường mới Vĩnh Tuy tiếp giáp với một số phường/quận khác như phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), phường Mai Động (quận Hoàng Mai cũ), phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng cũ).

- Diện tích, dân số: Phường Vĩnh Tuy có diện tích tự nhiên là 2,33 km2; quy mô dân số là 90.583 người.

### II.1.2. Tình hình các ngành kinh tế, xã hội:

* Phường Hồng Hà:

- Phường Hồng Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ hoặc một phần nhiều phường ven sông Hồng (Chương Dương, Phúc Tân, Phúc Xá… và một phần các phường thuộc Tây Hồ, Long Biên, Hai Bà Trưng). Đây là phường mới có diện tích lớn nhất và dân số thuộc hàng đông nhất Hà Nội sau sắp xếp.

- Tình hình kinh tế:

+ Báo cáo bước đầu của UBND phường cho thấy kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng (ví dụ nêu mức tăng ~7% trong năm đầu thực hiện mô hình mới), thu ngân sách ước đạt và giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh. Đây là tín hiệu tích cực cho giai đoạn chuyển đổi hành chính và quy hoạch.

+ Thành phố định hướng Hồng Hà trở thành không gian phát triển đô thị ven sông (trung tâm phát triển mới), nên phường đang được ưu tiên lập quy hoạch, chỉnh trang trụ sở, tăng cường giải ngân vốn, cải tạo hạ tầng giao thông, thoát nước, và không gian công cộng dọc sông Hồng.

+ Quy mô và vị trí (dọc sông Hồng từ Nhật Tân đến Vĩnh Tuy) tạo điều kiện thu hút đầu tư bất động sản, phát triển kinh tế đô thị ven sông, không gian công cộng và du lịch sông; nếu quy hoạch—đầu tư đồng bộ, Hồng Hà có thể trở thành “trung tâm phát triển đô thị mới” của Thủ đô.

- Dịch vụ xã hội - an sinh - hành chính: Sau sáp nhập, công tác bàn giao hồ sơ, duy trì thủ tục hành chính được tổ chức liên tục; phường tiến hành củng cố trụ sở, sắp xếp lại đội ngũ công chức, và từng bước mở rộng cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh theo quy mô mới. Tuy nhiên áp lực lên trường học, y tế cơ sở và hạ tầng xã hội đang tăng.

- Văn hóa - di sản - du lịch: Khu vực ven sông Hồng có nhiều giá trị lịch sử, là lợi thế để phát triển du lịch, không gian công cộng và các sự kiện văn hoá kết hợp bảo tồn di sản; tên gọi “Hồng Hà” cũng nhằm tôn vinh mối liên hệ này.

* Phường Tương Mai:

- Phường Tương Mai chính thức hoạt động trên cơ sở sáp nhập từ các đơn vị hành chính cũ và đi vào vận hành từ ngày 1/7/2025.

- Tình hình kinh tế:

+ Cơ cấu kinh tế: thiên về thương mại — dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và hệ thống hộ kinh doanh nhỏ lẻ; nhiều chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị và dịch vụ y tế, giáo dục tư nhân hoạt động sôi động. Đây là lợi thế để phát triển kinh tế địa phương theo hướng dịch vụ, logistics và thương mại đô thị.

- Dịch vụ xã hội – an sinh – hành chính:

+ Giáo dục & y tế: mạng lưới trường học, cơ sở y tế hiện có mở rộng theo địa giới mới, nhưng cần bổ sung để đáp ứng mật độ dân số cao và nhu cầu mới.

+ An ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường: chính quyền phường đang tăng cường bám sát cơ sở, củng cố hệ thống chính trị, cải thiện an ninh trật tự và các hoạt động phòng chống cháy nổ; các kết quả ban đầu được ghi nhận nhưng vẫn cần tiếp tục.

- Văn hóa — cộng đồng: phường giữ gìn nhiều di tích, lễ hội truyền thống; hoạt động văn hoá cộng đồng được khuyến khích nhằm gắn kết cư dân mới và cũ.

* Phường Vĩnh Tuy:

- Phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở nhập một phần/khối dân cư của các phường lân cận (Vĩnh Tuy, Thanh Lương, Mai Động, một phần Vĩnh Hưng theo Nghị quyết sắp xếp). Việc sắp xếp này tập trung để tinh gọn ranh giới hành chính và thống nhất quản lý đô thị.

- Tình hình kinh tế:

+ Chuyển dịch theo hướng đô thị dịch vụ — bất động sản: Vị trí cửa ngõ Đông Nam nội đô, dọc hành lang Vành đai 2 — cầu Vĩnh Tuy — Tam Trinh khiến khu vực thu hút các dự án chỉnh trang đô thị, chung cư, thương mại, logistics và dịch vụ nhỏ. Nhiều kế hoạch thu hồi/đầu tư đất đai, dự án phát triển hạ tầng được ghi trong kế hoạch sử dụng đất/quy hoạch.

+ Doanh nghiệp vừa & nhỏ, thương mại địa phương vẫn chiếm tỷ trọng lớn: nhiều cửa hàng, xưởng nhỏ, chợ, cơ sở dịch vụ phục vụ dân cư mới sáp nhập.

+ Kết nối tốt, áp lực giao thông tăng: Các tuyến chính (Vành đai 2, cầu Vĩnh Tuy, Tam Trinh) giúp kết nối nhanh với trung tâm và phía Đông–Nam Hà Nội nhưng đồng thời tạo áp lực giao thông, nhu cầu mở rộng, quản lý ùn tắc.

+ Quy hoạch, thu hồi đất cho dự án: Các bản đồ/quy hoạch online cho thấy nhiều ô đất được xác định cho dự án chỉnh trang — cần theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng (điện, thoát nước, thoát lũ).

- Dịch vụ xã hội & dân sinh:

+ Dân số tăng nhanh sau sáp nhập khiến nhu cầu về trường học, y tế, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tăng; phường đang điều chỉnh tổ chức bộ máy, tăng cường cơ sở phục vụ.

+ Chất lượng sống cải thiện nhưng chưa đồng đều: Khu vực có dự án mới và khu đô thị (Times City gần kề) hưởng lợi nhiều; vùng bảo lưu/ổn định cũ vẫn cần đầu tư hạ tầng mềm (môi trường, thoát nước).

## II.2. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án

### II.2.1. Nguồn điện

1. Điểm ranh giới lưới điện giữa Công ty điện lực Hoàn Kiếm và Công ty điện lực Ba Đình.

- Theo địa giới hành chính mới, lưới điện của Công ty điện lực Ba Đình (HN01) thực hiện bàn giao cho Công ty điện lực Hoàn Kiếm (HN02) các TBA thuộc lộ 467E1.21 thuộc địa phận phường Hồng Hà mới gồm 05 TBA: Phú Thượng 20, Phú Thượng 4B, Phú Thượng 19, Nhật Tân 10 và Nhật Tân 25.

- Đo đếm đầu nguồn 467E1.21 do HN01 quản lý, HN01 hiện phải nhận lẻ sản lượng của 05 trạm.

- Lộ 497E1.8 do công ty Điện lực Hoàn Kiếm quản lý đầu nguồn xuất tuyến sẽ liên thông với lộ 467E1.21 do công ty Điện lực Ba Đình quản lý qua điểm giáp ranh Phú Thượng 20 (HN02) đi Phú Thượng 12 (HN01).

2. Điểm ranh giới lưới điện giữa Công ty điện lực Hoàn Kiếm và Công ty điện lực Thanh Trì.

a. Ranh giới tại khu vực Xí nghiệp bông HN:

- Công ty Điện lực Thanh Trì (HN05) đã bàn giao Công ty Điện lực Hoàn Kiếm (HN02) 07 TBA: XN Bông Hà Nội, Cty Dệt 19-5, Mai Động 6, Sao Ánh Dương, Sống Hoàng, ADG Garden 2, Mai Động 18 (thuộc lộ 460 E1.3).

- Lộ 458 E1.57 do công ty Điện lực Hoàn Kiếm quản lý đầu nguồn xuất tuyến sẽ liên thông với lộ 460 E1.3 do công ty Điện lực Thanh Trì quản lý qua điểm giáp ranh Xí nghiệp bông HN (HN02) đi Mai Động 8 (HN05).

b. Ranh giới T2 Chiếu sáng cầu Vĩnh Tuy:

- Công ty Điện lực Hoàn Kiếm (HN02) đã bàn giao Điện lực Thanh Trì (HN05) đầu nguồn xuất tuyến lộ 455 E1.57 gồm 20 TBA: Viện CN sau thu hoạch, Vĩnh Tuy 7, Kho Ba hàng, Vĩnh tuy 24, HTX Vĩnh Thành, Vĩnh Tuy 17, Vĩnh Tuy 2, Doanh trại CSBV mục tiêu số 9, Vĩnh Tuy 6, Tiểu học Vĩnh tuy, Vĩnh Tuy 5, Vĩnh Tuy 1, Vĩnh Tuy 4A, XN Bao bì xi măng, Vĩnh tuy 21, Kho Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy 13, 122 Vĩnh tuy, Vĩnh tuy 23, Cty Tùng Giang.

- Lộ 482 E1.18 do công ty Điện lực Hoàn Kiếm quản lý đầu nguồn xuất tuyến sẽ liên thông với lộ 455 E1.57 do công ty Điện lực Thanh Trì quản lý qua điểm giáp ranh T2 Chiếu sáng cầu Vĩnh Tuy (HN02) đi Cty Tùng Giang (HN05).

c. Ranh giới tại HTX Liên Thành

- Công ty Điện lực Hoàn Kiếm (HN02) đã bàn giao Điện lực Thanh Trì (HN05) đầu nguồn xuất tuyến lộ 466 E1.57 gồm 13 TBA: Giao thông Quỳnh lôi 2, Giao thông Quỳnh lôi 3, Bia Việt hà, Cty Xây dựng số 4, May Thăng long, Minh khai 25, 242 Minh khai, Nhuộm Thống nhất, Minh khai 14, Cty Lắp Máy, 124 Minh khai, Minh khai 19, Bưu điện Chợ Mơ.

- Lộ 479 E1.52 do công ty Điện lực Hoàn Kiếm quản lý đầu nguồn xuất tuyến sẽ liên thông với lộ 466 E1.57 do công ty Điện lực Thanh Trì quản lý qua điểm giáp ranh HTX Liên Thành (HN02) đi Bưu điện Chợ Mơ (HN05).

d. Ranh giới Nhà Ở Ngã Tư Vọng 3

- Công ty Điện lực Hoàn Kiếm (HN02) đã bàn giao Điện lực Thanh Trì (HN05) đầu nguồn xuất tuyến lộ 460 E1.52 gồm Đồng Tâm 17, Đồng tâm 23, Đại la 1, Cty Điện máy, Chung cư 229 Vọng, Trường tiểu học khai Trí, Cột Ngã Tư Vọng, 1E Trường Chinh.

- Lộ 485 E1.13 do công ty Điện lực Hoàn Kiếm quản lý đầu nguồn xuất tuyến sẽ liên thông với lộ 460 E1.52 do công ty Điện lực Thanh Trì quản lý qua điểm giáp ranh Nhà Ở Ngã Tư Vọng 3 (HN02) đi 1E Trường Chinh (HN05).

### II.2.2. Đánh giá tình hình nguồn và lưới điện hiện trạng

* Lưới điện khu vực dự án:

- Lưới điện khu vực dự án là chủ yếu sử dụng cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.

* Khả năng đáp ứng phụ tải:

- Các lộ cáp ngầm có kết cấu mạch vòng kín, vận hành hở, có sự hỗ trợ liên thông giữa các TBA 110kV với nhau, có tỉ lệ mang tải cao, việc đáp ứng phụ tải tương đối tốt.

* Mức độ an toàn cung cấp điện:

- Các lộ cáp ngầm có kết cấu mạch vòng kín vận hành hở, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

### II.2.3. Độ tin cậy cung cấp điện:

- - Các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối:

* Các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối bao gồm:

- Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối: SAIDI

- Chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối: SAIFI

- Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối: MAIFI

* Các chỉ số về độ tin cậy của lưới điện phân phối được tính toán như sau

- SAIDI được tính bằng tổng thời gian mất điện kéo dài trên 05 phút của khách hàng sử dụng điện và Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối điện, xác định theo công thức sau:

Trong đó:

Ti: Thời gian mất điện lần thứ i kéo dài trên 5 phút trong quý j;

Ki: Số Khách hàng sử dụng điện và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân phối điện bị ảnh hưởng bởi lần mất điện thứ i trong quý j;

n: số lần mất điện kéo dài trên 5 phút trong quý j;

K: Tổng số Khách hàng sử dụng điện và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân phối điện trong quý j.

- SAIFI được tính bằng tổng số lượt khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối điện bị mất điện kép dài trên 05 phút chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua của đơn vị phối điện, xác định theo công thức sau:

Trong đó:

n: số lần mất điện kéo dài trên 5 phút trong quý j;

K: Tổng số khách hàng trong quý j của Đơn vị phân phối điện.

- MAIFI được tính bằng tổng số lượt khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối điện bị mất điện thoáng qua (thời gian mất điện kéo dài từ 05 phút trở xuống) chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối điện, xác định theo công thức sau:

Trong đó:

m: số lần mất điện thoáng qua trong quý j;

K: Tổng số Khách hàng sử dụng điện và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân phối điện trong quý j.

Các bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện:

* Độ tin cậy cung cấp điện được thống kê và đánh giá qua hai bộ chỉ số bao gồm: Độ tin cậy cung cấp điện toàn phần và Độ tinh cây cung cấp điện của lưới điện phân phối. Mỗi bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện bao gồm 03 chỉ số SAIDI, SAIFI và MAIFI.

* Bộ chỉ số Độ tin cậy cung cấp điện toàn phần được sử dụng để đánh giá chất lượng cung cấp điện cho khách hàng mua điện của đơn vị phân phối điện và được tính toán theo quy định khi không xét các trường hợp ngừng cung cấp điện do các nguyên nhân sau:

- Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện.

- Thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn để được khôi phục cung cấp điện.

- Do sự cố thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối.

- Do các sự kiện bất khả kháng, ngoài khả năng kiểm soát của đơn vị phân phôpí điện hoặc do khách hàng sử dụng lưới điện phân phối điện vi phạm quy định của pháp luật theo quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do bộ Công Thương ban hành.

* Bộ chỉ số Độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối là một trong các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị phân phối điện được tính toán theo quy định khi không xét các trường hợp ngừng cung cấp điện do các nguyên nhân sau:

- Các trường hợp được quy định ở mục trên.

- Do mất điện từ hệ thống truyền tải

- Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của cấp điều độ có quyền điều khiển.

- Cắt điện khi thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành hệ thống điện.

- Đánh giá các chỉ số chất lượng điện năng, chỉ số tiếp cận điện năng trước và sau khi thực hiện dự án:

Các chỉ số về chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện,.. đảm bảo sẽ mang đến một chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng sử dụng điện, để đánh giá sự cần thiết đầu tư cần phải xét trên quan điểm phân tích các chỉ số chất lượng điện năng trước và sau khi thực hiện đầu tư dự án.

## II.3. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án

Các đường trục trung áp phần lớn đang vận hành cấp điện áp 22kV, có kết cấu mạch vòng kín vận hành hở và có tiết diện lớn (cáp ngầm dùng dây dẫn 3x240mm²) nên vận hành tương đối tốt, ít xảy ra sự cố.

Việc thực hiện Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Hoàn Kiếm - Ba Đình - Thanh Trì là cần thiết để đảm bảo cấp điện an toàn, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện trong khu vục trong các năm tới.

## II.4. Sự cần thiết đầu tư

Để đảm bảo phân định rõ ràng ranh giới quản lý vận hành, quản lý chỉ số điện năng giữa các Công ty Điện lực sau sát nhập; Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực TP Hà Nội; Nâng cao hiệu quả cung cấp điện, đảm bảo vận hành tin cậy và nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng thì việc thiết lập các điểm ranh giới đo đếm sau khi sát nhập đơn vị hành chính và các điện lực khu vực (Giữa điện lực Hoàn Kiếm và các điện lực Thanh Trì, Ba Đình) là hết sức cần thiết.

## II.5. Các phương án kết lưới

- Phương án kết lưới giữ nguyên hiện trạng.

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN CÁP NGẦM TRUNG ÁP

## III.1. Điều kiện tự nhiên

### III.1.1. Điều kiện khí hậu

- Công trình: “Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Hoàn Kiếm - Ba Đình - Thanh Trì” được thực hiện trên địa bàn các phường Hồng Hà, Tương Mai, Vĩnh Tuy, TP Hà Nội. Nằm trong vùng nhiệt đới, quanh nǎm tiếp nhận được lượng bức xạ mặt trời rất dồi dào và có nhiệt độ cao. Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm là 23,9ºC, cao nhất là tháng 7 (29,4ºC), thấp nhất là tháng 1 (16,6ºC). Độ ẩm và lượng mưa khá lớn. Ðộ ẩm tương đối trung bình hàng nǎm là 80,7%. Lượng mưa trung bình hàng nǎm là 1670,1 mm và mỗi nǎm có khoảng 148 ngày mưa.

### III.1.2. Các hiện tượng địa chất vật lý, điện trở suất.

- Theo QCVN 02:2022-BXD năm 2022; Quy chuẩn số liệu Quốc gia về điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng: Bảng phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính, tại các quận huyện nội thành Hà Nội (trong đó có phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) có đỉnh gia tốc nền tham chiếu agR= 0,10*g;  (g=9,81m/s2), theo phụ lục phân loại tác động của động đất theo thang MSK-64 và chuyển đổi giữa đỉnh gia tốc nền tham chiếu và cường độ chấn động bề mặt, vùng nghiên cứu xây dựng dự án thuộc cường độ chấn động bề mặt thuộc cấp VII.

- Điện trở suất của đất nền lấy theo điện trở suất của các vùng có điều kiện địa chất tương tự. Tham khảo tài liệu điện trở suất của các công trình năm 2024.

### III.1.3. Điều kiện khí hậu tính toán.

Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD. Quận Hai Bà Trưng của TP Hà Nội (giờ là phường Hai Bà Trưng) nằm trong vùng II áp lực gió tiêu chuẩn là Wo =95daN/m2, chu kỳ lặp 20 năm. Các số liệu tính toán theo bảng sau:

| STT | Chế độ tính toán | Tải trọng gió (daN/m2) | Nhiệt độ không khí (oC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ không khí thấp nhất |  | 5,0 |
| 2 | Tải trọng ngoài lớn nhất | 95 |  |
| 3 | Nhiệt độ trung bình năm |  | 23,9 |
| 4 | Nhiệt độ không khí cao nhất |  | 41,8 |
| 5 | Mật độ sét đánh | 10,9 lần/km2/năm |  |

III.1.4. Tuyến cáp ngầm trung áp

- Theo mặt bằng bố trí tủ đo đếm ranh giới và các đoạn tuyến cáp ngầm trung áp xây dựng mới chủ yếu đi trong khuôn viên TBA hiện có (TBA Phú Thượng 20, Xí nghiệp Bông Hà Nội, T2 Chiếu sáng Cầu Vĩnh Tuy, Nhà ở Ngã Tư Vọng 3) và đi dưới nền vỉa hè thông thoáng (TBA HTX Liên Thành), không chiếm dụng, không cắt qua đất ở nên giảm thiểu việc đền bù và GPMB.

- Khả thi về kỹ thuật.

- Thuận tiện cho quá trình thi công và quản lý vận hành.

- Hạn chế tối đa về ảnh hưởng đến môi trường.

## III.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện.

### III.2.1. Lựa chọn cấp điện áp

- Cấp điện áp lựa chọn cho vật tư, thiết bị được lựa chọn phù hợp với cấp điện áp đang vận hành và phù hợp với quy hoạch phát triển lưới điện đã được phê duyệt.

+ Cấp điện áp: 22kV

+ Số pha: 3 pha

+ Số mạch: 1 mạch

### III.2.2. Lựa chọn kết cấu lưới điện

- Kiểu cáp ngầm 3 pha 22kV.

### III.2.3. Lựa chọn dây dẫn

a. Lựa chọn tiết diện dây dẫn.

- Tiết diện dây dẫn được chọn sao cho có thể đáp ứng yêu cầu cung cấp điện đầy đủ với chất lượng đảm bảo đối với nhu cầu phát triển của phụ tải khu vực theo quy hoạch dài hạn tới 10 năm.

- Tiết diện dây dẫn được chọn theo các điều kiện về: Mật độ dòng kinh tế và tổn thất điện áp cho phép.

- Điều kiện mật độ dòng điện kinh tế:

Với thời gian sử dụng công suất cực đại khoảng 3000  5000 h    Mật độ dòng điện kinh tế Jkt  = 1,1A/mm2.

Công thức tính tiết diện theo mật độ kinh tế:

-  Điều kiện tổn thất điện áp:

+ Tổn thất điện áp cho phép trên đường dây U  5% ở điều kiện vận hành bình thường.

+ Tổn thất điện áp cho phép trên đường dây U  10% ở điều kiện vận hành sự cố.

Công thức tính tổn thất điện áp:

Riêng với cáp ở mọi cấp điện áp cần thỏa mãn điều kiện ổn định nhiệt khi có dòng ngắn mạch.

F ≥ α.I∞.sqrt(tqđ)

Trong đó:

α - là hệ số nhiệt (với nhôm α=11, với đồng α=6)

tqd - là thời gian quy đổi với ngắn mạch trung hạ áp cho phép lấy tqd =tc=(0,5÷1)s (thời gian cắt ngắn mạch).

b. Lựa chọn dây dẫn

- Trong dự án này cáp ngầm đường trục chọn cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.

### III.2.4. Lựa chọn phụ kiện.

- Bao gồm hộp nối cáp và đầu cáp phải đảm bảo kết cấu phù hợp với các chế độ làm việc của cáp và điều kiện môi trường xung quanh. Đối với các loại cáp, điện áp đến 24kV hộp nối và đầu cáp được sử dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, trong đó có tiêu chuẩn phải chịu được điện áp thử nghiệm đối với toàn tuyến cáp.

### III.2.5. Lựa chọn các giải pháp bảo vệ.

- Bảo vệ bằng Tủ RMU 22kV-kiểu modular-3 ngăn (2CD+ĐL)- Không mở rộng được; Không kết nối SCADA lắp đặt mới.

### III.2.6. Lựa chọn giải pháp đấu nối

- Giải pháp đấu nối:

+ Đấu nối cáp ngầm vào tủ RMU sử dụng hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x240mm2.

+ Nối cáp ngầm sử dụng hộp nối cáp 3x240mm2 Dùng băng quấn-Đồ nhựa-Ống nối đồng.

### III.2.7. Lựa chọn giải pháp nối đất

* Nối đất vỏ cáp:

- Vỏ kim loại của cáp và các kết cấu kim loại lắp đặt cáp phải được nối đất hoặc nối trung tính theo các yêu cầu kỹ thuật chung. Vỏ kim loại của cáp và đai thép phải được nối với nhau và nối với vỏ hộp nối bằng dây đồng mềm, tiết diện không nhỏ hơn 25mm2.

### III.2.8. Hành lang tuyến

- Phạm vi hành lang bảo vệ tuyến đường dây trung áp được thực hiện theo Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 và Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

### III.2.9. Các biện pháp bảo vệ khác

- Cáp được luồn trong ống HDPE 195/150mm2 trong trong đất.

## III.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng

### III.3.1. Phương thức lắp đặt cáp ngầm

* Phương thức lắp đặt cáp

- Phương pháp lắp đặt: Cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lực, đường kính trong của ống luồn cáp phải đảm bảo các điều kiện sau:

D ≥ 1,5.d và D ≥ d + 30

Trong đó: D - là đường kính trong của ống luồn cáp

d - là đường kính ngoài của cáp.

- Đối với ống nhựa luồn cáp, chọn ống loại HDPE thay cho ống PVC thường dùng trước đây, vì ống HDPE có những ưu điểm sau:

+ Độ bền cơ học lớn, nhất là đối với việc lắp đặt cáp ngầm.

+ Mức độ chống bức xạ tia cực tím cực cao.

+ Hạn chế các vết nứt.

* Quy cách rải cáp ngầm.

- Tuyến cáp được đặt trong ống HDPE được chôn trong đất ở độ sâu 0,95m khi hào cáp dưới nền đường đất, vỉa hè và ở độ sâu 1,25m khi hào cáp đi dưới đường ô tô, đường bê tông.

- Hào cáp được thiết kế đào theo kiểu hình chữ nhật. Phía trên và dưới cáp rải 1 lớp cát mịn. Tiếp đến đặt 1 lượt gạch chỉ với hào cáp 22kV, sau đó tuyến cáp được lấp bằng đất thường đầm chặt K≥0,9 phía trên rải lớp băng báo cáp. Trên cùng là lớp kết cấu nền hoàn trả theo hiện trạng.

### III.3.2. Phương án xử lý chướng ngại vận trên tuyến cáp ngầm

- Do tuyến cáp đi dưới lòng đường và trong hào tuynel, nên khi đặt cáp song song với nhau, nếu không có hướng dẫn của nhà chế tạo thì khoảng cách giữa các cáp ít nhất phải là:

+ 250mm: giữa các cáp lực điện áp 22kV với nhau hoặc giữa chúng với loại cáp lực khác có điện áp thấp hơn.

+ 500mm: giữa các cáp của các cơ quan khác nhau hoặc giữa cáp lực với cáp thông tin liên lạc.

- Cáp đi gần các công trình xây dựng phải có khoảng cách ngang gần nhất ≥ 1m.

- Tại các vị trí giao chéo giữa các đường cáp lực và đường ống nước đảm bảo khoảng cách ≥ 0,5m và cáp điện lực phải đặt phía dưới.

- Tại vị trí giao chéo giữa đường cáp điện lực với đường cáp thông tin phải được luồn cho ống nhựa xoắn chịu lực HDPE kéo dải về mỗi phía 0,5m, khoảng cách giữa tuyến cáp và cáp thông tin phải đảm bảo > 0,25m.

- Khoảng cách từ đường cáp đến móng nhà hoặc móng công trình xây dựng không được nhỏ hơn 0,6m.

- Tại các đầu ống bảo vệ cáp phải dùng sợi dây gai nhào trộn với bitum hoặc vật liệu tương đương để chèn kín với chiều sâu vào ống ít nhất là 300mm để đất, nước không vào được.

- Ở chỗ giao chéo giữa đường cáp lực và cáp khác, phải có lớp đất dày không được nhỏ hơn 0,5m để ngăn cách.

- Khi giao chéo với đường ống dẫn, kể cả ống dẫn dầu và hơi đốt, khoảng cách ít nhất giữa cáp và ống phải là 0,5m, nếu đặt cáp trong ống suốt cả đoạn giao chéo cộng thêm mỗi phía 2m có thể giảm khoảng cách còn 0,25m.

- Khi đặt hộp nối cáp, khoảng cách giữa vỏ hộp nối đến cáp khác gần nhất không được nhỏ hơn 250mm. Trường hợp không thể thực hiện được khoảng cách trên, phải có biện pháp bảo vệ cáp nằm gần hộp nối không bị hỏng (cấu kiện bảo vệ hộp nối cáp).

- Để đảm bảo việc thay hộp nối cáp khi bị hỏng, phải có chiều dài cáp dự phòng ở cả hai phía của hộp nối cáp.

### III.3.3. Hành lang bảo vệ tuyến cáp ngầm

- Phạm vi hành lang bảo vệ tuyến đường dây trung áp được thực hiện theo Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 và Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Hành lang bảo vệ đường cáp ngầm giới hạn như sau:

+ Chiều dài: tính từ vị trí cáp chui ra khỏi ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm này đến trạm kế tiếp.

+ Chiều rộng: giới hạn bởi 2 mặt phẳng thẳng đứng và song song về 2 phía của tuyến cáp đối với cáp đặt trực tiếp trong đất hoặc cách mặt ngoài của mương cáp (đối với cáp đặt trong mương) về mỗi phía được quy định trong bảng sau:

| Loại cáp điện | Đặt trong mương | Đặt trong đất |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất ổn định | Đất không ổn định |
| Khoảng cách, m | 0,5 | 1,0 | 1,5 |

+ Chiều sâu: tính từ vị trí đáy móng công trình đặt cáp điện lên đến mặt đất hoặc mặt nước tự nhiên.

Ngoài ra còn tuân thủ các yêu cầu sau:

+ Cấm đào hố, chất hàng hoá, đóng cọc, trồng cây, làm nhà và xây dựng các công trình, thả neo tầu thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp ngầm.

+ Cấm thải nước và các chất ăn mòn cáp, thiết bị v.v. vào hành lang bảo vệ đường cáp ngầm.

+ Trường hợp thải nước và các chất khác ngoài hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm mà có khả năng xâm nhập, ăn mòn, làm hư hỏng cáp, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng nhà, công trình có nước, chất thải phải chịu trách nhiệm xử lý để không làm ảnh hưởng tới cáp.

+ Khi thi công công trình trong đất thuộc hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm, bên thi công phải thông báo trước ít nhất là 10 ngày cho đơn vị quản lý công trình lưới điện. Phải có sự thoả thuận và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho cáp. Trường hợp do yêu cầu cấp bách của công việc liên quan đến an ninh, quốc phòng, thực hiện theo quy định riêng.

### III.3.4. Băng cảnh báo cáp ngầm

- Cấu tạo bằng vật liệu tổng hợp.

- Lắp đặt: Băng được đặt trong lòng đất dọc theo tuyến cáp ngầm nhằm cảnh báo có hệ thống cáp ngầm điện lực đi dưới băng cảnh báo

- Độ cao băng cảnh báo, đặt cách mặt lòng đường, vỉa hè tối thiểu 450mm.

### III.3.5. Mốc báo cáp ngầm

- Mốc báo hiệu dọc theo tuyến cáp, khoảng cách giữa các mốc là 10m. Các mốc báo hiệu cáp trên vỉa hè được chế tạo bằng inox, đi dưới lòng đường được chế tạo bằng gang.

- Vị trí đứng để đọc chữ trên mốc báo hiệu cáp: đứng trên hè nhìn ra lòng đường. Chiều từ mũi tên trên mặt mốc báo hiệu cáp phải được đặt song song với tuyến cáp (ở vị trí cáp đi thẳng) hoặc song song với tiếp tuyến của đường cáp (ở vị trí cáp bẻ góc).

- Các mốc báo hiệu cáp trên vỉa hè và bó vỉa hè phải được gắn bằng xi măng, mặt của mốc báo hiệu cáp bằng với vỉa hè.

- Các vị trí hộp nối cáp được đặt mốc báo hộp nối cáp.

## III.4. Giải pháp kỹ thuật chi tiết

1. Điểm ranh giới lưới điện giữa Công ty điện lực Hoàn Kiếm và Công ty điện lực Ba Đình

- Tại vị trí trong khuôn viên TBA Phú Thượng 20, lắp đặt mới 01 tủ đo lường bao gồm:

+ 01 Vỏ tủ đo lường inox, kích thước: DxRxC 1100x1100x2300mm. Trong vỏ tủ đo lường có lắp đặt trọn bộ gồm: hệ thống thanh cái 60x10mm2, ống chì 24kV-10A, sứ đỡ thanh cái.

+ 03 Biến dòng điện 22kV-200/400//1A-0,5-Cách điện khô-TN.

+ 03 Biến điện áp 22kV-100V-0,5/0,5-23:√3/0,1:√3/0,1:√3-Khô.

(Chi tiết xem bản vẽ mặt bằng ĐĐRG-HK-MB.01)

- Tại tủ RMU trong TBA Phú Thượng 20, tháo đầu cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước đi TBA Phú Thượng 12.

- Từ tủ đo lường, rải mới 01 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE đến tủ RMU TBA Phú Thượng 20. Tổng chiều dài cáp sử dụng là: 10m. Tại tủ RMU TBA Phú Thượng 20, sử dụng 01 hộp đầu cáp Tplug 22kV Cu/3x240mm2 để đấu nối sợi cáp kéo mới vào ngăn LBS còn trống trong tủ RMU TBA Phú Thượng 20.

- Từ tủ đo lường, rải mới 01 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE đến gần TBA Phú Thượng 20. Tổng chiều dài cáp sử dụng là: 6m. Tại vị trí gần TBA Phú Thượng 20, sử dụng 01 Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng để đấu nối sợi cáp kéo mới với sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước đi TBA Phú Thượng 12.

- Tại tủ đo lường, sử dụng 02 hộp đầu cáp 22kV Cu/3x240mm2-ngoài trời-Co ngót lạnh kiểu co rút để đấu nối 02 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE vào tiếp điểm đi và đến trên hệ thống thanh cái trong tủ.

2. Điểm ranh giới lưới điện giữa Công ty điện lực Hoàn Kiếm và Công ty điện lực Thanh Trì:

* Ranh giới tại khu vực Xí nghiệp bông HN:

- Tại vị trí trong khuôn viên TBA Xí nghiệp bông Hà Nội, lắp đặt mới 01 tủ RMU 22kV-kiểu modular-3 ngăn (2CD+ĐL)- Không mở rộng được; Không kết nối SCADA. Tủ được lắp đặt trên móng tủ và được bảo vệ bằng vỏ tủ RMU 3 ngăn inox, kích thước: DxRxC 2000x1200x2200mm.

(Chi tiết xem bản vẽ mặt bằng ĐĐRG-HK-MB.02)

- Tại tủ RMU trong TBA Xí nghiệp bông Hà Nội, tháo đầu cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước đi TBA Mai Động 8.

- Từ tủ RMU lắp mới, rải mới 01 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE đến vị trí hộp nối cáp ngầm hiện có trên đoạn tuyến cáp ngầm đi TBA Mai Động 8. Tổng chiều dài cáp sử dụng là: 18m. Tại vị trí hộp nối cáp ngầm hiện có, sử dụng 01 hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng để đấu nối sợi cáp kéo mới với sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước đi TBA Mai Động 8.

- Từ tủ RMU lắp mới, rải mới 01 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE đến tủ RMU TBA Xí nghiệp bông Hà Nội. Tổng chiều dài cáp sử dụng là: 16m. Tại tủ RMU TBA Xí nghiệp bông Hà Nội, sử dụng 01 hộp đầu cáp Tplug 22kV Cu/3x240mm2 để đấu nối sợi cáp kéo mới vào ngăn LBS còn trống trong tủ.

- Tại tủ RMU lắp mới, sử dụng 02 hộp đầu cáp Tplug 22kV Cu/3x240mm2 để đấu nối 02 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE vào tiếp điểm đi và đến trên hệ thống thanh cái trong tủ.

* Ranh giới T2 Chiếu sáng cầu Vĩnh Tuy:

- Tại vị trí gần TBA T2 Chiếu sáng cầu Vĩnh Tuy, lắp đặt mới 01 tủ RMU 22kV-kiểu modular-3 ngăn (2CD+ĐL)- Không mở rộng được; Không kết nối SCADA. Tủ được lắp đặt trên móng tủ và được bảo vệ bằng vỏ tủ RMU 3 ngăn inox, kích thước: DxRxC 2000x1200x2200mm.

(Chi tiết xem bản vẽ mặt bằng ĐĐRG-HK-MB.03)

- Tại tủ RMU trong TBA T2 Chiếu sáng cầu Vĩnh Tuy, tháo đầu cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước đi TBA Tùng Giang.

- Từ tủ RMU lắp mới, rải mới 01 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE đến vị trí hộp nối cáp ngầm hiện có trên đoạn tuyến cáp ngầm đi TBA Tùng Giang. Tổng chiều dài cáp sử dụng là: 9m. Tại vị trí hộp nối cáp ngầm hiện có, sử dụng 01 hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng để đấu nối sợi cáp kéo mới với sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước đi TBA Tùng Giang.

- Từ tủ RMU lắp mới, rải mới 01 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE đến tủ RMU TBA T2 Chiếu sáng cầu Vĩnh Tuy. Tổng chiều dài cáp sử dụng là: 8,5m. Tại tủ RMU TBA T2 Chiếu sáng cầu Vĩnh Tuy, sử dụng 01 hộp đầu cáp Tplug 22kV Cu/3x240mm2 để đấu nối sợi cáp kéo mới vào ngăn LBS còn trống trong tủ.

- Tại tủ RMU lắp mới, sử dụng 02 hộp đầu cáp Tplug 22kV Cu/3x240mm2 để đấu nối 02 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE vào tiếp điểm đi và đến trên hệ thống thanh cái trong tủ.

* Ranh giới tại HTX Liên Thành:

- Tại vị trí trên vỉa hè, trước nhà số 2 phố Đại La, lắp đặt mới 01 tủ RMU 22kV-kiểu modular-3 ngăn (2CD+ĐL)- Không mở rộng được; Không kết nối SCADA. Tủ được lắp đặt trên móng tủ và được bảo vệ bằng vỏ tủ RMU 3 ngăn inox, kích thước: DxRxC 2000x1200x2200mm.

(Chi tiết xem bản vẽ mặt bằng ĐĐRG-HK-MB.04)

- Tại tủ RMU trong TBA HTX Liên Thành, tháo đầu cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước đi TBA Bưu điện chợ Mơ.

- Tại vị trí gần tủ RMU lắp mới, đào tìm sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE từ TBA HTX Liên Thành đi TBA Bưu điện chợ Mơ, đo chiều dài cáp đủ để đấu nối vào tủ RMU lắp mới, cắt cáp, sử dụng 01 hộp đầu cáp Tplug 22kV Cu/3x240mm2 để đấu nối sợi cáp kéo mới vào ngăn LBS còn trống trong tủ.

- Từ tủ RMU lắp mới, rải mới 01 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE đến tủ RMU TBA HTX Liên Thành. Tổng chiều dài cáp sử dụng là: 25,5m. Tại tủ RMU TBA HTX Liên Thành và tủ RMU lắp mới, sử dụng 02 hộp đầu cáp Tplug 22kV Cu/3x240mm2 để đấu nối sợi cáp kéo mới vào ngăn LBS còn trống trong tủ.

* Ranh giới Nhà Ở Ngã Tư Vọng 3:

- Tại vị trí trong khuôn viên nhà trạm TBA Nhà ở Ngã Tư Vọng 3, cạnh tủ RMU hiện có, lắp đặt mới 01 tủ RMU 22kV-kiểu modular-3 ngăn (2CD+ĐL)- Không mở rộng được; Không kết nối SCADA. Tủ được lắp đặt trên giá đỡ tủ.

(Chi tiết xem bản vẽ mặt bằng ĐĐRG-HK-MB.05)

- Tại tủ RMU trong TBA Nhà ở Ngã Tư Vọng 3, tháo đầu cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước đi TBA 1E Trường Chinh, sử dụng 01 hộp đầu cáp Tplug 22kV Cu/3x240mm2 làm lại đầu cáp để đấu nối vào ngăn LBS trong tủ RMU lắp mới.

- Từ tủ RMU lắp mới, rải mới 01 sợi cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE đến tủ RMU TBA Nhà ở Ngã Tư Vọng 3. Tổng chiều dài cáp sử dụng là: 6,5m. Tại tủ RMU TBA Nhà ở Ngã Tư Vọng 3 và tủ RMU lắp mới, sử dụng 02 hộp đầu cáp Tplug 22kV Cu/3x240mm2 để đấu nối sợi cáp kéo mới vào ngăn LBS còn trống trong tủ.

Ghi Chú:

+ Tất cả vật tư thiết bị trên tuyến phải tuân thủ theo TCKT của Tổng Công ty Điện Lực TP Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành.

+ Tại các vị trí hộp nối phải bố trí Cấu kiện bảo vệ hộp nối cáp và mốc báo hiệu hộp nối theo quy định.

CHƯƠNG IV: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ

IV.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện

1. Yêu cầu chung

Bảng áp dụng điều kiện môi trường làm việc của thiết bị.

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cáo nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

Điều kiện vận hành của hệ thống, cấp điện áp 22kV.

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV): | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối dây | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị.

Bảng danh mục vật tư - thiết bị sử dụng trong dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

| TT | Danh mục vật tư-thiết bị | Tiêu chuẩn áp dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE | TCKT theo Quyết định số: 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 và Quyết định: 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 | Mục IV.2.1 |
| 2 | Hộp đầu cáp Tplug 22kV Cu/3x240mm2 |  | Mục IV.2.2 |
| 3 | Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng |  | Mục IV.2.3 |
| 4 | Hộp đầu cáp 22kV Cu/3x240mm2-ngoài trời-Co ngót lạnh kiểu co rút |  | Mục IV.2.4 |
| 5 | Ống nhựa HPDE 195/150 | TCKT theo TCVN 7997-2009 và TCVN 9070-2012 | Mục IV.2.5 |
| 6 | Mốc báo hiệu cáp ngầm | Theo Thông báo số 769/TB-EVN HANOI ngày 11/08/2023. | Mục IV.2.6 |
| 7 | Băng báo hiệu cáp ngầm | Quy định số 3498EVN/ĐLHN-B04 ngày 04 tháng 8 năm 2004 của Công ty Điện lực TP Hà Nội | Mục IV.2.7 |
| 8 | Dây đồng bọc cách điện hạ áp-1x35mm2 Cách điện PVC | Theo văn bản số: 3446/QĐ-EVN HANOI ngày 01/6/2021 | Mục IV.2.8 |
| 9 | Cáp hạ áp-Cu-1x95mm2-Không giáp kim loại, cách điện XLPE |  | Mục IV.2.9 |
| 10 | Đầu cốt |  | Mục IV.2.10 |
| 11 | Các loại biển |  | Mục IV.2.11 |
| 12 | Giá đỡ |  | Mục IV.2.12 |
| 13 | Tủ RMU 22kV-kiểu modular-3 ngăn (2CD+ĐL)- Không mở rộng được; Không kết nối SCADA |  | Mục IV.2.13 |
| 14 | Biến điện áp 22kV-100V-0,5/0,5-23:√3/0,1:√3/0,1:√3-Khô |  | Mục IV.2.14 |
| 15 | Biến dòng điện 22kV-200/400//1A-0,5-Cách điện khô-TN |  | Mục IV.2.15 |

IV.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư - thiết bị

### IV.2.1. Đặc tính kỹ thuật Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

(Áp dụng QĐ số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và QĐ số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Phạm vi

- Điều kiện kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của cáp ngầm cách điện XLPE hay EPR trung thế, có đặc tính chống thấm dọc.

- Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phần phụ lục đính kèm: Sai khác so với tài liệu thầu.

2. Các tiêu chuẩn áp dụng

Áp dụng các tiêu chuẩn IEC sau:

IEC60502-2 Cáp điện lực cách điện với chất điện môi rắn bằng phương pháp đùn ép với điện áp định mức từ 1kV tới 30kV-có chống thấm.

IEC 60228	Cáp điện lực - điện trở dây dẫn

IEC 60220	Thí nghiệm xung đối với cáp và các phụ kiện khác

IEC 60287	Tính toán dòng điện danh định liên tục cho cáp (hệ số tải 100%)

IEC 60222	Thí nghiệm cáp trong điều kiện đốt cháy; phần 1 thử nghiệm cách điện dọc của dây hoặc cáp

IEC 60540	Các phương pháp thử nghiệm đối với cách điện vỏ bọc, lõi.

3. Thiết kế

- a. Yêu cầu chung

- Cấu trúc cáp: Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

+ 03 ruột dẫn điện chống thấm nước.

+ Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

+ Lớp cách điện.

+ Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

+ Chất độn

+ Lớp bọc bên trong (inner covering).

+ Lớp bọc phân cách (separation sheath).

+ Áo giáp.

+ Lớp vỏ bọc bên ngoài.

b. Công nghệ sản xuất

- Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

c. Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

- Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

- Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

- Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

- d. Đặc tính kỹ thuật của cáp

- Ruột dẫn điện:

+ Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.

+ Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| ##### Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đồng |  | Đồng |
| 240 |  | 34 |  | 0,0754 |

+ Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| ##### Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện: Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

- Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn): 5,5 mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV |
| --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| ##### Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

4. Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.

- Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

5. Lớp bọc bên trong và chất độn:

- Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.

- Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

- Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

6. Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

7. Áo giáp:

- Áo giáp làm bằng kim loại dạng dải băng kép.

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

8. Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

- Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

- Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- 9. Các yêu cầu về thử nghiệm

- Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

- Thử nghiệm điển hình (type test):

- Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại.

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

### IV.2.2. Đặc tính kỹ thuật Hộp đầu cáp T-plug-22kV-3x240mm2

(Áp dụng QĐ số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và QĐ số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung

a. Cấu trúc:

- Loại: Co nguội, sử dụng trong nhà.

- Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp  thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.

- Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.

- Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm   như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu               trúc cáp được đấu nối.Lưu ý: Hộp đầu cáp thẳng phải được cung cấp đầy đủ các ống cách điện (Insulation tube) cho các pha cáp; các ống cách điện này có thể sử dụng chủng loại co rút hoặc chủng loại ống dẻo dạng săm hoặc tương đương và có chiều dài phù hợp để bảo vệ các cấu trúc bên trong của pha cáp sau khi đã tách bỏ lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài của pha cáp.

- T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.

- Mỗi hộp đầu cáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

b. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

- Loại: 24kV-3x240mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

- Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

- Vật liệu cách điện: XLPE, EPR  Độ dày của lớp cách điện: 5,5mm.

- Màn chắn kim loại: băng đồng.

- Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.

Mỗi một hộp đầu cáp của 1 pha cáp phải cung cấp 01 dây tiếp địa; chiều dài của dây tiếp tiếp địa tối thiểu là 600mm; tiết diện của dây tiếp địa phải đảm bảo:

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

2. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Độ bền điện áp xung: 125kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 230C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 100C đến 300C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

- Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

- Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013):

Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

### IV.2.3. Đặc tính kỹ thuật Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng

(Áp dụng QĐ số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và QĐ số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung

a. Cấu trúc

Loại: Quấn băng đổ nhựa.

Hộp nối cáp 24kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR.

b. Hộp nối cáp bao gồm:

Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa (và cũng là dây nối màn chắn đồng), có tiết diện đảm bảo:

+ ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

Chiều dài của dây nối màn chắn đồng theo cấp điện áp của cáp như sau:

+  1200mm với cáp 22kV.

Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác.

Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV 3x240mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR Độ dày của lớp cách điện:5,5mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2

2. Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp

Thông số kỹ thuật

Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: 57kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

Độ bền điện áp xung: 125kV.

Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

Phụ kiện:

- Phụ kiện gồm 3 ống nối 240 mm².

- Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp.

- Sử dụng ống nối dạng ép làm bằng đồng phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013):

Trình tự thử 1:

Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

Thử điện áp xung (Impulse).

Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Trình tự thử 2:

Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Thử điện áp xung (Impulse).

Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

Kiểm tra ngoại quan (Examination).

Trình tự thử 3:

Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

Thử điện áp xung (Impulse).

Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

Kiểm tra ngoại quan (Examination).

### IV.2.4. Đặc tính kỹ thuật Hộp đầu cáp 22kV Cu/3x240mm2-ngoài trời-Co ngót lạnh kiểu co rút

(Áp dụng QĐ số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và QĐ số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung

- Cấu trúc

Loại: Co nguội, co lạnh, sử dụng ngoài trời.

Hộp đầu cáp 24kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp bao gồm:

  - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

  - Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

  - Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV 3x240, 1x50mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.

II. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp

- Thông số kỹ thuật

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.

  - Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV.

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện

  - Đối với hộp đầu cáp 3x240mm²: 3 đầu cosses 240mm².

  - Đối với hộp đầu cáp 1x50mm²: 1 đầu cosses 50mm².

Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp.

Người mua có thể quy định cụ thể loại đầu cosse (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.), số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng.

III. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013):

- Trình tự thử 1:

  - Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

  - Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

  - Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

  - Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

  - Thử ngâm nước (immersion test).

  - Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

  - Thử điện áp xung (Impulse).

  - Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

  - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

  - Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

  - Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

  - Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

  - Thử điện áp xung (Impulse).

  - Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

  - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

  - Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

  - Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

  - Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

  - Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

  - Thử điện áp xung (Impulse).

  - Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

  - Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

  - Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

Kiểm tra ngoại quan (Examination).

### IV.2.5. Đặc tính kỹ thuật Ống nhựa chịu lực HDPE-F195/150

(Áp dụng theo TCVN 7997-2009 và TCVN 9070-2012).

1. Phạm vi

Phụ lục này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với ống nhựa tổng hợp cứng lượn sóng sử dụng để bảo vệ cáp điện lực đi ngầm trong đất (sau đây gọi tắt là “ống”).

Thông tin tham chiếu: Ống này cũng được gọi là FEP.

Yêu cầu cụ thể như sau:

+ Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE đường kính: 195/160.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

+ TCVN 7997-2009 (JIS C3653:1994): Cáp điện lực đi ngầm trong đất – Phương pháp lắp đặt - Phụ lục A.

+ KSC 8455:2005: Tiêu chuẩn sản xuất ống nhựa xoắn chịu lực.

+ TCVN 9070:2012: Tiêu chuẩn về ống nhựa gân xoắn HDPE.

- Yêu cầu kỹ thuật

Bảng 1

| Số hiệu | Đường kính trong (D2) mm | Đường kính ngoài (D1) mm | Bước xoắn (t) mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 150 ± 4,0 | 195 ± 4,0 | 45 ± 1,0 |

- Màu sắc: màu da cam

- Tính năng: Tính năng của ống phải thích hợp với bảng 2

Bảng 2

| Hạng mục thí nghiệm | Tính năng |  |
| --- | --- | --- |
| Tính chịu nén | Phải không sinh ra sự nứt cũng như sự vỡ. Cùng với tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài phải nhỏ hơn 3,5% |  |
| Tính chịu kéo | Phải chịu được lực kéo hơn 2000N/cm² |  |
| Thí nghiệm điện áp trong | Chịu được 1 phút khi giao lưu với điện áp 7000V |  |
| Thí nghiệm xung kích nhiệt độ thấp | Phải không sinh ra sự nứt cũng như sự vỡ |  |
| Thí nghiệm tính chất ăn mòn hóa học | Sự biến đổi khối lượng đối với dung dịch muối NaCl (g/m²) | Trong phạm vi ± 0,5 |
|  | Sự biến đổi khối lượng đối với dung dịch axit H2SO4(g/m²) | Trong phạm vi ± 0,5 |
|  | Sự biến đổi khối lượng đối với dung dịch axit HNO3 (g/m²) | Trong phạm vi ± 1,0 |
|  | Sự biến đổi khối lượng đối với dung dịch NaOH (g/m²) | Trong phạm vi ± 0,5 |
|  | Sự biến đổi khối lượng đối với dung dịch Ethyl alcolo (g/m²) | Trong phạm vi ± 0,4 |
| Thí nghiệm tính chống cháy | Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên Thích hợp với KS C IEC 61386 – 21 |  |

Cấu tạo

a. Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào. Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, dò…

b. Đối với ống có đường kính nhỏ hơn 80mm, trong lòng ống phải có một dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2mm. Với những ống có đường kính từ 100mm trở lên trong lòng ống phải có 1 dây thép 0,2mm. Với những ống có đường kính từ 100mm trở lên trong lòng ống phải có 1 dây thép 2,0 mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm. Dây thép phải không có chỗ nối (liền sợi).

Ghi nhãn

Trên ống phải ghi nhãn bao gồm thương hiệu hoặc tên nhận biết nhà chế tạo hoặc đại lý ủy quyền, kiểu loại, các kích thước của ống. Ngoài ra ống phải được ghi nhãn sao cho có thể nhận biết theo tài liệu của nhà chế tạo hoặc đại lý ủy quyền.

Ống chống cháy phải có màu da cam. Không cho phép tạo màu da cam trên vật liệu bằng cách sơn hoặc bằng phương tiện phủ bề mặt khác. Ống không chống cháy có thể có màu bất kỳ, trừ màu vàng, màu da cam hoặc đỏ, nếu không phải có nhãn rõ ràng ghi trên ống là ống chống cháy.

Kiểm tra sự phù hợp với 10.1 đến 10.2 bằng cách xem xét

3.1. Tính năng:

a. Độ bền chịu nén

Khi tiến hành thử nghiệm độ bền chịu nén theo A.5.1, độ biến dạng tương đối của đường kính ngoài tính theo công thức dưới đây không được vượt quá 3,5 %, và không được có vết nứt hoặc gẫy trên ống.

Trong đó:

δ là độ biến dạng tương đối của đường kính ngoài (%)

D1 là đường kính ngoài trước khi nén (mm)

D2 là đường kính ngoài sau khi nén (mm)

b. Khả năng chống cháy

Nếu ống có ghi nhãn “chống cháy” thì phải thử nghiệm ống theo A.5.2 và ngọn lửa phải tự tắt.

3.2. Kết cấu

Kết cấu ống phải như sau:

- Tiết diện ống vuông góc với đường trục ống phải là hình tròn.

- Bề mặt bên trong và bên ngoài ống phải nhẵn, và không có vết xước, nứt hoặc khuyết tật khác làm hại vỏ cáp.

- Ống phải là loại lượn sóng.

3.3. Vật liệu

Vật liệu phải là nhựa tổng hợp chất lượng tốt. Ví dụ như vật liệu đúc polyethylen, nhựa polyvinyl clorua hoặc vật liệu đúc polypropylen.

3.4. Thử nghiệm

- Thử nghiệm độ bền chịu nén

Thử nghiệm độ bền chịu nén phải được tiến hành như sau:

+ Cắt mẫu dài 250 mm từ sản phẩm.

+ Chuẩn bị thiết bị thử nghiệm như minh họa trên Hình A.1.

+ Giữ mẫu và thiết bị thử nghiệm ở nhiệt độ (20 ± 2)°C trong 2 h, sau đó tiến hành thử nghiệm ở nhiệt độ này.

+ Kẹp mẫu bằng hai tấm thép phẳng, và đặt tải trọng nén nêu dưới đây lên tấm thép bằng cách dịch chuyển tấm thép theo phương vuông góc với trục của ống với tốc độ 20 mm/min.

P = 213 x R

Trong đó

P tải trọng nén, N

R là đường kính trung bình của ống , cm

D đường kính ngoài của ống, cm

d đường kính trong của ống, cm

Hình A.1 - Thử nghiệm độ bền nén

- Thử nghiệm khả năng chống cháy

Thử nghiệm khả năng chống cháy phải được tiến hành như sau:

+ Lấy mẫu là đoạn ống dài 600 mm.

+ Đặt mẫu ở tư thế thẳng đứng. Đặt đầu ngọn lửa khử ôxy từ vòi đốt Bunsen vào vị trí cao hơn đầu dưới ống là 100 mm. Điều chỉnh ngọn lửa sao cho chiều dài ngọn lửa ôxy hóa bằng khoảng 100 mm và chiều dài ngọn lửa khử ôxy bằng khoảng 50 mm và nghiêng vòi đốt một góc bằng 45° so với mặt phẳng nằm ngang.

+ Thời gian đặt ngọn lửa phải như nêu trong Bảng A.1.

Bảng A.1 - Thời gian đặt ngọn lửa

| Chiều dày của mẫu, mm | Thời gian đặt ngọn lửa, s |
| --- | --- |
| Đến và bằng 0,5 | 15 |
| Trên 0,5 đến và bằng 1,0 | 20 |
| Trên 1,0 đến và bằng 1,5 | 25 |
| Trên 1,5 đến và bằng 2,0 | 35 |
| Trên 2,0 đến và bằng 2,5 | 45 |
| Trên 2,5 đến và bằng 3,0 | 55 |
| Trên 3,0 đến và bằng 3,5 | 65 |
| Trên 3,5 đến và bằng 4,0 | 75 |
| Trên 4,0 đến và bằng 4,5 | 85 |
| Trên 4,5 đến và bằng 5,0 | 130 |
| Trên 5,0 đến và bằng 5,5 | 200 |
| Trên 5,5 đến và bằng 6,0 | 300 |
| Trên 6,0 đến và bằng 6,5 | 500 |

+ Sau thời gian đặt ngọn lửa qui định, rút ngọn lửa ra và quan sát xem ngọn lửa đang cháy trên vật liệu ống có tự tắt trong vòng 30s hay không.

3.5. Ghi nhãn

- Trên ống phải ghi nhãn bao gồm thương hiệu hoặc tên nhận biết nhà chế tạo hoặc đại lý ủy quyền. Ngoài ra, ống cũng phải được ghi nhãn sao cho có thể nhận biết theo tài liệu của nhà chế tạo hoặc đại lý ủy quyền.

- Ống chống cháy phải có màu da cam. Không cho phép tạo màu da cam trên vật liệu bằng cách sơn hoặc bằng phương tiện phủ bề mặt khác.

- Phương tiện nối đất phải được chỉ ra bằng ký hiệu nối đất bảo vệ. Ký hiệu này không được đặt trên các bộ phận dễ tháo rời, ví dụ như các vít.

- Kiểm tra sự phù hợp với A.6.1 đến A.6.3 bằng cách xem xét.

- Nhãn phải bền và dễ đọc

+ Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng cách dùng giẻ thấm đẫm nước chà sát bằng tay lên nhãn trong 15 s, sau đó dùng giẻ thấm đẫm xăng nhẹ chà sát thêm 15 s nữa.

CHÚ THÍCH 1: Xăng nhẹ được qui định là dung môi hécxan mạch hở có thành phần chất thơm tối đa là 0,1 % thể tích, giá trị kauri butanol là 29, điểm sôi ban đầu là 65 °C, điểm khô là 69 °C và khối lượng riêng xấp xỉ 0,68 g/cm3.

CHÚ THÍCH 2: Nhãn có thể áp dụng, ví dụ, bằng cách đúc, ép, khắc, in, dán nhãn hoặc theo phương pháp trượt nước.

CHÚ THÍCH 3: Nhãn làm bằng phương pháp đúc, ép hoặc khắc không phải chịu thử nghiệm này.

+ Sau thử nghiệm, nội dung nhãn vẫn phải rõ ràng

4. Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu

+ Tài liệu kỹ thuật mô tả thông số kỹ thuật, hình vẽ và tính chất hoá lý của ống nhựa chịu lực.

+ Biên bản thí nghiệm điển hình.

+ Mẫu sản phẩm kèm theo

+ Phụ lục Đặc tính kỹ thuật riêng và cam kết.

5. Yêu cầu khi giao hàng

Trên ống nối phải có nhãn mác ghi rõ nhà sản xuất, kiểu loại, các kích thước của ống nhựa chịu lực.

### IV.2.6. Đặc tính kỹ thuật mốc báo cáp

(Áp dụng thông báo số: 769/TB – EVNHANOI ngày 11/8/2023 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp).

1. Phạm vi áp dụng:

Với lưới cáp ngầm trung, hạ áp bố trí các mốc báo hiệu cáp với khoảng cách là 10m/mốc.

Các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp

Tại các vị trí bẻ góc của tuyến cáp (chuyển hướng tuyến cáp), bố trí các mốc báo hiệu cáp tại hai đầu và giữa bán kính cong của đường cáp với khoảng cách 1m/mốc tại vị trí mỗi sợi cáp

Tại các tuyến cáp trung-hạ áp có thực hiện đấu nối cáp, thực hiện đặt 01 mốc báo hiệu vào chính giữa vị trí mỗi hộp nối cáp trên tuyến cáp.

Các yêu cầu về khoảng cách đặt mốc báo hiệu cáp ở trên là yêu cầu của từng tuyến cáp riêng biệt; khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một hào cáp (hoặc tương đương) thì phải đặt mốc cáp cho tất cả các tuyến cáp.

Khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một hào cáp (hoặc tương đương) nhưng được bố trí dạng mặt phẳng đứng thì các mốc cáp phải đặt đúng tim của sợi cáp trên cùng và dọc theo tuyến cáp.

Cáp đi trong mương cáp, tuy-nen cáp không phải đặt mốc báo hiệu cáp.

Quy cách mốc báo hiệu cáp đến 35kV khi cáp đi dưới lòng đường với mặt đường nhựa hay bê tông thực hiện theo yêu cầu của quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Quy cách mốc báo hiệu cáp đến 35kV khi cáp đi dưới vỉa hè, lề đường, đường đi bộ thực hiện theo.

2. Các yêu cầu chung:

- Chiều mũi tên trên mặt mốc báo hiệu cáp phải được đặt song song với tuyến cáp (ở đoạn tuyến thẳng), song song với tiếp tuyến của đường cáp (ở đoạn bẻ góc/chuyển hướng).

- Đối với khu vực đất ổn định (cáp đi trong lòng đường, vỉa hè, bồn hoa - dải phân cách đường nhựa/bê tông…) đặt mốc báo hiệu cáp theo hướng dẫn nêu trên.

- Các yêu cầu về cách lắp đặt mốc báo hiệu cáp thực hiện theo quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Mốc báo cáp bằng gang:

- Vật liệu làm bằng gang.

- Đường kính mốc báo hiệu cáp 120mm; dày 10mm.

- Dùng phông chữ VNARIALH cỡ 35 BOLD in chìm.

- Trên mặt bố trí 01 lỗ khoan chìm đường kính 18mm dùng để bắt vít nở thép 100x14.

- Đường viền, mũi tên và các chữ đều phải in chìm.

Mốc báo cáp bằng inox:

- Vật liệu làm bằng inox.

- Đường kính mốc báo hiệu cáp 80mm; dày 1,7mm.

- Dùng phông chữ VNARIALH cỡ 35 BOLD in chìm.

- Trên mặt bố trí 03 lỗ khoan chìm đường kính 10mm dùng để bắt vít nở thép 50x8.

- Đường viền, mũi tên và các chữ đều phải in chìm.

### IV.2.7. Đặc tính kỹ thuật Băng báo hiệu cáp ngầm

(Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Quy định số 3498EVN/ĐLHN-B04 ngày 04 tháng 8 năm 2004 Quy định về viêc sử dụng băng báo hiệu cáp thay cho lưới báo hiệu cáp ngầm của Công ty Điện lực TP Hà Nội)

- Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại băng báo hiệu cáp ngầm dùng đặt ngầm trong đất, phía trên đường cáp ngầm điện lực, nhằm tăng cường biện pháp an toàn chống đào xúc gây sự cố và tai nạn chết người.

- Tiêu chuẩn áp dụng

- Thực hiện quy định tại Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2023 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực.

- Hàng mới 100% có đầy đủ tài liệu chứng minh năng lực của cơ sở sản xuất và tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Điều kiện

Phải sử dụng bình thường được trong điều kiện môi trường ngầm trong đất có độ ẩm cao, chữ không bị phai, chậm lão hóa.

3.2. Quy cách

Chất liệu: Màng nhựa tráng kim loại trắng bóng.

Kích thước: Rộng 20mm, dầy 0,05-0,2mm, dài tùy khả năng.

Mầu nền: Cam đậm.

Mầu chữ: Đen.

4. Ghi nhãn

Trên góc mỗi ô ghi rõ: Tên sản phẩm, cơ sở sản xuất, chất liệu, năm sản xuất.

### IV.2.8. Đặc tính kỹ thuật Dây đồng bọc cách điện hạ áp-1x35mm2-Cách điện PVC

(Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) :	Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229):	Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn

có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

Điện áp hệ thống danh định:	0,4kV

Cấp cách điện:	0,6/1/1,2kV

Hệ thống:	3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

Tần số:	50Hz

Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

Lớp bọc cách điện

Lớp vỏ bọc trong

Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

Lớp vỏ bọc ngoài

Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

Lớp bọc cách điện

Lớp vỏ bọc ngoài

Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

Ruột cáp.

Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

Cách điện của ruột cáp.

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| - | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

Yêu cầu về thử nghiệm.

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

Yêu cầu khác

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

* Dây đồng bọc cách điện hạ áp-1x35mm2, cách điện PVC

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | nhôm |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x35 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 6,6 - 7,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 0,9/1,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | ≤ 0,524 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m |  |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

### IV.2.9. Đặc tính kỹ thuật Cáp hạ áp-Cu-1x95mm2-Không giáp kim loại, cách điện XLPE

(Theo quyết định 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội)

1. Yêu cầu chung.

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1(1,2)kV;

2. Tiêu chuẩn áp dụng.

| TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): | Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV). |
| --- | --- |
| TCVN 6612 (IEC 60228): | Ruột dẫn của cáp cách điện. |
| TCVN 10889 (IEC 60229): | Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt. |

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

- Điện áp hệ thống danh định:		0,4kV

- Cấp cách điện:				0,6/1/1,2kV

- Hệ thống:					3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

- Tần số:					50Hz

a. Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

- Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

* Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

* Lớp bọc cách điện

* Lớp vỏ bọc trong

* Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

* Lớp vỏ bọc ngoài

- Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

* Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

* Lớp bọc cách điện

* Lớp vỏ bọc ngoài

- Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

b. Ruột cáp:

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

- Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

c. Cách điện của ruột cáp

- Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

d. Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài

- Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất dựa dẻo PVC hoặc PE. Độ dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

e. Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này)

- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

- Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải bang (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| - | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 | 0,8 |

- Chiều dày nhỏ nhất của lớp bang quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%

f. Đánh mã ký hiệu

- Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

4. Yêu cầu về thử nghiệm

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x95 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 15 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 11 - 12 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,1/1,6 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,193 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

### IV.2.10. Đặc tính kỹ thuật Đầu cốt

(Áp dụng QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021, QĐ 2934/QĐ-EVN HANOI ngày 12/8/2014 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

- Điều kiện chung

Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | : 450 C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | : 00 C |
| Điều kiện khí hậu | : Nhiệt đới |
| Độ ẩm cực đại | : 100% |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | : đến 1000m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

2. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

3. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 3624-81	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

AS 1154.1	Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

4. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

  - Cosse ép đồng - nhôm

- Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống được xử lý để có thể nối với cáp nhôm.

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp giữa đồng và nhôm được xử lý tại phần thân ống.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

- Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

  - Cosse ép đồng

- Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 120mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 150mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

5. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 7 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | C-35 C-95 C-120 |  | 35 95 120 |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C-35 C-95 C-120 |  | 220 340 420 |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | C-35 C-95 C-120 |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 13 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | có |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | có |

### IV.2.11. Đặc tính kỹ thuật các loại biển

(Thông báo số 689/TB-PC HABATRUNG ngày 14/12/2022 về việc tổng hợp quy cách các loại biển báo)

* Bảng tên đầu cáp ngầm trung áp

- Thông tin trên biển:

Ghi thông tin tên trạm biến áp hoặc đường dây mà tuyến cáp này đi đến

Quy cách:

+ Kích thước : 130mm x 40mm

+ Vật liệu: Nhựa PVC dày 1mm

+ Màu sắc: Nền màu đỏ tươi (đỏ cờ), chữ và viền sơn màu trắng, đề can PP in mực ngoài trời (1 mặt)

+ Kiểu chữ: Arial hoa đậm

* Biển tên lộ trên tủ RMU

- Thông tin trên biển:

Ghi thông tin tên trạm biến áp hoặc đường dây mà tuyến cáp này đi đến

Quy cách:

+ Kích thước : 130mm x 40mm

+ Vật liệu : đề can

+ Màu sắc : Nền màu đỏ tươi (đỏ cờ), chữ và viền sơn màu trắng, đề can PP in mực ngoài trời (1 mặt)

+ Kiểu chữ: Arial hoa đậm

### IV.2.12. Giá đỡ tủ

(Áp dụng theo văn bản số 3764/EVN/ĐLHN-P04 ngày 19/08/2004 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội)

1. Phạm vi:

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các chi tiết chế tạo bằng sắt và lớp mạ kẽm nhúng nóng trên bề mặt hệ thống các chi tiết trên đường dây và trạm biến áp; hệ thống tiếp địa đường dây và trạm biến áp; bu lông và đai ốc để bảo vệ chống ăn mòn do tác động của môi trường.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tất cả các chi tiết chế tạo bằng sắt phải được chế tạo theo đúng bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo về kích thước và trọng lượng của chi tiết, chiều cao đường hàn 6  10mm

- Các chi tiết phải được chế tạo từ thép CT3.

- Trước khi nhúng vào kẽm nóng chảy, các chi tiết phải được làm sạch bề mặt để không còn vết dầu mỡ, sơn, lớp thép cán, rỉ… mà mắt thường có thể phát hiện được, sau đó được xử lý trong chất trợ dung.

Việc làm sạch bề mặt và xử lý trong chất trợ dung phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

- Các lỗ bu lông, trục xuyên qua phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp phủ. Sau khi phủ không cho phép sửa lại lỗ.

- Kẽm dùng để phủ phải đạt chất lượng theo bảng 1:

Bảng 1:

| Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng kẽm không thấp hơn | Hàm lượng tạp chất không lớn hơn |  |  |  |  |  |  |
|  | Chì | Cadimi | Sắt | Đồng | Thiếc | Asen | Cộng |
| 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |

Hàm lượng kẽm nóng chảy trong bể khi nhúng không thấp hơn 98,3%.

- Quá trình phủ kẽm nhúng nóng phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

- Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng, xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do làm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp phủ.

- Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám.

Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp phủ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.

- Độ dầy trung bình lớp phủ tương ứng với khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt được quy định trong bảng 2:

Bảng 2:

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình (µm) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: |  |  |
| < 6mm | 100 | 710 |
| ≥ 6mm | 110 | 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa) | 120 | 825 |
| Bu lông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp phủ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 2.

Độ dày lớp phủ quy định trong bảng 2 có thể lớn hơn (trừ bu lông, đai ốc) nhưng không vượt quá 200 µm.

- Bu lông phải được phủ sau khi gia công ren và không được ren lại sau khi phủ. Đai ốc được gia công ren lại sau khi phủ nhưng phưng phải tính toán sao cho sau khi phủ và ren lại đảm bảo khe hở giữa bu lông và đai ốc nằm trong giới hạn dung sai theo TCVN 1917-76.

- Khi lắp ráp tại hiện trường, các chỗ khuyết tật do vận chuyển phải được xử lý bằng sơn có hàm lượng bột kẽm cao hơn 80% với độ dày không nhỏ hơn 90 µm hoặc bằng cách phun kẽm với độ dày không nhỏ hơn 120 µm.

3. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sắt chế tạo | Đơn vị sản xuất |  |  |
| 2 | Yêu cầu sản phẩm | Chủng loại, quy cách | Đúng bản vẽ thiết kế |  |
| 3 | Bulông, êcu | chế tạo theo TCVN | Đáp ứng |  |
| 4 | Đơn vị gia công mạ |  |  |  |
| 5 | Thành phần hoá học: |  |  |  |
|  | - Hàm lượng kẽm | % | ≥ 98,5 |  |
|  | - Hàm lượng tạp chất |  |  |  |
|  | + Chì | % | ≤ 1,4 |  |
|  | + Cadimi | % | ≤ 0,2 |  |
|  | + Sắt | % | ≤ 0,05 |  |
|  | + Đồng | % | ≤ 0,02 |  |
|  | + Thiếc | % | ≤ 0,04 |  |
|  | + Asen | % | ≤ 0,01 |  |
| 6 | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: |  |  |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày < 6mm | µm | 100 |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày ≥ 6mm | µm | 110 |  |
|  | - Chi tiết chôn dưới đất | µm | 120 |  |
|  | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm | µm | 55 |  |
|  | - Độ dày trung bình lớn nhất (Trừ bu lông, đai ốc) | µm | < 200 |  |

### IV.2.13. Đặc tính kỹ thuật của Tủ RMU 22kV-kiểu modular-3 ngăn (2CD+ĐL)- Không mở rộng được; Không kết nối SCADA

(Quyết định số 170/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2024 Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu Mô-đun cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

1. Các điều kiện chung

Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 40°C |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0°C |
| Nhiệt độ trung bình, được đo trong khoảng thời gian 24 giờ | ≤ 35°C |
| Bức xạ mặt trời | Không bị ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | ≤ 1.000 mét |
| Mức độ ô nhiễm của không khí xung quanh | Không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815- 1:2008. |
| Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: - Trong khoảng thời gian 24 giờ - Trong khoảng thời gian một tháng | ≤ 95% ≤ 90% |
| Giá trị trung bình của áp suất hơi nước (1) : - Trong khoảng thời gian 24 giờ - Trong khoảng thời gian một tháng | ≤ 2,2 kPa ≤ 1,8 kPa |
| Rung động do các nguyên nhân bên ngoài hoặc động đất | Không vượt quá sự rung động do chính hoạt động của thiết bị đóng cắt |
| Ghi chú: (1) - Có thể xảy ra hiện tượng ngưng tụ khi nhiệt độ thay đổi đột ngột trong thời gian có độ ẩm cao. - Độ ẩm cao cũng có thể do hơi nước từ dưới đất tại các vị trí lắp đặt ngầm, hoặc từ mương cáp nối với thiết bị đóng cắt bốc lên và xâm nhập vào bên trong thiết bị. |  |

Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống | 22 kV |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | 24 kV |
| Tần số | 50Hz |

2. Các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật chính của tủ RMU

1. Yêu cầu chung:

  - Tủ RMU kiểu mô-đun được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, loại thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor switchgear); trong đó:

- Mỗi tủ RMU kiểu mô-đun được lắp đặt một khối chức năng (các khối chức năng có thể là máy cắt, hoặc dao cắt có tải cách ly, hoặc dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì, hoặc đấu cáp trực tiếp); các thành phần mang điện cao áp thuộc mạch chính của mỗi khối chức năng được đặt trong một ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment). Vỏ của ngăn chứa đầy khí được làm bằng kim loại và được nối đất.

- Tủ RMU kiểu mô-đun được lắp đặt các kết nối bên ngoài ngăn chứa đầy khí để có thể ghép nối các thanh cái chính của nó với tủ RMU kiểu mô-đun khác (hoặc với tủ RMU kiểu nguyên khối mở rộng được) có cùng thiết kế phần kết nối thanh cái chính và kết nối với lưới điện hoặc hệ thống lắp đặt khác bên ngoài tủ.

- Đối với tủ đo lường, các thành phần bên trong tủ này có thể sử dụng công nghệ cách điện bằng không khí.

  - Tủ RMU được thiết kế phân loại khả năng tiếp cận là loại A hoặc loại B, trong đó:

- Loại tiếp cận A: Chỉ những người được ủy quyền tiếp cận.

- Loại tiếp cận B: Không hạn chế khả năng tiếp cận, bao gồm cả khả năng tiếp cận của công chúng.

  - Các mặt được phân loại hồ quang bên trong (Classified sides) của tủ RMU đáp ứng các tiêu chí của thử nghiệm hồ quang bên trong được ký hiệu là:

- F: cho mặt trước (for front side);

- L: cho mặt bên (for lateral side);

- R: cho phía sau (for rear side).

  - Nhà sản xuất phải ghi rõ các thông tin về chỉ định phân loại hồ quang bên trong (IAC), loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU trên mặt trước tủ RMU bằng các ký hiệu sau:

- Phân loại: IAC (Internal Arc Classification);

- Loại khả năng tiếp cận: A, B;

- Các mặt phân loại của vỏ: F, L, R;

  - Căn cứ yêu cầu thiết kế của từng dự án cụ thể, Đơn vị lựa chọn loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hổ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU là A FL, hoặc A FLR, hoặc B FLR cho phù hợp.

  - Tủ RMU phải được thiết kế vị trí thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh bên trong tủ RMU để đảm bảo an toàn cho con người, công trình.

  - Tủ RMU phải có bảng tên nhãn hiệu (Nameplates): vật liệu chế tạo và nội dung các thông tin ghi trên bảng tên nhãn hiệu của hệ thống tủ RMU phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-200.

  - Hệ thống tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA phải được trang bị các thiết bị, phụ kiện để giám sát, điều khiển từ xa và kết nối với hệ thống SCADA theo thiết kế của dự án (yêu cầu kỹ thuật về trang bị, lắp đặt các thiết bị, phụ kiện phục vụ kết nối, khai thác tín hiệu SCADA xem Điều 9 của Tiêu chuẩn này).

Yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài:

- Vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU được chế tạo từ thép tấm, được mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài sử dụng màu ghi sáng thông dụng (không giới hạn việc sử dụng vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhôm hợp kim, hoặc thép không gỉ).

- Các yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

Yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí:

- Ngăn chứa đầy khí của tủ RMU được chế tạo kiểu Hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems), lớp vỏ của ngăn này được chế tạo bằng thép không gỉ, chịu được mức áp suất theo thiết kế, cấp bảo vệ của vỏ bọc (cấp IP) của ngăn này tối thiếu phải đạt IP65 (theo IEC 60529), có trang bị cơ cấu phòng nổ và cơ cấu này phải được lắp ở vị trí mà khi nó hoạt động không gây nguy hiểm cho người vận hành.

- Bên trong ngăn chứa đầy khí được nạp đầy khí SF6 (hoặc khí cách điện khác) với áp suất thiết kế. Độ kín của ngăn chứa đầy khí phải đảm bảo độ rò rỉ khí cách điện không lớn hơn 0,1%/năm (đối với khí SF6) trong suốt vòng đời sản phẩm.

- Ngăn chứa đầy khí phải được trang bị thiết bị giám sát áp lực khí (pressure) hoặc mật độ khí (density) bên trong ngăn này. Thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) phải đáp ứng các đặc điểm thiết kế và chức năng hoạt động như sau:

- Hoạt động theo áp lực khí (hoặc mật độ khí) SF6 (hoặc khí cách điện khác) trong ngăn kín chứa đầy khí, có cơ cấu chỉ thị tại chỗ và phải được thiết kế sao cho người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường tại vị trí lắp đặt và phân biệt được mức áp lực khí (hoặc mật độ khí) bên trong ngăn kín chứa đầy khí đang ở mức sẵn sàng cho hoạt động hoặc đang ở mức cấm hoạt động.

- Đối với thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) lắp cho các tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngoài các yêu cầu trên, kết quả giám sát của chúng phải đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường và chúng phải có tiếp điểm đầu ra (dry contact). Tiếp điểm đầu ra này phải đảm bảo tác động (chuyển trạng thái tiếp điểm) chính xác ngay khi áp lực khí (hoặc mật độ khí) cách điện bên trong ngăn chứa đầy khí bị suy giảm đến mức cấm hoạt động và nó được sử dụng để phục vụ chức năng giám sát từ xa, cấu hình logic liên động điều khiển (các) thiết bị đóng cắt từ xa.

- Các yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

Yêu cầu kỹ thuật của các thanh cái, thanh dẫn kết nối:

- Vật liệu chế tạo các thanh cái, thanh dẫn của tủ RMU được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng.

- Các thanh cái kết nối các tủ RMU lắp bên ngoài ngăn chứa đầy khí, cách điện bằng không khí, phải sử dụng các giải pháp bọc kín bằng vật liệu cách điện rắn, kèm theo đầy đủ các phụ kiện để kết nối và cách điện; các thanh cái kết nối và phụ kiện của chúng sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, phải đảm bảo mức cách điện theo cấp điện áp tương ứng, đồng thời chúng phải đảm bảo thuận tiện trong việc thay thế, lắp bổ sung tủ RMU.

Yêu cầu kỹ thuật về khóa liên động và khóa an toàn:

- Từng tủ RMU và khối chức năng của tủ phải có đủ các cơ cấu khóa liên động (interlocks) để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình) và đảm bảo an toàn cho người vận hành khi truy cập, công tác bên trong tủ RMU. Các yêu cầu về khóa liên động phải đáp ứng các quy định trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

- Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác và/hoặc các nút, lẫy đóng cắt và vị trí

nối đất của các dao cắt có tải cách ly, máy cắt, dao cách ly phải được trang bị cơ cấu khóa móc (padlocking) để có thể khóa lại khi cần thiết.

Yêu cầu kỹ thuật về các chỉ thị trạng thái:

- Trạng thái đóng, cắt của dao cắt có tải cách ly, máy cắt, dao cách ly, vị trí nối đất được hiển thị bằng các cơ cấu chỉ thị trực quan. Tất cả các chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải được thiết kế sao cho vị trí của các thiết bị đóng cắt tuy ở vị trí khác nhau, nhưng đều được hiển thị ở mặt trước tủ, để người vận hành dễ dàng nhận biết bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần phải mở tủ.

- Cơ cấu chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề cập trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

Yêu cầu kỹ thuật về bảng điều khiển:

Tất cả các cơ cấu thao tác, điều khiển, chỉ thị như: các khóa chuyển mạch; lẫy, nút, chốt, vị trí tra tay đòn thao tác; cơ cấu chỉ thị vị trí, trạng thái (cờ, đèn, con bài...); bộ báo điện áp; bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ ... phải được bố trí tập trung thành “Bảng điều khiển” ở mặt trước tủ chức năng và chúng phải thể hiện được sơ đồ nguyên lý đấu nối, nhận diện chủng loại, trạng thái vận hành hiện thời của các thiết bị đóng cắt và điều khiển của tủ (còn được gọi là sơ đồ mimic).

Yêu cầu kỹ thuật của ngăn cáp:

- Ngăn cáp của các tủ RMU có đấu nối cáp trung áp phải được thiết kế phù hợp cho việc lắp đặt cáp trung áp từ phía dưới đáy tủ đi lên.

- Ngăn cáp được trang bị cửa hoặc tấm lắp để che kín và chúng có thể mở ra hoặc tháo ra được để người vận hành có thể tiếp cận vào bên trong ngăn cáp một cách thuận tiện khi lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cáp và phụ kiện.

- Ngăn cáp (kết hợp với loại hộp đầu cáp) phải được thiết kế sẵn sàng cho việc đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha theo yêu cầu thiết kế của dự án.

- Bên trong ngăn cáp phải được lắp sẵn các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp), đảm bảo cố định được từng pha cáp và sợi cáp trung áp trong ngăn cáp một cách chắc chắn.

3. Yêu cầu kỹ thuật của các tủ RMU

a. Yêu cầu kỹ thuật tủ dao cắt có tải cách ly:

* Sử dụng khối chức năng dao cắt có tải cách ly để đóng cắt mạch điện chính của cáp lộ đến hoặc tủ phân đoạn thanh cái của hệ thống tủ RMU.

* Dao cắt có tải cách ly là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6 (hoặc khí cách điện khác), hoặc chân không, được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập (Independent unlatched operation), cơ chế thao tác (operating mechanism) gồm 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

* Tủ này phải được trang bị 01 bộ báo điện áp 3 pha và 01 bộ báo sự cố (FPI) kèm theo bộ CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI (trường hợp hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA, có thể sử dụng loại bộ báo sự cố chế tạo riêng biệt hoặc loại được tích hợp vào thiết bị RTU).

* Ngăn cáp của tủ này được trang bị như sau:

  - Trường hợp là tủ sử dụng cho mạch cáp lộ đến: Được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

  - Trường hợp là sử dụng cho mạch phân đoạn thanh cái: Tùy theo thiết kế của dự án, có thể sử dụng loại tủ không có ngăn cáp hoặc sử dụng loại tủ có ngăn cáp.

+ Nếu sử dụng loại không có ngăn cáp thì phụ kiện để kết nối tủ này với các tủ RMU khác trong cùng hệ thống tủ RMU phải sử dụng các trang bị, phụ kiện kết nối kiểu kín đồng bộ đi kèm.

+ Nếu sử dụng loại có ngăn cáp thì áp dụng như tủ sử dụng cho mạch cáp lộ đến trên.

* Trường hợp hệ thống tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì tủ này phải được lắp sẵn các trang bị, phụ kiện để cung cấp/chấp hành các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của dự án. Trường hợp không yêu cầu kết nối SCADA, thiết kế của tủ này vẫn phải sẵn sàng cho việc lắp đặt lắp đặt các trang bị, phụ kiện giám sát, điều khiển từ xa trong tương lai.

b. Yêu cầu kỹ thuật tủ đo lường:

* Tủ đo lường được thiết kế để lắp CT, VT hoặc chỉ lắp VT để cung cấp tín hiệu dòng điện, điện áp phục vụ các mục đích đo lường hoặc đo đếm điện năng theo thiết kế của dự án.

* Tùy theo mục đích đo lường hoặc đo đếm điện năng theo thiết kế của dự án, cấu trúc thiết kế của tủ đo lường và cách sắp xếp của nó trong hệ thống tủ RMU phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu thiết kế của dự án.

* Đối với tủ đo lường sử dụng các phụ kiện kết nối cách điện không khí (như thanh cái, thanh dẫn) để kết nối mạch điện chính bên trong tủ này với CT, VT thì sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, các phụ kiện này phải đảm bảo mức cách điện theo cấp điện áp của hệ thống tủ RMU tương ứng.

* Chỉ thị để xác định Có hoặc KHÔNG CÓ điện áp của tủ đo lường có thể sử dụng bộ báo điện áp 3 pha hoặc bằng đồng hồ đo điện áp lắp tại tủ này.

4. Các yêu cầu về thử nghiệm tủ RMU

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Từng tủ RMU sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải được thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-200:2021. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

* Thử nghiệm điện môi trên mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit).

* Thử nghiệm mạch nhị thứ (nếu có) (Tests on auxiliary and control circuits).

* Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

* Kiểm tra độ kín (của ngăn chứa đầy khí) (Tightness test).

* Kiểm tra thiết kế (Design and visual checks).

* Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge Measurement).

* Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests).

* Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure tests of gas-filled compartments); Hạng mục thử nghiệm xuất xưởng này không áp dụng cho các ngăn chứa đầy khí có áp suất nạp từ 50 kPa (áp suất tương đối) trở xuống.

b.Thử nghiệm điển hình (Type tests):

- Thử nghiệm điển hình tủ RMU phải do Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thực hiện và phát hành biên bản thử nghiệm; trong đó, biên bản thử nghiệm các hạng mục liên quan đến dòng điện ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) phải do thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (Short-circuit Testing Liaison) phát hành.

- Các hạng mục thử nghiệm điển hình cho tủ RMU và các thành phần của nó được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60298:1990 hoặc các phiên bản của tiêu chuẩn IEC 62271-200 bao gồm các hạng mục sau:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng điện liên tục (Continuous current tests).

- Thử nghiệm chịu đựng dòng điện ngắn mạch ngắn hạn và dòng điện đỉnh

(Short-time withstand current and peak withstand current tests).

- Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities).

- Thử nghiệm phát xạ tia X đối với bộ ngắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters).

- Thử nghiệm hoạt động cơ khí (Mechanical operation tests).

- Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure withstand test for gas-filled compartments).

- Thử nghiệm hồ quang bên trong (đối với ngăn chứa đầy khí và ngăn cáp)

(Internal arc test).

5. Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện chính

Bộ báo điện áp 3 pha:

Sử dụng sản phẩm được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61243- 5:1997 (VDS) hoặc IEC 62271-213:2021 (VDIS), đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp.

Bộ báo sự cố:

- Sử dụng sản phẩm được chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số. Cấu trúc thiết kế của bộ báo sự cố (FPI) có thể là phần tử riêng biệt để lắp trên mặt tủ điện, hoặc là phần tử tích hợp chung trong bộ thiết bị đầu cuối (RTU).

- Có thể sử dụng loại FPI dùng nguồn nuôi bằng pin Lithium, hoặc nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép, hoặc nguồn ngoài tùy theo đặc điểm cung cấp nguồn nuôi tại vị trí lắp đặt; đối với loại FPI có nguồn nuôi kiểu tự cấp, chúng phải có khả năng chỉ thị tín hiệu sự cố ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp FPI bị mất điện.

- Tối thiểu phải có các chức năng phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-pha, pha-đất; mỗi chức năng đều có khả năng cài đặt, chỉnh định được giá trị tác động và thời gian tác động. Đối với bộ báo sự cố sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, phải có giải pháp đo lường các tín hiệu đầu vào (dòng điện, điện áp) hoặc có thuật toán thích hợp để phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-đất (chạm đất).

- Tối thiểu có 01 tiếp điểm đầu ra độc lập; tiếp điểm đầu ra này phải có khả năng tự giữ ngay sau khi bộ báo sự cố tác động, cho đến khi bộ báo sự cố được giải trừ (tại các trạm được kết nối SCADA, nếu sử dụng bộ báo sự cố kiểu tích hợp chung trong thiết bị RTU hoặc kiểu riêng biệt nhưng có khả năng gửi tín hiệu đã tác động qua giao diện kết nối thì không bắt buộc chúng phải có tiếp điểm đầu ra phục vụ cho mục đích báo tín hiệu này).

- Được tích hợp sẵn cơ cấu chỉ thị (đèn báo hoặc màn hình) để hiển thị, và quan sát được trạng thái vận hành, tình trạng tác động tại mặt trước của FPI bằng mắt thường.

- Có khả năng kiểm tra (test) sự hoạt động của FPI (trực tiếp tại thiết bị hoặc gián tiếp thông qua giao diện kết nối).

- Có khả năng giải trừ cưỡng bức (reset) tại thiết bị và tự động giải trừ sau những khoảng thời gian có thể lựa chọn được. Đối với các bộ báo sự cố sử dụng để lắp đặt cho các tủ RMU có kết nối SCADA, chúng phải có khả năng giải trừ được từ xa.

3. Các hộp đầu cáp và phụ kiện:

- Các hộp đầu cáp và phụ kiện đấu nối kèm theo sử dụng cho các tủ RMU (có đấu nối cáp trung áp) là loại dùng cho cáp cách điện khô, kiểu hộp đầu cáp trung áp, hộp đầu cáp góc Elbow hoặc đầu cáp góc T-plug được quy định trong "Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Số hiệu TCCS 17:2021/EVN, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành và các bổ sung, sửa đổi, thay thế (nếu có).

- Đối với ngăn tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, các đầu cáp để lắp đặt cho tủ này phải phù hợp để khi lắp đặt không phải thay đổi kích thước ngăn cáp của tủ.

4. CT và VT:

- CT, VT lắp đặt trong tủ RMU có thể sử dụng một trong các loại sau: Cảm ứng điện từ (Inductive), điện tử (Electronic), thụ động công suất thấp (Low-Power passive), giao diện kỹ thuật số (Digital interface) ... được sản xuất theo bộ tiêu chuẩn IEC 60044 hoặc IEC 61869.

- Đối với các CT, VT được thiết kế để đấu nối trực tiếp vào lưới điện trung áp của hệ thống tủ RMU, yêu cầu chúng phải có khả năng chịu được điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống tủ RMU với thời gian liên tục, lâu dài.

- Cấp chính xác, dung lượng định mức của CT, VT phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các mạch đo lường, bảo vệ và theo thiết kế của dự án.

- Cấu trúc lắp đặt của các CT, VT phải đảm bảo dễ dàng tháo lắp, thay thế tại hiện trường mà không gây ảnh hưởng đến thiết kế cơ khí và điện của tủ RMU cũng như không phải thay thế các phụ kiện đấu nối (như sứ xuyên, hộp đầu cáp trung áp) khi thay CT, VT. Trường hợp tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, cho phép sử dụng CT hoặc VT kiểu chân sứ.

- Vị trí lắp đặt các CT, VT phải đảm bảo thuận tiện trong quá trình kiểm tra, thử nghiệm định kỳ khi đã đưa tủ RMU vào vận hành.

5. Các phụ kiện, dụng cụ phục vụ lắp đặt, vận hành:

- Tủ RMU và hệ thống tủ RMU phải được cung cấp các phụ kiện, dụng cụ sau:

  - Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo.

  - Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp.

  - Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU (tay quay, đòn thao tác ...).

- Đơn vị có thể yêu cầu cung cấp thêm các phụ kiện sau đây:

  - Các chụp cách điện để che kín các đầu sứ xuyên của tủ RMU (để chống phóng điện giữa các đầu sứ xuyên) trong trường hợp cần đóng điện từng phần của hệ thống tủ RMU.

  - Bộ phụ kiện rời để phục vụ thử nghiệm cáp trung áp của tủ RMU (mà không cần tháo hộp đầu cáp và cáp ra khỏi sứ xuyên).

6. Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo

Tủ RMU và hệ thống tủ RMU tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây.

- Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của (các) tủ RMU và các phụ kiện chính (như: Hộp đầu cáp, cầu chì, CT, VT, bộ báo điện áp, bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ, các phụ kiện kết nối SCADA).

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU.

- Phần mềm cài đặt, chỉnh định rơ-le và phụ kiện kết nối (đối với các rơ-le có khả năng cài đặt, chỉnh định thông qua cổng giao tiếp).

- Phần mềm cấu hình, quản lý thiết bị RTU và thiết bị SCADA.

- Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng.

7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của các loại tủ RMU

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định của hệ thống tủ RMU | kV | 22 |  |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ RMU |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 và các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này. |  |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Kiểu Mô-đun (Modular type) |  |
| 3 | Môi trường lắp đặt, vận hành |  | Trong nhà (Indoor) |  |
| 4 | Số pha |  | 3 pha |  |
| 5 | Sơ đồ thanh cái |  | 1 hệ thống thanh cái |  |
| 6 | Vỏ bọc bên ngoài |  | Đáp ứng các yêu cầu tại mục 2 |  |
| 7 | Ngăn hạ áp lắp đặt phụ kiện SCADA cho những vị trí có kết nối SCADA. |  | Không |  |
| 8 | Khả năng vận hành liên tục |  | LSC2 |  |
| 9 | Ngăn chứa đầy khí |  | Kiểu hệ thống áp suất gắn kín |  |
| 9.1 | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí |  | Thép không gỉ |  |
| 9.2 | Cấp bảo vệ (tối thiểu) của vỏ |  | IP 65 |  |
| 9.3 | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤ 0,1/năm (ứng với khí SF6). |  |
| 9.4 | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện |  |  |  |
| 9.5 | Cơ cấu phòng nổ |  | Có |  |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |  |
| 12 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (50 Hz): |  |  |  |
| 12.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50 |  |
| 12.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị | kV | ≥ 60 |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) |  |  |  |
| 13.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kVp | ≥ 125 |  |
| 13.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị | kVp | ≥ 145 |  |
| 14 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |  |
| 15 | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 630 |  |
| 16 | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | kArms | ≥ 16 |  |
| 17 | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | giây | ≥ 1 |  |
| 18 | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | kA (xung) | ≥ 2,5 Ik (tương ứng theo dòng điện Ik đã lựa chọn). |  |
| 19 | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU |  | A FLR |  |
| 20 | Hướng thoát hồ quang |  | Thoát xuống đáy tủ |  |
| 21 | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa, chốt (padlocking). |  | Theo yêu cầu tại mục 5 |  |

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103 |  |
| 2 | Số cực |  | 3 |  |
| 3 | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |  |
| 4 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 630 |  |
| 5 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥1000 (M1) |  |
| 6 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E3 | E2 |
| 7 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102): |  |  |  |
| 7.1 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥1000 (M0) |  |
| 7.2 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |  |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |
| 1 | Bộ báo điện áp 3 pha |  | Theo yêu cầu tại mục 5. |  |
| 2 | Bộ báo sự cố (FPI) |  | Theo yêu cầu tại mục 5. |  |
| 3 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện (của loại tủ có ngăn cáp) |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 |  |
| 4 | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI. |  | Theo yêu cầu tại mục 5 |  |
| 5 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Theo yêu cầu tại mục 5 |  |
| IV | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục 6. |  |

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật ngăn tủ đo lường

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định của hệ thống tủ RMU | kV | 22 |  |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 và các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này. |  |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Kiểu Mô-đun (Modular type) |  |
| 3 | Môi trường lắp đặt, vận hành |  | Trong nhà (Indoor) |  |
| 4 | Số pha |  | 3 pha |  |
| 5 | Sơ đồ thanh cái |  | 1 hệ thống thanh cái |  |
| 6 | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) |  | Theo yêu cầu tại mục 2 |  |
| 7 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn mà người vận hành có thể tiếp cận được) |  | LSC1 |  |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |  |
| 10 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (50Hz) giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 125 |  |
| 12 | Cấu hình và cách sắp xếp của tủ đo lường trong hệ thống tủ RMU. |  | Theo yêu cầu tại mục 5 |  |
| 13 | Các CT, VT cung cấp tín hiệu dòng điện, điện áp |  | Theo yêu cầu tại mục 5 |  |
| II | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |
| 1 | Thiết bị chỉ báo tình trạng điện áp của tủ |  | Bộ báo điện áp 3 pha đáp ứng yêu cầu tại mục 1 |  |
| 2 | Các phụ kiện lắp đặt |  | Theo yêu cầu tại mục 5 |  |
| III | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục 6 |  |

### IV.2.14. Đặc tính kỹ thuật Biến điện áp 22kV-100V-0,5/0,5-23:√3/0,1:√3/0,1:√3-Khô

(Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành kèm (Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

1. Điều kiện chung

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 123 | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |

- Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến điện áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

2. Yêu cầu chung

- Máy biến điện áp:

  - Máy biến điện áp (VT – Voltage Transformer) kiểu 1 pha, vật liệu cách điện rắn hoặc cách điện lỏng (dầu cách điện), lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính trực tiếp nối đất, có cấp điện áp danh định 22kV.

  - Đối với VT cách điện rắn thì vật liệu cách điện phải làm bằng nhựa đúc Epoxy (Epoxy resin), có tính chất cơ và điện tốt, có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có khả năng chống tia cực tím. Công nghệ đúc VT phải là công nghệ đúc trong chân không (vacuum cast) hoặc công nghệ đúc áp lực (APG) cho cách điện Epoxy.

  - Đối với VT cách điện dầu: Phần sứ cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Vỏ thùng VT phải được làm từ thép chịu lực, được bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày tối thiểu lớp sơn phủ là 80m. Dầu cách điện sử dụng cho VT phải là loại dầu được sử dụng chuyên biệt cho máy biến áp, không chứa PCB.

  - Máy biến điện áp đươc

thiết kế và thử  nghiêm

theo tiêu chuẩn IEC 61869-

1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 5.

  - Máy biến điện áp được thiết kế sử dụng vật liệu cách điện phù hợp môi trường theo IEC 60815 - Hướng dẫn chọn vật liệu cách điện liên quan đến điều kiện nhiễm bẩn.

  - Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng đồng thau. Hộp đấu dây được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có vị trí để niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn đo lường.

  - Máy biến điện áp dùng cho chức năng bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với chức năng quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

  - Máy biến điện áp đươc trang bị phụ kiện, kẹp cùng với bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp với dây nhôm, dây đồng và tiết diện dây theo thiết kế.

  - Máy biến điện áp lắp đặt trong tủ hợp bộ 22 kV không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

- Bố trí lắp đặt:

  - Máy biến điện áp phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

  - Mỗi máy biến điện áp đều phải có các cực nối đất, cho phép đấu nối vào hệ thống nối đất chính theo các mục đích làm việc, an toàn.

  - Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện của thiết bị phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất tại vị trí lắp đặt.

  - Hộp đấu nối phải có khả năng chịu được sự thay đổi thời tiết, có cấp bảo vệ IP55.

- Các yêu cầu về thí nghiệm:

  - Thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

- Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

  - Thí nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test)

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).

- Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

- Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

Đối với VT cách điện rắn, ngoài các hạng mục thử nghiệm trên, thiết bị phải được thử nghiệm bổ sung hạng mục “Thử nghiệm lão hóa cách điện dưới bức xạ tia UV” theo tiêu chuẩn ASTM D4587 hoặc IEC 62217 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Việc thử nghiệm do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự.

- Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

  - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

  - Bản vẽ mô tả kết cấu.

  - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

  - Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Chứng nhận phê duyệt mẫu:

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).

- Yêu cầu khác:

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

3. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT |  | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 |  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 |  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 |  | Chủng loại |  | 1 pha, 2 sứ lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin) |
| 6 |  | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 24 |
| 7 |  | Điện áp định mức phía sơ cấp | kV | 22/Ѵ3 |
| 8 |  | Điện áp định mức phía thứ cấp | V | 100/Ѵ3 hoặc 110/Ѵ3 |
| 9 |  | Chế độ điểm trung tính |  | Nối đất trực tiếp |
| 10 |  | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 |  | Số cuộn dây thứ cấp: | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường 01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn) |
| 12 |  | Cấp chính xác: - Cuộn đo lường - Cuộn bảo vệ (nếu có) |  | 0,5 3P |
| 13 |  | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 15 |
| 14 |  | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 125 |
| 15 |  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 50 |
| 16 |  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3 |
| 17 | Hệ số quá điện áp định mức: |  |  |  |
|  | - Liên tục |  |  | 1,2 |
|  | - Trong 30s |  |  | 1,5 |
| 18 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/Ѵ3: |  |  |  |
|  | - Cách điện rắn |  | pC | 20 |
|  | - Ngâm trong chất lỏng |  | pC | 05 |
| 19 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  | 0C | 60 |
| 20 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện: |  |  |  |
|  | - VT lắp đặt trong nhà |  | mm/kV | > 16 |
|  | - VT lắp đặt ngoài trời |  | mm/kV | > 25 |
| 21 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến điện áp ngâm trong dầu) |  |  | Có |
| 22 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. - Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm. |
| 23 | Nhãn đầu nối |  |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết: - Cuộn sơ cấp và thứ cấp. - Các đoạn của cuộn dây (nếu có). - Cực tính có liên quan của các cuộn |
|  |  |  |  | dây và các đoạn cuộn dây. - Các nấc trung gian (nếu có). Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: - Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. - Các ký hiệu của đầu nối máy biến điện áp phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan. |
| 24 | Nhãn thiết bị |  |  | Máy biến điện áp phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: - Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo. - Mã hiệu, Số seri. - Năm sản xuất. - Điện áp sơ cấp và thứ cấp định mức. - Tần số định mức. - Công suất định mức và cấp chính xác. - Điện áp lớn nhất của thiết bị. - Mức cách điện định mức. - Hệ số quá điện áp theo thời gian. - Cấp cách điện (nếu khác cấp A). Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành. |
| 25 | Phụ kiện đi kèm |  |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế. - Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |

### IV.2.15. Đặc tính kỹ thuật Biến dòng điện 22kV-200/400//1A-0,5-Cách điện khô-TN

(Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành kèm (Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

1. Điều kiện chung

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) |  |  | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính |  |  | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) |  |  | 24 |
| Tần số (Hz) |  |  | 50 |

2. Yêu cầu chung

- Máy biến dòng điện:

  - Máy biến dòng điện (CT – Current Transformer) kiểu 1 pha, vật liệu cách điện rắn hoặc cách điện lỏng (dầu cách điện), lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính trực tiếp nối đất, có cấp điện áp danh định 22 kV.

  - Đối với CT cách điện rắn thì vật liệu cách điện phải làm bằng nhựa đúc Epoxy (Epoxy resin), có tính chất cơ và điện tốt, có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có khả năng chống tia cực tím. Công nghệ đúc CT phải là công nghệ đúc trong chân không (vacuum cast) hoặc công nghệ đúc áp lực (APG) cho cách điện Epoxy.

  - Đối với CT cách điện dầu: Phần sứ cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Vỏ thùng CT phải được làm từ thép chịu lực, được bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày tối thiểu lớp sơn phủ là 80m. Dầu cách điện sử dụng cho CT phải là loại dầu được sử dụng chuyên biệt cho máy biến áp, không chứa PCB.

  - Máy biến dòng điện được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61869- 1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 5.

  - Máy biến dòng điện được thiết kế sử dụng vật liệu cách điện phù hợp môi trường theo IEC 60815 - Hướng dẫn chọn vật liệu cách điện liên quan đến điều kiện nhiễm bẩn.

  - Các đầu đấu dây phía sơ cấp được chế tạo bằng hợp kim đồng mạ thiếc hoặc mạ niken nhằm đảm bảo đấu nối với dây dẫn bằng đồng có dòng điện định mức tương ứng với dòng sơ cấp của biến dòng.

  - Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng đồng thau. Hộp đấu dây được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm

nhúng nóng, có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có vị trí để niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn đo lường.

  - Máy biến dòng điện dùng cho chức năng bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

  - Máy biến dòng điện được trang bị phụ kiện, kẹp cực đấu nối, cùng với bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp với dây nhôm, dây đồng và tiết diện dây theo thiết kế.

  - Máy biến dòng điện lắp đặt trong tủ hợp bộ 22 kV không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

- Bố trí lắp đặt:

  - Máy biến dòng điện phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

  - Mỗi máy biến dòng điện đều phải có các cực nối đất, cho phép đấu nối vào hệ thống nối đất chính theo các mục đích làm việc, an toàn.

  - Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện của biến dòng điện phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất tại vị trí lắp đặt thiết bị.

  - Hộp đấu nối phải có khả năng chịu được sự thay đổi thời tiết, có cấp bảo vệ IP55.

- Các yêu cầu về thử nghiệm:

  - Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1

hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power- frequency voltage withstand test between sections).

- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

- Thử nghiệm quá điện áp vòng dây (inter-turn overvoltage test).

- Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

  - Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).

- Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

- Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

Đối với CT cách điện rắn, ngoài các hạng mục thử nghiệm trên, thiết bị phải được thử nghiệm bổ sung hạng mục “Thử nghiệm lão hóa cách điện dưới bức xạ tia UV” theo tiêu chuẩn ASTM D4587 hoặc IEC 62217 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Việc thử nghiệm do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự.

- Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

  - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

  - Bản vẽ mô tả kết cấu.

  - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

  - Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Chứng nhận phê duyệt mẫu:

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).

- Yêu cầu khác:

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

4. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | 1 pha, trong nhà, cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin) |  |
| 6 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
| 7 | Chế độ điểm trung tính |  | Nối đất trực tiếp |  |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 9 | Dòng điện định mức sơ cấp loại 2 tỷ số (Ir11-Ir12) | A | 200-400 |  |
| 10 | Dòng điện định mức thứ cấp (Ir2) | A | 1 |  |
| 11 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | 1,2 x Ir |  |
| 12 | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) | kA | Đáp ứng 80 lần Ir nhưng không vượt quá 25kA như sau: |  |
|  |  |  | (Ir11-Ir12)/Ir2 | Ith |
|  |  |  | 200-400/1(5)A | 25,0 kA |
| 13 | Dòng điện ổn định động (Idyn) | kA | 2,5xIth |  |
| 14 | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường 01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn) |  |
| 15 | Cấp chính xác: - Đo lường - Bảo vệ (nếu có) |  | 0,5 5P20 |  |
| 16 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 10 |  |
| 17 | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 125 |  |
| 18 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 50 |  |
| 19 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3 |  |
| 20 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/3: |  |  |  |
|  | - Cách điện rắn | pC | 20 |  |
|  | - Ngâm trong chất lỏng | pC | 05 |  |
| 21 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | C | 60 |  |
| 22 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện: |  |  |  |
|  | - CT lắp đặt trong nhà | mm/kV | > 16 |  |
|  | - CT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25 |  |
| 23 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến dòng điện ngâm trong dầu) |  | Có |  |
| 24 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. - Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm. |  |
| 25 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết: - Cuộn sơ cấp và thứ cấp. - Các đoạn của cuộn dây (nếu có). - Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây. - Các nấc trung gian (nếu có). Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: - Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. - Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng điện phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan. |  |
| 26 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến dòng điện phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: - Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo. - Mã hiệu, Số seri. - Năm sản xuất. - Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức. - Tần số định mức. - Công suất định mức và cấp chính xác. - Điện áp lớn nhất của thiết bị. - Mức cách điện định mức. |  |

CHƯƠNG V: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ – THIẾT BỊ

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

## VI.1. Qui định chung

- Căn cứ luật số 72/2020/QH14 Luật bảo vệ môi trường của Quốc hội.

- Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi.

- Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

## VI.2. Địa điểm thực hiện dự án

- Địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn phường Hồng Hà, Tương Mai, Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội.

## VI.3. Quy mô dự án

Công trình: “Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Hoàn Kiếm - Ba Đình - Thanh Trì” có quy mô như sau:

- Lắp đặt mới 04 tủ RMU 22kV-kiểu modular-3 ngăn (2CD+ĐL)- Không mở rộng được; Không kết nối SCADA;

- Lắp đặt mới 03 Biến dòng điện 22kV-200/400//1A-0,5-Cách điện khô-TN, 03 Biến điện áp 22kV-100V-0,5/0,5-23:√3/0,1:√3/0,1:√3-Khô;

- Kéo rải mới 100,5m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE;

- Lắp đặt  mới 01 vỏ tủ đo lường inox, kích thước: DxRxC 1100x1100x2300mm, 03 vỏ tủ RMU 3 ngăn inox, kích thước: DxRxC 2000x1200x2200mm.

## VI.4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng

- Theo đặc thù công trình, trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động, nhu cầu nhiên liệu, nguyên vật liệu sử dụng và nhu cầu trong quá trình vận hành, quản lý hệ thống hàng năm có những nét riêng và thường không cố định, ước tính như sau:

### VI.4.1. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, điện...)

- Dự án thi công lắp đặt cáp ngầm. Thi công đắp mương cáp, lắp đặt cáp ngầm, hoàn trả công trình hiện trạng. Tháo dỡ, thu hồi thiết bị đo lường trung thế.... tuy nhiên nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu trong quá trình sản xuất như (dầu, than, củi, gas, điện...) là không đáng kể như sử dụng máy hàn, máy cắt, cần cẩu, máy xúc, ô tô vận chuyển vật tư thiết bị công trình như sau:

Nhu cầu nguyên vật liệu hàng năm:

+ Dụng cụ vệ sinh thiết bị (cồn, giẻ lau...): 5 kg/năm.

+ Thiết bị điện thay thế (cáp hỏng, sứ cách điện): 10 kg/năm.

+ Nhiên liệu sử dụng trong quá trình vận hành: Dầu biến áp trong máy thường cố định và không có chu kỳ thay thế; dầu bổ sung chủ yếu thất thoát trong quá trình truyền tải và thường không đáng kể…

- Với đặc thù riêng của mình, trong quá trình vận hành dự án sử dụng một lượng nhiên liệu không đáng kể như xăng, dầu máy biến áp...

### VI.4.2. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng

- Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng: Xi măng, cát, sỏi, đất; thép các loại, dây thép, gạch ...

- Nhiên liệu sử dụng trong quá trình hoạt động: điện được cấp từ nguồn điện tự dùng có sẵn tại các trạm biến áp hoặc máy phát di động.

- Trong quá trình hoạt động, nhà thầu sẽ vận chuyển nước đến công trường bằng xe chuyên dụng.

### VI.4.3. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất

-  Nguồn cung cấp điện:

+ Đối với điện sinh hoạt (của người dân, cơ quan địa phương, các công trình công cộng…) sử dụng nguồn điện hiện có được truyền tải qua các trạm biến áp. Nhu cầu này phụ thuộc vào nhu cầu tải điện hiện tại và tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10-12%.

+ Đối với điện thi công: Địa hình tổ chức thi công trên địa bàn xã Sài Sơn và Cấn Hữu, việc cấp điện cho thi công của nhà thầu lấy từ nguồn điện lưới thông qua thoả thuận bằng hợp đồng cấp điện hoặc sử dụng máy phát điện do nhà thầu trang bị để cung cấp điện cho thi công dự án.

-  Nguồn cung cấp nước:

+ Nước sạch sinh hoạt và thi công: Nhà thầu bố trí téc hoặc bể chứa nước tại khu vực lán trại để chứa nước sinh hoạt cho công nhân. Nguồn nước sạch sẽ được mua từ các cơ sở cấp nước sạch hoặc hộ dân tại trong khu vực.

## VI.5. Các tác động xấu đến môi trường

### VI.5.1. Tác động xấu đến môi trường do chất thải

1. Khí thải

Công trình thi công phát sinh bụi và khí thải từ các công tác đào đắp, đổ bê tông, vận chuyển nguyên vật liệu và lắp đặt thiết bị, vật tư công trình:

* Khí thải từ các máy móc thi công trên công trường

Trong giai đoạn thi công một số hạng mục của dự án, có sử dụng một số máy móc, thiết bị sử dụng nhiên liệu xăng, dầu.

Lượng khí thải sinh ra phụ thuộc vào số lượng, chất lượng phương tiện.

Trong giai đoạn thi công có sử dụng thiết bị máy móc, tuy nhiên do hoạt động thi công theo phương thức thi công theo cuốn chiếu nên sẽ phát thải lượng khí thải trên tuyến công trình trong quá trình thi công. Các tác động sẽ kết thúc khi các công việc thi công xây dựng dự án hoàn thành.

Các phương tiện vận tải thi công trình phải được kiểm định và trong thời hạn lưu hành nên phát sinh về khí thải được hạn chế. Loại ô nhiễm này thường không lớn do phân tán trong môi trường rộng, phân tán.

Tác động của các chất khí thải trên đến môi trường và sức khỏe con người:

+ Tác động đến môi trường: hàm lượng các chất độc hại trong khí thải lớn sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí, là một trong những nguyên nhân gây lên hiện tượng mưa axit và hiệu ứng nhà kính.

+ Tác động đến sức khỏe con người: hàm lượng khí thải cao sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp của người lao động trong và xung quanh khu vực phát thải, gây ra một số bệnh như hen suyễn, viêm phổi và một số bệnh đường hô hấp khác.

* Khí thải từ hoạt động hàn:

Trong quá trình thi công đường dây, một số hoạt động sẽ phát sinh bụi và khí thải độc hại, đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau như quá trình đánh số hiệu và sơn, hàn mấu nối, hàn cắt tháo dỡ... Quá trình này làm phát sinh bụi hơi oxit kim loại như MnO2, sắt ôxyt,...

Lượng khí thải từ công đoạn hàn không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những công nhân hàn và người dân sinh sống, đi lại qua khu vực thi công. Với các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân phù hợp, người thợ hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại sẽ tránh được những tác động xấu đến sức khỏe.

Nhìn chung, do đặc thù của công trình khối lượng thi công tại mỗi điểm không lớn và tập trung trên khu vực hẹp, thi công nhanh gọn trong thời gian ngắn, cuốn chiếu nên tác động từ khói bụi là không đáng kể, chấm dứt sau khi thi công xong.

2. Nước thải:

* Nước thải sinh hoạt:

Trong giai đoạn thi công, dự án sẽ sử dụng khoảng 40 công nhân (trong đó 05 cán bộ kỹ thuật, 20 công nhân, 15 lao động địa phương. Đối với lao động địa phương thì họ tự túc về điều kiện ăn ở, còn đối với 25 lao động sẽ thuê nhà dân để ở. Định mức cấp nước sinh hoạt là 60 lít/người/ngày (TCXDVN 33:2006) và thi công theo hình thức cuốn chiếu. Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP thì nước thải sinh hoạt phát sinh được tính bằng 100 % lượng nước cấp:

25 x 60 x 100 % = 1500 lít/ngày = 1,5 m3/ngày.

Nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và các vi sinh vật gây bệnh.

Theo thống kê đối với những Quốc gia đang phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO - 1993). Ước tính được tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công dự án đối với các trường hợp có và không có bể phốt tự hoại được thể hiện như sau:

| TT | Chất ô nhiễm | Tải lượng (g/người/ngày) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chưa xử lý | Qua bể phốt |
| 1 | BOD5 | 45 - 54 | 18 - 21,6 |
| 2 | COD (Dicromate) | 72 - 102 | 28,8 - 40,8 |
| 3 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 10 - 145 | 4 - 58 |
| 4 | Dầu mỡ | 10 - 30 | 4 - 12 |
| 5 | Tổng Nitơ | 6 - 12 | 2,4 - 4,8 |
| 6 | Amôni | 2,3 - 4,8 | 0,92 - 1,92 |
| 7 | Tổng Phốt Pho | 0,8 - 4,0 | 0,32 - 1,6 |
| 8 | Tổng Coliform (MPN/100ml) | 106 - 109 | - |
| (Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO - 1993) |  |  |  |

Nước sinh hoạt của công nhân có các chỉ tiêu ô nhiễm vượt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT. Bên cạnh đó trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng lớn vi sinh vật trong đó có vi sinh vật gây bệnh. Trong nước thải sinh hoạt tổng số Coliform từ 106 – 109 MPN/100ml, Fecal coliform từ 104 – 107 MPN/100 ml.

Như vậy nước thải sinh hoạt có hàm lượng các chất bẩn cao, nhiều vi sinh vật gây bệnh là một trong những nguồn gây ô nhiễm chính đối với môi trường nước tiếp nhận nguồn thải và sức khỏe của cộng đồng xung quanh.

* Nước thải thi công:

Trong giai đoạn thi công ít sử dụng đến nước, chỉ phát sinh khi thi công đổ bê tông móng cột nên không phát sinh nước thải là không đáng kể.

*  Nước mưa chảy tràn:

Do hoạt động thi công rải trên nhiều điểm trên địa bàn rộng, hoạt động thi công chủ là cải tạo lắp đặt thiết bị, kết cấu. Vì vậy, nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án tương tự lượng mưa phát sinh trên khu vực dự án chạy qua.

3. Chất thải rắn:

* Chất thải rắn trong quá trình thi công:

Chất thải phát sinh trong quá trình thi công chủ yếu là các phế liệu thi công: gạch, đá, bê tông vỡ, vỏ cáp, giẻ lau, mẩu kim loại, que hàn, bao bì cát tông, thùng gỗ đóng gói vật tư… và cây cối, hoa màu phát quang trên tuyến...vv.

Các chất thải này không phải là nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong quá trình thi công xây dựng. Chúng chủ yếu gây ảnh hưởng tới mỹ quan môi trường xung quanh, khả năng tiêu thoát của hệ thống thoát nước mưa và ảnh hưởng tới điều kiện vệ sinh môi trường của khu vực.

Các chất thải rắn này không bị thối rữa, không phát sinh mùi và chúng lại có giá trị tái sử dụng như nhựa, bao bì cát tông, mẩu kim loại... Điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của loại chất thải này đến môi trường khu vực.

* Chất thải sinh hoạt giai đoạn xây dựng dự án:

Giai đoạn xây dựng Dự án sẽ tập trung khoảng 40 công nhân. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu là giấy, nilon, thuỷ tinh, vỏ nhựa các loại,...

Mức phát thải rác thải sinh hoạt trên địa bàn khoảng 0,2 kg/người/ngày. Ước tính lượng chất thải sinh hoạt phát sinh lớn nhất trong giai đoạn xây dựng là:

0,2 kg/người/ngày x 40 người = 8 kg/ngày

Lượng chất thải này tuy không nhiều song nếu không thu gom hàng ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường, làm xấu cảnh quan trong công trường và khu vực xung quanh. Cụ thể như sau:

+ Gây mất mỹ quan cho khu vực thực hiện dự án;

+ Khi rác thải vất bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường không khí.

+ Các chất trong chất thải sau khi phân hủy được tích trữ trong đất sẽ gây ô nhiễm môi trường đất.

+ Chất thải rắn không được thu gom, xử lý sẽ bị cuốn theo nước mưa chảy tràn, chảy xuống nguồn nước tiếp nhận làm ô nhiễm nguồn nước (hàm lượng TSS, chất hữu cơ và một số kim loại cao hơn mức tiêu chuẩn cho phép theo quy chuẩn nước mặt).

4. Chất thải nguy hại:

Trong giai đoạn này thành phần chất thải nguy hại phát sinh bao gồm: các bộ phận máy móc hỏng hóc, giẻ lau dính dầu, pin, ắc quy chì thải, vỏ hộp sơn thải...

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công, lắp đặt máy móc rất ít, tuy nhiên nếu lượng CNTH này không được thu gom và xử lý theo đúng quy định sẽ phát tán ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đất, nước, không khí và vi sinh vật tại khu vực thực hiện dự án và khu vực xung quanh:

+ Môi trường không khí: phát tán mùi dầu, gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân thi công tại công trường và khu dân cư xung quanh khu vực Dự án.

+ Môi trường nước: các chất thải không được thu gom, sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới hệ sinh thái trong nước (tăng hàm lượng dầu mỡ thải, giảm khả năng trao đổi oxy và khả năng hô hấp của sinh vật trong nước), ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của dân địa phương.

+ Môi trường đất: Lượng dầu, mỡ thải không được thu gom sẽ tích lũy trong đất, gây ô nhiễm đất khu vực, tác động tiêu cực tới sự phát triển và đa dạng sinh thái của hệ sinh thái trong đất.

+ Ảnh hưởng tới hệ sinh thái: Dầu thải, chất thải nhiễm dầu tràn ra bề mặt đất sẽ làm chết hoặc làm giảm khả năng sinh trưởng của thực vật trên phần đất đó. Ngoài ra nước mặt bị ô nhiễm dầu thải sẽ ảnh hưởng tới môi trường sống hoặc làm chết hàng loạt hệ thủy sinh sinh sống trong nước mặt bị ô nhiễm,…

### VI.5.2. Tác động xấu đến môi trường không do chất thải

1. Tiếng ồn

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án chủ yếu từ các loại máy xúc, máy cắt, máy hàn, máy đục bê tông, máy đầm, xe cẩu, máy phát điện, máy căng rải, luồn dây và các phương tiện giao thông ra vào dự án.

Các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn trong quá trình xây dựng như trên chỉ mang tính chất tạm thời, chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

* Tác động do tiếng ồn

Những tác động của tiếng ồn tới sức khỏe con người theo các mức độ và thời gian được trình bày ở bảng dưới đây.

| Mức ồn (dBA) | Thời gian tác động | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| 85 | Liên tục | An toàn |
| 85-90 | Liên tục | Gây cảm giác khó chịu |
| 90-100 | Tức thời | Ảnh hưởng tạm thời tới ngưỡng nghe, phục hồi được sau khi tiếng ồn ngừng |
| > 100 | Liên tục | Suy giảm hoàn toàn thính giác |
|  | Tức thời | Ảnh hưởng tới thính giác nhưng có thể tránh được |
| 100-110 | Một vài năm | Gây điếc |
| 110-120 | Một vài tháng | Gây điếc |
| 120 | Tức thời | Tác động lớn, gây cảm giác khó chịu |
| 140 | Tức thời | Gây đau nhức tai |
| >150 | Thời gian ngắn | Gây tổn thương cơ học đến tai |

Tiếng ồn phát sinh ảnh hưởng chủ yếu đối với công nhân trực tiếp thi công, vận hành máy móc, thiết bị và người dân sinh hoạt xung quanh.

2. Độ rung:

Độ rung chủ yếu phát sinh do các máy thi công trên công trường. Độ rung của các phương tiện vận chuyển là tương đối nhỏ. Độ rung của một số máy thi công được trình bày trong bảng sau.

| STT | Thiết bị thi công | Mức rung cách 10m (dB) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xe tải | 74 |
| 2 | Máy kéo bánh lốp | 79 |
| 4 | Máy cẩu | 86 |
| 5 | Búa Diezel | 92 |
| 6 | Máy khoan | 85 |

(Nguồn: Cục Đường bộ Hoa Kỳ)

Độ rung phát sinh trong quá trình thi công xây dựng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của người dân khu vực xung quanh, là nguyên nhân gây ra một số bệnh nghề nghiệp cho người lao động trực tiếp.

+ Khi cường độ nhỏ và tác động ngắn thì sự rung động có ảnh hưởng tốt như tăng lực bắp thịt, làm giảm mệt mỏi,...

+ Khi cường độ rung lớn có thể gây ù tai, thay đổi nhịp đập của tim, gây mệt mỏi, lắc xóc cơ thể gây khó chịu (nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể làm thay đổi hoạt động chức năng của tuyến giáp trạng, gây chấn động cơ quan tiền đình và làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ quan này), rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xương khớp, làm viêm các hệ thống xương khớp,….

3. Tác động đến hoạt động giao thông:

Trong quá trình thi công xây dựng các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, thi công đào đắp, lắp dựng làm:

- Gia tăng tỷ lệ ách tắc giao thông vào giờ cao điểm. Gia tăng tai nạn giao thông, đồng thời ảnh hưởng tới chất lượng đường giao thông khu vực.

- Việc vận chuyển nguyên vật liệu nếu không che phủ cẩn thận, thi công đào bới không thu gom đất đá sẽ làm rơi vãi vật liệu ra đường giao thông gây bụi ảnh hưởng tới người dân tham gia giao thông.

- Thi công đào đắp, lắp dựng nếu không có hàng rào ngăn cách, băng cảnh báo, chỉ dẫn phân luồng giao thông sẽ gây ách tắc ảnh hưởng đến chất lượng giao thông.

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu như cột, xà sắt, thép, dây cáp cũng ảnh hưởng đến giao thông, cản trở khả năng lưu thông.

Ngoài ra còn tiềm ẩn các nguyên nhân gây tai nạn giao thông do:

+ Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thi công chưa hợp lý.

+ Tốc độ xe ra vào trong công trường chưa đúng quy định.

+ Các lái xe chưa được tập huấn về lái xe an toàn.

+ Xe không đảm bảo chất lượng vẫn sử dụng chuyên chở vật liệu.

4. Tác động điện từ trường

Căn cứ theo tiêu chuẩn ngành " Mức độ cho phép của cường độ dòng điện trường tần số công nghiệp " và qui định kiểm tra ở chỗ làm việc " Qui định về mức cho phép của cường độ điện trường tần số công nghiệp theo thời gian làm việc, đi lại trong vùng bị ảnh hưởng của điện trường".

Đối với dân cư sinh sống dưới đường dây, điện trường cho phép không ảnh hưởng đến sức khoẻ là  5kV/m.

Thiết kế đảm bảo quy phạm nên tác động này được hạn chế, đảm bảo an toàn cho công nhân vận hành và không gây ảnh hưởng tới con người.

5. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội

* Sức khoẻ cộng đồng: Do khối lượng thi công xây dựng tương đối ít, diễn ra nên không gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

* Tác động tới đời sống kinh tế - xã hội

- Tác động tích cực

+ Tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho khoảng 15-20 người lao động tại địa phương

+ Đóng góp tích cực vào nền kinh tế quốc gia, tăng nguồn thuế trung ương và địa phương, góp phần vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

+ Đem lại những lợi ích cho người dân địa phương và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội khu vực.

- Tác động tiêu cực

Trong  quá trình cải tạo đường dây, chủ dự án sẽ tiến hành cắt điện theo kế hoạch sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất của cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Công trình không cắt qua nhà dân và công trình công cộng.

- Ô nhiễm nguồn nước và không khí: Các thiết bị, máy móc trong quá trình thi công có thể gây ra tiếng ồn, khói, bụi và chất thải. Tuy nhiên các ảnh hưởng này không đáng kể và chấm dứt sau khi thi công xong.

- Hiện tượng rửa trôi, xói mòn đất: không tác động.

- Ảnh hưởng điện từ trường: Tác động này được hạn chế, đảm bảo an toàn cho công nhân vận hành và không gây ảnh hưởng tới con người.

- Các ảnh hưởng khác của dự án: Ảnh hưởng từ chất xả, thải của lán trại công trường xây dựng không đáng kể, các chất thải rắn được thu gom đổ vào nơi quy định, nước thải được xử lý không gây ô nhiễm trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

- Công tác PCCC được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định PCCC của EVN và cơ quan chức năng nên đảm bảo an toàn đối với tính mạng con người và tài sản của nhân dân.

## VI.6.  Kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

| Yếu tố gây tác động | Tình trạng |  | Biện pháp giảm thiểu | Tình trạng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Có | Không |  | Có | Không |
| Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công | Có |  | Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định | Có |  |
|  |  |  | Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm | Có |  |
|  |  |  | Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị | Có |  |
|  |  |  | Biện pháp khác: - Tất cả các phương tiện vận chuyển tuân theo các quy định Việt Nam về kiểm soát giới hạn khí thải cho phép. - Các phương tiện vận chuyển tại Việt Nam phải được kiểm tra lượng khí thải thường xuyên và được chứng nhận “Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QD-BGTVT; | có |  |
| Bụi | Có |  | Cách ly, phun nước để giảm bụi | Có |  |
|  |  |  | - Vật liệu xây dựng và dễ gây bụi phải được che chắn trong quá trình vận chuyển nhằm tránh làm rơi vãi đất, cát, vật liệu hoặc bụi thi công dứt điểm, dọn sạch vật liệu thừa hoặc đất cát xung quanh vị trí xây dựng. - Chọn bãi tập kết vật tư, vật liệu ở vị trí thích hợp, thuận tiện cho công tác quản lý. - Sử dụng vật liệu xây dựng công trình từ các đơn vị cung cấp địa phương có giấy phép hoạt động kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng. - Khôi phục lại khu vực dự trữ vật tư, vật liệu xây dựng gần giống với điều kiện tự nhiên ban đầu. | có |  |
| Nước thải sinh hoạt | Có |  | Thu gom, tự xử lý khi thải ra môi trường: dự kiến có khoảng 20 công nhân xây dựng ở và sinh hoạt trong khoảng thời gian 3 tháng, khối lượng nước thải sinh hoạt chỉ tương đương với 01 hộ gia đình. Nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống kênh mương thoát nước của khu dịch vụ dân cư. | Có |  |
|  |  |  | Thu gom, thuê đơn vị có chức năng để xử lý |  | không |
|  |  |  | Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực |  | không |
|  |  |  | Biện pháp khác: - Trước khi thi công, nhà thầu cần chuẩn bị quy trình thủ tục kiểm soát chất thải (chủ yếu là rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng: lưu trữ, cung cấp thùng rác, kế hoạch thu dọn công trường, kế hoạch dỡ bỏ các thùng, vv) và thực hiện đúng trong quá trình xây dựng. - Các biện pháp sẽ được thực hiện để giảm hành vi vứt rác bừa bãi và cẩu thả trong việc xử lý tất cả rác thải. Nhà thầu sẽ cung cấp các thùng rác, và các phương tiện thu gom rác thải tại những nơi cần thiết. - Rác thải có thể được lưu giữ tạm thời trên khu vực được chỉ định phê duyệt bởi Tư vấn Giám sát Xây dựng, chính quyền địa phương liên quan trước khi được thu gom và xử lý thông qua đơn vị vệ sinh môi trường địa phương. Nếu tại nơi thực hiện dự án không có những đơn vị này thì có thể chôn lấp các chất thải rắn sinh hoạt không nguy hại. | có |  |
| Nước thải xây dựng | có |  | Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải) | Có |  |
|  |  |  | Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực |  | Không |
|  |  |  | Biện pháp khác: - Trước khi thi công, nhà thầu cần chuẩn bị quy trình thủ tục kiểm soát chất thải (chủ yếu là rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng: lưu trữ, cung cấp thùng rác, kế hoạch thu dọn công trường, kế hoạch dỡ bỏ các thùng, vv) và thực hiện đúng trong quá trình xây dựng. - Các biện pháp sẽ được thực hiện để giảm hành vi vứt rác bừa bãi và cẩu thả trong việc xử lý tất cả rác thải. Nhà thầu sẽ cung cấp các thùng rác, và các phương tiện thu gom rác thải tại những nơi cần thiết. - Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường: Trong quá trình xây dựng, có thể có nước thải xây dựng do quá trình trộn bê tông, dầu mỡ rò rỉ (nếu có) của ô tô chở vật liệu, máy bóc thi công. Nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống mương nước, ruộng dọc theo tuyến đường điện sẽ xây dựng. Tuy nhiên khối lượng xả ra môi trường nếu có thì rất nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường. Biện pháp giảm thiểu: - Rác thải có thể được lưu giữ tạm thời trên khu vực được chỉ định phê duyệt bởi Tư vấn Giám sát Xây dựng, chính quyền địa phương liên quan trước khi được thu gom và xử lý thông qua đơn vị vệ sinh môi trường địa phương. Nếu tại nơi thực hiện dự án không có những đơn vị này thì có thể chôn lấp các chất thải rắn sinh hoạt không nguy hại. | có |  |
| Chất thải rắn xây dựng | Có |  | Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng | Có |  |
|  |  |  | Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương, do đặc điểm của dự án thực hiện theo tuyến đường dây đi qua nhiều địa phương, mỗi khu vực dự kiến sẽ có 01 đội thi công xây dựng, chất thải rắn xây dựng sẽ được thu gom về khu bãi rác của khu vực đó. | Có |  |
|  |  |  | Thuê đơn vị có chức năng để xử lý |  | không |
|  |  |  | Biện pháp khác: - Bán phế phẩm xây dựng cho cửa hàng thu mua phế liệu: gồm các vật liệu bằng nhựa như chai, can nhựa, các bao tải xi măng, dầu mỡ thừa, sắt vụn.... | có |  |
| Chất thải rắn sinh hoạt | có |  | Tự đổ thải các địa điểm quy định của địa phương: Bãi rác của xã (thôn) có có dự án | Có |  |
|  |  |  | Thuê đơn vị có chức năng để xử lý: Do dự án thực hiện trải dài theo tuyến đường dây, khối lượng rác thải xây dựng rất ít hoặc không đáng kể. |  | không |
|  |  |  | Biện pháp khác: - Thu gom bán cho cửa hàng thu mua phế liệu: gồm các vật liệu bằng nhựa như chai, can nhựa, thức ăn dư thừa làm thức ăn cho gia súc.... | có |  |
| Chất thải nguy hại |  | Không | Thuê đơn vị có chức năng để xử lý |  | không |
|  |  |  | Biện pháp khác: |  |  |
| Tiếng ồn | có |  | Định kỳ bảo dưỡng thiết bị: Tất cả các phương tiện máy móc, dụng cụ thi công phải được kiểm định, bảo dưỡng định kỳ, Nhà thầu tư vấn giám sát kiểm tra trước khi cho vận hành. | Có |  |
|  |  |  | Bố trí thời gian thi công phù hợp | Có |  |
|  |  |  | Biện pháp khác: - Nhà thầu chịu trách nhiệm thực thi các quy định của Việt Nam liên quan đến chất lượng môi trường không khí. - Mọi phương tiện cần có “Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QD-BGTVT; - Để ngăn sự phát sinh tiếng ồn quá mức từ các máy móc thiếu bảo dưỡng khi cần, các biện pháp giảm tiếng ồn ở mức độ thích hợp cần được thực hiện và có thể bao gồm các bộ giảm thanh, giảm âm, hoặc đặt máy móc ồn ào trong khu vực được bảo vệ tiếng ồn. - Tránh hoặc giảm thiểu giao thông vận tải đi qua khu dân cư cũng như tránh chế biến vật liệu trong khu vực dân cư (như trộn xi măng); - Tiếng ồn do công nhân xây dựng được hạn chế dưới sự quản lý của giám sát thi công và đội trưởng thi công. | có |  |
| Rung | Có |  | Định kỳ bảo dưỡng thiết bị | có |  |
|  |  |  | Bố trí thời gian thi công phù hợp | có |  |
|  |  |  | Biện pháp khác |  |  |
| Nước mưa chảy tràn | có |  | Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường |  | không |
|  |  |  | Biện pháp khác: |  |  |

2. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động

| Yếu tố gây tác động | Tình trạng |  | Biện pháp giảm thiểu | Tình trạng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Có | Không |  | Có | Không |
| Bụi và khí thải |  | không | Lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải với ống khói |  | Không |
|  |  |  | Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc không khí ở cuối đường ống |  | Không |
|  |  |  | Biện pháp khác |  |  |
| Nước thải sinh hoạt |  | Không | Thu gom và tái sử dụng |  | Không |
|  |  |  | Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung |  | Không |
|  |  |  | Biện pháp khác |  |  |
| Nước thải sản xuất |  | không | Thu gom và tái sử dụng |  | Không |
|  |  |  | Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung |  | Không |
|  |  |  | Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy định và thải ra môi trường |  | không |
|  |  |  | Biện pháp khác |  |  |
| Nước thải từ hệ thống làm mát |  | không | Thu gom và tái sử dụng |  | Không |
|  |  |  | Giải nhiệt và thải ra môi trường |  | không |
|  |  |  | Biện pháp khác |  |  |
| Chất thải rắn | Có | Không | Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng | có |  |
|  |  |  | Tự xử lý |  | Không |
|  |  |  | Thuê đơn vị có chức năng để xử lý | có |  |
|  |  |  | Biện pháp khác |  |  |
| Chất thải nguy hại | Có |  | Thuê đơn vị có chức năng để xử lý | có |  |
|  |  |  | Biện pháp khác |  |  |
| Mùi |  | không | Lắp đặt quạt thông gió |  | Không |
|  |  |  | Biện pháp khác |  | không |
| Tiếng ồn | có |  | Định kỳ bảo dưỡng thiết bị | Có |  |
|  |  |  | Cách âm để giảm tiếng ồn |  | không |
|  |  |  | Biện pháp khác |  |  |
| Nhiệt dư |  | không | Lắp đặt quạt thông gió |  | Không |
|  |  |  | Biện pháp khác |  | không |
| Nước mưa chảy tràn |  | không | Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường |  | không |
|  |  |  | Biện pháp khác |  |  |

## VI.7. Cam kết

Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

- Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây.

- Chúng tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế hoạch bảo vệ môi trường này./.

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

VII.1. Phương thức quản lý dự án

* Các cấp quản lý dự án:

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hoàn Kiếm.

- Tên Dự án: Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Hoàn Kiếm - Ba Đình - Thanh Trì.

- Đơn vị tư vấn lập khảo sát, thiết kế, lập dự án: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Điện lực Hà Nội.

* Tổ chức thực hiện quản lý dự án:

- Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng phải được chủ đầu tư thiết lập trước khi thực hiện mỗi hợp đồng và được cập nhập cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn để thống nhất giữa nhà thầu và chủ đầu tư làm cơ sở thực hiện.

- Thông báo cho nhau sơ đồ tổ chức quản lý hợp đồng, giám sát thi công và quản lý chất lượng công trình của mỗi bên, đối tượng và địa chỉ liên lạc của các đối tượng liên quan, danh mục và nội dung công việc, giai đoạn thi công, hạng mục công trình cần được chủ đầu tư nghiệm thu.

- Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo phân cấp.

- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế theo quy định của Luật Xây dựng và theo phân cấp.

- Nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.

- Quản lý nhà thầu: Tư vấn khảo sát, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết.

- Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng.

- Đơn vị Chủ đầu tư kiểm tra và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc phê duyệt.

- Tùy theo quy mô và loại hình khảo sát, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức giám sát khảo sát xây dựng theo các nội dung sau:

+ Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng;

+ Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: Vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; kiểm tra thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát.

+ Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát so với quy định của nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng.

+ Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa đạt yêu cầu, Chủ đầu tư gửi nhà thầu khảo sát ý kiến không chấp thuận nghiệm thu bằng văn bản, trong đó nêu các nội dung chưa đạt yêu cầu mà nhà thầu khảo sát phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại.

+ Chủ đầu tư được quyền đình chỉ công việc khảo sát khi phát hiện nhà thầu không thực hiện đúng phương án khảo sát đã được phê duyệt hoặc các quy định của hợp đồng xây dựng.

- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình theo đúng quy định của pháp luật.

- Căn cứ hợp đồng xây lắp đã ký kết, căn cứ các hợp đồng cung cấp vật tư, lập tổng tiến độ thi công xây dựng công trình. Thông báo tổng tiến độ thi công xây dựng được thống nhất tới các nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung cấp VTTB, nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình để phối hợp thực hiện đồng bộ.

- Hàng tháng, hàng quý căn cứ tình hình thi công, căn cứ các biến động làm ảnh hưởng tới tiến độ phải làm việc với các nhà thầu xây lắp để có điều chỉnh tiến độ cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ đóng điện. Báo cáo Tổng công ty và thông báo kịp thời cho tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế về hiệu chỉnh tiến độ tổng thể, tiến độ từng giai đoạn và tiến độ thi công từng mục công trình để Tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế kịp thời bố trí nhân lực và phối hợp thực hiện công tác giám sát. Việc chậm thông báo sẽ chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thi công.

- Cung cấp đầy đủ các bản vẽ thi công được phê duyệt, các tài liệu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đối với từng hạng mục công trình tới Nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát phù hợp tiến độ thi công.

- Cung cấp đầy đủ VTTB (A cấp) tới nhà thầu xây lắp phù hợp với tiến độ thi công.

- Thông qua các nội dung công việc do nhà thầu xây lắp đệ trình gồm:

+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc đo đạc các thông số của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị công trình.

+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Hình thức và nội dung về nhật ký thi công xây dựng công trình; quy trình và hình thức báo cáo Chủ đầu tư; trình tự, thủ tục phát hành và xử lý các văn bản; quy trình giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.

+ Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư và quy định của hợp đồng xây dựng.

- Xem xét, thống nhất biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu (sơ đồ tổ chức thi công, bố trí nhân lực và thiết bị thi công, các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công…).

- Tổ chức bàn giao mặt bằng trạm, tuyến đường dây.

- Thường xuyên kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, khối lượng thi công trên công trường để kịp thời phát hiện các sai sót và đôn đốc về tiến độ, chất lượng. Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng để phục vụ công tác tổ chức nghiệm thu của Chủ đầu tư hoặc khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị và chất lượng thi công công việc xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế.

- Đề xuất tổ chức nghiệm thu giai đoạn/bộ phận công trình hoặc tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng. Kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công/nghiệm thu bộ phận công trình, tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra và thống nhất với đề xuất nguồn gốc, số lượng, chất lượng các chủng loại vật liệu, vật tư, cấp phối bê tông của nhà thầu xây lắp.

- Kiểm tra và xem xét chấp nhận các đơn vị thí nghiệm mà nhà thầu đề xuất.

- Tổ chức, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật theo quy định.

- Phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp để giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng giữa các bên liên quan.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ để tổ chức nghiệm thu bộ phận/giai đoạn, hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng.

VII.2. Kế hoạch đấu thầu

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: theo Luật đấu thầu

- Phân chia gói thầu : Toàn bộ dự án dự kiến được phân chia gồm các gói thầu chính sau:

+ Gói thầu 1: Tư vấn khảo sát lập báo cáo KT-KT

+ Gói thầu 2: Cung cấp vật tư-thiết bị.

+ Gói thầu 3: Xây lắp và thí nghiệm hiệu chỉnh và bảo hiểm công trình.

+ Gói thầu 4: Tư vấn giám sát công trình.

+ Gói thầu 5: Kiểm toán công trình.

VII.3. Tiến độ thực hiện

Tiến độ dự án dự kiến được triển khai như sau:

+ Gói 1: Đã đấu thầu lựa chọn nhà thầu, thực hiện và hoàn thành tháng 09/2025.

+ Gói thầu số 2: Từ tháng 10/2025 đến tháng 11/2025

+ Gói thầu số 3: Từ tháng 11/2025 đến tháng 01/2026, dự kiến tiến độ xây lắp: 60 ngày

+ Gói thầu số 4: Thực hiện theo tiến độ gói thầu số 2 và số 3.

+ Gói thầu số 5: Tháng 01/2026.

CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## VIII.1. Kết luận

- Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của TP Hà Nội, cũng như các phường Hồng Hà, Tương Mai, Vĩnh Tuy. Lưới điện TP Hà Nội được cải tạo hoàn thiện và phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện cho phát triển kinh tế chính trị và an sinh xã hội của thành phố.

- Mục tiêu cung cấp điện đảm bảo chất lượng, nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, an toàn cung cấp điện. Kết cấu lưới điện được xây dựng theo hướng hiện đại, mỹ quan đô thị, độ tin cậy cung cấp điện cao. Từng bước hiện đại hóa lưới điện trung áp phân phối, áp dụng các công nghệ tiên tiến, tự động hóa trong điều khiển, vận hành, sửa chữa, khắc phục sự cố. Sử dụng công nghệ lưới điện thông minh để giảm nhân công, tăng năng suất lao động và tối ưu hóa chi phí đáp ứng được lộ trình triển khai thị trường điện cạnh tranh.

Công trình: “Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sáp nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Hoàn Kiếm - Ba Đình - Thanh Trì” được thực hiện nhằm mục đích chính như sau:

-	Thiết lập các điểm ranh giới đo đếm sau khi sát nhập đơn vị hành chính và các điện lực khu vực (Giữa điện lực Hoàn Kiếm và các điện lực Thanh Trì, Ba Đình).

-	Đảm bảo phân định rõ ràng ranh giới quản lý vận hành, quản lý chỉ số điện năng giữa các Công ty Điện lực sau sát nhập.

-	Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực TP Hà Nội.

- Nâng cao hiệu quả cung cấp điện, đảm bảo vận hành tin cậy và nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng.

## VIII.2. Kiến nghị

- Toàn bộ các giải pháp thiết kế công trình đã được thực hiện theo quy phạm trang bị điện, an toàn điện, phù hợp với các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo tương thích với kết cấu lưới điện hiện có và xu hướng phát triển lưới điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thực tế của địa phương.

- Để đảm bảo tiến độ công trình, kính đề nghị Chủ đầu tư Công ty Điện lực Hoàn Kiếm xem xét phê duyệt dự án và các Sở, Ban, Ngành liên quan, chính quyền UBND Phường cũng như các đơn vị có tuyến cáp ngầm đi qua tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý để dự án sớm được triển khai xây dựng và hoàn thành.

- Đề nghị đơn vị thi công thi công xây dựng công trình thực hiện đúng thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn, tiến độ để đảm bảo chất lượng dự án.