# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Tên dự án: Đường dây 110kV từ trạm 220kV Thanh Xuân đấu nối vào tuyến cáp 110kV Thành Công – Thượng Đình.

- Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp (năng lượng), cấp công trình: cấp II.

2. Tên gói thầu: Gói thầu 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

3. Chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI).

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội

4. Nguồn vốn gói thầu: Vốn khấu hao cơ bản.

5. Địa điểm xây dựng công trình:

- Các phường Đại Mỗ, Thanh Xuân, Khương Đình - TP Hà Nội.

6. Quy mô dự án:

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình “Đường dây 110kV từ trạm 220kV Thanh Xuân đấu nối vào tuyến cáp 110kV Thành Công – Thượng Đình” xây dựng mới 04 mạch cáp ngầm 110kV đấu nối từ TBA 220kV Thanh Xuân, trong đó 02 mạch đấu nối đến đường dây 178 E1.11 Thành Công – 171 E1.5 Thượng Đình, 02 mạch đấu nối về ngăn 171 và 172 TBA 110kV Đại Kim (điểm đấu nối gần vị trí cột lên cáp ngầm 46M và 34M đường dây 110kV Hà Đông – Thượng Đình hiện hữu) với các nội dung chủ yếu như sau:

6.1. Tuyến đường dây xây dựng mới:

- Tuyến TBA 220kV Thanh Xuân - 178E1.11 Thành Công.

+ Điểm đầu: Ngăn lộ E09 TBA 220kV Thanh Xuân.

+ Điểm cuối: Hầm nối cáp số 3 tuyến đường dây 178 E1.11 Thành Công – 171 E1.5 Thượng Đình.

+ Cấp điện áp: 110kV.

+ Chiều dài: khoảng 3,9km trong đó có khoảng 0,2km hạ tầng tận dụng lại.

- Tuyến TBA 220kV Thanh Xuân - 171E1.5 Thượng Đình.

+ Điểm đầu: Ngăn lộ E10 TBA 220kV Thanh Xuân.

+ Điểm cuối: Hầm nối cáp số 4 tuyến đường dây 178 E1.11 Thành Công – 171 E1.5 Thượng Đình.

+ Chiều dài: Khoảng 4,11km trong đó có khoảng 0,4km hạ tầng tận dụng lại.

- Tuyến TBA 220kV Thanh Xuân – 171,172 TBA 110kV Đại Kim.

+ Điểm đầu: Ngăn lộ GIS mở rộng dự kiến E17, E18 TBA 220kV Thanh Xuân.

+ Điểm cuối: Hầm nối cáp 6.1 xây mới gần VT cột 46M và 34M hiện trạng.

+ Chiều dài: khoảng 3,7km.

6.2. Mở rộng ngăn lộ đường dây 110kV tại TBA 220/110kV Thanh Xuân:

- Mở rộng 02 ngăn lộ GIS 110kV trạm biến áp 220/110kV Thanh Xuân đấu nối đến các ngăn lộ 171, 172 trạm biến áp 110kV E1.76 Đại Kim.

6.3. Phần thông tin:

- Lắp đặt 03 sợi cáp quang chôn ngầm 24 sợi luồn trong ống HDPE D110 đi cùng hạ tầng tuyến cáp ngầm 110kV

7. Phương án xây dựng (Theo Thiết kế cơ sở được duyệt):

7.1. Các giải pháp phần đường dây:

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE -1200mm2 có sợi quang ở pha B phục vụ giám sát nhiệt độ tuyến cáp.

+ Ống luồn cáp: Sử dụng ống HDPE-PE100 trơn D200-PN8 dày 9,6mm cho cáp
ngầm 110kV và ống HDPE-PE100 trơn D110-PN8 dày 5,3mm cho cáp quang chôn trong hào cáp trực tiếp dưới đất.

+ Phương thức đặt cáp: Chủ yếu 3 pha thẳng đứng, tại những vị trí đặc biệt có thể sử dụng phương thức phù hợp đảm bảo khoảng cách giao chéo.

+ Phương thức nối đất: Kết hợp phương thức nối đất đảo vỏ và phương thức nối đất trực tiếp 1 đầu, 1 đầu qua bộ giới hạn điện áp.

+ Dây nối đất dọc tuyến: Sử dụng dây đồng bọc tiết diện 240mm2 luồn trong ống HDPE D110.

+ Giám sát nhiệt độ tuyến cáp: Sử dụng thiết bị DTS đã đầu tư trong dự án TBA 220kV Thanh Xuân.

+ Hầm nối cáp: Xây dựng 12 hầm nối cáp 02 mạch, kết cấu bê tông cốt thép, sử dụng bê tông B22.5 (M300) đúc sẵn, lắp ghép tại hiện trường, kích thước phủ bì (8,9x2,9x3,65)m, cửa hầm đậy bằng tấm nắp gang chuyên dụng.

+ Hào cáp: Gồm các loại hào cáp 04 mạch, 02 mạch, khoảng cách giữa các pha các mạch đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật điện, chiều rộng đáy hào 2 mạch là 1m, hào 4 mạch là 2m, chiều sâu hào tùy thuộc từng vị trí và đạt độ sâu chôn cáp tối thiểu 1,5m theo quy phạm. Hào cáp gồm cát ổn định nhiệt bọc trong vải địa kỹ thuật, phía trên là lớp kết cấu hoàn trả theo hiện trạng và mốc báo cáp. Trong lớp cát ổn định nhiệt gồm ống luồn cáp 110kV đặt trên gối kê BTCT, ống luồn cáp quang, tấm đan BTCT bảo vệ cáp, băng báo hiệu cáp. Các đoạn giao chéo với hạ tầng kỹ thuật hiện có được xử lý đảm bảo theo đúng quy định.

+ Hố ga thông tin: Kết cấu BTCT, sử dụng bê tông B20 (M250) đúc sẵn, kích thước phủ bì (1,1x1,46x1,16)m, cửa hố ga đậy bằng tấm nắp gang chuyên dụng.

+ Hầm uốn cáp: Xây dựng 02 hầm uốn cáp 04 mạch, kết cấu hầm bằng BTCT đúc sẵn, thi công lắp ghép, cửa hầm nắp gang chuyên dụng.

10.2. Các giải pháp Mở rộng ngăn lộ đường dây 110kV tại TBA 220/110kV Thanh Xuân:

    - Mở rộng 02 ngăn lộ 110kV trạm biến áp 220/110kV Thanh Xuân đấu nối đến các ngăn lộ 171, 172 trạm biến áp 110kV E1.76 Đại Kim. Mỗi module ngăn lộ gồm các thiết bị như sau:

- HT 02 Thanh cái: BB-123kV-2000A-40 kA/1s.

- 01 Máy cắt: CB-123kV-2000A-40 kA/1s.

- 02 Dao cách ly 3 vị trí: DS/ES-123kV-2000A-40 kA/1s.

- 01 Dao cách ly: DS-123kV-2000A-40 kA/1s.

- 01 Dao nối đất tốc độ cao: HES - 123kV- 2000A- 40kA/1s.

- 01 Biến điện áp 3 pha: 115/√3:0,11/√3:0,11/√3:0,11/√3 kV, CCX 0,5/0,5/3P-15/15/50VA (kèm manual isolation link).

- 01 Biến dòng điện 3 pha: CT 115kV, tỷ số 800-1200-2000/1/1/1/1/1A, CCX 0,5/0,5/5P20/5P20/5P20 - 10/10/20/20/20VA.

- 03 Chống sét van 96kV (1 pha).

- Đầu ra bushing để đấu nối cáp ngầm 110kV, tủ điều khiển bảo vệ tại chỗ.

    - Lắp đặt mới 02 tủ điều khiển bảo vệ cho 02 ngăn đường dây được lắp đặt tại vị trí dự phòng sẵn trong phòng rơ le và thông tin tầng 3 nhà điều khiển phân phối.

10.3. Các giải pháp thông tin:

-  Nhằm đáp ứng kênh truyền SCADA, Rơle F87L, thông tin... từ TBA 220kV Thanh Xuân đến các TBA 220kV Thành Công, TBA 110kV Thượng Đình, Đại Kim, trong dự án triển khai 03 tuyến cáp quang chôn ngầm 24 sợi luồn trong ống HDPE D110 đi cùng hạ tầng tuyến cáp ngầm 110kV. Cụ thể:

+ Tuyến 1: Từ tủ thông tin TBA 220kV Thanh Xuân đến tủ thông tin TBA 220kV Thành Công, có chiều dài khoảng: 6000m.

+ Tuyến 2: Từ tủ thông tin TBA 220kV Thanh Xuân đến tủ thông tin TBA 110kV Thượng Đình, có chiều dài khoảng: 5700m.

+ Tuyến 3: Từ tủ thông tin TBA 220kV Thanh Xuân đến tủ thông tin TBA 110kV E1.76 Đại Kim, có chiều dài: 6500m.

8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng (theo Thiết kế cơ sở):

    - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

    - Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

    - Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025.

    - Nghị định số 61/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Điện lực về giấy phép hoạt động điện lực.

    - Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

    - Thông tư số 41/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ Công Thương ban hành QCVN 25:2025/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

    - Thông tư số 40/2009/TT-BCT, ngày 31/12/2009 của Bộ Công Thương quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện.

    - Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

    - Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

    - Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.

    - Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp.

    - QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng.

    - QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng ban hành theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng.

    - QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng ban hành theo Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ Xây dựng.

    - QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng.

    - QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình ban hành theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng.

    - Thông tư 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ Xây dựng ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

    - QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ban hành theo Thông tư 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng.

    - Các văn bản, quy định liên quan khác

* Các tiêu chuẩn về điện:

    - Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35 kV, 110 kV và 220 kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - Quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35 kV, 110 kV và 220 kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam - TCCS 13:2021/EVN.

    - Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc Việt Nam - TCCS 15:2021/EVN.

    - Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 04/01/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung các Tiêu chuẩn cơ sở EVN.

    - Quyết định số 53/QĐ-HĐTV ngày 27/4/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm 110kV và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam - TCCS 19:2021/EVN.

    - Quyết định số 91/QĐ-HĐTV ngày 18/8/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Về việc sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35 kV, 110 kV và 220 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - Quyết định số 782/QĐ-EVN ngày 04/8/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ-le bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - Quyết định số 2068/QĐ-EVNHANOI ngày 18/3/2020 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn áp dụng biện pháp tổ chức thi công cáp ngầm mẫu để thi công các công trình đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội.

    - Quyết định số 5411/QĐ-EVNHANOI ngày 02/7/2020 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống tủ điều khiển, bảo vệ và vật tư thiết bị nhị thứ trong trạm biến áp 110kV ÷ 220kV trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

    - Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/6/2021 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

    - Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

    - Quyết định số 2589/QĐ-EVNHANOI ngày 17/4/2023 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Hướng dẫn áp dụng các sửa đổi, bổ sung về phạm vi áp dụng và điều khoản chuyển tiếp cho các Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở đã ban hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

    - Thông báo số 769/TB-EVNHANOI ngày 11/8/2023 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp.

    - Quyết định số 88/QĐ-EVNHANOI ngày 03/01/2024 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành đề án “Định hướng công tác Quản lý kỹ thuật giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 (sửa đổi lần thứ 1)”.

    - Quyết định số 571/QĐ-EVNHANOI ngày 20/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc sửa đổi lần 2 đề án “Định hướng công tác Quản lý kỹ thuật giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 (sửa đổi lần thứ 1)”.

    - Quyết định số 8848/QĐ-EVNHANOI ngày 10/9/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 220kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

    - Tiêu chuẩn IEC 62271-203: Thiết bị đóng cắt GIS.

    - Các quy định kỹ thuật hiện hành khác của ngành điện.

    - Các vật tư thiết bị khác được tham khảo áp dụng theo tiêu chuẩn IEC.

* Các tiêu chuẩn về xây dựng:

    - TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động.

    - TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

    - TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

    - TCVN 5575:2024 Thiết kế kết cấu thép.

    - TCVN 7571-1:2019 Thép hình cán nóng - Thép góc đều cạnh.

    - TCVN 7571-2:2019 Thép hình cán nóng - Thép góc cạnh không đều.

    - TCVN 1889:1976 và 1897:1976 Tiêu chuẩn về bu lông đai ốc.

    - 18TCN - 04-92 Phủ kẽm nhúng nóng cột điện.

    - Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình đường dây và trạm biến áp trong EVN.

    - Các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành khác.

* Các tiêu chuẩn về hệ thống viễn thông và SCADA:

    - Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/8/2017 của Cục Điều tiết Điện lực về việc ban hành quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA.

    - Quyết định số 980/QĐ-NSMO ngày 20/11/2025 của Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia về việc ban hành Trình tự thực hiện thỏa thuận, yêu cầu kỹ thuật chi tiết về quản lý vận hành hệ thống SCADA.

    - Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tính đến 2030 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - Quyết định số 168/QĐ-EVN ngày 23/02/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam giai đoạn 2023-2028”.

    - Quyết định số 717/QĐ-EVN, ngày 31/5/2025 về việc ban hành Quy định Đảm bảo an ninh và an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - TCVN 8665-2011: Sợi quang dùng qua mạng viễn thông.

    - Đặc tính sợi quang: ITU-T G.652D.

    - IEC 60870-5-104 Tiêu chuẩn truyền thông liên mạng.

    - Tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn của liên minh Viễn thông quốc tế ITUT.

II. Phạm vi công việc:

1. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

- Lựa chọn nhà thầu Tư vấn đủ năng lực về kỹ thuật, kinh nghiệm, nhân lực, tài chính thực hiện các công việc Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình “Đường dây 110kV từ trạm 220kV Thanh Xuân đấu nối vào tuyến cáp 110kV Thành Công - Thượng Đình”  đảm bảo chất lượng, tiến độ. Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công phải đảm bảo sản phẩm thiết kế phù hợp với Thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-HĐTV ngày 02/3/2026; sản phẩm tư vấn của hợp đồng đáp ứng các yêu cầu của điều khoản tham chiếu tại chương này và phải tuân thủ đúng theo các quy định Pháp luật hiện hành của Nhà nước, các quy định hiện hành của EVN, EVNHANOI.

2. Phạm vi công việc:

Nhà thầu thực hiện nhiệm vụ tư vấn của gói thầu: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán cho công trình tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước, các tiêu chuẩn ngành và các yêu cầu của ngành điện. Tư vấn thẩm tra phải đảm bảo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công-dự toán phù hợp với Thiết kế cơ sở, Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt theo Quyết định số 51/QĐ-HĐTV ngày 02/3/2026.

3. Trách nhiệm của nhà thầu tư vấn:

    - Đơn vị Tư vấn phải cung cấp nhân sự theo yêu cầu của E-HSMT để thực hiện các nhiệm vụ tư vấn đảm bảo tiến độ và chất lượng.

    - Đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình tuân thủ các quy định của Nhà nước: Luật xây dựng; Nghị định số  175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Các nghị định liên quan khác và các Thông tư hướng dẫn hiện hành.

    - Đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình phải đáp ứng quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện đến 110kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc Gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 336/QĐ-EVN ngày 09/3/2020 và Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 1100/QĐ- EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    - Trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán xây dựng công trình, Tư vấn phải có nhiệm phối hợp với chủ đầu tư, tham gia phần bảo vệ, giải trình hồ sơ nói trên trước các cấp có thẩm quyền.

    - Đơn vị thẩm tra được quyền yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp, giải trình làm rõ các thông tin phục vụ thẩm tra thiết kế;

    - Đơn vị thẩm tra phải đảm bảo tính công tâm khách quan, được quyền bảo lưu kết quả thẩm tra, từ chối thực hiện yêu cầu làm sai lệch kết quả thẩm tra hoặc các yêu cầu vượt quá năng lực, phạm vi công việc thẩm tra.

    - Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (nếu được yêu cầu), trả lời các nội dung có liên quan đến hồ sơ tư vấn theo yêu cầu của chủ đầu tư.

    - Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định.

    - Nhà thầu phải lập nhật ký thực hiện công tác tư vấn theo hình thức và biểu mẫu của Bên A quy định.

Ghi chú:

- Về thuế suất Giá trị gia tăng (VAT) chào thầu:

# + Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Thời điểm hiện tại mức thuế suất VAT đối với các hạng mục công việc của gói thầu là 8% theo quy định của Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025.

# + Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm nghiệm thu hoàn thành thanh toán chi phí tư vấn nếu chính sách về thuế VAT có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) thì Hai Bên sẽ thực hiện điều chỉnh thuế VAT để xác định giá trị thanh toán chi phí tư vấn của hợp đồng tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước tại thời điểm nghiệm thu thanh toán.

# 3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:

Ngay sau khi ký kết Hợp đồng tư vấn.

III. Báo cáo, thời gian thực hiện và hồ sơ phải nộp:

    - Tiến độ thực hiện:

- Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 30 ngày (kể từ ngày nhà thầu nhận được hồ sơ tư vấn để thực hiện công tác thẩm tra; không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ tư vấn của chủ đầu tư và cấp có thẩm quyền).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ theo quy định tại hợp đồng, tương đương với 44 ngày (kể từ ngày nhà thầu nhận được hồ sơ tư vấn thiết kế để thực hiện công tác thẩm tra; không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ tư vấn của chủ đầu tư và cấp có thẩm quyền). Trong đó bao gồm thời gian thực hiện gói thầu 30 ngày và cộng thêm 14 ngày để thực hiện thanh toán hợp đồng.

b) Báo cáo:

Nhà thầu lập phương án tiến độ chi tiết thực hiện công tác tư vấn thẩm tra của dự án (công tác phân công nhân sự và thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn bằng Microsoft project) trình Chủ đầu tư sau 03 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực;

Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức đúng quy định hồ sơ mời thầu.

+ Định kỳ hàng tuần: Nhà thầu phải báo cáo tình hình thực hiện công tác tư vấn vào địa chỉ email: phongkythuatx10@gmail.com.

+ Báo cáo đột xuất: Nhà thầu phải thực hiện cáo cáo đột xuất khi cần thiết hoặc khi được yêu cầu của đại diện chủ đầu tư.

c) Hồ sơ bàn giao:

    - Số lượng hồ sơ nhà thầu phải nộp:

+ 10 bộ báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình;

+ 10 bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công-dự toán công trình đã đóng dấu thẩm tra của đơn vị tư vấn.

+ Hồ sơ giao nộp bao gồm bản in trên giấy và bản mềm ghi trên đĩa CD   hoặc USB để có thể đọc được trên máy vi tính bằng các phần mềm thông dụng (Microsoft Word, Excel, Pdf,...).

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại Nội dung số 3 (Nhân sự chủ chốt) trong Bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSDT (Mục 2, Chương III).

V. Trách nhiệm của đại diện Chủ đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với Nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt, những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Nhà thầu thực hiện dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Tổ chức nghiệm thu khối lượng và thanh toán cho nhà thầu theo đúng quy định.