      YÊU CẦU KỸ THUẬT
Gói thầu 31TC.SCL2026 : Sửa chữa nhà điều hành, nhà kho, nhà để xe, phòng bảo vệ Đội Truyền tải điện Uông Bí
I. Nội dung công việc
Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các công việc chính sau :
* Đối với nhà điều hành: 

- Thay toàn bộ cửa đi và cửa sổ cũ bằng cửa nhôm hệ kính an toàn. 

- Lát lại gạch nền và gạch chân tường mới 

- Lát lại các bậc tam cấp mới

- Ốp lại gạch xung quanh bồn hoa.

- Sơn lại toàn bộ tường nhà 

- Thay toàn bộ các thiết bị điện như hộp số quạt trần, ổ cắm điện, công tắc, bóng điện...; điều hòa các phòng họp và phòng làm việc.

- Sửa chữa thay thế các thiết bị nhà vệ sinh bị hỏng và xuống cấp, cải tạo lại một số phần để phù hợp với công năng thực tế sử dụng.

- Lắp đặt bộ đèn LED điện tử thay thế biển chữ “VẬN HÀNH AN TOÀN – TRUYỀN TẢI LIÊN TỤC”

- Sửa chữa, thay thế khánh tiết phòng họp.

- Thay thế bể téc chứa nước trên tầng nhà.

- Thay thế dây điện 3 pha cấp nguồn cho trụ sở.

* Đối với nhà kho, nhà để xe:

- Xây tường phía sau nhà kho bị hở.

- Đổ bê tông tôn nền nhà kho, nhà để xe

- Thay cửa nhà kho bằng cửa cuốn.

- Sơn lại toàn bộ tường nhà kho và nhà xe.

* Đối với nhà bảo vệ:

- Thay toàn bộ cửa đi và cửa sổ cũ bằng cửa nhôm hệ kính an toàn. 

- Lát lại gạch nền và bậc tam cấp mới.

       - Sơn lại toàn bộ tường nhà bảo vệ.
I. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

Trong quá trình thi công, ngoài các điều kiện kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ mời thầu này, nhà thầu cần tuân theo các TCVN hiện hành liên quan và thực hiện các tiêu chuẩn, qui phạm chủ yếu dưới đây:

	a. Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng

	TCVN 2682: 2009
	Xi măng Pooc lăng

	TCVN 6260:2009
	Xi măng Pooc lăng hỗn hợp

	TCVN 7570: 2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

	
	

	b. Tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng

	TCVN 3153:1979
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – các khái niệm cơ bản - thuật ngữ và định nghĩa.

	959/QĐ-EVN      
	Quy trình an toàn điện

	c. Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu các công tác xây dựng và kết cấu

	TCVN 9361: 2012
	Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu

	TCVN 4085: 2011
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	TCVN 9377:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu (Công tác trát, láng, ốp)

	TCVN 8819:2011 
	Bê tông nhựa nóng tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

	TCVN 5674: 1992
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu

	e. Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công

	TCVN 4087: 2012
	Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

	TCVN 6052:1995
	Dàn giáo thép

	f. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép

	TCVN 4453: 1995
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN 5308: 1991
	Kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công cho công trình

- Điều kiện thi công : Trụ sở đội Truyền tải điện Uông Bí
2.1. Yêu cầu công tác chuẩn bị trước khi thi công 

- Trước khi thi công Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ Hồ sơ phương án kỹ thuật, nắm vững yêu cầu của phương án, xem xét toàn bộ và chi tiết hệ bản vẽ thi công, chi tiết cấu tạo và các hệ thống kỹ thuật. Từ đó lựa chọn công nghệ xây dựng thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi công xây lắp đạt chất lượng, tiến độ, an toàn và kinh tế.

- Trong quá trình nghiên cứu Hồ sơ thiết kế, nếu thấy có sự bất hợp lý về mặt kết cấu, …nhà thầu tập hợp và gửi ý kiến phản hồi cho Chủ đầu tư hoặc có thể đề xuất phương án giải quyết.
a. Công tác chuẩn bị 
Trước khi khởi công công trình, Nhà thầu phải triển khai ngay các công việc cụ thể sau:

- Lập phương án thi công và biện pháp an toàn trình Chủ đầu tư phê duyệt.
- Có phương án sử dụng điện, nước phục thi công trình Chủ đầu tư chấp thuận
- Đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương trên địa bàn thi công nhằm đảm bảo trật tự, an ninh trong thời gian thi công.

- Công trường phải có bảo vệ trực 24h/24h trong suốt thời gian thi công, đảm bảo trật tự, an ninh trong và ngoài công trường.   

- Nhà thầu phải đăng ký danh sách công nhân, kỹ thuật thi công tại công trường với đơn vị quản lý vận hành. Công nhân phải có thẻ an toàn điện. Trước khi tiến hành thi công phải được đơn vị quản lý hướng dẫn về an toàn khi làm việc trong Trạm.
- Các biển báo khẩu hiệu an toàn, nội quy công trường phải theo quy định chung về an toàn lao động.

- Tất cả vật tư, thiết bị đều được bảo quản trong kho, đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến chất lượng vật tư trong quá trình lưu trữ. 
- Thống nhất với đơn vị quản lý vận hành bố trí kho bãi tập kết, bảo quản vật tư.

d. Vệ sinh môi trường:

-  Vệ sinh: Nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh trong và ngoài khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành cho các thiết bị bên cạnh  

-  Xử lý nước thải và chất thải ô nhiễm môi trường: Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu về các chất bẩn, ô nhiễm nguồn nước và không thích hợp, có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và đảm bảo việc xử lý nước thải theo đúng quy định của Trạm và có phương án xử lý nước thải từ các lán trại và văn phòng của mình cũng như tất cả các loại chất thải lỏng và chất thải rắn.
e. Bố trí tổng mặt bằng thi công: 

- Mặt bằng thi công: Nhà thầu phải tự làm hàng rào ngăn cách khu vực trong và ngoài công trường theo đúng quy định của CĐT và phải có các biển báo để nhận biết khu vực đang thi công.

- Mặt bằng bố trí thiết bị: Yêu cầu nhà thầu lập tổng mặt bằng bố trí thiết bị thi công cho từng công đoạn thi công.

-  Kho bãi tập kết vật tư vật liệu: Nhà thầu phải có biện pháp bố trí kho bãi, tập kết vật tư, vật liệu tại công trường một cách khoa học, đảm bảo không làm ảnh hưởng công tác vận hành của Trạm. 

-  Các hạng mục phụ trợ: Bố trí nhà vệ sinh, bố trí thùng rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi trên hiện trường.

+ Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông cho xe, máy vào ra, vỉa hè rãnh thoát nước và các việc tương tự cho các công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải khôi phục lại đảm bảo như trước lúc thi công.

+ Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp hoàn trả mặt bằng, tháo bỏ các công trình tạm,  sửa chữa đường, hè rãnh sau khi kết thúc công trình.

2.2. Tổ chức công trường

- Nhà thầu phải trình sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý thi công ban chỉ huy công trường. 
- Cán bộ công nhân viên tham gia thi công công trình thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của công trường nhất là an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

2.3. Chuẩn bị thiết bị, vật tư và nhân lực:
a. Chuẩn bị các vật tư chủ yếu:

- Tất cả các vật tư đưa vào công trường đều được kiểm tra chất lượng và có chứng chỉ chất lượng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra trong suốt quá trình thi công định kỳ lấy mẫu vật liệu theo quy định gửi đến các cơ quan quản lý chất lượng nhà nước để giám định chất lượng. Các kết quả thí nghiệm đều được lưu vào hồ sơ thi công. 
- Vật tư đưa vào sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng và không được cũ hỏng
b. Chuẩn bị về nhân lực:

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ, kỹ sư giỏi, đủ kinh nghiệm, công nhân có tay nghề cao, có ý thức trách nhiệm kỷ luật tốt.

- Nhà thầu phải gửi danh sách cán bộ Ban chỉ huy công trường và số lượng công nhân sẽ làm việc tại công trình và phải thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát

c. Chuẩn bị về thiết bị: 

- Nhà thầu phải chủ động chuẩn bị về phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển  
- Các vật tư, thiết bị phục vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

2.4. Thời gian và tiến độ.

a. Khởi công và hoàn thành:

- Thời gian khởi công và hoàn thành: Theo hợp đồng.

- Trường hợp gặp trở ngại bất khả kháng không thể khởi công công trình được theo hạn quy định thì thời gian đình trệ chỉ được ghi nhận khi Nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư và phải được chủ đầu tư chấp nhận.

b.Thời gian làm việc: Được quy định theo hợp đồng

c.Tiến độ thi công

- Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công phải thể hiện:
+ Tiến độ thi công thể hiện trên sơ đồ ngang
+ Trình tự thực hiện công việc thi công tại công trường (thời điểm bắt đầu và kết thúc công việc)
+ Đối với việc gia công chế tạo phục vụ thi công hạng mục chính, phải nêu rõ danh mục/số lượng thiết bị và vật tư sử dụng, địa điểm sản xuất, tiến độ phần trăm hoàn thành :

• Bắt đầu gia công chế tạo, 

• Việc giám sát của Nhà thầu, 

• Việc kiểm tra, thí nghiệm 

• Vận chuyển và tập kế đến công trường; 
3. Một số quy định về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

3.1. Quy định chung:

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn của sản phẩm do nhà sản xuất phát hành hoặc các tài liệu do các cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện hành của pháp luật cho các loại vật liệu, vật tư: Sơn, gạch ốp lát, gạch chỉ, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện nước, cửa nhôm kính,..(Catalog, chứng chỉ chất lượng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm…).

- Nhà sản xuất và sản phẩm phải được đăng ký thương hiệu, được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO; phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam quy định. 

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong HSDT, Nhà thầu chỉ được thay đổi sản phẩm khi được Chủ đầu tư phê duyệt, chấp thuận;

3.2. Quy định cụ thể về vật liệu/thiết bị chính:

- Nhà thầu phải tuân thủ các tiêu chí vật tư và tiêu chí kỹ thuật này.

- Mọi vật liệu xây dựng và các trang thiết bị sử dụng trong Công trình đều phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các Tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam.

- Vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình phải đảm bảo theo đúng yêu cầu của HSMT. Trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải thực hịên các bước sau:

+ Gửi mẫu cho bên mời thầu phê duyệt.

+ Thực hiện đúng chỉ dẫn sử dụng của Nhà sản xuất.

+ Thực hiện các yêu cầu kiểm nghiệm liên quan đến chất lượng vật tư thiết bị hay các bộ phận công trình khi Chủ đầu tư yêu cầu.

+ Tất cả các trang thiết bị và nguyên vật liệu khi đưa vào sử dụng trong công trình phải được sự đồng ý của thiết kế, tư vấn giám sát và Chủ đầu tư bằng biên bản chính thức. Nhà thầu khi thay thế một loại vật liệu hoặc thiết bị nào phải trình nguyên nhân thay đổi, cung cấp hàng mẫu, nguồn gốc sản xuất, chứng chỉ chất lượng và phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng.

- Các loại vật tư phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và qui định, có chứng chỉ vật liệu và phải được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.

- Phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn qui định về chất lượng của Nhà sản xuất.

- Nghiêm cấm nhà thầu đưa các hàng hoá kém chất lượng, nhái mẫu mã của các hãng không rõ tên tuổi, xuất xứ.Trong mọi trường hợp phát hiện các loại vật tư không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư, tư vấn giám sát do Chủ đầu tư chỉ định có quyền yêu cầu thay thế. Mọi phí tổn do nhà thầu chịu.

- Chi phí thí nghiệm được tính vào trong giá dự thầu công trình.

- Chứng chỉ của các thí nghiệm vật liệu phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân cấp, trường hợp cần thiết phải do chủ đầu tư chỉ định đơn vị thí nghiệm.

3.2.1 Xi măng 

- Dùng xi măng Poóc lăng theo TCVN 2682:1999 hoặc xi măng Poóc lăng hỗn hợp TCVN 6260:2009 cung cấp từ các nhà máy xi măng có uy tín trên thị trường Việt Nam về tận công trình;

- Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 4787: 2009;

-  Nhà thầu phải có biện pháp bảo quản xi măng khỏi ẩm. Nghiêm cấm sử dụng xi măng đã bị vón cục. Đối với các kết cấu bê tông chịu lực không được sử dụng xi măng tận dụng của các bao đã sử dụng hoặc bị thải.

3.2.2 Cốt thép:

- Cốt thép sử dụng phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:

+ Cốt thép kéo nguội  TCVN 3101: 1979.

+ Cốt thép cán nóng  TCVN 1651: 2008 

+ Thép tròn trơn:


* Giới hạn chảy   : > 240 Mpa (min)



* Giới hạn bền  : > 380 Mpa (min)
+ Thép vằn: 



* Giới hạn chảy   : > 300 Mpa (min)



* Giới hạn bền  : > 450 Mpa (min)

3.2.3 Gạch xây

- Gạch xây sử dụng không nung mác >75 đáp ứng TCVN 6477: 2016; 
- Gạch phải được xếp loại I theo quy định của nhà sản xuất và sản xuất bằng dây chuyền tự động hoặc bán tự động, không chấp nhận gạch thủ công. 

3.2.4 Đá dăm các loại
- Tuân theo theo tiêu chuẩn TCVN 7572:2006; có mác xác định theo nén dập ≥ 400. Được xay, nghiền, làm sạch bằng dây chuyền sản xuất đá tự động. Nếu không được sạch sẽ phải rửa sạch để thoả mãn yêu cầu này. Thành phần đá và bụi bám theo đá không được chứa bất kỳ vật liệu nào có phản ứng độc hại với kali trong xi măng.

- Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7572:2006.
3.2.5 Cát xây dựng

a. Quy định chung

- Tuân theo theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006. Cát phải sạch sẽ không được vượt quá 3% hàm lượng sét hoặc á sét. Hàm lượng muối gốc Sunfat, sunfit tính ra SO3 ≤ 1%;

- Cát trong xây dựng là loại được kỹ sư chấp nhận. Cát lấy từ các nguồn cung cấp khác nhau không được trộn lẫn với nhau hoặc lưu kho với các cốt liệu khác tương tự. 

- Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7572:2006
b. Cát trong hỗn hợp bê tông: 

Cát có mô đun độ lớn khoảng 2  - 3,3 mm (Tương đương mức nhóm cát vừa và to trong bảng 1 của TCVN 7570:2006)
c. Cát dùng để xây trát: 

Cát có mô đun độ lớn khoảng 1 - 2.5 mm (Tương đương mức nhóm cát nhỏ và vừa trong bảng 1 của TCVN 7570:2006 )
3.2.6 Cửa, vách nhôm kính

- Cửa nhôm kính sử dụng hệ cửa phù hợp cánh mở và cánh trượt sử dụng loại nhôm hệ Xingfa hoặc tương đương, các thanh nhôm được sản xuất theo profile. 
- Màu sắc thống nhất, rõ ràng

- Phù hợp với QCVN 16:2019/BXD
- Phụ kiện kim khí: Chính hãng, có chứng chỉ chất lượng hàng hóa CQ, và chứng chỉ xuất xứ CO. Phụ kiện sử dụng phải phù hợp với quy cách, trọng lượng và chủng loại cửa
- Kính: Sử dụng dán an toàn 6,38mm, có thể là kính trắng, kính màu, phản quang hay trắng đục. Kính được sản xuất gia công tại các nhà máy gia công chuyên nghiệp về kính.

- Có catalog về kỹ thuật và quy trình lắp dựng cửa tại công trình. 

- Có đầy đủ các vật tư phụ nhự keo, gioong, vít gia cường, vít lắp đặt, kê kính, ke.., các vật tư này phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.- Keo đặc chủng chịu nước 100%

- Gioăng cao su tổng hợp EPMD
- Cửa, vách ngăn trong phòng vệ sinh dùng vách compact HPL khung Inox 304

3.2.7 Gạch ốp lát hoàn thiện

- Gạch ốp lát trong nhà phải đúng theo quy cách trong phương án. Gạch có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, gạch ốp lát yêu cầu phải đồng nhất màu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Gạch ốp lát sử dụng gạch ceramic hoặc tương đương
3.2.8 Thiết bị vệ sinh, thiết bị điện và hệ thống cấp thoát nước
  - Các thiết bị vòi rửa, sen tắm, van xả được sử dụng có nguồn gốc xuất xứ, đã đăng ký thương hiệu chất lượng sản phẩn. Các thiết bị được làm bằng đồng, mạ chrome. 

- Các thiết bị vệ sinh (chậu tiểu, bệt, lavabo, nóng lạnh..) được sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng, đã đăng ký thương hiệu chất lượng sản phẩm. Sản phẩm được phủ men bóng, có công nghệ chống rêu bám 

- Các thiết bị mới 100%

- Hệ thống thoát nước sử dụng ống nhựa uPVC đáp ứng TCVN 6151: 2002

- Hệ thống cấp nước sử dụng ống nhựa chịu nhiệt PPR PN20 phù hợp tiêu chuẩn DIN 8078: 2008-09
3.2.9  Sơn tường
- Sơn tường được sử dụng dạng nhũ tương gồm sơn lót kháng kiềm và sơn phủ đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8652:2012

- Phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 16:2019/BXD

3.2.10  Trần thạch cao
- Trần thạch cao sử dụng khung xương chìm, nổi theo phương án
- Tấm thạch cao dày >9mm

- Khung xương được mạ hợp kim nhôm kẽm giúp giảm tối đa độ ăn mòn của khung. Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C635

3.2.11  Chống thấm
- Sử dụng vật liệu chống thấm chuyên dụng để chống thấm mái như Sika, Kova,.. theo phương án kỹ thuật
- Vật liệu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hạn sử dụng còn dài, có đầy đủ chứng chỉ chất lượng phù hợp với TCVN hiện hành
3.2.12  Bảng điện tử
- Bảng điện tử chữ chạy 3 màu đỏ, vàng, xanh lá loại p10, KT: 4000x500, kèm USB 32GB

(Bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt: giá lắp đặt).

Yêu cầu kỹ thuật:

+Loại ngoài trời, chống thấm nước, chịu nắng, gió

+CPU, phần mềm điều khiển thông dụng, dễ dàng cài đặt, thay đổi chữ

+ Dây điện nguồn đi âm tường (vị trí lắp đặt theo bản vẽ sửa chữa kèm theo)
3.2.13  Điều hòa
- Sử dụng máy điều hòa 2 cục, 1 chiều có Inverter công suất làm lạnh 1.5HP
- Ống dẫn gas bằng đồng

- Máy sản xuất năm 2025, chưa qua sử dụng

- Máy phải có đầy đủ CO, CQ, bảo hành chính hãng 
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

4.1. Quy định chung:

- Nhà thầu phải trình cho kỹ sư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình.

- Nhà thầu thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về chất lượng cũng như an toàn.

- Nhà thầu phải thi công bằng các biện pháp không gây nguy hại đến các phần đã thi công trước.

4.2. Công tác định vị công trình:

Trên cơ sở hồ sơ phương án và hiện trạng nhà ĐKTT, nhà thầu đo gửi mốc cao độ của cửa, trần toàn nhà để làm căn cứ hoàn thiện sửa chữa các hạng mục của nhà ĐKTT.

4.3. Công tác thi công đất: 

- Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công cho công tác đất của công trình đảm bảo tính hợp lý, khả thi và đảm bảo yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Nhà thầu tự xác định vị trí đổ đất và phương án vận chuyển phế thải trong khu vực.

- Đào đất hố móng theo kích thước bản vẽ được duyệt 
- Công tác lấp đầm đất được thực hiện theo TCVN 4447:2012 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

4.4 Công tác phá dỡ:

- Công tác phá dỡ phải được thực hiện đứng theo phương án đã được duyệt

- Trước khi phá tại các vị trí trên cao, phải chuẩn bị đầy đủ các biện phải an toàn, che chắn.

- Phải có biện pháp che, rào chắn đảm bảo an ninh cho trạm và không ảnh hưởng đến các hạng mục khác trong trạm và nhà ĐKTT
- Các vật tư tháo dỡ cần thu hồi phải được vận chuyển và tập kết gọn gàng vào đúng vị trí do chủ đầu tư yêu cầu.

4.5. Công tác ván khuôn:

- Ván khuôn sau khi lắp đặt phải đảm bảo độ bền vững, không bị chuyển vị trong quá trình đổ bê tông. Các khe giữa các tấm ván khuôn phải đảm bảo kín, khít tránh mất nước bê tông. Ván khuôn phải được quét dầu hoặc làm bão hoà nước trước khi đổ bê tông. Dầu quét lên ván khuôn phải là dầu không có chất làm biến đổi mầu hoặc phản ứng có hại cho bê tông.

- Ván khuôn trước khi đổ bê tông phải được dọn dẹp sạch sẽ các vật liệu thừa, phế thải, rác....

- Áp dụng TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu

4.6. Thi công bê tông:

- Các cốt liệu của bê tông trước khi trộn phải sạch sẽ không được lẫn tạp chất. Trước khi vào thi công Nhà thầu phải trình cho Kỹ sư giám sát một số thiết kế cấp phối vữa, bê tông và các tài liệu thí nghiệm để chứng minh. Việc trộn bê tông được thực hiện bằng máy trộn hoặc trạm trộn .

- Nước sử dụng trộn bê tông phải sạch, không có dầu, muối, axít, kali, đường, rác hay bất cứ hợp chất nào có hại cho bê tông hoặc thép.

- Nhà thầu phải có các dụng cụ đong, đo, đếm phù hợp cho các mẻ trộn bê tông khi dùng máy trộn theo cấp phối đã được Kỹ sư giám sát chấp thuận.

- Bê tông phải được bảo dưỡng đúng theo quy định

- Áp dụng TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu

4.7. Công tác xây gạch :

- Trước khi xây chèn các ô thoáng trên cửa sổ, phải tiến hành bóc hết lớp vữa trát hèm ô thoáng và 2 bên cạnh ngoài lên 20cm để bắn lưới thép trát tường chống nứt.

- Tưới nước xi măng, xây tường gạch đặc chèn vào ô thoáng, tường dày 17cm, lấy phẳng theo mặt trong.

- Các khối xây phải đặc chắc không trùng mạch, theo đúng cấu tạo quy phạm. 

- Tường mới xây xong không được va chạm mạnh, đặt vật liệu hay dụng cụ lên trên. Vào mùa hè, mùa hanh khô hoặc tránh bị mưa giông bất thường cần phải được che đậy.
4.8. Công sửa chữa chống thấm, hoàn thiện:

- Công tác trát hoàn thiện chỉ thực hiện khi đã hoàn thành công tác phá dỡ
- Đánh dấu toàn bộ các vị trí tường nhà bị thấm nứt để sửa chữa

- Những vị trí vữa trát tường bị thấm mốc, bong tróc được đục bỏ, vệ sinh sạch. Bắn lưới thép chống nứt, quét phụ gia chống thấm, trát lại tường bằng vữa XM mác 75 có phụ gia chống thấm.
- Các cạnh, gờ trát phải thẳng, vuông và sắc cạnh

- Trước khi sơn tường nhà phải ráp sạch bề mặt tường sơn vôi cũ

- Bả trám vá những vị trí tưởng bị rỗ.

- Sơn trần tường 1 lớp sơn lót kháng kiềm và 2 lớp sơn màu

- Bề mặt sơn phải nhẵn, đồng màu theo thiết kế

- Công tác ốp lát theo đúng phương án kỹ thuật. Các viên gạch phải đồng màu, kích thước đúng theo thiết kế

- Vữa lót phải tiếp xúc đầy mặt viên gạch, mạch gạch phải nhỏ và đều. Không được nhai mạch.

- Gạch ốp lát phải phẳng mặt, không được kênh góc 

- Sau khi ốp lát xong phải tiến hành lau mạch bằng bột trét mạch
- Nền gạch granito cũ được xử lý chám vá bằng xi măng trắng, vệ sinh đánh bóng nền bằng chất tẩy rửa và phụ gia chuyên dụng

4.9. Công tác thi công hệ thống cấp thoát nước:
- Hệ thống đường ống cấp, thoát nước được chôn ngầm.

- Độ dốc đường ống thoát đảm bảo theo thiết kế

- Các mối nối, góc quay phải kín khít 

- Đầu ống thoát nước mái phải được xử lý chống thấm đầu miệng ống, ống thoát phải được cố định chắc chắn để tránh bị tụt ống khi sử dụng.
- Thiết bị vệ sinh phải được lắp đặt và cố định chắc chắn đúng kỹ thuật, đảm bảo mỹ thuật.
4.10. Công tác thi công trần thạch cao:
- Trước khi thi công phải tiến hành kiểm tra, đánh dấu cốt trần

- Hệ xương treo trần phải được treo bằng dây thép mạ kẽm, bắt vít nở chắc chắn vào trần bê tông hoặc các kết cấu cố định 

- Trần sau khi lắp phải phẳng, ô trần thả phải cân đối và đều cho từng phòng
- Khi sửa chữa thay thế toàn bộ hệ thống trần thạch cao kèm khung xương của nhà điều khiển trung tâm. Riêng phòng ắc quy sử dụng trận nhựa chống cháy. Phòng vệ sinh tầng 1 sử dụng trần nhôm
- Phòng họp sử dụng trần thạch cao có hạ cốt trần xung quanh phòng để bố trí đèn
4.11. Công tác ốp lát :
- Gạch lát nền và ốp phải có cùng seri lô hàng sản xuất, đảm bảo thành phần đồng nhất về màu sắc, kích cỡ và độ dày. Gạch phải chọn kỹ để loại bỏ những viên bị mẻ cạnh hoặc mặt bị trầy xước.

- Gạch lát phải phẳng mặt, không được gồ ghề. Độ dốc và chiều dốc phải theo đúng thiết kế, nền gạch lát không được đọng nước.

- Mạch gạch sau khi lát phải thẳng, đều, không nhai mạch, mạch không được rộng >1,5mm

- Phải có biện pháp bảo vệ cho nền gạch sau khi lát

- Trước khi ốp gạch tường phải làm sạch, phẳng bề mặt, tạo nhám. Trước khi ốp phải kẻ ô lấy cân bằng làm mốc ốp.

- Tường ốp theo đúng thiết kế được duyệt 
4.11. Công tác lắp đặt cửa nhôm kính, vách ngăn :
- Trước khi lắp dựng cửa nhôm kính phải làm sạch bề mặt hèm cửa.

- Toàn bộ khung cửa, vách được đo gia công tại xưởng rồi vận chuyển đến công trình để lắp đặt.
- Các thanh profile khuôn phải liền theo chiều dài, không được ghép nối

- Vách, cửa ngăn trong nhà vệ sinh sử dụng vật liệu compact khung bao inox. Cửa vách được lắp lửng cách khỏi mặt sàn, được đỡ bằng chân inox.
- Không để khuôn cửa tiếp xúc trực tiếp với bề mặt kết cấu.

- Khuôn cửa được cố định bằng khoan bắt vít nở, giữa khuôn cữa và bề mặt kết cấu được bơm đầy keo bọt. Sau đó viền quanh góc khuôn cửa và bề mặt kết cấu đường bơm keo silicon. Yêu cầu keo silicon bơm phải kín, thẳng đảm bảo kỹ mỹ thuật
4.12. Công tác chống thấm mái :
- Đục bóc lớp vữa trát và láng sê nô mái.
- Vệ sinh sạch bề mặt sê nô

- Kiểm tra hệ thống đường ống thoát nước mái, thay thế các đường ống thoát nước mái bị hư hỏng

- Xử lý các vết nứt, miệng ống thoát nước sê nô bằng vật liệu chống thấm

- Bắn lưới thép chống nứt đáy và thành trong sê nô mái

- Dùng vật liệu chống thấm chuyên dụng (sika, kova,..) dạng lỏng hoặc dạng màng dính phủ lên bề mặt lòng sê nô mái

- Trát, láng toàn bộ sê nô thoát nước mái có phụ gia chống thấm. Yêu cầu không để đọng nước trên sê nô.

- Lắp bổ sung quả cầu chắn rác bằng Inox

- Sau khi chống thấm mái phải tiến hành cho ngâm nước sê nô mái và bịt đầu dưới ống thoát để kiểm tra độ kín của đường ống và khả năng chống thấm của sê nô.
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Một số yêu cầu chính về công tác quản lý môi trường:

- Chủ động liên hệ với đơn vị quản lý: 

+) Xác định đường ra vào khu vực thi công, nơi tập kết vật liệu 

+) Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình

- Có biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung ảnh hưởng đến công tác vận hành của Trạm

- Nhà thầu có bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án đưa ra (kể cả khi phương án nêu ra đã được BMT chấp thuận) và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên liên quan nếu để xảy ra sự cố được xác định do lỗi Nhà thầu.

6. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm:

- Các thiết bị, máy móc sử dụng phải được kiểm định theo quy định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy phạm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn vận hành. Vị trí tập kết máy xây dựng, đường đi lại của máy thi công phải theo đúng khoảng cách an toàn qui định trong qui phạm về kỹ thuật an toàn xây dựng.

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường được học nội quy an toàn lao động và được Chủ đầu tư hướng dẫn về quy định làm việc trong Trạm. 

- Khi làm việc phải sử dụng bảo hộ như mũ, quần áo, giầy bảo hộ lao động và đeo kính bảo vệ khi cần thiết. Khi làm việc có chênh lệch về độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao động, phải mua bảo hiểm và đăng ký tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Tổ chức giao thông hợp lý, có đầy đủ biển báo công trường theo quy định, lưuôn có cán bộ để hướng dẫn, cảnh giới người qua lại để không gây ách tắc và đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công

- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn như: gia cố thành hố móng, cố định tạm các kết cầu khối lắp ráp. Làm tiếp đất chống cảm ứng 

7. Các yêu cầu về giải pháp, biện pháp, trình tự thi công, lắp đặt.

Nhà thầu phải trình cho kỹ sư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, không gây nguy hại đến các phần đã thi công trước.

Cung cấp các bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công các công việc trong đó thể hiện rõ các chi tiết đặc biệt.

Bản thuyết minh, trong đó nêu rõ: Các biện pháp thi công được lựa chọn, đặc biệt chú ý đến các biện pháp thi công thích hợp với các mùa trong năm (nóng, lạnh, mưa, bão...); Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động; Mặt bằng thi công; Sơ đồ công nghệ thi công các công việc chủ yếu.
Phụ lục yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị chủ yếu

	TT
	Quy cách vật tư, thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Xi măng 
	TCVN 2682: 2009; TCVN 6260: 2009
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	2
	Đá dăm các loại
	TCVN 7570: 2006
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp, cam kết cấp hàng

	3
	Gạch xây
	TCVN 6477:2016
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp, cam kết cấp hàng

	4
	Cát vàng
	TCVN 7570: 2006
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp, cam kết cấp hàng

	5
	Cát đen
	TCVN 7570: 2006
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp, cam kết cấp hàng

	6
	Thiết bị vệ sinh
	Phủ men bóng, nano 
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	7
	Phụ kiện thiết bị vệ sinh
	Đồng, mạ chrome, 
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	8
	Ống thoát nước uPVC
	TCVN 8491: 2011; ISO1452: 2009
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất

	9
	Ống cấp nước PPR PN20
	DIN 8078: 2008-09
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	10
	Gạch ốp lát
	TCVN 7745: 2007;

TCVN 6883: 2001
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	11
	Sơn tường
	TCVN 6934: 2001
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	12
	Cửa đi, cửa sổ nhôm hệ 
	QCVN 16:2019/BXD
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng xuất xưởng, cam kết cấp hàng

	13
	Phụ kiện cửa
	Trong nước hoặc nhập khẩu
	Có CO, CQ

	14
	Thiết bị điện:

đèn led, ổ cắm, công tắc, aptomat, quạt trần, bình nóng lạnh..)
	TCVN, IEC
	Có nguồn gốc nhãn mác cho từng thiết bị sử dụng cho gói thầu, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	15
	Vật liệu chống thấm
	TCVN
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	16
	Máy điều hòa 2 cục 1 chiều, Inverter
	CS làm lạnh 1.5HP

Máy sản xuất 2025, chưa qua sử dụng
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, bảo hành chính hãng

	17
	
	
	

	
	
	
	


Phụ lục

PL/1

