# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Đây là gói thầu mua sắm hàng hoá, lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, sử dụng nguồn vốn Chi phí SCL thuộc kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm 2026 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp.

- Nội dung: Cung cấp Đồng hồ chỉ thị mức dầu bình dầu phụ máy biến áp và bình dầu phụ hộp nối KTBD phục vụ công tác sửa chữa lớn năm 2026 của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

- Địa điểm cấp hàng: Công ty Thủy điện Hòa Bình có địa điểm tại số 428, phường Hòa bình, tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

2. Yêu cầu kỹ thuật chung.

2.1. Hình thức chung: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng.

2.2. Năm sản xuất hàng hóa: Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

2.3. Tiêu chuẩn hàng hóa:

Hàng hóa chào thầu phải nêu rõ xuất xứ, hãng sản xuất; Có nhãn mác, mã hiệu rõ ràng, thông số kỹ thuật đầy đủ.

2.4. Tài liệu kỹ thuật:

Hàng hóa chào thầu phải đính kèm tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất (Catalogue, bản vẽ) trong đó chỉ rõ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh tính đáp ứng theo yêu cầu.

3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ chỉ thị mức dầu bình dầu phụ MBA và bình dầu phụ hộp nối KTBD | Đồng hồ chỉ thị mức dầu chuyên dùng cho máy biến áp, hiển thị quy đổi theo nhiệt độ, có 02 cặp tiếp điểm riêng rẽ điều chỉnh được cho báo hiệu mức dầu cao và thấp với các thông số kỹ thuật chính như sau: - Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60076-22-1. - Thang đo mức dầu: -5 đến + 80 độ C hoặc rộng hơn. - Dải nhiệt độ làm việc: -5 đến + 80 độ C hoặc rộng hơn. - Đồng hồ chỉ thị mức dầu là loại chịu đựng sự thay đổi nhiệt độ môi trường và dầu, kín nước theo tiêu chuẩn IP65 trở lên, không bị oxy hoá. - Có tiếp điểm báo mức dầu thấp (MIN), cao (Max): + Số lượng 02 cặp tiếp điểm kép NO/NC + Vị trí tiếp điểm có thể điều chỉnh được theo mặt chia độ của đồng hồ. - Có đầu ra báo mức dầu dạng Analog có dải từ 4-20 mA (với độ chính xác 2,5% toàn dải đo hoặc tốt hơn) - Chỉ thị mức dầu trên mặt đồng hồ dạng cơ cấu kim cơ khí. - Điện áp bộ biến đổi 24 VDC ±10%. - Lắp đặt được với góc nghiêng ≤ 90 độ so với mặt đất. - Cơ cấu đo dạng phao: + Kích thước phao được thiết kế lọt qua lỗ có đường kính = 100mm; Cần phao, thiết kế phù hợp với thùng dầu kiểu hình trụ đặt nằm ngang, đường kính đáy 1.2m, chiều cao 2.02m. + Đảm bảo làm việc ổn định tin cậy trong môi trường dầu có nhiệt độ thay đổi từ 0 - 750 C; + Có kết nối đồng bộ, chắc chắn với cơ cấu chỉ thị (đồng hồ đo mức dầu), đảm bảo lắp đặt phù hợp với thùng dầu phụ MBA và thùng dầu đầu cáp 220kV hiện hữu. |

* Ghi chú:

- Nhà thầu phải lập một bảng kê tính đáp ứng thông số kỹ thuật để chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu.

- Nhà thầu có thể khảo sát thực tế để cung cấp hàng hóa đúng yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ:

- Bản vẽ kích thước mặt bắt đồng hồ chỉ thị mức dầu thùng dầu máy biến áp và thùng dầu cho hộp nối đầu cáp 220kV hiện hữu.

- Bản vẽ đồng hồ mức dầu hiện hữu loại phao và lắp đặt theo mặt bích phẳng (900).

- Bản vẽ mặt trước đồng hồ mức dầu và hộp nối đầu cáp 220kV.

- Bản vẽ đấu nối nguồn và tín hiệu Analog input.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Cách thức kiểm tra như sau:

+ Hàng hóa sau khi tập kết tại Công ty Thủy điện Hòa Bình - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật, kích thước hình học, kích thước lắp đặt và các tài liệu kỹ thuật kèm theo, CO, CQ (đối với hàng nhập khẩu) và đầy đủ các hồ sơ liên quan theo hàng hóa.

+ Trong trường hợp chủ đầu tư có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ tiến hành lắp thử vào hệ thống để kiểm tra. Nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu phải chịu chi phí kiểm tra và các chi phí phát sinh khác, khi đó Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hoá trên.

- Tất cả hàng hoá sau khi kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu hợp đồng đều được trả lại Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa mới đúng yêu cầu. Các hàng hóa này đều được bảo hành 12 tháng kể từ khi thay mới. Tất cả các chi phí cho số hàng hoá này do Nhà thầu chịu.