Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Tên gói thầu: Gói thầu 01-HH.16127-2026: Mua sắm VTTB, Thi công xây lắp, Thí nghiệm vật tư điện công trình: “Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Phan Phù Tiên, ngõ Hàng Bột, ngõ Hàng Cháo thuộc kế hoạch 127/KH-UBND.

1. Giới thiệu chung về dự án

a) Dự án:

- Tên dự án: Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Phan Phù Tiên, ngõ Hàng Bột, ngõ Hàng Cháo thuộc kế hoạch 127/KH-UBND.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

- Nguồn vốn: KHCB

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1607/QĐ-PCHOANKIEM ngày 02/03/2026.

b) Địa điểm:

- Vị trí: Tại phường Văn Miếu – Quốc Tủ Giám

- Hiện trạng mặt bằng: các công trình nổi và ngầm hiện có;

- Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông…

c) Quy mô:

- Loại công trình và chức năng : Công trình công nghiệp cấp IV

Quy mô và các đặc điểm khác :

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình “Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Phan Phù Tiên, ngõ Hàng Bột, ngõ Hàng Cháo thuộc kế hoạch 127/KH-UBND” có quy mô như sau:

+ Xây dựng mới 27 tủ phân phối 600V-400A tủ có kích thước Dài x Rộng x Cao là 700x425x1200mm 2 mặt.

+ Đào rải mới tổng số 2502m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x150mm2,  65m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x95mm2, 61m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x70mm2 , 71m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x35mm2,  3698m Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC2x10mm2, 420m Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC2x25mm2, 148m Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC2x16mm2, 631m Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC4x25mm2.

2. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp VTTB, thi công xây lắp và thí nghiệm kiểm định các công trình Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Phan Phù Tiên, ngõ Hàng Bột, ngõ Hàng Cháo thuộc kế hoạch 127/KH-UBND”.

b) Thời hạn hoàn thành : 120 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Mục này nêu yêu cầu về thời gian từ khi hợp đồng PC có hiệu lực tới khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp VTTB cho gói thầu | Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng chính thức | 30 ngày |
| 2 | Thi công xây lắp, hoàn trả và thí nghiệm kiểm định VTTB công trình | Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng chính thức | Tối đa 120 ngày |

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật

Để đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, toàn bộ các Chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quyết định đầu tư kèm theo các tài liệu hình thành quyết định đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ thiết kế cập nhật sau cùng và các tài liệu hướng dẫn kèm theo, các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Phần Chỉ dẫn kỹ thuật cần được bố cục chặt chẽ, đánh số mã hiệu theo hệ thống để đảm bảo tính nhất quán và logic trong quản lý. Phần Chỉ dẫn kỹ thuật viết đầy đủ các nội dung yêu cầu, bao gồm cả nguyên tắc nghiệm thu và thanh toán để tham chiếu từ bảng giá như mẫu Bảng khối lượng mời thầu và chào giá nêu trên.

Chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

  - Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo;

- Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư theo tờ trình số 48/KTAT gày 16/03/2026 và phụ lục đính kèm

Nhà thầu đáp ứng theo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị liệt kê sau: (Phần này Phòng KTAT cung cấp TCKT của VTTB thuộc gói thầu này)

1.2. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng thiết kế:

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: TCVN 2737-2022

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5575-2012

- Văn bản số 3764/EVN/ĐLHN-P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004 về kiểm tra đảm bảo chất lượng lớp mạ kẽm nhúng nóng của vật tư, phụ kiện đưa vào vận hành;

- Tiêu chuẩn TCVN-1656-93: Tiêu chuẩn thép hình

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5575-2012

- Tiêu chuẩn quốc gia cột điện bê tông cốt thép ly tâm: TCVN 5847:2016

+ Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng:

- TCVN 1889:1976 và 1897:1976: Tiêu chuẩn về bu lông đai ốc.

- TCVN 3254:1989: An toàn cháy-Yêu cầu chung.

- TCVN 5408:2007: Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép.

- TCVN 9362: 2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

- TCVN 10304:2014: Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 7571-1:2019: Thép hình cán nóng - Thép góc đều cạnh.

- TCVN 7571-2:2019: Thép hình cán nóng - Thép góc cạnh không đều.

- TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động.

- TCVN 5575:2024 Thiết kế kết cấu thép.

+ Các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị.

- QCVN QTĐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 6:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện.

- QCVN QTĐ-8:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp.

- QCVN 621:2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.

- QCVN 07-3:2023/BXD Quy chuẩn các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình hào và tuy-nel kỹ thuật.

- QCVN 07-5:2023/BXD Quy chuẩn các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện.

- QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng.

- Các văn bản quy định quy định kỹ thuật khác của ngành điện.

1.3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

a) Yêu cầu đối với công trường xây dựng:

- Tất cả các công trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường thi công. Nội dung biển báo gồm:

- Tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tổng vốn đầu tư, ngày khởi công, ngày hoàn thành;

- Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy trưởng công trường;

- Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế;

- Tên tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình;

- Chủ đầu tư xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

b) Kiểm tra chất lượng thiết bị, vật liệu:

Tất cả các thiết bị, vật liệu cấp cho công trình đều được chế tạo, thí nghiệm và nghiệm thu đạt tiêu chuẩn theo đúng thiết kế được duyệt và các qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Đặc tính kỹ thuật chủ yếu: xem thông số kỹ thuật của các thiết bị cung cấp.

c) Tổ chức quản lí giám sát chất lượng công trình

Trong quá trình thi công thường xuyên có một cán bộ kỹ thuật quản lý chất lượng có mặt tại hiện trường để cùng các đơn vì thi công và cán bộ giám sát A giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đôn đốc tiến độ và cùng A giám sát chất lượng công trìnhthi công.

Các đơn vì thi công phải có sổ nhật ký công trình do bên A phát hành, bên B phải ghi chép đầy đủ diễn biến công trình, lập các văn bản nghiệm thu, kết thúc mỗi ca làm việc phải lập ngay bản thống kê khối lượng hoàn thành, chất lượng kỹ thuật có xác nhận của A. Sổ nhật ký công trình sẽ được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và là chứng từ quan trọng cho việc quyết toán.

Nhà thầu phải trang bị điện thoại thông minh (smart phone) cho người chỉ huy trực tiếp và giám sát an toàn của đơn vị thi công để thực hiện việc Áp dụng giải pháp kiểm tra giám sát an toàn công việc trên lưới điện bằng hình ảnh” do EVNHANOI quy định tại TB số số 456/TB-EVNHANOI ngày 30/05/2022 về việc triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm IMIS 2.0 tại EVNHANOI.

Làm đúng thiết kế, chỉ thay đổi khi có yều cầu của A được ghi trong nhật ký hay bằng văn bản (tuỳ mức độ yêu cầu).

1.4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

#### Lắp đặt băng báo hiệu cáp ngầm:

Cáp đi trong ống, chôn trực tiếp hay trong mương cáp ngầm dưới mặt đất phải lắp băng cảnh báo cáp ngầm dọc theo tuyến cáp.

* Quy cách lắp băng cảnh báo:

- Đặt băng cảnh báo ở độ sâu theo quy định trong từng mặt cắt hào cáp ngầm;

- Nếu hệ thống chỉ có 01 sợi cáp ngầm: rải 01 băng dọc theo chiều dài cáp.

- Nếu hệ thống trên 01 sợi cáp ngầm: rải 01 băng cảnh báo dọc theo chiều dài 01 cáp ngầm tương ứng.

- Đối với cáp chôn ngầm có đan làm dấu thì mặt trên của từng tấm đan phải có khắc chìm dòng chữ "CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC, NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI".

- Đối với cáp ngầm đi trong mương bê tông thì trên bề mặt của nắp đan bê tông đậy mương cáp phải có mốc báo hiệu cáp ngầm trên từng tấm đan để thay thế băng cảnh báo cáp ngầm.

#### * Qui cách lắp dấu hiệu định vị cáp:

Dấu hiệu định vị cáp ngầm áp dụng theo Thông báo 769/TB-EVNHANOI ngày 11/08/2023 về việc qui định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp:

* Dấu hiệu định vị cáp ngầm trên lề đường và lòng đường đi:

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm trên lề đường và lòng đường đi có hai loại: loại bằng gang và loại bằng sành sứ. Loại bằng gang được lắp trên lề đường hoặc lòng đường, loại bằng sành sứ chỉ được lắp đặt trên lề đường.

- Loại bằng gang gồm nắp tán và bu lông - tắc - kê đặt giữa nắp tán để cố định nắp tán trên lề đường hoặc lòng đường.

- Loại bằng sành sứ được đúc nguyên khối hình trụ có tráng men.

- Bề mặt nắp tán của loại bằng gang hoặc mặt trên khối sứ của loại bằng sành sứ có in chìm:

+ Dòng chữ CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC dùng định vị.

+ Hình mũi tên in chìm để chỉ hướng cáp. Tùy theo vị trí lắp đặt mà sử dụng nắp tán có 1 hay 2 hình mũi tên để chỉ hướng cáp cho phù hợp.

- Cáp đi dưới lòng đường với mặt đường nhựa hay bê tông: Sử dụng loại dấu hiệu định vị cáp ngầm loại bằng gang lắp đặt trực tiếp trên mặt đường, có cao độ bằng với mặt đường, vị trí tiếp giáp giữa mặt đường và lắp tán phải liền mối.

- Cáp đi dưới nền đường lát gạch hoặc bê tông: Đào 01 hố kích thước 200x200x200mm, đổ bê tông mác 200, giữa có gắn dấu hiệu định vị cáp ngầm bằng gang hoặc bằng sứ. Cao độ của nắp tán (hoặc mặt trên của dấu hiệu bằng sành sứ) bằng với mặt vỉa hè, vị trí tiếp giáp giữa mặt vỉa hè và nắp tán (hoặc mặt trên khối sứ) phải liền mối.

* Khoảng cách và vị trí lắp đặt dấu hiệu định vị cáp ngầm:

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt dọc theo tuyến cáp và cách nhau 10m, các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp.

- Tại các vị trí bẻ góc của tuyến cáp (chuyển hướng tuyến cáp), bố trí các mốc báo hiệu cáp tại hai đầu và giữa bán kính cong của đường cáp với khoảng cách 1m/mốc tại vị trí mỗi sợi cáp.

- Khi có nhiều hơn 01 tuyến cáp đi chung một tuy-nel (mương cáp hoặc tương đương) thì phải đặt mốc cáp cho tất cả các tuyến cáp. Khi có nhiều hơn 01 tuyến cáp đi chung một tuy-nel (mương cáp hoặc tương đương) nhưng được bố trí dạng mặt phẳng đứng thì các mốc cáp phải đặt đúng tim của sợi cáp trên cùng và dọc theo tuyến cáp.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm phải đặt tránh các đầu dò của đèn tín hiệu giao thông.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt tại vị trí giữa 2 nhà dân trên một tuyến đường để tránh hư hỏng dấu hiệu khi các hộ dân có nhu cầu đào đường lắp đặt công trình ngầm sau này.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm được lắp đặt sao cho chiều của mũi tên trên bề mặt nắp tán phải được đặt trùng tâm với tuyến cáp (ở vị trí cáp đi thẳng), hoặc với tuyến của đường cáp (ở vị trí cáp bẻ góc).

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm phải đặt ở vị trí đầu và cuối tuyến cáp.

#### Bảo vệ hộp nối cáp ngầm tránh ảnh hưởng va chạm cơ giới:

Căn cứ Thông báo số 829/TB-EVNHANOI ngày 29/9/2020 về việc quy định tạm thời bảo vệ hộp nối cáp ngầm trung áp tránh ảnh hưởng va chạm cơ giới.

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Đề án: “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”.

Phương thức đặt cáp được lựa chọn chủ yếu là chôn cáp trực tiếp trong đất, để bảo đảm vận hành an toàn cho các tuyến cáp, hạn chế rủi ro do vi phạm cơ giới vào đường cáp, đặc biệt là những vị trí hộp nối cáp. Thực hiện tăng cường bảo vệ các vị trí hộp nối cáp ngầm trung áp như sau:

- Sử dụng tấm đan bê tông cốt thép (dài 800mm - rộng 450mm - dày 70mm) để bảo vệ phần hộp nối cáp ngầm trung áp. Giữa tấm đan và hộp nối phải được lót bằng một lớp đất mịn hoặc cát dày 150mm.

#### * Lắp đặt hộp nối và đầu cáp:

Việc lắp đặt hộp nối và đầu cáp phải đảm bảo kết cấu phù hợp với các chế độ làm việc của cáp và điều kiện môi trường xung quanh, không được để lọt ẩm và các chất có hại vào trong cáp. Đối với các loại cáp, điện áp đến 35kV hộp nối và đầu cáp được sử dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, trong đó có tiêu chuẩn phải chịu được điện áp thử nghiệm đối với toàn tuyến cáp.

Đối với các tuyến cáp ngầm điện áp trên 1kV sử dụng loại cáp mềm, cách điện XLPE, PE hoặc EPR.... Việc đấu nối cáp sử dụng hộp nối kiểu quấn băng bơm nhựa epoxy.

Đoạn cáp từ mặt đất đến độ cao 2m phải đặt trong ống bảo vệ.

1.5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

### 1.5.1. An toàn khi đóng điện

- Việc đóng điện căn cứ vào khối lượng công việc đã thi công xong và được nghiệm thu kỹ thuật đạt yêu cầu.

- Việc đóng điện này phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

## 1.5.2. Bảo trì, bảo dưỡng công trình:

- Kiểm tra công tác nội nghiệp, kiểm tra toàn diện trạm biến áp theo các quy định, quy trình của EVN HANOI. Duy tu, bảo trì các vật tư thiết bị theo các quy trình cụ thể của nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa, EVN.

- Về nguyên tắc, việc duy tu bảo dưỡng bảo trì các trạm biến áp, tuyến đường dây sẽ tuân thủ các quy trình của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội.

- Công tác bảo trì có tuân thủ quy trình cơ bản như sau:

+ Tuân thủ quy trình bảo trì, bảo dưỡng do các nhà cung cấp vật tư, thiết bị cung cấp.

+ Tuân thủ quy trình bảo trì, bảo dưỡng do nhà thầu xây lắp thực hiện.

+ Tuân thủ quy trình bảo trì, bảo dưỡng của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội quy định.

+ Tuân thủ một số quy định như dưới đây:

* Các bộ phận xây dựng:

- Tiến hành vệ sinh, kiểm tra định kỳ, phát hiện các hư hỏng, sự cố. Kiểm tra chất lượng các kiến trúc trạm như: trần, sàn nhà, tường, sơn tường, mương cáp, tấm đan, mặt đường, hố dầu,..

- Thực hiện bó lại các bó cáp, xác định các điểm rò, thấm nếu có.

- Thực hiện kiểm tra các vì trí đáy tủ ngoài trời, trong nhà, chống côn trùng đáy tủ.

- Vệ sinh sạch sẽ trạm, phát hiện các dấu hiệu bất thường.

- Kiểm tra thường xuyên các xà sắt, cấu trúc giá đỡ bằng mắt thường phát hiện các hư hỏng, lệch, han gỉ,..

1.6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

- Tại các vì trí nguy hiểm dễ gây cháy nổ trên công trường, phải đặt biển báo và hộp kỹ thuật chống cháy, chữa cháy gồm có bình bọt chống cháy và một bộ ống nước cứu hỏa để phòng khi có hỏa hoạn xảy ra khi không lường trước được. Trong khi thi công tất cả các xe, máy đều được trang bị bình bọt chống cháy trên xe. Thường xuyên mang theo bình chữa cháy di động tại các địa điểm thi công.

- Thường xuyên nhắc nhở và giáo dục ý thức phòng chống cháy nổ cho công nhân, cán bộ công trường. Có nội quy về PCCC treo công khai nơi ở nơi công cộng, chẳng hạn như: Nghiêm cấm mang chất dễ cháy, gây nổ vào công trình, trong giờ làm việc không được tự tiện châm thuốc hoặc làm bất cứ việc gì dễ gây cháy.

- Tại nơi kho bãi, lán trại cần treo các nội quy phòng chống cháy nổ và chuẩn bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy như: Bình chữa cháy, phuy phun nước, cát…Được bố trí tại các vì trí thích hợp, lấy ra dễ dàng khi cần thiết.

- Mọi CBCN tham gia công trường đều được huấn luyện về công tác phòng chống cháy nổ.

- Không để các vật tư vật liệu dễ cháy gần nơi nấu ăn, sinh hoạt.

- Trường hợp trong thi công đào móng, nếu gặp bom mìn còn sót…Phải báo cáo ngay cho bên A và chính quyền địa phương biết và có cách xử lý

1.7. Các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

### 1.7.1 Quy định chung:

Trước khi thi công phải tổ chức cho cán bộ công nhân học tập các biện pháp an toàn lao động trong công việc (Đào móng, dựng cột, kéo dây, vận chuyển cáp, phụ kiện...) khi thi công phải có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp an toàn lao động bao gồm:

- An toàn vệ sinh môi trường trên toàn công trình và từng vì trí với những điều kiện cụ thể nhất là thi công vào ban đêm. Đảm bảo đủ trang thiết bị an toàn cá nhân cho người lao động và thiết bị, đảm bảo đủ ánh sáng làm việc, phục vụ nước uống đầy đủ, có phương pháp cấp cứu nếu xảy ra tại nạn lao động.

Xung quanh khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu màu đỏ v.v...Các dụng cụ điện cầm tay trước khi sử dụng phải kiểm tra kỹ.

Trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra tình trạng của tất cả các bộ phận đang thi công, dựng thên rào chắn, biển báo... (nếu cần). Kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi đang làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải báo ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời.

Hết ca làm việc phải thu dọn đất thừa, các vỉa ba toa vv... gọn gàng, nhất là lối đi lại, dỡ các rào chắn tạm thời, biển báo, đèn tín hiệu để vào nơi qui định.

- Phải có biện pháp an toàn làm tiếp địa xong mới thi công ở những nơi phải cắt điện, làm tiếp địa phải đúng với quy trình an toàn điện.

### 1.7.2 Biện pháp an toàn khi vận chuyển

### - Vận chuyển cáp, thiết bị nặng bằng xe ôtô. Khi vận chuyển phải cố định chắc chắn, kê chèn, chằng buộc, che chắn cẩn thận.

- Kiểm tra tải trọng của ôtô chuyên chở, không cho chở quá tải. Không được chạy quá nhanh khi chuyên chở tránh gây hư hỏng cho thiết bị vật liệu hay làm rơi ảnh hưởng đến người, vật xung quanh.

- Khi bốc dỡ các vật nặng...phải chú ý kiểm tra kỹ tránh gây tại nạn.

### 1.7.3 Giữ gìn vệ sinh môi trường

- Thi công tuyến đoạn nào hoàn thiện dứt điểm đoạn đó. Trả lại mặt bằng sạch sẽ vào ngày hôm sau.

- Đất đào xúc đổ gọn tránh vương vãi, đất thừa sẽ vận chuyển đến nơi qui định.

- Khi đào tiếp địa, móng cột phải có rào chắn, biển báo công trường đang làm việc, đèn tín hiệu màu đỏ.

- Khi gặp các công trình ngầm phải báo cho chỉ huy công trình biết ngay và thực hiện các phương án xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của các công trình đó.

1.8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: Nhà thầu đáp ứng yêu cầu tại mục 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá – Nhân sự chủ chốt

- Yêu cầu về công nhân tham gia như sau:

| STT | Vị trí công việc | Trình độ chuyên môn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân) | - Số lượng công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên: 15 người. - Được cấp Thẻ an toàn lao động/ giấy huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; Thẻ An toàn điện. |

- Đối với phần thí nghiệm:

| STT | Vị trí công việc | Trình độ chuyên môn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhân sự trực tiếp thực hiện công tác thí nghiệm VTTB của gói thầu (- Có bảng kê danh sách, tên tuổi; - Có tài liệu chứng minh: khả năng huy động nhân sự của nhà thầu cho vị trí trực tiếp thực hiện công tác thí nghiệm VTTB.) | - Số lượng: tối thiểu 04 người; - Có 01 nhân sự có chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm; - Có chứng nhận đào tạo kiểm định viên; - Được cấp: Thẻ an toàn lao động/ giấy huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; Thẻ An toàn điện. |

Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng

1.9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

A/ Chuẩn bị mặt bằng thi công

Sau khi được chủ đầu tư là Công ty Điện lực Hoàn Kiếm thông báo trúng thầu, bên nhà thầu xây dựng công trình phối hợp cùng chủ đầu tư giải quyết làm các việc sau:

a) Trách nhiệm của bên B (nhà thầu):

- Bên B phải sử dụng đúng mặt bằng thi công được giao. Chịu trách nhiệm nếu trong thi công gây ra thiệt hại hoặc ảnh hưởng không tốt đến công trình công cộng hoặc đền bù phục vụ thi công như: lán trại, thuê mặt bằng, phục vụ vận chuyển.

- Trong quá trình thi công đào rải rãnh cáp, hố chôn cột, đơn vị thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động và người dân đi lại trong khu vực thi công.

- Phối hợp chặt chẽ với bên giao thầu và các đơn vì có liên quan như: các phòng ban chức năng của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, tổ quản lí điện khu vực, UBND và Công an phường sở tại để liên hệ trước và trong suốt quá trình thi công.

1.10. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);

Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 2 năm tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao.

IV . Các bản vẽ

Mục này liệt kê các bản vẽ  kèm theo E-HSMT(*)

E-HSMT này gồm có các bản vẽ: Tập 2 bản vẽ BCKTKT công trình (đính kèm theo HSMT này)