# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

### Giới thiệu chung về dự án.

- Tên công trình: Gồm 03 hạng mục SCL lưới điện trung, hạ thế bổ sung năm 2026 khu vực Phù Yên, Bắc Yên như sau:

i) Xử lý khiếm khuyết ĐZ 35kV từ VT 204/1 đến VT 204/24 và các nhánh rẽ lộ 373 E17.5 xã Bắc Yên năm 2026

ii) Xử lý khiếm khuyết ĐZ 0,4kV sau các TBA Bản Ếch, Bèo Băn, Phúc Yên ,Yên Thịnh,  Suối Bau, Bó Mý, Đá Phổ, Suối Tiếu trên địa bàn xã Mường Cơi, xã Gia Phù, xã Tân Phong năm 2026

iii) Xử lý khiếm khuyết ĐZ 0,4kV sau các TBA Pa cư sáng, Háng Đồng A trên địa bàn xã Tà Xùa năm 2026.

- Địa điểm: Tỉnh Sơn La gồm các xã (Phù Yên, Bắc Yên, Mường Cơi, Tân Phong, Gia Phù, Tà Xùa)

- Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Công ty Điện lực Sơn La - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

-	Nguồn vốn: SCL năm 2026

-	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 353/QĐ-PCSL ngày 18/3/2026 của Công ty Điện lực Sơn La.

- Quy mô: Chi tiết như phương án kỹ thuật kèm theo.

-	Loại công trình: Công trình năng lượng - Đường dây và trạm biến áp

- Mục tiêu sửa chữa: Khôi phục lại năng lực hoạt động của thiết bị, công trình, phòng ngừa đe dọa sự cố, đảm bảo vận hành tin cậy, an toàn cho lưới điện và con người, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Sơn La

-	Quy mô và các đặc điểm khác:

+ Giải pháp kỹ thuật chi tiết và các vật tư phụ trợ khác để thực hiện việc sửa chữa được cụ thể theo phương án kỹ thuật;

+  Khối lượng thu hồi thực tế được cụ thể theo biên bản kiểm đếm vật tư thu hồi tại hiện trường. Toàn bộ khối lượng vật tư thu hồi nhập về kho Công ty Điện lực Sơn La theo quy định.

| STT | Tên hạng mục | Nội dung sửa chữa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý khiếm khuyết ĐZ 35kV từ VT 204/1 đến VT 204/24 và các nhánh rẽ lộ 373 E17.5 xã Bắc Yên năm 2026 | ĐZ35kV Bản Pe - Bản Chanh Bắc yên: Thay 1388m dây ACSR-50/8; Thay 94 quả sứ đứng 35kV cả ty; Thay 336 bát sứ U70 kèm theo phụ kiện; Thay 21 bộ xà 35kV; Thay 02 cột BTLT NPC-I-12-190-7,2, 02 cột BTLT NPC-I-12-190-9 kèm theo móng cột; Thay 04 chụp thép CH- 2.6m; Thay 16 dây néo TK 50-12, 04 dây néo TK 50-14; Sửa chữa 29 bộ tiếp địa đường dây. |
| 2 | Xử lý khiếm khuyết ĐZ 0,4kV sau các TBA Bản Ếch, Bèo Băn, Phúc Yên ,Yên Thịnh, Suối Bau, Bó Mý, Đá Phổ, Suối Tiếu trên địa bàn xã Mường Cơi, xã Gia Phù, xã Tân Phong năm 2026 | ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Ếch Mường Cơi: Thay 848m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x95, 290m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x70, 1099m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x50 kèm theo phụ kiện; Thay 01 chụp thép đơn 2,5m.; ĐZ 0,4kV cấp điện Bản Bèo, Bản Băn Mường Cơi PY (1382): Thay 1354m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x70, 98m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x50 kèm theo phụ kiện; Thay 02 chụp thép đơn 2,5m.; ĐZ 0,4kV sau TBA Phúc yên Mường thải PY: Thay 392m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x95, 981m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x70, 255m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x50 kèm theo phụ kiện, 880m dây nhôm bọc AV-70, 2640m dây nhôm bọc AV-95; Thay 25 bộ xà 0,4kV; Thay 132 quả sứ A30 cả ty; Thay 01 chụp thép đơn 2,5m, 03 chụp thép đôi 2,5m.; ĐZ 0,4kV sau TBA Yên thịnh 1 Tân lang PY: Thay 1980m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x95, 936m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x70, 984m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x50, 225m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 2x50 kèm theo phụ kiện; Thay 02 chụp thép đơn 2,5m.; ĐZ 0,4kV sau TBA Suối bau Phù yên: Thay 396m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x95, 1244m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x70 kèm theo phụ kiện; Thay 04 cột BTH-7,5B kèm theo móng cột.; ĐZ 0,4kV sau TBA Bó mí Bắc Phong PY: Thay 10368m dây nhôm bọc AV-50, 4542 m dây nhôm bọc AV-70; Thay 115 bộ xà 0,4kV; Thay 696 quả sứ A30 cả ty; Thay 01 chụp thép đơn 2,5m, 04 chụp thép đôi 2,5m; Thay 05 cột BTH-7,5B kèm theo móng cột.; ĐZ 0,4kV sau TBA Đá Phổ Bắc phong PY: Thay 69m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x70 kèm theo phụ kiện, 3397m dây nhôm bọc AV-50, 1551 m dây nhôm bọc AV-70, 204 m dây ACSR-50/8; Thay 62 bộ xà 0,4kV; Thay 260 quả sứ A30 cả ty; Thay 02 chụp thép đơn 2,5m, 01 chụp thép đôi 2,5m,; ĐZ 0,4kV sau TBA Suối Tiếu Đá Đỏ PY: Thay 30m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x70 kèm theo phụ kiện, 3988m dây nhôm bọc AV-50; Thay 34 bộ xà 0,4kV; Thay 198 quả sứ A30 cả ty; Thay 01 chụp thép đơn 2,5m. |
| 3 | Xử lý khiếm khuyết ĐZ 0,4kV sau các TBA Pa cư sáng, Háng Đồng A trên địa bàn xã Tà Xùa năm 2026 | ĐZ 0,4kV sau TBA Háng Đồng A Bắc yên: Thay 1195m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x70, 389m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x50, 945m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 2x50 kèm theo phụ kiện; Thay 01 cột BTH-7,5B kèm theo móng cột.; ĐZ 0,4kV sau TBA Pa cư sáng Hang chú BY: Thay 1135m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x70, 1474m cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE 4x250 kèm theo phụ kiện; Thay 01 chụp thép đôi 2,5m, Thay 12 cột BTH-7,5B kèm theo móng cột. |

### Giới thiệu chung về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu:

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục SCL lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2026 khu vực Điện lực Phù Yên - Bắc Yên.

- Nhà thầu cung cấp và vận chuyển vật tư, thiết bị đến chân công trình, cụ thể như sau:

| TT | Hạng mục chi phí | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Hạng mục SCL: Xử lý khiếm khuyết ĐZ 0,4kV sau các TBA Bản Ếch, Bèo Băn, Phúc Yên ,Yên Thịnh, Suối Bau, Bó Mý, Đá Phổ, Suối Tiếu trên địa bàn xã Mường Cơi, xã Gia Phù, xã Tân Phong năm 2026 |  |  |
| 1 | Móng cột kép MCK-7,5V | mg | 2 |
| 2 | Móng cột néo MN-7,5V | mg | 5 |
| 3 | Cột điện bê tông H 7,5M B | cột | 9 |
| 4 | Xà néo 3 pha cột ly tâm XN-0,4T | Bộ | 1 |
| 5 | Chụp thép cột ghép vuông CTH2-2,5M | Bộ | 8 |
| 6 | Chụp thép cột đơn vuông CTH1-2,5M | Bộ | 10 |
| 7 | Xà đỡ lệch 3 pha cột vuông XĐL-0,4V | Bộ | 5 |
| 8 | Xà néo ghép ngang 3 pha cột vuông XNG1-0,4V | Bộ | 17 |
| 9 | Xà néo ghép dọc 3 pha cột vuông XNG2-0,4V | Bộ | 54 |
| 10 | Xà néo 3 pha cột vuông XN-0,4V | Bộ | 30 |
| 11 | Xà đỡ 3 pha cột vuông XĐ-0,4V | Bộ | 54 |
| 12 | Xà néo ghép ngang 1 pha cột vuông XNG1-0,2V | Bộ | 5 |
| 13 | Xà néo ghép dọc 1 pha cột vuông XNG2-0,2V | Bộ | 3 |
| 14 | Xà néo 1 pha cột vuông XN-0,2V | Bộ | 42 |
| 15 | Xà đỡ 1 pha cột vuông XĐ-0,2V | Bộ | 25 |
| 16 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | m | 3616 |
| 17 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | m | 4904 |
| 18 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | m | 2436 |
| 19 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | m | 225 |
| 20 | Dây nhôm bọc AV-95 | m | 2640 |
| 21 | Dây nhôm bọc AV-70 | m | 6973 |
| 22 | Dây nhôm bọc AV-50 | m | 17753 |
| 23 | Dây ACSR 50/8 | m | 204 |
| 24 | Sứ hạ thế A30 + ty | quả | 1286 |
| 25 | Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 35-95 | cái | 1908 |
| 26 | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong | cái | 1332 |
| 27 | Đầu cốt lưỡng kim 70 mm2 | Cái | 32 |
| 28 | Đầu cốt lưỡng kim 95 mm2 | Cái | 28 |
| 29 | Móc tải ɸ20 mạ nhúng | cái | 289 |
| 30 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x50-95 | cái | 289 |
| 31 | Móc tải ɸ16 mạ nhúng | cái | 149 |
| 32 | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x50-95 | cái | 149 |
| 33 | Đai thép không rỉ | cái | 695 |
| 34 | Khóa đai thép | cái | 695 |
| A2 | Hạng mục SCL: Xử lý khiếm khuyết ĐZ 0,4kV sau các TBA Pa cư sáng, Háng Đồng A trên địa bàn xã Tà Xùa năm 2026 |  |  |
| 1 | Móng cột kép MCK-7,5V | mg | 1 |
| 2 | Móng cột néo MN-7,5V | mg | 10 |
| 3 | Móng cột đỡ MĐ-7,5V | mg | 1 |
| 4 | Cột điện bê tông H 7,5m B | cột | 13 |
| 5 | Chụp thép cột ghép vuông CTH2-2,5M | Bộ | 1 |
| 6 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | m | 2330 |
| 7 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | m | 389 |
| 8 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | m | 2419 |
| 9 | Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong | cái | 344 |
| 10 | Đầu cốt lưỡng kim 70 mm2 | Cái | 16 |
| 11 | Móc tải ɸ20 mạ nhúng | cái | 206 |
| 12 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x50-95 | cái | 206 |
| 13 | Móc tải ɸ16 mạ nhúng | cái | 14 |
| 14 | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x50-95 | cái | 14 |
| 15 | Đai thép không rỉ | cái | 352 |
| 16 | Khóa đai thép | cái | 352 |
| A3 | Hạng mục SCL: Xử lý khiếm khuyết ĐZ 35kV từ VT 204/1 đến VT 204/24 và các nhánh rẽ lộ 373 E17.5 xã Bắc Yên năm 2026 |  |  |
| 1 | Móng cột mt-3 | mg | 2 |
| 2 | Móng cột kép ly tâm MCK-12T | mg | 1 |
| 3 | Tiếp địa cột RC4G - 12m | Bộ | 21 |
| 4 | Tiếp địa cột RC4G - 14m | Bộ | 4 |
| 5 | Tiếp địa cột RC4G - 18m | Bộ | 2 |
| 6 | Tiếp địa cột rc6g - 12m | Bộ | 1 |
| 7 | Cột BTLT NPC-I-12-190-7,2 | cột | 2 |
| 8 | Cột BTLT NPC-I-12-190-9 | cột | 2 |
| 9 | Xà đỡ thẳng XĐT35-1L | bộ | 4 |
| 10 | Xà đỡ vượt XĐV35-2L | bộ | 8 |
| 11 | Xà néo góc ii (tim 3m) xn2.5l.t3.0m | bộ | 2 |
| 12 | Chụp thép ch-2,6m | bộ | 4 |
| 13 | Xà néo bằng ghép dọc 3 pha XNBG2.35-2L | bộ | 1 |
| 14 | Xà néo bằng XNB35-2L | bộ | 6 |
| 15 | Dây néo TK50-12 | bộ | 16 |
| 16 | Dây néo TK50-14 | bộ | 4 |
| 17 | Dây ACSR 50/8 | m | 1388 |
| 18 | Sứ Linepost 35kV (dòng rò 965 mm) cả ty | quả | 94 |
| 19 | Bát sứ thủy tinh U70 | bát | 336 |
| 20 | Phụ kiện chuỗi néo dây dẫn | bộ | 84 |
| 21 | Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 35-95 | cái | 174 |

- Nhà thầu cung cấp vật tư vật liệu, vận chuyển nội tuyến, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị hoàn thiện công trình với phạm vi công việc như sau:

| TT | Hạng mục chi phí | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Hạng mục SCL: Xử lý khiếm khuyết ĐZ 0,4kV sau các TBA Bản Ếch, Bèo Băn, Phúc Yên ,Yên Thịnh, Suối Bau, Bó Mý, Đá Phổ, Suối Tiếu trên địa bàn xã Mường Cơi, xã Gia Phù, xã Tân Phong năm 2026 |  |  |
| 1 | Dựng móng cột kép MCK-7,5V | mg | 2 |
| 2 | Dựng móng cột néo MN-7,5V | mg | 5 |
| 3 | Dựng cột điện bê tông H 7,5M B | cột | 9 |
| 4 | Lắp xà néo 3 pha cột ly tâm XN-0,4T | Bộ | 1 |
| 5 | Lắp chụp thép cột ghép vuông CTH2-2,5M | Bộ | 8 |
| 6 | Lắp Chụp thép cột đơn vuông CTH1-2,5M | Bộ | 10 |
| 7 | Lắp Xà đỡ lệch 3 pha cột vuông XĐL-0,4V | Bộ | 5 |
| 8 | Lắp Xà néo ghép ngang 3 pha cột vuông XNG1-0,4V | Bộ | 17 |
| 9 | Lắp Xà néo ghép dọc 3 pha cột vuông XNG2-0,4V | Bộ | 54 |
| 10 | Lắp Xà néo 3 pha cột vuông XN-0,4V | Bộ | 30 |
| 11 | Lắp Xà đỡ 3 pha cột vuông XĐ-0,4V | Bộ | 54 |
| 12 | Lắp Xà néo ghép ngang 1 pha cột vuông XNG1-0,2V | Bộ | 5 |
| 13 | Lắp Xà néo ghép dọc 1 pha cột vuông XNG2-0,2V | Bộ | 3 |
| 14 | Lắp Xà néo 1 pha cột vuông XN-0,2V | Bộ | 42 |
| 15 | Lắp Xà đỡ 1 pha cột vuông XĐ-0,2V | Bộ | 25 |
| 16 | Lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | km | 3.616 |
| 17 | Lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | km | 4.904 |
| 18 | Lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | km | 2.436 |
| 19 | Lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | km | 0.225 |
| 20 | Lắp dây nhôm bọc AV-95 | km | 2.64 |
| 21 | Lắp dây nhôm bọc AV-70 | km | 6.973 |
| 22 | Lắp dây nhôm bọc AV-50 | km | 17.753 |
| 23 | Lắp dây ACSR 50/8 | km | 0.204 |
| 24 | Lắp sứ hạ thế A30 | quả | 1286 |
| 25 | Ép đầu cốt 70 | đầu | 32 |
| 26 | Ép đầu cốt 95 | đầu | 28 |
| 27 | Hạ cột điện bê tông H7,5B bằng cẩu kết hợp thủ công (cưa chân 1m) | cột | 9 |
| 28 | Tháo xà néo 3 pha cột ly tâm XN - 0,4T | bộ | 1 |
| 29 | Tháo chụp thép cột đôi vuông CTH2-2,5M | Bộ | 8 |
| 30 | Tháo chụp thép cột đơn vuông CTH1-2,5M | Bộ | 10 |
| 31 | Tháo đỡ lệch 3 pha cột vuông XĐL-0,4V | Bộ | 5 |
| 32 | Tháo xà néo ghép ngang 3 pha cột vuông XNG1 - 0,4V | bộ | 17 |
| 33 | Tháo xà néo ghép dọc 3 pha cột vuông XNG2 - 0,4V | bộ | 54 |
| 34 | Tháo xà néo 3 pha cột vuông XN-0,4V | bộ | 30 |
| 35 | Tháo xà đỡ 3 pha cột vuông XĐ - 0,4V | bộ | 54 |
| 36 | Tháo xà néo ghép ngang 1 pha cột vuông XNG1-0,2V | bộ | 5 |
| 37 | Tháo xà néo ghép dọc 1 pha cột vuông XNG2-0,2V | bộ | 3 |
| 38 | Tháo xà néo 1 pha cột vuông XN-0,2V | bộ | 42 |
| 39 | Tháo xà đỡ 1 pha cột vuông XĐ - 0,2V | bộ | 25 |
| 40 | Hạ cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | km | 3.616 |
| 41 | Hạ cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | km | 4.904 |
| 42 | Hạ cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | km | 2.436 |
| 43 | Hạ cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | km | 0.225 |
| 44 | Hạ dây nhôm bọc AV-95 | km | 2.64 |
| 45 | Hạ dây nhôm bọc AV-70 | km | 6.973 |
| 46 | Hạ dây nhôm bọc AV-50 | km | 17.753 |
| 47 | Hạ dây ACSR 50/8 | km | 0.204 |
| 48 | Vận chuyển đường dài | TB | 1 |
| A2 | Hạng mục SCL: Xử lý khiếm khuyết ĐZ 0,4kV sau các TBA Pa cư sáng, Háng Đồng A trên địa bàn xã Tà Xùa năm 2026 |  |  |
| 1 | Dựng móng cột kép MCK-7,5V | mg | 1 |
| 2 | Dựng móng cột néo MN-7,5V | mg | 10 |
| 3 | Dựng móng cột đỡ MĐ-7,5V | mg | 1 |
| 4 | Dựng cột điện bê tông H 7,5m B | cột | 13 |
| 5 | Lắp chụp thép cột ghép vuông CTH2-2,5M | Bộ | 1 |
| 1 | Lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | km | 2.33 |
| 2 | Lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | km | 0.389 |
| 3 | Lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | km | 2.419 |
| 4 | Ép đầu cốt 70 | đầu | 16 |
| 5 | Hạ cột điện bê tông H7,5B bằng cẩu kết hợp thủ công (cưa chân 1m) | cột | 13 |
| 6 | Tháo chụp thép cột đôi vuông CTH2-2,5M | Bộ | 1 |
| 7 | Hạ cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | km | 2.33 |
| 8 | Hạ cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | km | 0.389 |
| 9 | Hạ cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | km | 2.419 |
| 10 | Vận chuyển đường dài | TB | 1 |
| A3 | Hạng mục SCL: Xử lý khiếm khuyết ĐZ 35kV từ VT 204/1 đến VT 204/24 và các nhánh rẽ lộ 373 E17.5 xã Bắc Yên năm 2026 |  |  |
| 1 | Dựng móng cột mt-3 | mg | 2 |
| 2 | Dựng móng cột kép ly tâm MCK-12T | mg | 1 |
| 3 | Lắp tiếp địa cột RC4G - 12m | Bộ | 21 |
| 4 | Lắp tiếp địa cột RC4G - 14m | Bộ | 4 |
| 5 | Lắp tiếp địa cột RC4G - 18m | Bộ | 2 |
| 6 | Lắp tiếp địa cột rc6g - 12m | Bộ | 1 |
| 7 | Dựng cột BTLT NPC-I-12-190-7,2 | cột | 2 |
| 8 | Dựng cột BTLT NPC-I-12-190-9 | cột | 2 |
| 9 | Lắp xà đỡ thẳng XĐT35-1L | bộ | 4 |
| 10 | Lắp xà đỡ vượt XĐV35-2L | bộ | 8 |
| 11 | Lắp xà néo góc ii (tim 3m) xn2.5l.t3.0m | bộ | 2 |
| 12 | Lắp chụp thép ch-2,6m | bộ | 4 |
| 13 | Lắp xà néo bằng ghép dọc 3 pha XNBG2.35-2L | bộ | 1 |
| 14 | Lắp xà néo bằng XNB35-2L | bộ | 6 |
| 15 | Dây néo TK50-12 | bộ | 16 |
| 16 | Dây néo TK50-14 | bộ | 4 |
| 1 | Lắp dây ACSR 50/8 | km | 1.388 |
| 2 | Lắp cách điện đứng 35kV | 10sứ | 94 |
| 3 | Lắp cách điện néo đơn thủy tinh ΠC70 (chuỗi <=5 bát) | chuỗi | 84 |
| 4 | Hạ cột BTLT NPC-I-12-190-7,2 bằng thủ công kết hợp cơ giới (cưa chân 1,2m) | cột | 2 |
| 5 | Hạ cột BTLT NPC-I-12-190-9 bằng thủ công kết hợp cơ giới (cưa chân 1,2m) | cột | 2 |
| 6 | Hạ dây ACSR 50/8 | km | 1.388 |
| 7 | Tháo xà néo góc II (tim 3M) XN2-5L.T3.0m) | bộ | 2 |
| 8 | Tháo xà néo bằng ghép dọc 3 pha XNG2.35-2L | bộ | 1 |
| 9 | Tháo xà néo bằng XNB35-2L | bộ | 6 |
| 10 | Tháo xà đỡ thẳng XĐT35-1L | bộ | 4 |
| 11 | Tháo xà đỡ vượt XĐV35-2L | bộ | 8 |
| 12 | Tháo chụp thép CH-2,6m | bộ | 4 |
| 13 | Tháo tiếp địa cột RC4G-12M | Bộ | 21 |
| 14 | Tháo tiếp địa cột RC4G-14M | Bộ | 4 |
| 15 | Tháo tiếp địa cột RC4G-18M | Bộ | 2 |
| 16 | Tháo tiếp địa cột RC6G-12M | Bộ | 1 |
| 17 | Tháo dây néo TK50-14 | bộ | 4 |
| 18 | Tháo dây néo TK50-12 | bộ | 16 |
| 19 | Tháo cách điện néo đơn ΠC70 (chuỗi 4 bát) | chuỗi | 84 |
| 20 | Tháo cách điện đứng 35kV | 10sứ | 94 |
| 21 | Thí nghiệm tiếp địa cột bê tông | vị trí | 28 |
| 22 | Vận chuyển đường dài | TB | 1 |

Lưu ý:

1- Toàn bộ phần vật liệu phụ trong quá trình xây lắp do nhà thầu cung cấp.

2- Khối lượng mời thầu Nhà thầu phải hiểu trong đó đã bao gồm khối lượng công việc phụ như: Phát tuyến phục vụ thi công, phát tuyến hành lang lưới điện đảm bảo vận hành theo qui định, đền bù phục vụ thi công, vận chuyển, hao hụt và vật liệu phụ khác, nghiệm thu, thử nghiệm, thí nghiệm vật tư, thiết bị, cài đặt, cấu hình, hoàn thiện kết nối SCADA (nếu có)..., để đảm bảo đưa công trình vào vận hành đúng qui trình, qui phạm kỹ thuật hiện hành.

b) Thời hạn hoàn thành:

Trong vòng 75 ngày.

Thời gian hoàn thành gói thầu: 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, không kể những yếu tố bất khả kháng.

- Ngày hoàn thành công trình sớm nhất: 40 ngày

- Ngày hoàn thành công trình muộn nhất: 75 ngày

# II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành toàn bộ gói thầu là 75 ngày.

+ Chi tiết các mốc như sau:

| TT | Nội dung | Thời hạn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiếp nhận lưới tuyến, mặt bằng thi công | Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  |
|  | Trình Biểu tiến độ thi công chi tiết | Chi tiết tại E-ĐKC 23.1 Chương VI |  |
|  | Tổ chức thi công | Theo kế hoạch |  |
|  | Vật tư thu hồi (nếu có): Nhập kho Công ty và hoàn thiện các BB đánh giá | Trong vòng 05 ngày kể từ ngày tháo dỡ |  |
|  | Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy mời |  |
|  | Hoàn thiện thủ tục bảo lãnh bảo hành công trình | Ngay sau khi hạng mục được nghiệm thu, đưa vào sử dụng |  |
|  | Hoàn thiện hồ sơ quyết toán | 10 kể từ ngày hạng mục được nghiệm thu, đưa vào sử dụng |  |

+ Chi tiết từng từng công trình như sau:

| TT | Hạng mục công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý khiếm khuyết ĐZ 35kV từ VT 204/1 đến VT 204/24 và các nhánh rẽ lộ 373 E17.5 xã Bắc Yên năm 2026 | Từ khi hợp đồng có hiệu lực. Dự kiến tháng 4/2026 | 75 ngày |
| 2 | Xử lý khiếm khuyết ĐZ 0,4kV sau các TBA Bản Ếch, Bèo Băn, Phúc Yên ,Yên Thịnh, Suối Bau, Bó Mý, Đá Phổ, Suối Tiếu trên địa bàn xã Mường Cơi, xã Gia Phù, xã Tân Phong năm 2026 | Từ khi hợp đồng có hiệu lực. Dự kiến tháng 4/2026 | 75 ngày |
| 3 | Xử lý khiếm khuyết ĐZ 0,4kV sau các TBA Pa cư sáng, Háng Đồng A trên địa bàn xã Tà Xùa năm 2026 | Từ khi hợp đồng có hiệu lực. Dự kiến tháng 4/2026 | 75 ngày |

- Địa điểm: Tỉnh Sơn La gồm các xã (Phù Yên, Bắc Yên, Mường Cơi, Tân Phong, Gia Phù, Tà Xùa).

# III. Yêu cầu về uy tín của nhà thầu:

Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc từng thành viên của liên danh) không có hợp đồng bị đánh giá “không đạt” hoặc có từ hai (02) hợp đồng bị đánh giá “cảnh báo” tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2023 theo Văn bản số 1613/EVNNPC-QLĐT ngày 12/4/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu năm 2023 vào công tác lựa chọn nhà thầu năm 2024.

# IV. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

## 1. Yêu cầu chung

### 1.1. Vật tư thiết bị chính gồm: Cột điện bê tông, Xà, chụp thép các loại, Sứ đứng Linepost 35kV, Sứ bát thủy tinh U70 + phụ kiện, Chống sét van 35kV, dây dẫn ACSR, dây nhôm bọc AV, Cầu chì tự rơi, dây néo TK50, Cáp vặn xoắn+ phụ kiện, Sứ hạ thế A30,  đầu cốt lưỡng kim, tiếp địa, bột GEM, kẹp cáp nhôm- nhôm.

### Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu (nhà thầu đính kèm E-HSDT tài liệu chứng minh, gửi bản chính/bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT) sau:

- Mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành, có đầy đủ thử nghiệm xuất xưởng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Có catalogue, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật

- Nhà sản xuất được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm các loại hàng hóa tương tự hàng hóa chào thầu cho gói thầu này của Tổng cục đo lường chất lượng hoặc tài liệu có giá trị tương đương;

- Nhà sản xuất phải được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tài liệu tương đương còn hiệu lực (tính đến thời điểm đóng thầu).

- Nhà thầu cung cấp tài liệu xác nhận vận hành thành công trên hệ thống lưới điện Việt Nam của tối thiểu 01 đơn vị sử dụng đối với hàng hoá chào thầu do nhà sản xuất/cung cấp đã vận hành ổn định, đảm bảo chất lượng với thời gian ≥ 12 tháng (tính đến thời điểm đóng thầu).

- Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bên mời thầu về bảo hành gồm:

        - Thời hạn bảo hành hàng hóa: Tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước.

        - Phương thức bảo hành: Một đổi một trong suốt thời gian thực hiện bảo hành.

        - Thời gian để thực hiện cấp đổi hàng hóa bảo hành: Không quá 07 ngày kể từ ngày có thông báo của Bên mời thầu.

        - Toàn bộ các chi phí liên quan đến việc bảo hành hàng hóa do nhà thầu chịu.

- Toàn bộ VTTB trước khi thi công lắp đặt phải được Công ty Điện lực Sơn La kiểm tra, thử nghiệm, chứng kiến thử nghiệm và nghiệm thu theo quy định hiện hành của ngành (yêu cầu chi tiết đối với từng loại VTTB tại mục 3.3) tại các Văn bản gồm: Văn bản số: 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, 1424/EVNNPC- KT+VT ngày 17/4/2018, 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019, 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 (nhà thầu sẽ được cung cấp bản sao các văn bản trên khi vào thương thảo hợp đồng).

- Nhà thầu chỉ được chào một (01) phương án về kỹ thuật (một mã hiệu hàng hóa, một nhà sản xuất cho 01 loại hàng hóa) theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Nếu hơn 01 phương án hồ sơ dự thầu sẽ bị loại.

- h) Nhà thầu có kế hoạch chi tiết về tiến độ cung cấp hàng hóa đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu.

### 1.2. Vật liệu và vật tư khác:

a) Có bản chào đầy đủ số lượng, chủng loại, nguồn gốc xuất sứ (nhà sản xuất, hãng sản xuất VTTB).

b) Có cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của E-HSMT, yêu cầu kỹ thuật hiện hành của nhà nước và của ngành.

Khi phát hiện có sự thay đổi về chủng loại, nguồn gốc vật liệu…Chủ đầu tư có quyền ngưng thi công để kiểm tra nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan. Các vật tư, thiết bị do B cấp khi đưa vào sử dụng cho công trình phải tuân thủ theo quy trình sau:

+ Xuất trình giấy tờ liên quan đến xuất xứ của chủng loại vật tư đưa vào công trình.

+ Xuất trình các biên bản thử nghiệm.

+ Kiểm tra, lập biên bản nghiệm thu cùng giám sát A.

## 2. Yêu cầu cụ thể:

### 2.1. Cột điện bê tông H7,5m B.

* Yêu cầu chung:

- Xi măng: xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép là xi măng pooc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009.

- Cốt liệu: có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25mm và không nhỏ hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép dọc.

- Nước: nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

- Phụ gia: Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011, TCVN 10302:2014.

- Cốt thép: sử dụng cốt thép phù hợp với TCVN 1651-1:208, TCVN 1651-2:208 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

* Yêu cầu thử nghiệm

- Thử nghiệm thường xuyên:

+ Kiểm tra các kích thước cột

+ Kiểm tra ngoại quan

+ Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông.

+ Cường độ chịu lực của cốt thép dọc

* Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Dạng thân cột |  | Thân liền |
| 8 | Chiều dài cột | m | 7,5 |
| 9 | Kích thước ngoài đầu cột | mm | 140 x 140 |
| 10 | Kích thước ngoài đáy cột | mm | 240 x 340 |
| 11 | Lực giới hạn đầu cột | daN | 360 |
| 12 | Chiều dày lớp bê tông ở bề mặt thân cột | mm | ≥ 20 |
| 13 | Chiều dày lớp bê tông ở đầu cột | mm | ≥ 60 |
| 14 | Chiều dày lớp bê tông ở chân cột | mm | ≥ 60 |
| 15 | Bê tông đúc cột tối thiểu có mác |  | >M250 |
| 16 | Cốt thép chịu lực( cốt dọc) |  |  |
|  | Đường kính | mm | ≤16 |
|  | Cường độ chịu lực tối thiểu RHXmn | daN/cm2 | ≥2600 (loại C2 trở lên) |
| 17 | Yêu cầu khác |  | - Cột phải có cờ bắt tiếp địa mạ kẽm hàn vào cùng một thanh cốt dọc cột phía ngọn cột và gốc cột. - Mã hiệu cột phải thể hiện bằng chữ in hoa được đúc chìm vào bề mặt chính diện cột , vuông góc với chiều dài thân cột, ghi rõ: Tên viết tắt của cơ sở sản xuất, mã hiệu, chiều dài cột, kích thước đầu cột, tải trọng thiết kế. |
| 18 | Tài liệu kỹ thuật, catalog, bản vẽ thiết kế kết cấu thép cột thể hiện rõ các thông số chào thầu; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào. Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 19 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT. Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 20 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng. Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |

### 2.2. Cột bê tông ly tâm  NPC-I-12-190-7,2; NPC-I-12-190-9.

* Yêu cầu chung

- Xi măng: xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép là xi măng pooc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009.

- Cốt liệu: có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25mm và không nhỏ hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc.

- Nước: nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

- Phụ gia: Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011, TCVN 10302:2014.

- Cốt thép: sử dụng cốt thép phù hợp với TCVN 1651-1:208, TCVN 1651-2:208 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Bê tông: Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông ly tâm không nhỏ hơn 30Mpa.

* Yêu cầu thử nghiệm

- Thử nghiệm thường xuyên:

+ Kiểm tra các kích thước cột

+ Kiểm tra ngoại quan

+ Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông.

+ Cường độ chịu lực của cốt thép dọc

- Thử nghiệm điển hình:

+ Thử nghiệm độ bền uốn nứt và độ bền uốn gãy theo TCVN 5847:2016.

* Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5847:2016 |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Loại cột |  | Bê tông ly tâm, cốt thép không ứng lực trước |
| 8 | Chiều dài cột | m | 12 |
| 9 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 |
| 10 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | 350 |
| 11 | Tải trọng thiết kế (lực giới hạn đầu cột) |  |  |
|  | Cột BTLT NPC-I-12-190-7,2 | kN | 7,2 |
|  | Cột BTLT NPC-I-12-190-9 | kN | 9 |
| 12 | Tải trọng gãy tới hạn (lực giới hạn uốn gãy) |  |  |
|  | Cột BTLT NPC-I-12-190-7,2 | kN | 14,4 |
|  | Cột BTLT NPC-I-12-190-9 | kN | 18 |
| 13 | Dạng thân cột |  | Thân liền |
| 14 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép bề mặt thân cột | mm | ≥ 15 |
| 15 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ ngọn cột | mm | ≥ 50 |
| 16 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ gốc cột | mm | ≥ 60 |
| 17 | Độ nhẵn bề mặt |  | Bề mặt ngoài cột điện bê tông nhẵn đều, các lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2mm, dài không quá 15mm |
| 18 | Kích thước của lỗ rỗ trên bề mặt cột |  |  |
|  | Đường kính | mm | ≤ 10 |
|  | Chiều sâu | mm | ≤ 5 |
|  | Số vết lồi lõm | vết | ≤ 2 |
| 19 | Nứt bề mặt |  | Các vết nứt bề mặt bê tông có chiều rộng không được lớn hơn 0,05mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. |
| 20 | Yêu cầu khác |  | - Cột phải có cờ bắt tiếp địa mạ kẽm hàn vào cùng một thanh cốt dọc cột phía ngọn cột và gốc cột. - Cột phải có lỗ để bố trí lắp đặt giá, xà và lỗ thang trèo an toàn và thuận lợi trong quá trình lắp đặt, vận hành - Mã hiệu cột phải thể hiện bằng chữ in hoa được đúc chìm vào bề mặt chính diện cột , vuông góc với chiều dài thân cột, ghi rõ: Tên viết tắt của cơ sở sản xuất, dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC), nhóm cột, chiều dài cột, đường kính đầu cột, tải trọng thiết kế. |
| 21 | Tài liệu kỹ thuật, catalog, bản vẽ thiết kế kết cấu thép cột thể hiện rõ các thông số chào thầu; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào. Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 22 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT. Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 23 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng. Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |

### 2.3. Sứ Linepost 35kV (dòng rò 965mm) cả ty.

* Điều kiện chung

* Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| - Nhiệt độ mội trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt dộ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160km/h |

* Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 123 | ≥ 38,5 | ≥ 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |

* Yêu cầu chung

a) Cách điện được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

b) Vật liệu chế tạo: là loại Line Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

c) Chất lượng bề mặt cách điện:

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống. Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c) Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d) Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e) Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép…) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f) Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

* Yêu cầu thử nghiệm

-Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹthuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

+ Kiểm tra ngoại quan ( Routine visual inspection)

+ Thí nghiệm độ bền cơ ( Routine mechanical test)

+ Thí nghiệm điện ( Routine electrical test) ( only on class B insulators of ceramic material or annealed glass)

-Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test):

Sau khi hàng được tập kết ở kho của Nhà thầu, Nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư để tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên, số lượng cách điện của hợp đồng đem đi thí nghiệm xác suất trước khi nghiệm thu. Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, bảo quản mẫu (đã được niêm phong) và phối hợp với đơn vị thí nghiệm để tổ chức thực hiện.

Ngoài việc thử nghiệm thường xuyên theo quy định, các lô sứ cách điện phải được lấy mẫu   để thử nghiệm điển hình tại NPCETC các hạng mục bắt buộc như sau:

| Hạng mục thử | Vật liệu cách điện |
| --- | --- |
|  | Sứ gốm |
| Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x |
| Đo chiều dài dòng rò | x |
| Thử nghiệp điện áp chịu xung sét | x |
| Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x |
| Thử nghiệm phóng điện khô | x |
| Thử nghiệm phóng điện ướt | x |
| Thử nghiệm sốc nhiệt |  |
| Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x |

Số lượng lấy mẫu cách điện để thử nghiệm tại NPCETC theo mỗi chủng loại như sau:

| Số lượng mỗi chủng loại các điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái. - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát. | 3 (5) | Cách điện đứng, cách điện polymer lấy 3 cái; Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

* Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | #### TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuấ |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Loại cách điện |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post |
| 8 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 38,5 |
| 9 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm |  |
| 10 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | KN |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | kVrms |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs ) | kVpeak |  |
| 14 | Điện áp đánh thủng | kV |  |
| 15 | Ty sứ |  | Bằng thép, mạ kẽm nhúng nóng chiều dày tối thiểu ≥ 85 µm |
|  | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm |  |
|  | Chiều dài phần ren ty sứ | mm |  |
|  | Đường kính ty sứ | mm | 20 hoặc 22 hoặc 24 tùy thuộc vào lỗ bắt ty sứ của xà hiện trạng |
| 16 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nhà thầu ghi rõ |
| 17 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nhà thầu ghi rõ |
| 18 | Các phụ kiện đi kèm |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 19 | Điều liện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa |
| 20 | Ghi nhãn |  | Trên mỗi thân của quả sứ phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai: - Tên nhà sản xuất. - Mã hiệu của sản phẩm. |
| 21 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 22 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 23 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 24 | Biên bản thử nghiệm mẫu của lô hàng, được thực hiện bởi đơn vị NPCETC |  | Nhà thầu nộp bản chính khi nghiệm thu, giao hàng |

### 2.4. Bát sứ cách điện thủy tinh U70.

* Điều kiện chung

* Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| - Nhiệt độ mội trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt dộ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160km/h |

* Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 123 | ≥ 38,5 | ≥ 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |

* Yêu cầu chung

a) Vât liệu chế tạo: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn).

b) Chất lượng bề mặt cách điện: Bề mặt cách điện không được có các khuyết tật như các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lại, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

* Yêu cầu thử nghiệm

-Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹthuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

+ Kiểm tra ngoại quan ( Routine visual inspection)

+ Thí nghiệm độ bền cơ ( Routine mechanical test)

+ Thí nghiệm điện ( Routine electrical test) ( only on class B insulators of ceramic material or annealed glass)

-Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN7998-2,TCVN7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test):

Sau khi hàng được tập kết ở kho của Nhà thầu, Nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư để tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên, số lượng cách điện của hợp đồng đem đi thí nghiệm xác suất trước khi nghiệm thu. Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, bảo quản mẫu (đã được niêm phong) và phối hợp với đơn vị thí nghiệm để tổ chức thực hiện.

Ngoài việc thử nghiệm thường xuyên theo quy định, các lô sứ cách điện phải được lấy mẫu   để thử nghiệm điển hình tại NPCETC các hạng mục bắt buộc như sau:

| Hạng mục thử | Vật liệu cách điện |
| --- | --- |
|  | Thủy tinh |
| Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x |
| Đo chiều dài dòng rò | x |
| Thử nghiệp điện áp chịu xung sét | x |
| Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x |
| Thử nghiệm phóng điện khô | x |
| Thử nghiệm phóng điện ướt | x |
| Thử nghiệm sốc nhiệt | x |
| Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x |

Số lượng lấy mẫu cách điện để thử nghiệm tại NPCETC theo mỗi chủng loại như sau:

| Số lượng mỗi chủng loại các điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái. - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát. | 3 (5) | Cách điện đứng, cách điện polymer lấy 3 cái; Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

* Bảng thông số kỹ thuật bát sứ  thủy tinh U70.

| TT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
|  | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |
| 7.1 | Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) |
|  | Đường kính khớp nối | mm | 16 |
| 7.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |
| 7.3 | Kích thước bát sứ cách điện |  |  |
|  | Chiều cao bát cách điện ( Khoảng cách danh định) | mm | 127 |
|  | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | mm | 255 |
|  | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | mm | 295 |
| 7.4 | Độ bền điện |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | > 40 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100 |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120 |
| 7.5 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) |  |  |
|  | Chuỗi cách điện néo | kN | ≥70 |
| 8 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện ( Phụ kiện chuỗi sứ néo) |  |  |
|  | Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy ≥70 |
|  | Mắt nối điều chỉnh |  |  |
|  | Vòng treo đầu tròn |  |  |
|  | Mắt nối đơn |  |  |
|  | Mắt nối kép |  |  |
|  | Mắt nối lắp ráp |  |  |
|  | Mắt nối trung gian |  |  |
|  | Khóa néo dây dẫn |  |  |
| 9 | Ghi nhãn |  | Trên mỗi thân của quả sứ phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai: - Tên nhà sản xuất. - Mã hiệu của sản phẩm. |
| 10 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 11 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 12 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 13 | Biên bản thử nghiệm mẫu của lô hàng, được thực hiện bởi đơn vị NPCETC |  | Nhà thầu nộp bản chính khi nghiệm thu, giao hàng |

### 2.5. Phụ kiện chuỗi sứ néo dây dẫn.

Yêu cầu chung

- Các phu ̣kiên, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện treo phải được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp ma ̣không được nhỏ hơn hơn 85μm. Các chi tiết và phu ̣kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá  hủy của cách điện. ̣

- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo,khóa đỡv.v.

- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.

- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo - lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dàylớp lót ≥ 0,5mm hoặc bằng dây bảo vê ̣hơp kim ̣ nhôm (ArmourRod). Đối với khóa néo dây (loai bắtbu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥0,5mm.

- Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45Ctrở lên hoặc tương đương).

* Thông số kỹ thuật phụ kiện chuỗi sứ néo

| TT | Mô tả | Thông số kỹ thuật yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kích thước (mm) | Tải trọng phá huỷ (kN) |
| 1 | Nước sản xuất | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 2 | Nhà xản suất | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998:2009; IEC 61109:2008; ANSI C29.13-2000 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà thầu | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |  |
| 6 | Móc treo chữ U (Shackles) | C = Nhà thầu ghi rõ D = Nhà thầu ghi rõ M = Nhà thầu ghi rõ H = Nhà thầu ghi rõ | ≥70 |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Lớp mạ | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm |  |
| 7 | Mắc nối trung gian (Extension link) | B = Nhà thầu ghi rõ D = Nhà thầu ghi rõ L = Nhà thầu ghi rõ S = Nhà thầu ghi rõ | ≥70 |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Lớp mạ | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm |  |
| 8 | Vòng treo đầu tròn (Yoke plate) | S = Nhà thầu ghi rõ H = Nhà thầu ghi rõ C = Nhà thầu ghi rõ D = Nhà thầu ghi rõ | ≥70 |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Lớp mạ | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm |  |
| 9 | Mắc nối kép (Socket clevis) | C = Nhà thầu ghi rõ C1 = Nhà thầu ghi rõ C2 = Nhà thầu ghi rõ M = Nhà thầu ghi rõ H = Nhà thầu ghi rõ | ≥70 |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Lớp mạ | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm |  |
| 10 | Khoá néo dây (strain clamp for ACSR) | L = Nhà thầu ghi rõ I = Nhà thầu ghi rõ C = Nhà thầu ghi rõ D = Nhà thầu ghi rõ | ≥ 70 |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Lớp mạ | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 85µm |  |
|  | Vật liệu chế tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm chịu lực cao không gỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng | - Nếu mạ kẽm nhúng nóng thì chiều dày lớp mạ phải ≥ 85µm - Máng giữ cáp phù hợp với tiết diện dây dẫn |  |
| 11 | Ghi nhãn: Trên mỗi thân của mỗi phụ kiện phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai: | Tên nhà sản xuất; Mã hiệu sản phẩm; Tải trọng; Loại dây dẫn; tiết diện dây dẫn |  |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |  |
| 13 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân bao gồm các thử nghiệm sau: + Kiểm trra ngoại quan, kích thước + Kiểm tra ký mã hiệu + Thử lực phá hủy cơ học + Chiều dày trung bình lớp mạ kẽm | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |  |
| 14 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |  |

### 2.6. Dây néo TK 50

| TT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất | năm | Năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ΓOCT 3062 & 3063, ASTM B 498, TCVN 6483:1999/ IEC 1089: 1991 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Vật liệu chế tạo |  | Thép sợi chịu lực, mạ kẽm nhúng nóng |
| 8 | Cấu trúc dây |  | Nhiều sợi bện tròn xoắn đồng tâm cấp 2 |
|  | Số sợi/đường kính sợi lõi |  | 1x1,9 mm |
|  | Số sợi /đường kính sợi bện |  | 18x1,8 mm |
| 9 | Dạng mẫu mã |  | Hình tròn |
| 10 | Mặt cắt danh định của thép | mm2 | 50 |
| 11 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 48,64 |
| 12 | Đường kính dây ( gần đúng) | mm | 9,1 |
| 13 | Lực kéo đứt | kN | ≥ 61,2 |
| 14 | Modul đàn hồi | daN/mm2 | ≥19000 |
| 15 | Hệ số giãn nở dài () | 1/0C | 11,5.10-6 |
| 16 | Trọng lượng dây (gần đúng) | Kg/km | 386 |
| 17 | Trọng lượng mỡ ( gần đúng) | Kg/km | 14,3 |
| 18 | Khối lượng lớp mạ kẽm - Sợi lõi - Sợi bện | (g/m2) | ≥230 ≥190 |
| 19 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 20 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 21 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |

2.7. Dây ACSR-50/8.

* Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị.

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

* Điều kiện vận hành của hệ thống điện.

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 | 35 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây, hoặc 3 pha 4 dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Nối đất trực tiếp | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 | 38,5 (40,5) | 123 | 245 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |

* Yêu cầu chung

a) Tiêu chuẩn áp dụng

- Dây nhôm lõi thép ACSR (tên gọi khác: AC, As, ACKP, …) sản xuất và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 hoặc tương đương.

- Trường hợp các loại dây dẫn điện theo các tiêu chuẩn trên không đáp ứng được yêu cầu dự án, có thể xem xét lựa chọn chủng loại dây dẫn khác. Tuy nhiên CĐT và đơn vị tư vấn phải có luận cứ cụ thể để chứng minh sự cần thiết phải có lựa chọn khác.

b) Yêu cầu về cấu trúc dây nhôm lõi thép

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

- Các lớp kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải, các lớp xoắn phải đồng tâm, đều và chặt.

- Các sợi nhôm là loại nhôm kéo cứng có điện trở suất không vượt quá 28,264 nΩ.m (tương ứng với 61% IACS theo Tiêu chuẩn đồng ủ quốc tế - International Annealed Copper Standard);

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm. Lớp mạ phải bám chặt không bị bong, nứt, tách lớp khi thử uốn trên lõi thử có tỷ số giữa đường kính lõi thử và đường kính sợi thép là:

+ 4 khi đường kính sợi thép từ 1,5 đến 3,4 mm.

+ 5 khi đường kính sợi thép từ 3,4 đến 4,5 mm.

- Các sợi thép mạ kẽm của dây nhôm lõi thép không được có mối nối bằng bất cứ hình thức nào.

- Đối với các sợi nhôm, số lượng mối nối không được vượt quá các giá trị qui định trong bảng 1. Mặt khác, các mối nối ít nhất phải cách nhau 15 m trên cùng một sợi, hoặc trên bất kỳ sợi nhôm khác của dây hoàn chỉnh.

Bảng 1 - Số lượng mối nối cho phép trong các dây bằng nhôm

| Số lớp nhôm | Số lượng mối nối cho phép trên chiều dài dây |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |

- Trong một lõi thép 19 sợi, bội số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp 6 sợi. Tương tự như vậy, trong một dây có nhiều lớp sợi nhôm, bội số bước xoắn của bất kỳ lớp nhôm nào không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp nhôm kề ngay phía trong.

- Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các lớp sợi nhôm ở ngoài.

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

c) Quy định về điền mỡ trung tính cho dây ACSR

Trường hợp cần sử dụng dây nhôm lõi thép có điền mỡ cho vùng cần chống gỉ, chống ăn mòn dây dẫn, dây dẫn ACSR phải điền mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

- Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

- Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

- Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 105C.

Định mức khối lượng mỡ đối với từng loại dây được tính toán theo phụ lục C, TCVN 6483:1999.

d) Quy ước về tên gọi

Để đảm bảo thuận tiện trong công tác quản lý vận hành, quản lý dự án, quản lý vật tư, cũng như phù hợp với các loại dây nhôm lõi thép đang sử dụng trên hệ thống điện. Trừ trường hợp đặc biệt, tên gọi loại dây dẫn này thống nhất như sau:

ACSR [tiết diện danh định phần nhôm] / [tiết diện danh định phần thép]

Ví dụ: ACSR 70/11 là loại dây nhôm lõi thép có tiết diện danh định phần nhôm là 70mm2 và phần thép là 11mm2.

e) Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN 3102 và các tiêu chuẩn khác liên quan.

Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

Với dây có điền mỡ cần thực hiện thêm hạng mục sau:

- Sự đồng đều của lớp mỡ (kiểm tra bằng mắt trên chiều dài 3m lớp mỡ đồng đều không có chỗ khuyết)

Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

- Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

- Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

- Đường cong ứng suất - biến dạng

- Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép

- Số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Mối nối trong các sợi nhôm

- Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

- Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt)

Đối với dây có điền mỡ có thêm các hạng mục:

- Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

Thử nghiệm mẫu:

Sau khi tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu theo quy định tại Quyết định 318/QĐ- EVN NPC ngày 03/02/2016 Tổng Công ty điện lực Miền Bắc về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng Công ty điện lực Miền Bắc như sau:

- Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm (NPCETC); mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

- Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thí nghiệm (NPCETC) theo quy định;

- Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do NPCETC trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do NPCETC in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

-  Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây có số lượng lô 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

+ Đối với chủng loại dây có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Với chủng loại hàng có số lượng ít ( Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

- Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của NPCETC.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

g) Yêu cầu về lô quấn dây (tang quấn dây)

- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các lô quấn dây, tổng trọng lượng của dây và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô dây tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn vào mỗi lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

- Lỗ giữa của lô dây được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Các lô dây phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

- Trên mỗi lô phải có đầy đủ các nhãn mác bao gồm các thông tin: Nhà sản xuất, năm sản xuất, số lô sản xuất (hợp đồng), tên dự án (nếu có), chủng loại dây, tổng chiều dài dây, chiều quay, ... và theo yêu cầu cụ thể của dự án.

h) Nhận diện thương hiệu

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

2. Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

* Bảng thông số kỹ thuật dây ACSR-50/8.

| TT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 |
| 5 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất còn hiệu lực |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |
| 8 | Mặt cắt danh định( tiết diện phần nhôm/tiết diện phần thép ) | mm2 | 50/8 |
| 9 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264 |
| 10 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  |  |
|  | Lớp nhôm |  | 10 -15 |
|  | Lớp thép |  | - |
| 11 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |
| 12 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | mm | Nhà thầu ghi rõ |
| 13 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải ( Z) |
| 14 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6 / 3,20 |
| 15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04 |
| 16 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1 / 3,20 |
| 17 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,07 |
| 18 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 48,3 |
| 19 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 8 |
| 20 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 165 |
| 21 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1,7 |
| 22 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1.274 |
| 23 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1.098 |
| 24 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép |  | 4 |
| 25 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 230 |
| 26 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | /km | 0,5951 |
| 27 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 4,7 |
| 28 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | C | ≥ 105 |
| 29 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 17.112 |
| 30 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nhà thầu ghi rõ |
| 30 | Trọng lượng dây | kg/km | Nhà thầu ghi rõ |
| 32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m |
| 33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m |
| 34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 35 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 36 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 37 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 38 | Biên bản thử nghiệm mẫu của lô hàng, được thực hiện bởi đơn vị NPCETC |  | Nhà thầu nộp bản chính khi nghiệm thu, giao hàng |

### 2.8. Dây nhôm bọc AV

* Yêu cầu chung

- Tiêu chuẩn áp dụng:  TCVN 5935-1:2013; IEC 60502-1-2009; TCVN 6610-3:2000; TCVN 6612:2007.

- Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV.

- Yêu cầu đối với ruột dẫn nhôm:

+ Ruột dẫn phải bằng nhôm bện từ những sợi nhôm tròn kỹ thuật và được bện tròn ép chặt.

+ Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng phải theo chiều phải.

- Yêu cầu đối với cách điện:

+ Vật liệu cách điện phải là hợp chất Polyvinyl clorua, ký hiệu là PVC được thực hiện bằng phương pháp ép, đùn. Cách điện phải đồng nhất, bám chắc với ruột dẫn nhưng vẫn có thể tách ra khỏi ruột dẫn.

- Dây dẫn phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. Dây dẫn phải được quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hoặc thép. Trên rulô dây phải ghi rõ:

+ Tên cơ sở sản xuất hoặc ký hiệu hàng hóa

+ Ký hiệu dây

+ Chiều dài dây dẫn (m)

+ Khối lượng toàn bộ (kg)

+ Tháng, năm sản xuất

+ Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển

+ Đầu ngoài cùng của dây trên rulô phải được cố định vào rulô.

- Trên lớp vỏ cách điện bên ngoài của dây dẫn phải có ghi liên tục khoảng cách cách nhau 1 mét các thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in không phai trên bề mặt không làm ảnh hưởng đến lớp cách điện:

+ Hãng sản xuất

+ Năm sản xuất (ghi 4 chữ số)

+ Ký hiệu dây bọc

+ Điện áp định mức

+ Tiết diện và chất liệu ruột dẫn

+ Số mét

* Yêu cầu về thử nghiệm

+ Tiết diện các sợi nhôm của ruột dẫn

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

+ Độ giãn dài của sợi nhôm

+ Số lần bẻ cong của sợi nhôm

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện PVC

+ Các chỉ tiêu lão hóa của lớp cách điện PVC

+ Thử nghiệm cao áp xoay chiều

+ Thử xung điện áp

+ Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm (NPCETC); mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

+ Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thí nghiệm (NPCETC) theo quy định;

+ Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do NPCETC trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do NPCETC in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

+ Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại cáp bọc AV có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của NPCETC.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

* Bảng thông số kỹ thuật dây AV

| TT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1:2013; IEC 60502-1-2009; TCVN 6610-3:2000; TCVN 6612:2007. |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  |  |
|  | Dây nhôm bọc AV 50 |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Dây nhôm bọc AV 70 |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Dây nhôm bọc AV 95 |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Ruột dẫn điện |  | Loại nhôm theo tiêu chuẩn: IEC61089; TCVN 5064-94; Bện cấp 2 tròn ép chặt |
| 7.1 | Số ruột và tiết diện danh định của ruột dẫn điện |  |  |
|  | Dây nhôm bọc AV 50 | mm2 | 1x50 |
|  | Dây nhôm bọc AV 70 | mm2 | 1x70 |
|  | Dây nhôm bọc AV 95 | mm2 | 1x95 |
| 7.2 | Số sợi trong ruột dẫn |  |  |
|  | Dây nhôm bọc AV 50 |  | 7 |
|  | Dây nhôm bọc AV 70 |  | 19 |
|  | Dây nhôm bọc AV 95 |  | 19 |
| 7.3 | Đường kính ruột dẫn (phần dẫn điện của cáp) |  |  |
|  | - Nhỏ nhất: |  |  |
|  | Dây nhôm bọc AV 50 | mm | 7,7 |
|  | Dây nhôm bọc AV 70 | mm | 9,3 |
|  | Dây nhôm bọc AV 95 | mm | 11,0 |
|  | - Lớn nhất: |  |  |
|  | Dây nhôm bọc AV 50 | mm | 8,6 |
|  | Dây nhôm bọc AV 70 | mm | 10,2 |
|  | Dây nhôm bọc AV 95 | mm | 12,0 |
| 7.4 | Đường kính ngoài của lõi cáp gần đúng (bao gồm cả ruột dẫn và lớp cách điện) |  |  |
|  | Dây nhôm bọc AV 50 | mm | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Dây nhôm bọc AV 70 | mm | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Dây nhôm bọc AV 95 | mm | Nhà thầu ghi rõ |
| 7.5 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 200C: |  |  |
|  | Dây nhôm bọc AV 50 | Ω/km | ≤ 0,641 |
|  | Dây nhôm bọc AV 70 | Ω/km | ≤ 0,443 |
|  | Dây nhôm bọc AV 95 | Ω/km | ≤ 0,320 |
| 8 | Lớp cách điện |  |  |
| 8.1 | Vật liệu cách điện |  | Hợp chất Polyvinyl clorua, ký hiệu là PVC/A |
| 8.2 | Chiều dày của lớp cách điện PVC |  |  |
|  | Dây nhôm bọc AV 50 | mm | ≥ 1,4 |
|  | Dây nhôm bọc AV 70 | mm | ≥ 1,4 |
|  | Dây nhôm bọc AV 95 | mm | ≥ 1,6 |
| 8.3 | Suất kéo đứt nhỏ nhất của cách điện trước và sau lão hóa | N/mm2 | ≥ 12,5 |
| 8.4 | Độ giãn dài nhỏ nhất của cách điện trước và lão hóa | % | ≥150 |
| 8.5 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp 3,5 kV/ 5 phút | kV | Không bị đánh thủng |
| 8.6 | Điện trở suất khối của cách điện ở 200C | Ω.Cm | ≥ 1013 |
| 8.7 | Điện trở suất khối của cách điện ở 700C | Ω.Cm | ≥ 1010 |
| 9 | Khả năng mang tải của ruột dẫn: |  |  |
|  | Dây nhôm bọc AV 50 | A | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Dây nhôm bọc AV 70 | A | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Dây nhôm bọc AV 95 | A | Nhà thầu ghi rõ |
| 10 | Nhiệt độ làm việc bình thường | 0C | ≥ 70 |
| 11 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch 5s | 0C | ≥ 160 |
| 12 | Trọng lượng phần lõi nhôm |  |  |
|  | Dây nhôm bọc AV 50 | kg/km | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Dây nhôm bọc AV 70 | kg/km | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Dây nhôm bọc AV 95 | kg/km | Nhà thầu ghi rõ |
| 13 | Trọng lượng gần đúng toàn bộ dây dẫn: |  |  |
|  | Dây nhôm bọc AV 50 | kg/km | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Dây nhôm bọc AV 70 | kg/km | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Dây nhôm bọc AV 95 | kg/km | Nhà thầu ghi rõ |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 15 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 16 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 17 | Biên bản thử nghiệm mẫu được thực hiện bởi đơn vị NPCETC |  | Nhà thầu nộp bản chính khi nghiệm thu, giao hàng |

### 2.9. Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE.

* Yêu cầu chung

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447:1998; ; TCVN 5935-1:2013;

- Điện áp làm việc: 0,6/1 kV.

- Cấu trúc cáp:

+ Lõi nhôm bện cấp 2 đồng tâm, ép tròn chặt. Có thể dùng cáp 2 lõi, 3 lõi hoặc 4 lõi tiết diện bằng nhau. Không dùng lõi hợp kim nhôm.

+ Các lõi cáp được xoắn đều và chặt, bội số bước xoắn theo tiêu chuẩn. Được xoắn theo chiều trái, thứ tự các lõi đối với cáp 4 lõi bắt đầu bằng trung tính, rồi đến lõi pha1, lõi pha 2, lõi pha 3.

- Cách điện:

+ Cách điện XLPE chịu tia cực tím, hàm lượng các bon ≥ 2% được thực hiện bằng phương pháp ép, đùn. Cách điện này có thể bóc ra một các dễ dàng ( Đặc điểm nhận biết: Màu đen, nổi trên mặt nước, rất dai)

- Phân biệt các pha: sử dụng quy ước gân nổi:

+ Đối với cáp 4 lõi:  lõi có 1 gân nổi quy ước cho pha A, lõi có 2 gân nổi cho pha B, lõi có 3 gân nổi cho pha C và lõi không có gân cho trung tính.

+ Đối với cáp 2 lõi:  lõi có 1 gân nổi quy ước cho dây pha; Lõi không có gân cho trung tính.

- Dây dẫn phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. Dây dẫn phải được quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hoặc thép. Trên rulô dây phải ghi rõ:

+ Tên cơ sở sản xuất hoặc ký hiệu hàng hóa

+ Ký hiệu dây

+ Chiều dài dây dẫn (m)

+ Khối lượng toàn bộ (kg)

+ Tháng, năm sản xuất

+ Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển

Đầu ngoài cùng của dây trên rulô phải được cố định vào rulô.

* Yêu cầu thử nghiệm

Yêu cầu thử nghiệm:

+ Tiết diện các sợi lõi

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20 0C

+ Độ giãn dài của sợi dẫn điện

+ Số lần bẻ cong của sợi dẫn điện

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện XLPE

+ Thử nghiệm cao áp xoay chiều

+ Thử xung điện áp

+ Các chỉ tiêu về lão hóa cách điện

+ Hàm lượng các bon trong XLPE

+ Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm (NPCETC); mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

+ Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thí nghiệm (NPCETC) theo quy định;

+ Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do NPCETC trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do NPCETC in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

+ Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của NPCETC.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

* Bảng thông số kỹ thuật cáp vặn xoắn

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013; hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  |  |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Ruột dẫn điện |  | Nhôm bện cấp 2 đồng tâm, tròn ép chặt |
| 8 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn: |  |  |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | mm2 | 2x50 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | mm2 | 4x50 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | mm2 | 4x70 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | mm2 | 4x95 |
| 9 | Số sợi nhôm mỗi ruột dẫn |  |  |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | Sợi | 7 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | Sợi | 7 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | Sợi | 19 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | Sợi | 19 |
| 10 | Đường kính ruột dẫn ( nhỏ nhất/lớn nhất |  |  |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | mm | 8,0/8,4 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | mm | 8,0/8,4 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | mm | 9,6/10,1 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | mm | 11,3/11,9 |
| 11 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 200C: |  |  |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | Ω/km | ≤ 0,641 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | Ω/km | ≤ 0,641 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | Ω/km | ≤ 0,443 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | Ω/km | ≤ 0,320 |
| 12 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 13 | Hàm lượng các bon trong XLPE | % | ≥ 2 |
| 14 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của lớp cách điện ( không đo ở chỗ có gân nổi) |  |  |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | mm | 1,5 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | mm | 1,5 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | mm | 1,5 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | mm | 1,7 |
| 15 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp cách điện ở một vị trí bất kỳ |  |  |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | mm | 1,25 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | mm | 1,25 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | mm | 1,25 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | mm | 1,43 |
| 16 | Chiều dày lớn nhất của lớp cách điện ở một vị trí bất kỳ ( không đo ở chỗ có gân nổi) |  |  |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | mm | 2,1 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | mm | 2,1 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | mm | 2,1 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | mm | 2,3 |
| 17 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước lão hóa | Mpa | 12,5 |
| 18 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE sau lão hóa | Mpa | 9,4 |
| 19 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước lão hóa | % | ≥ 200 |
| 20 | Độ giãn dài tương đối của XLPE sau lão hóa | % | ≥ 150 |
| 21 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2 |
| 22 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30 |
| 23 | Quy ước phân biệt các pha |  | Quy ước gân nổi |
| 24 | Khả năng mang tải: |  |  |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | A | ≥ 185 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | A | ≥ 150 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | A | ≥ 185 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | A | ≥ 225 |
| 25 | Khả năng chịu nhiệt độ cao nhất khi làm việc bình thường |  | ≥ 900C |
| 26 | Khả năng chịu nhiệt độ cao nhất khi ngắn mạch (5s) |  | ≥ 2500C |
| 27 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn |  |  |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | mm | 7,0 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | kN | 7,0 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | kN | 9,8 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | kN | 13,3 |
| 28 | Đường kính lớn nhất của lõi cáp (không đo ở chỗ có gân nổi) |  |  |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | mm | 11,9 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | mm | 11,9 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | mm | 13,6 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | mm | 15,9 |
| 29 | Đường kính tính toán lớn nhất của cả cáp |  |  |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | mm | 23,8 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | mm | 28,7 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | mm | 32,8 |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | mm | 38,4 |
| 30 | Trọng lượng gần đúng toàn bộ cáp |  |  |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-2x50 | Kg/km | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | Kg/km | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | Kg/km | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | Kg/km | Nhà thầu ghi rõ |
| 31 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 32 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 33 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 34 | Biên bản thử nghiệm mẫu của lô hàng, được thực hiện bởi đơn vị NPCETC |  | Nhà thầu nộp bản chính khi nghiệm thu, giao hàng |

### 2.10. Đầu cốt lưỡng kim 70, 95mm2

| STT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 3624-81; AS 1154.1 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  |  |
|  | Đầu cốt 50 mm2 |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Đầu cốt 70 mm2 |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện các mối ép | Vị trí | 2 |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn |  |  |
|  | Đầu cốt 70 mm2 | mm2 | 70 |
|  | Đầu cốt 95 mm2 | mm2 | 95 |
| 11 | Đường kính trong của ống đầu cốt |  | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |
| 12 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục |  |  |
|  | Đầu cốt 70 mm2 | A | ≥ 270 |
|  | Đầu cốt 95 mm2 | A | ≥ 320 |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s |  |
|  | Đầu cốt 70 mm2 | kA/2s | ≥ 4,3 |
|  | Đầu cốt 95 mm2 | kA/2s | ≥ 5,9 |
| 14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | 0C | ≤ 80 |
| 15 | Điện trở tiếp xúc của đầu cốt sau khi ép (không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương) |  |  |
|  | Đầu cốt 70 mm2 | µΩ | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Đầu cốt 95 mm2 | µΩ | Nhà thầu ghi rõ |
| 16 | Ghi nhãn: Trên mỗi thân đầu cốt phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai |  | Tên nhà sản xuất; Mã hiệu sản phẩm; Loại dây dẫn; tiết diện dây dẫn; Các vị trí ép phải được khắc chìm/nổi thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 18 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân; Biên bản thử nghiệm điển hình phải có thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 19 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |

* Yêu cầu thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng:

+ Kiểm tra ngoại quan, kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình:

+ Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức ( Temperature rise)

+ Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt ( Heating cycle test)

### 2.11. Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bulong 35-95

| STT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 3624-81; AS 1154.1 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Vật liệu chế tạo |  | Nhôm/Hợp kim nhôm |
| 8 | Quan sát trực quan |  | Sản phẩm phải nhẵn bóng, chống được ôxi hoá của môi trường |
| 9 | Loại |  |  |
| 9.1 | Thân kẹp |  | Kẹp là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. |
| 9.2 | Bu lông |  | Có ít nhất 3 bulông xiết bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.; số bulông: 03 cái |
| 10 | Các chi tiết bằng kim loại (bulông, êcu và vòng đệm) |  | Làm bằng thép không rỉ hoặc thép được mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo chống ăn mòn trong quá trình vận hành, chiều dày lớp mạ kẽm: ≥ 80 µm |
| 11 | Kẹp dùng đấu nối dây dẫn nhôm lõi thép tiết diện dây chính 95mm2 và nhánh rẽ 35mm2 |  | Kẹp 2 rãnh: 35-95 |
| 12 | Dòng điện định mức | A | ≥ 270 |
| 13 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức (theo dòng điện định mức của dây dẫn) | 0C | ≤ 80 |
| 14 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp (không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương) | µΩ | Nhà thầu ghi rõ |
| 15 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện dây dẫn | kA/2s | 3,1 |
| 16 | Ghi nhãn: Trên mỗi thân kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai |  | Tên nhà sản xuất; mã hiệu sản phẩm; Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 18 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân; Biên bản thử nghiệm điển hình phải có thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 19 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |

* Yêu cầu thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng:

+ Kiểm tra ngoại quan, kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình:

+ Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức ( Temperature rise)

+ Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt ( Heating cycle test)

### 2.12. Sứ hạ thế A30 + Ty

| STT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383 hoặc tương đương |
| 5 | Chứng chỉ quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Ký mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Loại cách điện |  | Gốm nung, tráng men |
| 8 | Điện áp định mức | kV | 0,4 |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 1 phút điều kiện khô | kV | ≥4 |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 1 phút điều kiện ướt | kV | ≥2 |
| 11 | Lực phá hủy cơ học | kN | ≥15 |
| 12 | Chiều dài đường rò trên bề mặt (không nhỏ hơn) | mm | ≥110 |
| 14 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân, các chỉ tiêu thử nghiệm gồm: |  | Có đầy đủ, Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản chính/bản sao có công chứng |
|  | Thử điện áp tần số công nghiệp |  |  |
|  | Thử lực phá hủy cơ học khi uốn đã gắn ty sứ |  |  |
|  | Chiều dài đường rò |  |  |
|  | Chiều dày trung bình lớp mạ kẽm ty sứ |  |  |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 16 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |
| 17 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam/Anh |

### 2.13. Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x50-95.

| STT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 4392; TCVN 5408; AS 3766 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Thiết kế, cấu tạo kẹp treo |  | Sử dụng cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện từ 4x50-95mm2 |
|  |  |  | Được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |
|  |  |  | Gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |
|  |  |  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85 µm. |
|  |  |  | - Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. - Chiều dàu dày của kẹp phải ≥ 3mm |
|  |  |  | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp | kN | ≥ 12 cho tất cả các loại cáp |
| 9 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | kV | 4 |
| 10 | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  | Không bị biến dạng, phồng rộp |
| 11 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |
| 12 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 100 |
| 13 | Thử lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa |
| 14 | Thử độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa |
| 15 | Ghi nhãn: Trên mỗi thân kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai |  | Tên nhà sản xuất; Mã hiệu sản phẩm; Loại dây dẫn; tiết diện dây dẫn |
| 16 | Đóng gói và giao hàng |  | Mỗi sản phẩm phải đóng gói trong túi nhựa riêng. Đóng hộp sản phẩm trong hộp carton hoặc thùng gỗ với số lượng phù hợp để dễ dàng, thuận tiện cho việc kiểm tra, vận chuyển, bốc xếp. |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 18 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 19 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng. Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |

### 2.14.  Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x50-95.

| STT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 4392; TCVN 5408; AS 3766 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Thiết kế, cấu tạo kẹp xiết |  | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện từ 4x 50-95mm2 tại các vị trí trụ dừng hay góc trụ trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |
|  |  |  | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện. |
|  |  |  | Ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép. |
|  |  |  | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu-lông móc và 02 bu-lông thép dùng để ép chặt cáp vặn xoắn phải được khóa lại bằng đai ốc khóa hoặc vòng đệm vênh hoặc chốt gài. |
|  |  |  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại được làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm. |
|  |  |  | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. Chiều dày thanh thép tối thiểu phải ≥ 3mm |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 70 |
| 9 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 |
| 10 | Chịu được nhiệt độ cao. Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  | Không bị biến dạng, phồng rộp |
| 11 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |
| 12 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 100 |
| 13 | Ghi nhãn: Trên mỗi thân kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai: |  | Tên nhà sản xuất; Mã hiệu sản phẩm; Loại dây dẫn; tiết diện dây dẫn |
| 14 | Đóng gói và giao hàng |  | Mỗi sản phẩm phải đóng gói trong túi nhựa riêng. Đóng hộp sản phẩm trong hộp carton hoặc thùng gỗ với số lượng phù hợp để dễ dàng, thuận tiện cho việc kiểm tra, vận chuyển, bốc xếp. |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 16 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 17 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |

### 2.15. Móc tải mạ nhúng.

| STT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61284, TCVN 5408:2007 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  |  |
|  | Móc tải ɸ16 |  | Nhà thầu ghi rõ |
|  | Móc tải ɸ20 |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Vật liệu chế tạo |  | Thép, mạ kẽm nhúng nóng |
| 8 | Chiều dày lớp mạ | µm | ≥ 85 |
| 9 | Quan sát ngoại quan |  | Trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |
| 10 | Đường kính móc tải: |  |  |
|  | Móc tải Φ16 | mm | 16 |
|  | Móc tải Φ20 | mm | 20 |
| 11 | Chiều dày tối thiểu tấm ốp: | mm | ≥ 3 |
| 12 | Lực phá hủy tối thiểu: |  |  |
|  | Móc tải Φ16 | kN | ≥ 73 |
|  | Móc tải Φ20 | kN | ≥ 78 |
| 13 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |
| 14 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 100 |
| 15 | Ghi nhãn: Trên mỗi thân móc tải phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai: |  | Tên nhà sản xuất; Mã hiệu sản phẩm; Đường kính móc |
| 16 | Đóng gói và giao hàng |  | Mỗi sản phẩm phải đóng gói trong túi nhựa riêng. Đóng hộp sản phẩm trong hộp carton hoặc thùng gỗ với số lượng phù hợp để dễ dàng, thuận tiện cho việc kiểm tra, vận chuyển, bốc xếp. |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 18 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 19 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |

### 2.16. Đai thép không rỉ

| TT | Mô tả | ĐVT | Thông sô kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60439-1; IEC60068-2-2; IEC68-2-30; IEC 60529; IEC 60068-2-75; UL94 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Vật liệu chế tạo |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ |
| 8 | Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥ 697,9 |
| 9 | Lực kéo tuột | kN | ≥ 6,8 |
| 10 | Kích thước (dài x rộng x dày) | mm | ≥ 1100 x 20 x 0,7 |
| 11 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào;Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 12 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 13 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |

### 2.17. Khóa đai thép

| TT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC60439-1; IEC60068-2-2; IEC68-2-30; IEC 60529; IEC 60068-2-75; UL94 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Loại |  | Thép không gỉ, dùng để khóa đai thép. |
| 8 | Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥ 790 |
| 9 | Lực kéo tuột | kN | ≥ 7,8 |
| 10 | Chiều dày | mm | ≥ 0,7 |
| 11 | Chiều rộng | mm | ≥ 20 |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào;Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 13 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 14 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng;Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |

### 2.18. Ghíp bọc hạ thế (25-95)- 2 bu lông.

| STT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624, hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà xản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước. |
| 8 | Phạm vi sử dụng |  | Trục chính và nhánh rẽ 25-95mm2 |
| 9 | Cấu tạo |  |  |
| 9.1 | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. |
|  |  |  | Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:199 |
| 9.2 | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện. |
| 9.3 | Số bulông: |  | 02 |
| 9.4 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước. |
| 9.5 | Số lưỡi ngàm |  | 03 |
| 10 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp. |
| 11 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng. |
| 12 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục |  | ≥ 270 |
| 13 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | oC | ≤ 80 |
| 14 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV | 6 |
| 15 | Khả năng chịu nhiệt ở 140oC trong 1h |  | Không bị biến dạng, phồng rộp |
| 16 | Nhiệt độ môi trường cực đại | oC | 45 |
| 17 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | ≥ 60 |
| 18 | Ghi nhãn: Ghi nhãn: Trên mỗi thân ghíp phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai: |  | Tên nhà sản xuất; Mã hiệu sản phẩm; Loại dây dẫn; tiết diện dây dẫn |
| 19 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 20 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân; Biên bản thử nghiệm điển hình phải có thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT;Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 21 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |

### 2.19. Xà, chụp thép các loại, tiếp địa.

Chủng loại, quy cách của xà, chụp, tiếp địa, nhà thầu phải chế tạo tuân thủ đúng yêu cầu về gia công chế tạo theo TCVN 170:2007 và các Bản vẽ thiết kế do Công ty Điện lực Sơn La cung cấp.

Nhà thầu phải có tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 (còn hiệu lực) của nhà gia công, sản xuất cấu kiện thép, nộp cùng E-HSDT bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực.

Thép dùng để gia công xà, chụp, tiếp địa phải được chế tạo bằng thép hình các loại phải có kết quả thử nghiệm theo TCVN 4398 : 2001 và các tiêu chuẩn TCVN 7571-1:2019; TCVN 10307:2014; TCVN 10351:2014, ISO 7452:2013; TCVN 7571-1:2019.

Xà, chụp, tiếp địa sau khi gia công xong phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 (ISO 01461:1999). Chiều dày lớp mạ phải ≥ 80 µm. Lớp kẽm không bị tróc, rộp hoặc không có xỉ kẽm trên bề mặt.

Thép phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng , tài liệu kỹ thuật của thép và có tài liệu chứng minh  nộp cùng E-HSDT.

Xà, chụp, tiếp địa chế tạo từ thép hình các bon cán nóng có mác thép theo TCVN 5709-2009 (hoặc tương đương) có giới hạn chảy c ≥ 2400kG/cm2, với thép cường độ cao có giới hạn chảy c ≥ 4000kG/cm2

- Sai số cho phép đối với các loại vật liệu:

+ Chiều dày:  0,3mm đối với thép có chiều dày  10mm

0,5 mm đối với thép có chiều dày  10mm

+ Chiều rộng:  1,0mm đối với thép hình bề rộng cạnh  100mm

2,0mm đối với thép hình bề rộng cạnh  100mm

- Bề mặt của thép phải phẳng, không rỗ, không rỉ, không cong vênh

- Thép phải có chất lượng tốt, không được thay đổi các tính chất vật lý hoặc bị mòn đi khi mạ nhúng nóng

- Nhà Thầu phải cấp cho Bên mua giấy chứng nhận chất lượng, các đặc tính  của các loại thép dùng chế tạo.

- Bên mua cùng chủ đầu tư sẽ lấy một số mẫu bất kỳ trong vật liệu chế tạo để thử nghiệm. Việc thử nghiệm do một cơ quan chuyên ngành đảm nhiệm, nếu vật liệu không đáp ứng được các yêu cầu cần thử nghiệm thì phải loại bỏ.

Nhà thầu phải có Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm mẫu được thực hiện bởi một đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân, kết quả thử nghiệm đáp ứng yêu cầu đặc tính của kỹ thuật thép và lớp mạ nêu trên. Nhà thầu nộp cùng E-HSDT và nộp bản gốc cho Bên mua khi giao hàng.

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalog thể  hiện rõ các thông số chào thầut; Giấy chứng nhận xuất  xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) ; Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Nếu tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt Nam.

* Các yêu cầu kỹ thuật

| TT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm giao hàng |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | TCVN 170:2007 ; TCVN 4398 : 2001 và các tiêu chuẩn TCVN 7571-1:2019; TCVN 10307:2014; TCVN 10351:2014, ISO 7452:2013; TCVN 7571-1:2019; TCVN 5408:2007 (ISO 01461:1999) |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 7 | Biên bản thử nghiệm điển hình thép được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân; |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |
| 8 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếngViệt Nam/Anh |

### 2.20. Hóa chất giảm điện trở suất của đất (Bột GEM)

* Yêu cầu chung:

- Hóa chất giảm điện trở suất của đất (GEM) dùng trong các khu vực đất có độ dẫn điện kém, như đất đá, đất núi và đất cát. GEM làm giảm điện trở đất, duy trì giá trị điện trở thấp lâu dài và cung cấp khả năng dẫn điện cao cho hệ thống tiếp đất.

- GEM không làm ảnh hưởng xấu đến đất và không bị ion hóa hoặc gây ô nhiễm nước. Đáp ứng tất cả các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Sản phẩm được đóng gói thành bao.

- Yêu cầu trong công tác nghiệm thu:

- Kiểm tra khi giao GEM đến công trình: Chủ đầu tư kiểm tra, lập biên bản xác nhận các yêu cầu dưới đây:

+ Giấy chứng nhận CO, CQ, packing list.

+ Số lô ghi trên bao bì phải đúng như trong hồ sơ.

+ Màu sắc vật liệu phải đúng theo hồ sơ ghi.

+ Trọng lượng bao giống như hồ sơ ghi.

+ Nếu GEM đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì Tư vấn giám sát hiện trường ký và ghi vị trí sử dụng vào từng bao GEM mới được phép sử dụng.

+ Chủ đầu tư sẽ giữ lại 01 bao mẫu của từng lô hàng để kiểm tra thử nghiệm trong trường hợp cần thiết.

* Bảng thông số kỹ thuật bột GEM

| TT | Mô tả | ĐVT | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 3 | Năm sản xuất |  | Từ năm 2025 đến thời điểm bàn giao |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62561-7: 2011 bắt buộc ( có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức được IEC công nhận) |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 còn hiệu lực |
| 6 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 7 | Công nghệ |  | Bột than cốc, than chì tinh khiết, xi măng chuyên dụng và một số hợp chất khác, trộn với nước và đổ lên vùng chôn các điện cực khoan sâu hoặc nằm ngang trong lưới tiếp địa sẽ tạo nên 01 lớp khối cứng đồng nhất, có tác dụng bảo vệ điện cực tiếp địa, giữ ẩm và giảm điện trở tiếp địa trong thời gian dài |
| 8 | Độ bền vật liệu |  |  |
|  | - Rửa trôi |  | Không bị rửa trôi |
|  | - Bị phân hủy bởi thiên nhiên |  | Không bị phân hủy |
|  | -Cường độ nén sau khi đông kết 24h | Kg/cm2 | > 10kg/cm2 (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) |
| 9 | Tác hại với môi trường |  | Đáp ứng QCVN07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại (bắt buộc) (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) |
| 10 | Ăn mòn điện cực | K20; Na20 | Không có muối, hàm lượng K20 < 2% và Na20 < 2% ( bắt buộc)(có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) |
| 11 | Tính chất mùi |  | Không mùi |
| 12 | Bảo trì |  | Không cần bảo trì |
| 13 | Sử dụng |  | Dễ sử dụng ở mọi địa hình, đặc biệt ở các vùng núi đá, không có hoặc ít đất |
| 14 | Độ pH | pH | > 12 (bắt buộc) (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) |
| 15 | Tỷ trọng | kg/m3 | Nhà thầu ghi rõ |
| 16 | Trọng lượng | kg/bao | Nhà thầu ghi rõ |
| 17 | Điện trở suất đo theo phương pháp 2 cực. | Ωcm | < 20 ( bắt buộc) (Có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) |
| 18 | Tài liệu kỹ thuật, catalog thể hiện rõ các thông số chào thầu, hướng dẫn lắp đặt; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng chỉ ISO của nhà sản xuất; Tài liệu xác nhận vận hành ≥ 12 tháng ( tính đến thời điểm đóng thầu) |  | Có đầy đủ bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực nộp cùng E-HSDT để chứng minh các chỉ tiêu kỹ thuật nhà thầu chào; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 19 | Biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân/ chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền |  | Nhà thầu nộp cùng E-HSDT tài liệu chứng minh và gửi bản chính hoặc bản sao công chứng/chứng thực khi đối chiếu E-HSDT; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |
| 20 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng lô hàng của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại thời điểm cấp hàng |  | Nhà thầu nộp bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực khi nghiệm thu, giao hàng; Tài liệu bằng tiếng Việt Nam\Anh |

# V. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm: Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát, nghiệm thu; Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử); Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, bàn giao; Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; Yêu cầu về an toàn lao động; Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu cụ thể như sau:

## Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

| STT | Tên quy phạm và tiêu chuẩn | Ký hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
|  | Nghiệm thu các công trình xây dựng và Quyết định về hướng dẫn công tác nghiệm thu và bảo hành sửa chữa lớn tài sản cố định. | TCVN-4091-85 197/QĐ-HĐTV ngày 19/8/2025 |
|  | Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN-5308:1991 |
|  | Thép | TCVN1651-1:2018; TCVN1651-2:2018 |
|  | Công tác đào đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN-4447:2012 |
|  | Nước, quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4506:2012 |
|  | Mạ kẽm nhúng nóng | TCVN 10355:2014 |
|  | Bu lông, đai ốc | TCVN-5575-2012, TCVN 1896:1976 |
|  | Vòng đệm phẳng | TCVN-132:1977, TCVN 2060:1977 |
|  | Vòng đệm vênh | TCVN 130-77 |
|  | Qui trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - qui phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4252:2012 |
|  | Tiêu chuẩn xi măng | TCVN 2682-2009 |
|  | Tiêu chuẩn ngành điện | 11TCN-19÷21-2006 |
|  | Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN-4787:2009 |
|  | Cát xây dựng, Phương pháp lấy mẫu, | TCVN-9037:2011 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử | TCVN 7572:2006 |
|  | Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng. Hướng dẫn sử dụng | TCXD 127:1985 |
|  | Bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105:1993 |
|  | Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4085:2011 |
|  | Hỗn hợp bê tông, tính toán và kiểm tra | TCVN-4453:1995 |
|  | Phương pháp thử cường độ nén | TCVN-3118:1993 |
|  | Phương pháp thử độ sụt | TCVN-3106:1993 |
|  | Thép cacbon cán nóng dùng trong xây dựng | TCVN 5709:2009 |
|  | Kéo uốn thử cốt thép | TCVN197-1:2014 TCVN198:2008 |
|  | Kết cấu bê tông cốt thép | TCVN-5574:2018 |
|  | Tiêu chuẩn cột điện. | TCVN-5847:2016 |
|  | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm | JISG3101, 3106/3192, ГOCT8509-72 |
|  | Tiêu chuẩn lắp dựng kết cấu thép | 20CTN-170-89 |
|  | Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng Công ty điện lực miền Bắc (quy định tạm thời) kèm theo quyết định số 318/QĐ-EVN NPC ngày 03/2/2016 | EVNNPC.KT/QĐ.01 |
|  | Quy chuẩn Quốc gia về kỹ thuật điện Tập 7 : Thi công công trình điện | QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT |
|  | Giám sát thi công và nghiệm thu công trình ĐD dẫn điện trên không điện áp đến 500kV | QĐ số: 81/QĐ-EVN-QLXD-KTLĐ, ngày 7/1/2003 |
|  | Qui phạm trang bị điện | Ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) |
|  | Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện | 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 |
|  | Qui trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. | 1365/QĐ-EVNNPC ngày 28/6/2025 |
|  | Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; | 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 |

## 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát, nghiệm thu

### 2.1. Đánh giá mặt bằng công trường, bố trí kho bãi, lán trại, điện nước phục vụ thi công

- Trước khi dự thầu, Nhà thầu cần xem xét, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, đường vận chuyển vật liệu, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến giá dự thầu, sau này không được tính thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

- Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại trong quá trình thi công cho đối tượng bị thiệt hại do nguyên nhân thi công gây ra.

*  Kho bãi

+ Là các loại kho bãi do nhà thầu tự làm và chịu kinh phí tại công trường để bảo quản VTTB, vật liệu do bên A hoặc Nhà thầu cấp cho hạng mục. Các kho bãi này phải được xây dựng với chi phí do Nhà thầu chịu.

+ Nhà thầu phải căn cứ vào  khối lượng vật tư và tiến độ yêu cầu của dự án để đưa ra kết cấu và diện tích kho cho hợp lý - Phần này yêu cầu phải nêu rõ trong tổ chức thi công của Nhà thầu.

* Lán trại tạm

+ Nhà thầu tự chịu kinh phí để phục vụ cán bộ, công nhân của nhà Thầu trong quá trình xây lắp.

* Đường tạm thi công

+ Nhà thầu phải tự làm, tự chịu kinh phí để phục vụ cho quá trình thi công xây lắp và vận chuyển.

+ Sau khi hoàn thành các công tác xây lắp, Nhà thầu phải tháo dỡ tất cả các công trình tạm và hoàn trả lại nguyên hiện trạng mặt bằng.

* Cung cấp điện, nước thi công

+ Điện nước thi công: Nhà thầu tự lo, đảm bảo an toàn và liên tục trong suốt quá trình thi công.

* An ninh trật tự khu vực lán trại

+ Trước khi triển khai thi công, nhà thầu cần liên hệ và làm việc trực tiếp với công an, lực lượng bảo vệ an ninh khu vực để cung cấp danh sách số người tham gia xây dựng công trình.

+ Liên hệ khai báo tạm trú với chính quyền địa phương, phối hợp quản lý an ninh khu vực.

### 2.2. Thiết bị và nhân công

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dụng cụ lao động cũng như bảo hộ và đảm bảo an toàn trong thi công.

- Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, Kế hoạch thi công, bao gồm cả kế hoạch về nhân lực, sơ đồ tổ chức hiện trường, số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng cho việc thi công công trình (lưu ý về trình độ và kinh nghiệm của các nhân viên chủ chốt, bậc thợ của công nhân và đảm bảo tính chính xác của danh sách nhân lực khi thực hiện thi công trên hiện trường phù hợp với danh sách hồ sơ dự thầu).

- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

### 2.3. Quy trình - quy phạm kỹ thuật thi công, giám sát, nghiệm thu

- Ngoài các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan được kê trong mục Các tiêu chuẩn kỹ thuật, qui phạm thi công, giám sát, nghiệm thu.

### 2.4. Dọn sạch mặt bằng

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.

### 2.5. Kiểm tra và nghiệm thu, giám sát

Trong quá trình thi công, mỗi lần chuyển bước thi công Nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư biết để kiểm tra và nghiệm thu.

- Việc nghiệm thu tổng thể được tiến hành sau khi Nhà thầu đã hoàn tất toàn bộ công việc. Khi nghiệm thu phải có đủ đại diện của Chủ đầu tư và Tư vấn.

- Nhà thầu thi công phải bố trí cán bộ kỹ thuật giám sát, kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo thi công đúng thiết kế được duyệt.

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

### 2.6. Bản vẽ hoàn công

Nhà thầu lập bản vẽ hoàn công với đầy đủ các số liệu đo đạc kiểm tra tại thực địa.

Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được Bên mời thầu chấp thuận.

## 3. Yêu cầu bảo hành, bảo trì công trình

Nhà thầu phải có bản cam kết (Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản scan Cam kết được ký trực tiếp, đóng dấu xác nhận bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu và gửi bản chính khi đối chiếu E-HSDT) về việc đáp ứng yêu cầu bảo hành, bảo trì công trình gồm:

- Thời gian bảo hành: Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ công trình với thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Phạm vi bảo hành: Bao gồm tất các các hư hỏng của công trình, thiết bị do lỗi chủ quan của nhà thầu, chất lượng VTTB kém không đảm bảo vận hành.

- Cách thức bảo hành: Trong thời hạn bảo hành chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới công trình do lỗi của nhà thầu gây ra, cụ thể như sau:

+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện, chưa có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 07 ngày kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện.

+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện nhưng có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện.

+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa (sự cố mất điện): Trong vòng không quá 1,0 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu theo đúng quy trình vận hành hệ thống điện quốc gia và các quy trình, quy định về vận hành và xử lý sự cố lưới điện, đảm bảo đóng điện trở lại công trình là nhanh nhất.

+ Thời gian bảo hành công trình (phần bị sự cố hư hỏng) phải được gia hạn tiếp 12 tháng kể từ ngày nhà thầu khắc phục, sửa chữa xong các sai sót nếu có do lỗi của nhà thầu và được chủ đầu tư và nhà thầu ký biên bản nghiệm thu phần khối lượng phải khắc phục sửa chữa, bảo hành; nhà thầu phải thực hiện các biện pháp gia hạn bảo lãnh bảo hành cho phần bị sự cố, hư hỏng với giá trị và thời hạn tương ứng.

- Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

## 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công cho toàn bộ công trình hoặc từng giai đoạn thi công công trình; trong đó phải nêu rõ trình tự, các biện pháp tổ chức thi công, quản lý chất lượng thi công, như vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình theo các quy định chuyên ngành về kỹ thuật điện, xây dựng và các yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế công trình được phê duyệt:

- Thực hiện thi công trong từng khoảng néo để đảm bảo phương thức ngày cắt, đêm đóng điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Chấp hành nghiêm túc quy trình thi công các hạng mục như: Nghiệm thu vật tư thiết bị trước khi lắp đặt, nghiệm thu đảm bảo an toàn trước khi đóng điện hàng ngày; nghiệm thu phần ngầm trước khi lấp đất; nghiệm thu từng phần theo tiến độ để chuyển bước thi công...

a) Công tác đào đắp đất:

- Công tác đào rãnh tiếp địa bằng biện pháp thủ công trong điều kiện bình thường, lưu ý khi đào rãnh phải có độ vát thành hố đào để tránh hiện tượng sụt lở đất thành hố.

- Lấp rãnh tiếp địa: Sau khi nghiệm thu phần ngầm, các vị trí chân cột được tiến hành lấp đất bằng thủ công. Khi lấp phải đầm chặt từng lớp 15cm trả lại trạng thái tự nhiên của đất. Đối với các vị trí rãnh nằm trên đường bê tông phải hoàn trả lại mặt đuờng bê tông, đảm bảo nguyên trạng.

b) Công tác lắp sứ , phụ kiện:

- Các phụ kiện, sứ… được lắp đặt bằng thủ công.

c) Biện pháp ra dây, lấy độ võng:

- Dây dẫn trước khi rải phải nằm trên rulô. Dùng sức người hoặc tời máy để kéo rải dây. Mỗi vị trí cột dây phải được đặt vào Puli, không được để dây trực tiếp cọ xát trên mặt xà, mặt đường,…

- Căng dây lấy độ võng thực hiện bằng sức người kéo hoặc bằng tời máy. Căng dây lấy độ võng thực hiện theo các khoảng néo nhất định, dựa vào bảng căng dây lấy độ võng, chọn khoảng cột đại biểu để thực hiện căng dây. Để đảm bảo an toàn cho người và vật tư thiết bị trên tuyến tại các vị trí góc hoặc các vị trí đầu, cuối tuyến mà không có bố trí néo thì cần phải làm các bộ néo tạm.

## 5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm

- Các hạng mục tiếp địa sau khi thi công xong phải được thử nghiệm tại hiện trường do một đơn vị đo lường có tư cách pháp nhân thực hiện.

## 6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông:

- Khi thi công, Nhà thầu thi công tuyến đoạn nào hoàn thiện dứt điểm đoạn đó, trả lại mặt bằng sạch sẽ vào ngày hôm sau.

- Đất đào lên phải xúc đổ gọn tránh vương vãi, đất thừa sẽ vận chuyển đến nơi qui định.

- Khi đào tiếp địa, móng cột phải có rào chắn, biển báo công trường đang làm việc, đèn tín hiệu màu đỏ.

- Khi gặp các công trình ngầm phải báo cho Đội trưởng công trình biết ngay và thực hiện các phương án xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của các công trình đó.

## 7. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Công tác chuẩn bị phải được tiến hành phù hợp với tiến độ thi công.

- Nơi tập kết vật liệu thi công phải rộng rãi có thể đỗ ô tô, cần cẩu để cẩu vật tư thiết bị nặng lên xuống như cáp điện, xà.

- Phải đảm bảo bảo quản vật tư thiết bị trong quá trình tập kết tại công trường

- Tại các vì trí nguy hiểm dễ gây cháy nổ trên công trường, phải đặt biển báo và hộp kỹ thuật chống cháy, chữa cháy gồm có bình bọt chống cháy và một bộ ống nước cứu hỏa để phòng khi có hỏa hoạn xảy ra khi không lường trước được. Trong khi thi công tất cả các xe, máy đều được trang bị bình bọt chống cháy trên xe. Thường xuyên mang theo bình chữa cháy di động tại các địa điểm thi công.

- Thường xuyên nhắc nhở và giáo dục ý thức phòng chống cháy nổ cho công nhân, cán bộ công trường. Có nội quy về PCCC treo công khai nơi ở nơi công cộng, chẳng hạn như: Nghiêm cấm mang chất dễ cháy, gây nổ vào công trình, trong giờ làm việc không được tự tiện châm thuốc hoặc làm bất cứ việc gì dễ gây cháy.

- Tại nơi kho bãi, lán trại cần treo các nội quy phòng chống cháy nổ và chuẩn bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy như : Bình chữa cháy, phuy phun nước, cát…Được bố trí tại các vì trí thích hợp, lấy ra dễ dàng khi cần thiết.

- Mọi CBCN tham gia công trường đều được huấn luyện về công tác phòng chống cháy nổ.

- Không để các vật tư vật liệu dễ cháy gần nơi nấu ăn, sinh hoạt.

- Trường hợp trong thi công đào móng, nếu gặp bom mìn còn sót…Phải báo cáo ngay cho bên A và chính quyền địa phương biết và có cách xử lý.

## 8. Yêu cầu về an toàn lao động

a) Những biện pháp an toàn chung:

- Thực hiện đúng các quy trình quy phạm về bảo hộ lao động và an toàn lao động

- Thực hiện đúng các quy trình quy phạm về công tác an toàn trong xây dựng lưới điện hiện hành.

- Tất cả các cán bộ và công nhân phải được học an toàn lao động và được cấp thẻ an toàn trước khi thi công.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn theo đúng quy trình.

- Các vị trí móng cột trong thời gian đào, đúc móng nhưng chưa dựng cột, đơn vị thi công phải có biện pháp che chắn và cảnh báo đảm bảo an toàn cho người và gia súc.

b) Những biện pháp an toàn khác:

- Biện pháp an toàn khi làm việc trên cao:

- Những người làm việc trên cao từ 3m trở lên phải có đầy đủ sức khoẻ, có giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế, đã được học tập, kiểm tra quy trình đạt yêu cầu và được cấp thẻ trèo cao.

- Những người làm việc trên cao phải tuân theo các mệnh lệnh và các biện pháp an toàn do người phụ trách, cán bộ kỹ thuật chỉ dẫn.

- Nghiêm cấm bố trí những người uống rượu, bia, không đủ sức khoẻ làm việc trên cao.

-  Khi làm việc trên cao, quần áo phải gọn gàng, đội mũ bảo hộ và đeo dây an toàn. Dây an toàn phải mắc vào những điểm cổ định chắc chắn.

- Khi làm việc trên cao phải có túi đựng dụng cụ thi công và được treo vào điểm cố định.

- Cấm đưa dụng cụ, vật liệu lên cao hoặc từ trên cao xuống bằng cách tung, ném mà phải dùng dây buộc để kéo lên hạ xuống thông qua các puli, người ở dưới giữ dây phải đứng xa chân cột.

- Biện pháp an toàn khi đào đất

- Tuỳ theo cấp đất ở từng vùng mà quyết định hệ số mở ta luy. Nếu đất dễ sụt lở thì phải thực hiện các biện pháp chống lở.

- Những chỗ nghi ngờ có đường cáp hoặc đường ống dẫn nước nằm phía dưới, không được dùng cuốc mà phải dùng xẻng để tiếp tục đào.

- Khi đào hố móng, rãnh tiếp địa ở khu vực nhiều người và phương tiện giao thông qua lại thi phải đặt rào chắn biển báo. Vào ban đêm phải có đèn báo tín hiệu.

- Khi đào đất phải dùng cuốc, mai, xẻng đã được chêm cán chắc chắn. Phải kiểm tra dụng cụ trước khi sử dụng.

- Khi đào đất gặp các đường ống ngầm hoặc các công trình ngầm, yêu cầu phải ngừng ngay công việc đồng thời báo cáo với ban chỉ huy công trường có biện pháp xử lý.

- Khi gặp bom mìn phải giữ nguyên hiện trường cử người canh gác đồng thời báo cáo với chính quyền sở tại có biện pháp xử lý.

- Biện pháp an toàn khi kéo rải căng dây.

- Trước khi kéo rải căng dây phải kiểm tra phần cột đã chắc chắn chưa. Kiểm tra dụng cụ như dây cáp, khoá, puli ...

- Bố trí người bảo vệ tại các vị trí có các điểm giao chéo, giàn giáo đỡ dây, đường giao thông.

- Giàn giáo vượt chướng ngại vật phải đủ khoảng cách an toàn, đồng thời phải được néo giữ chắc chắn và được nối đất an toàn (đối với các giàn giáo thép).

- Thống nhất các tín hiệu liên lạc khi căng dây.

- Rải dây vượt đường giao thông phải có biển báo và rào chắn theo quy định.

- Khi kéo căng dây vượt đường dây đang vận hành yêu cầu phải cắt điện trong suốt thời gian thi công.

- Do đường dây thi công song song và giao chéo với một số đường dây đang vận hành, do vậy khi căng dây xong một khoảng néo yêu cầu.

- Dùng dây tiếp đất, nối đất an toàn và chỉ được phép tháo dây nối đất khi các công tác trên đường dây đã hoàn thiện. Khi tháo dây nối đất cần lưu ý trình tự tháo dây theo đúng quy trình kỹ thuật an toàn.

- Chỉ được phép tháo dây néo tạm khi lấy độ võng trong các khoảng néo khi khoảng néo kề đã căng độ võng xong.

- Biện pháp an toàn khi vận chuyển

Vận chuyển cáp, thiết bị nặng bằng xe ôtô. Khi vận chuyển phải cố định chắc chắn, kê chèn, chằng buộc, che chắn cẩn thận. Kiểm tra tải trọng của ôtô chuyên chở, không cho chở quá tải. Không được chạy quá nhanh khi chuyên chở tránh gây hư hỏng cho thiết bị vật liệu hay làm rơi ảnh hưởng đến người, vật xung quanh. Khi bốc dỡ các vật nặng như lô cáp, tó, sắt...phải chú ý kiểm tra kỹ tránh gây tai nạn.

- Biện pháp an toàn khi đóng điện:

- Việc đóng điện căn cứ vào khối lượng công việc đã thi công xong và được nghiệm thu kỹ thuật đạt yêu cầu.

- Việc đóng điện này phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

## 9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

- Nhà thầu có trách nhiệm lên phương án bố trí nhân sự (thông tin đính kèm gồm: họ và tên, trình độ chuyên môn, các tài liệu liên quan đến vị trí đảm nhận nhằm chứng minh năng lực, kinh nghiệm) trình chủ đầu tư khi thương thảo hợp đồng đối với các chức danh hoặc tương đương (nếu có) gồm: Cán bộ kỹ thuật phần xây dựng; Cán bộ kỹ thuật phần Điện; Cán bộ kỹ thuật an toàn.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

- Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

## 10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

a) Mặt bằng thi công

Sau khi được chủ đầu tư giao thầu, hai bên chủ đầu tư xây dựng công trình phối hợp cùng bên trúng thầu giải quyết làm các việc sau:

* Trách nhiệm của bên A

- Bên A chịu trách nhiệm bàn giao  mặt bằng thi công theo hồ sơ thiết kế cho bên B để kịp tiến độ thi công.

* Trách nhiệm của bên B (đơn vị thi công)

- Bên B phải sử dụng đúng mặt bằng thi công  được giao. Chịu trách nhiệm  nếu trong thời gian thi công gây ra thiệt hại hoặc ảnh hưởng không tốt đến công trình công cộng

- Phối hợp chặt chẽ với bên giao thầu và các đơn vị có liên quan để liên hệ trước và trong suốt quá trình thi công.

- Khi thi công, trường hợp gặp những trở ngại do thiết kế không lường trước được như: Cáp thông tin, cáp quang, công trình ngầm.... thì bên B sẽ thông báo kịp thời cho bên A bằng văn bản và cùng A, Thiết kế thống nhất cách giải quyết.

b) Vận chuyển vật tư, đất thừa :

- Nhà thầu dùng thủ công xúc vét đất đá thừa lên xe tự đổ tải trọng ≥ 3,5 tấn đổ ra nơi quy định.

- Nhà thầu vận chuyển thiết bị bằng xe ô tô. Khi vận chuyển phải cố định chắc chắn, kê chèn, chằng buộc cẩn thận. Bốc dỡ lên xuống ô tô bằng cẩu.

## 11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

* Yêu cầu đối với công trường xây dựng:

- Tất cả các công trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường thi công. Nội dung biển báo gồm:

+ Tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tổng vốn đầu tư, ngày khởi công, ngày hoàn thành;

+ Tên đơn vị thi công, tên người Đội trưởng công trường;

+ Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế;

+ Tên tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình;

- Chủ đầu tư xây dựng công trình, Đội trưởng công trình, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

* Kiểm tra chất lượng thiết bị, vật liệu :

- Tất cả các thiết bị, vật liệu cấp cho công trình đều được chế tạo, thí nghiệm và nghiệm thu đạt tiêu chuẩn theo đúng thiết kế được duyệt và các qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Đặc tính kỹ thuật chủ yếu: xem phần thông số kỹ thuật của các thiết bị cung cấp.

* Tổ chức quản lí giám sát chất lượng công trình :

- Trong quá trình thi công thường xuyên có một cán bộ kỹ thuật quản lý chất lượng có mặt tại hiện trường để cùng các đơn vị thi công và cán bộ giám sát bên giao thầu giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đôn đốc tiến độ và cùng bên giao thầu giám sát chất lượng công trình thi công.

- Các đơn vị thi công phải có sổ nhật ký công trình do bên giao thầu phát hành, bên Nhà thầu phải ghi chép đầy đủ diễn biến công trình, lập các văn bản nghiệm thu, kết thúc mỗi ca làm việc phải lập ngay bản thống kê khối lượng hoàn thành, chất lượng kỹ thuật có xác nhận của A. Sổ nhật ký công trình sẽ được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và là chứng từ quan trọng cho việc quyết toán.

- Làm đúng thiết kế, chỉ thay đổi khi có yều cầu của  bên giao thầu được ghi trong nhật ký hay bằng văn bản (tuỳ mức độ yêu cầu).

* Công tác giao ban sản xuất điều hành công trình :

- Hàng ngày : Đội trưởng công trình tổ chức giao ban với đội sản xuất, lực lượng giám sát, mục đích:

- Kịp thời rút kinh nghiệm các phần việc đã thực hiện

- Điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm tiến độ

- Báo cáo và kiến nghị với A, để tiếp tục công việc ngày hôm sau

## Những điểm cần lưu ý trong quá trình thi công

Trong quá trình thi công, có thể xảy ra một số phát sinh tại hiện trường khác với phương án . Đơn vị thi công phải báo ngay cho Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế biết để xử lý, không được tự ý thay đổi đến các yếu tố kỹ thuật của danh mục.

# VI.  Các bản vẽ

(Ghi chú: bên mời thầu đã đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF cùng E-HSMT trên Hệ thống).