## Tổng hợp
Bảng tổng hợp Nguồn gốc, xuất xứ vật tư thiết bị
STT | Tên vật tư, thiết bị | Ký hiệu | Năm sản xuất | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số chứng nhận ISO | Giấy xác nhận của khách hàng
I | Vật tư, thiết bị mua sắm
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời
2 | Inverter
3 | Dây cáp điện đấu nối điện AC
4 | Dây tiếp địa
5 | Bộ điều khiển giám sát
6 | Aptomat MCCB
7 | Thiết bị chống sét AC
8 | Đầu Cosses
II | Vật liệu khác
1 | Ống nhựa HDPE
2 | Máng nhựa
3 | Rail nhôm
4 | Kẹp biên, kẹp giữa
5 | Kẹp U biên, U giữa
6 | Phụ kiện chân L
7 | Đầu nối MC4

## Pin
Thông số kỹ thuật Tấm pin năng lượng mặt trời:
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
5 | Thông số chung
5.1 | Loại cell | Mono
5.2 | Trọng lượng | Nêu cụ thể
5.3 | Kích thước | Nêu cụ thể
5.4 | Tiết diện cáp | Nêu cụ thể
5.5 | Số lương cell | Nêu cụ thể
5.6 | Hộp nối (Junction Box) | Nêu cụ thể
5.7 | Đầu nối | Nêu cụ thể
6 | Thông số điện (điều kiện STC)
6.1 | Công suất cực đại (Pmax) | 620Wp
6.2 | Điện áp hở mạch (Voc) | Nêu cụ thể
6.3 | Điện áp tại Pmax (Vmp) | Nêu cụ thể
6.4 | Dòng ngắn mạch (Isc) | Nêu cụ thể
6.5 | Dòng tại Pmax (Imp) | Nêu cụ thể
6.6 | Hiệu suất module | ≥ 22%
7 | Điều kiện vận hành
7.1 | Điện áp hệ thống tối đa | 1500V DC
7.2 | Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +85°C
7.3 | Cầu chì nối tiếp tối đa | 35A
7.4 | Tải tĩnh tối đa (mặt trước) | 5400Pa (112 lb/ft²)
7.5 | Tải tĩnh tối đa (mặt sau) | 2400Pa (50 lb/ft²)
7.6 | NOCT | 45 ±2°C
7.7 | Hệ số hai mặt (Bifaciality) | 80% ±10%
7.8 | Cấp chống cháy | UL Type 29
7.9 | Cấp chống nước | IP68

## Inverter
Thông số kỹ thuật Inverter
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Inverter On-Grid 30kw-3p
1.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất/năm sản xuất | Nêu cụ thể
1.2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
1.3 | Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 45kW
1.4 | Điện áp đầu vào tối đa | 1100V
1.5 | Dải điện áp MPPT | 200-1000V
1.6 | Điện áp định mức | 600V
1.7 | Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 4/8
1.8 | Bảo vệ hồ quang DC | N/A
1.9 | Chống nước | IP66
1.10 | Bảo vệ khi mất điện | Có
1.11 | Màn hình hiển thị | Có
1.12 | Hiệu suất tối đa | ≥ 98%
2 | Inverter On-Grid 40kw-3p
2.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất/năm sản xuất | Nêu cụ thể
2.2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
2.3 | Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 60kW
2.4 | Điện áp đầu vào tối đa | 1100V
2.5 | Dải điện áp MPPT | 200-1000V
2.6 | Điện áp định mức | 600V
2.7 | Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 4/8
2.8 | Bảo vệ hồ quang DC | N/A
2.9 | Chống nước | IP66
2.10 | Bảo vệ khi mất điện | Có
2.11 | Màn hình hiển thị | Có
2.12 | Hiệu suất tối đa | ≥ 98%
3 | Inverter On-Grid 50kw-3p
3.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất/năm sản xuất | Nêu cụ thể
3.2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
3.3 | Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 75kW
3.4 | Điện áp đầu vào tối đa | 1100V
3.5 | Dải điện áp MPPT | 200-1000V
3.6 | Điện áp định mức | 600V
3.7 | Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 4/8
3.8 | Bảo vệ hồ quang DC | N/A
3.9 | Chống nước | IP66
3.10 | Bảo vệ khi mất điện | Có
3.11 | Màn hình hiển thị | Có
3.12 | Hiệu suất tối đa | ≥ 98%
4 | Inverter On-Grid 100kw-3p
4.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất/năm sản xuất | Nêu cụ thể
4.2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4.3 | Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 150kW
4.4 | Điện áp đầu vào tối đa | 1100V
4.5 | Dải điện áp MPPT | 200-1000V
4.6 | Điện áp định mức | 600V
4.7 | Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 10/20
4.8 | Bảo vệ hồ quang DC | Có
4.9 | Chống nước | IP66
4.10 | Bảo vệ khi mất điện | Có
4.11 | Màn hình hiển thị | Có
4.12 | Hiệu suất tối đa | ≥ 98%
5 | Inverter On-Grid 150kw-3p
5.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất/năm sản xuất | Nêu cụ thể
5.2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
5.3 | Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 175kW
5.4 | Điện áp đầu vào tối đa | 1100V
5.5 | Dải điện áp MPPT | 200-1000V
5.6 | Điện áp định mức | 600V
5.7 | Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 7/21
5.8 | Bảo vệ hồ quang DC | Có
5.9 | Chống nước | IP66
5.10 | Bảo vệ khi mất điện | Có
5.11 | Màn hình hiển thị | Có
5.12 | Hiệu suất tối đa | ≥ 98%

## Dây đấu nguồn AC
Dây cáp điện đấu nối điện AC
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | CXV 0,6/1kV 3x25+1x16
1.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất/năm sản xuất | Nêu cụ thể
1.2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
1.3 | Loại sợi | Pha – Trung tính
1.4 | Số sợi | 7 sợi/Pha – 7 sợi/Trung tính
1.5 | ĐK sợi danh định (mm) | Compact
1.6 | ĐK ruột dẫn (mm)
| Pha | 5,6-6,5
| Trung tính | 4,6-5,2
1.7 | Chiều dày cách điện XLPE (mm)
| Pha | 0.9
| Trung tính | 0.7
1.8 | Chiều dày vỏ bọc PVC danh định (mm) | 1.8
1.9 | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 22.5
1.10 | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20̊C (Ω/km)
| Pha | 0.727
| Trung tính | 1.15
1.11 | Khối lượng dây dẫn gần đúng (kg/km) | 1146
2 | CXV 0,6/1kV 3x35+1x16
2.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất/năm sản xuất | Nêu cụ thể
2.2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
2.3 | Loại sợi | Pha – Trung tính
2.4 | Số sợi | 7 sợi/Pha – 7 sợi/Trung tính
2.5 | ĐK sợi danh định (mm) | Compact
2.6 | ĐK ruột dẫn (mm)
| Pha | 6,6-7,5
| Trung tính | 4,6-5,2
2.7 | Chiều dày cách điện XLPE (mm)
| Pha | 0.7
| Trung tính | 1
2.8 | Chiều dày vỏ bọc PVC danh định (mm) | 1.8
2.9 | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 24,5-25,9
2.10 | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20̊C (Ω/km)
| Pha | 0.524
| Trung tính | 1.15
2.11 | Khối lượng dây dẫn gần đúng (kg/km) | 1443
3 | CXV 0,6/1kV 3x50+1x35
3.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất/năm sản xuất | Nêu cụ thể
3.2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
3.3 | Loại sợi | Pha – Trung tính
3.4 | Số sợi | 7 sợi/Pha – 7 sợi/Trung tính
3.5 | ĐK sợi danh định (mm) | Compact
3.6 | ĐK ruột dẫn (mm)
| Pha | 7,7-8,6
| Trung tính | 6,6-7,5
3.7 | Chiều dày cách điện XLPE (mm)
| Pha | 1
| Trung tính | 0.9
3.8 | Chiều dày vỏ bọc PVC danh định (mm) | 1.9
3.9 | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 28.8
3.10 | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20̊C (Ω/km)
| Pha | 0.387
| Trung tính | 0.524
3.11 | Khối lượng dây dẫn gần đúng (kg/km) | 2062
4 | CXV 0,6/1kV 3x95+1x70
4.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất/năm sản xuất | Nêu cụ thể
4.2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4.3 | Loại sợi | Pha – Trung tính
4.4 | Số sợi | 19 sợi/Pha – 19 sợi/Trung tính
4.5 | ĐK sợi danh định (mm) | Compact
4.6 | ĐK ruột dẫn (mm)
| Pha | 11,0-12,0
| Trung tính | 9,3-10,2
4.7 | Chiều dày cách điện XLPE (mm)
| Pha | 1.1
| Trung tính | 1
4.8 | Chiều dày vỏ bọc PVC danh định (mm) | 2.2
4.9 | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 38
4.10 | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20̊C (Ω/km)
| Pha | 0.193
| Trung tính | 0.268
4.11 | Khối lượng dây dẫn gần đúng (kg/km) | 3879
5 | CXV 0,6/1kV 3x120+1x95
5.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất/năm sản xuất | Nêu cụ thể
5.2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
5.3 | Loại sợi | Pha – Trung tính
5.4 | Số sợi | 19 sợi/Pha – 19 sợi/Trung tính
5.5 | ĐK sợi danh định (mm) | Compact
5.6 | ĐK ruột dẫn (mm)
| Pha | 12,3-13,5
| Trung tính | 11,2-12,0
5.7 | Chiều dày cách điện XLPE (mm)
| Pha | 1.2
| Trung tính | 1.1
5.8 | Chiều dày vỏ bọc PVC danh định (mm) | 2.3
5.9 | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 41.9
5.10 | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20̊C (Ω/km)
| Pha | 0.153
| Trung tính | 0.193
5.11 | Khối lượng dây dẫn gần đúng (kg/km) | 4898

## Dây tiếp địa
Dây tiếp địa
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Cáp 1x6mm2
1.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất/năm sản xuất | Nêu cụ thể
1.2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
1.3 | Tiết diện danh định | 6 mm²
1.4 | Kết cấu ruột dẫn | Đồng mềm nhiều sợi
1.5 | Số lõi | 1 lõi
1.6 | Đường kính ruột dẫn | ≈ 2.8 – 3.0 mm
1.7 | Điện trở DC (20°C) | ≤ 3.08 Ω/km
1.8 | Điện áp danh định | 450/750 V
1.9 | Nhiệt độ làm việc | 70°C
1.10 | Vật liệu cách điện | PVC
1.11 | Màu dây | Xanh – vàng
1.12 | Tiêu chuẩn | IEC 60227 / TCVN 6610
2 | Cáp 1x25mm2
2.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất/năm sản xuất | Nêu cụ thể
2.2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
2.3 | Tiết diện danh định | 25 mm²
2.4 | Kết cấu ruột dẫn | Đồng mềm nhiều sợi
2.5 | Số lõi | 1 lõi
2.6 | Đường kính ruột dẫn | ≈ 6.0 – 6.5 mm
2.7 | Điện trở DC (20°C) | ≤ 0.727 Ω/km
2.8 | Điện áp danh định | 450/750 V
2.9 | Nhiệt độ làm việc | 70°C
2.10 | Vật liệu cách điện | PVC
2.11 | Màu dây | Xanh – vàng
2.12 | Tiêu chuẩn | IEC 60227 / TCVN 6610

## Điều khiển GS
Bộ điều khiển giám sát
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60870-5-104; IEC 62056 | Đáp ứng
5 | Thông số giám sát | Giám sát công suất phát, sản lượng điện, điện áp DC/AC, dòng điện, trạng thái vận hành của inverter
6 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa | Đáp ứng
7 | Giao thức kết nối SCADA | IEC60870-5-104 hoặc Modbus TCP
8 | Hiển thị và lưu trữ, cảnh báo | Hiển thị các trạng thái hoạt động của thiết bị như nguồn, kết nối sim, VPN, chỉ số kết nối Ethernet
10 | Điều kiện môi trường làm việc | Nhiệt độ -30 – 75 độ C
11 | Cấp bảo vệ | IP40
12 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | - Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật.
- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

## Đầu cos
Đầu Cosses
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Tên nhà sản xuất | Nhà cung cấp nêu cụ thể
2 | Xuất xứ | Nhà cung cấp nêu cụ thể
3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Nhà cung cấp nêu cụ thể
| C 50 | Nhà cung cấp nêu cụ thể
| C 95 | Nhà cung cấp nêu cụ thể
| C 120 | Nhà cung cấp nêu cụ thể
4 | Website nhà sản xuất | Nhà cung cấp nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ
Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác.
9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| C 50 | 1
| C 95 | 1
| C 120 | 1
10 | Tiết diện của dây dẫn [mm2]
| C 50 | 50
| C 95 | 95
| C 120 | 120
11 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
| C 50 | 270
| C 95 | 340
| C 120 | 420
13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s]
| C 50 | 5.6
| C 95 | 9.9
| C 120 | 12.5
14 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C
16 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
19 | Danh sách bán hàng | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu

## Aptomat
Aptomat MCCB
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà cung cấp nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nhà cung cấp nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nhà cung cấp nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
6 | Số cực |  | 01 cực, 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị.
7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên)
8 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 10, 16, 20, 25, 32 (30), 40, 50, 63 (60), 80, 100, 125
(Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, Đơn vị lựa chọn loại MCB với dòng định mức phù hợp)
11 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6
12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | > 6
(Ics = 100% Icn)
12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA |  | Ics = 100% Icn
12.2 | Trường hợp 6 kA < Icn < 10 kA |  | Ics = 75% Icn, nhưng không nhỏ hơn 6 kA
12.3 | Trường hợp Icn > 10 kA |  | Ics = 50% Icn,
nhưng không nhỏ hơn 7,5 kA
13 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000
14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4
15 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | (Đơn vị tùy chọn đặc tính cắt theo nhu cầu sử dụng)
Loại B
(Trên 3 In đến 5 In)
Loại C
(Trên 5 In đến và bao gồm 10 In)
Loại D
(Trên 10 In đến và bao gồm 20 In)
16 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | > 2
17 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A)
1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A)
18 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2
19 | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể
20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương
21 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại Khoản 3- Điều 4
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Khoản 4- Điều 3

## Aptomat DC
Thông số kỹ thuật ATM DC
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Điện áp định mức | 1000 VDC
5 | Dòng định mức | 32A
6 | Số cực | 2P
7 | Khả năng cắt | 6kA
8 | Tiêu chuẩn | IEC 60947-2
9 | Nhiệt độ làm việc | -25°C ~ +70°C

## Chống sét AC
Thông số kỹ thuật thiết bị chống sét AC
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Điện áp danh định (Un) | 380 VAC (trên lưới 3 pha)
5 | Điện áp hoạt động liên tục tối đa (Uc) | ~415 VAC – 420 VAC
6 | Dòng xả định mức (In) | ~20 kA (8/20 µs)
7 | Dòng xả cực đại (Imax) | ~40 kA (8/20 µs)
8 | Cấp độ bảo vệ điện áp (Up) | ≤ 2 kV (kẹp điện áp)
9 | Loại SPD | Type II (chống sét lan truyền)
10 | Thời gian phản hồi | < 25 ns
11 | Tiêu chuẩn | IEC 61643-1, GB18802.1
12 | Nhiệt độ làm việc | -40 °C ~ +85 °C
13 | Tiêu chuẩn lắp | Rail DIN 35 mm (chân rail chuẩn)
14 | Vật liệu vỏ | Nylon chống cháy – IP20
15 | Dây kết nối khuyến nghị | Hard wire 16 mm² / dây đồng 25 mm²

## Ống nhựa D32
Thông số kỹ thuật ống nhựa D32
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Đường kính ngoài | 32 mm
5 | Đường kính trong | ~26 – 28 mm
6 | Độ dày thành ống | 2.0 – 2.4 mm
7 | Chiều dài cây | 2.92 m hoặc 4 m
8 | Nhiệt độ làm việc | -5°C đến 60°C
9 | Khả năng chịu va đập | ≥ 2 J
10 | Điện trở cách điện | ≥ 100 MΩ
11 | Vật liệu | PVC hoặc uPVC
12 | Phụ kiện kèm theo bao gồm:
| + Nối thẳng | #VALUE!
| +Co góc 90° | #VALUE!
| + Tê ống | #VALUE!
| + Kẹp đỡ ống | #VALUE!

## HDPE 70_90
Thông số kỹ thuật ống hdpe70/90
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Đường kính ngoài | 90 mm
5 | Đường kính trong | 70 mm
6 | Độ dày thành ống | ~10 mm
7 | Chiều dài cuộn | 50 m – 100 m/cuộn
8 | Nhiệt độ làm việc | -5°C đến 60°C
9 | Khả năng chịu va đập | Rất cao
10 | Điện trở cách điện | ≥ 100 MΩ
11 | Vật liệu | Nhựa HDPE (High Density Polyethylene)
12 | Phụ kiện kèm theo bao gồm:
| + Đai giữ ống | #VALUE!

## Máng nhựa 60x60
Thông số kỹ thuật máng nhựa 60x60
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Kích thước | PVC 60×60×2000 mm
5 | Độ dày | 1.8 mm
6 | Chống cháy | UL94-V0
7 | Có nắp đậy | Đáp ứng

## Phụ kiện
Rail nhôm
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Chiều dài tiêu chuẩn | 4200mm
5 | Tỷ trọng | 0.55 kg/m ±5%
6 | Vật liệu | A6005-T6
7 | Anode chống Oxy hóa | 10→12 µm
8 | Rãnh cân | chịu tải tốt
Kẹp biên, kẹp giữa:
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Chiều dài | 40mm
5 | Tiêu chuẩn | TCVN 6781-1-1:2017; AS/NZS 1170 & JIS C 8955:2017
6 | Vật liệu | A6005-T6
Kẹp U biên, U giữa
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Kích thước | 40x80mm
5 | Chống ăn mòn tốt | Đáp ứng
6 | Vật liệu | thép mạ kẽm
Phụ kiện chân L
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Kích thước | L40xH80xT6mm
5 | Vật liệu | A6005-T6, Inox 304
Đầu nối MC4
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Điện Áp định mức | 1000V DC
5 | Dòng định mức | 20A-30A
6 | Tương thích với dây cáp 2.5mm2-6.0mm2/14AWG-10AWG | Đáp ứng
6 | Kích thước | 4mm
6 | Điện áp | DC 8KV
6 | Cấp bảo vệ | Class II
6 | Chất Liệu tròng | Đồng, mạ thiếc
6 | Tiếp súc kháng | 5 mW
6 | Cổng kết nối Chất Liệu | PPO
6 | Cấp độ Bảo Vệ | IP IP67 (IEC 60529)
6 | Nhiệt độ hoạt động | :-40-+ 85C