## 1. Cap quang ADSS24
Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 150m (ADSS-24Fo/150); Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 300m (ADSS-24Fo/300); Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 500m (ADSS-24Fo/500); Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 700m (ADSS-24Fo/700).
STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ITU-TG.652 & G652.D; IEC60794, IEC60973; IEEE1138-2009
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thử nghiệm điển hình/ thử nghiệm mẫu (Type Test/ Test Report) do phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
5 | Kiểu loại | Là cáp quang đơn mốt tự treo phi kim loại
II | Đặc tính sợi quang
1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ITU-T G652.D
2 | Loại sợi | Đơn mốt (SM)
3 | Số sợi quang | 24 sợi
4 | Biên dạng chỉ số chiết suất | dạng chiết suất bậc
5 | Đường kính lớp vỏ bảo vệ | 242 ± 5 mm
6 | Đường kính lớp vỏ phản xạ | 125 ± 1 mm
7 | Đường kính trường mốt bước sóng 1310nm | (8,6-9,5) ± 0,6 mm
8 | Đường kính trường mốt bước sóng 1550nm | 10,5 ± 1 mm
9 | Sai số đồng tâm trường mốt | £ 0,5 mm
10 | Độ không tròn đều lớp vỏ phản xạ | £ 1%
11 | Bước sóng cắt | £ 1260 nm
12 | Hệ số suy hao 1310 nm | £ 0,36 dB/km
13 | Hệ số suy hao 1550 nm | £ 0,22 dB/km
14 | Hệ số tán sắc 1285 –1330 | £ 3,5 ps/nm.km
15 | Hệ số tán sắc 1550 | £ 18 ps/nm.km
16 | Bước sóng tán sắc 0 | 1300 £ l0 £ 1324nm
17 | Độ dốc tán sắc 0 | 0,092 ps/nm2.km
18 | Hệ số phân cực mốt PMD | £ 0,3 ps
III | Đặc tính cơ học và cấu trúc cáp quang ADSS/24 sợi
1 | Khoảng vượt của cáp
1.1 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 150m (ADSS-24Fo/150) | ≥ 150m
1.2 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 300m (ADSS-24Fo/300) | ≥ 300m
1.3 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 500m (ADSS-24Fo/500) | ≥ 500m
1.4 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 700m (ADSS-24Fo/700) | ≥ 700m
2 | Cấu trúc thiết kế | Chiều bện lớp gia cường thay đổi (SZ). Có tối thiểu 06 phần tử xung quanh phần tử trung tâm
3 | Đường kính ống lỏng | ≥ 2mm
4 | Cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất điền đầy | Có cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất điền đầy
5 | Cấu trúc vỏ bảo vệ cáp | Cấu trúc dạng lớp, các lớp bảo vệ không dính, lẹm vào nhau
6 | Mã màu phân biệt sợi quang và ống chứa sợi quang | EIA/TIA 598
7 | Hệ số giãn nở nhiệt
7.1 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 150m (ADSS-24Fo/150) | £ 2.10-6
7.2 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 300m (ADSS-24Fo/300) | £ 2.10-6
7.3 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 500m (ADSS-24Fo/500) | £ 2.10-6
7.4 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 700m (ADSS-24Fo/700) | £ 1,5.10-6
8 | Loại vỏ | PE chất lượng cao (HDPE)
9 | Khả năng chống thấm | Yêu cầu đảm bảo
10 | Độ ẩm tương đối | Làm việc bình thường trong điều kiện 0 ¸ 100% không đọng sương
11 | Bán kính nhỏ nhất khi lắp đặt
11.1 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 150m (ADSS-24Fo/150) | £ 20 lần đường kính cáp
11.2 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 300m (ADSS-24Fo/300) | £ 20 lần đường kính cáp
11.3 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 500m (ADSS-24Fo/500) | £ 20 lần đường kính cáp
11.4 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 700m (ADSS-24Fo/700) | £ 18 lần đường kính cáp
12 | Bán kính nhỏ nhất sau lắp đặt
12.1 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 150m (ADSS-24Fo/150) | £ 10 lần đường kính cáp
12.2 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 300m (ADSS-24Fo/300) | £ 10 lần đường kính cáp
12.3 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 500m (ADSS-24Fo/500) | £ 10 lần đường kính cáp
12.4 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 700m (ADSS-24Fo/700) | £ 8 lần đường kính cáp
13 | Nhiệt độ khi lắp đặt
13.1 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 150m (ADSS-24Fo/150) | (0 đến +50)oC
13.2 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 300m (ADSS-24Fo/300) | (0 đến +50)oC
13.3 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 500m (ADSS-24Fo/500) | (0 đến +50)oC
13.4 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 700m (ADSS-24Fo/700) | (0 đến +60)oC
14 | Nhiệt độ khi làm việc
14.1 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 150m (ADSS-24Fo/150) | (0 đến +70)oC
14.2 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 300m (ADSS-24Fo/300) | (-5 đến +50)oC
14.3 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 500m (ADSS-24Fo/500) | (-5 đến +50)oC
14.4 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 700m (ADSS-24Fo/700) | (0 đến +80)oC
15 | Áp suất gió làm việc tối đa
15.1 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 150m (ADSS-24Fo/150) | ³ 95 daN/m2
15.2 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 300m (ADSS-24Fo/300) | ³ 95daN/m2
15.3 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 500m (ADSS-24Fo/500) | ³ 110daN/m2
15.4 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 700m (ADSS-24Fo/700) | ³ 110daN/m2
16 | Tải trọng cho phép làm việc tối đa mà sợi quang chưa bị lực tác động (Max working tension no fibre strain)
16.1 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 150m (ADSS-24Fo/150) | ≥ 8 kN
16.2 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 300m (ADSS-24Fo/300) | ≥ 12 kN
16.3 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 500m (ADSS-24Fo/500) | ≥ 18 kN
16.4 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 700m (ADSS-24Fo/700) | ≥ 20 kN
17 | Tải trọng tới hạn (ETS estimate tensile strength)
17.1 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 150m (ADSS-24Fo/150) | ≥ 12 kN
17.2 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 300m (ADSS-24Fo/300) | ≥ 22 kN
17.3 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 500m (ADSS-24Fo/500) | ≥ 50 kN
17.4 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 700m (ADSS-24Fo/700) | ≥ 60kN
18 | Khoảng vượt cho phép với độ võng cho phép tối đa 1.5%
18.1 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 150m (ADSS-24Fo/150) | ≥ 150m và có bảng tính toán các lực căng cáp tương ứng với tải gió, độ võng tối đa ≤ 1.5%
18.2 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 300m (ADSS-24Fo/300) | ≥ 300m và có bảng tính toán các lực căng cáp tương ứng với tải gió, độ võng tối đa ≤ 1.5%
18.3 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 500m (ADSS-24Fo/500) | ≥ 500m và có bảng tính toán các lực căng cáp tương ứng với tải gió, độ võng tối đa ≤ 1.5%
18.4 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 700m (ADSS-24Fo/700) | ≥ 700m và có bảng tính toán các lực căng cáp tương ứng với tải gió, độ võng tối đa ≤ 2.5%
IV | Yêu cầu thử nghiệm với cáp quang
| Mỗi chủng loại cáp quang Nhà thầu cung cấp cho gói thầu (ADSS-24Fo/150; ADSS-24Fo/300; ADSS-24Fo/500; ADSS-24Fo/700) phải được thử nghiệm 01 mẫu do Cơ quan, đơn vị độc lập có thẩm quyền thử nghiệm (được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005) thực hiện đáp ứng các thông số: | Đáp ứng
1 | Kiểm tra sức căng | IEC – 794 – 1 – E1
| Phương pháp thay đổi suy hao | £ 0,1 dB/km
2 | Kiểm tra độ chịu nén | IEC – 794 – 1 – E3
| Phương pháp thay đổi suy hao | £ 0,1 dB/km
3 | Kiểm tra độ chịu va đập | IEC – 794 – 1 – E4
| Phương pháp thay đổi suy hao | £ 0,1 dB/km
4 | Kiểm tra độ xoắn | IEC – 794 – 1 – E7
| Phương pháp thay đổi suy hao | £ 0,1 dB/km
5 | Kiểm tra độ uốn cong | IEC – 794 – 1 – E11(E6)
| Phương pháp thay đổi suy hao | £ 0,1 dB/km
6 | Kiểm tra độ chịu nhiệt | IEC – 794 – 1 – F1
| Phương pháp thay đổi suy hao | £ 0,1 dB/km
7 | Kiểm tra hợp chất đổ đầy | IEC – 794 – 1 – E14
Phương pháp
8 | Kiểm tra chống thấm nước | IEC – 794 – 1 – F5
Phương pháp
V | Yêu cầu khác
1 | Trống cáp | Chiều dài tối đa 1 trống cáp (cuộn cáp) cụ thể theo hồ sơ thiết kế chia cuộn cáp. Sợi quang trong mỗi cuộn cáp không có bất kỳ chỗ nối
1.1 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 150m | 01 cuộn: 2.350m
1.2 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 300m | 02 cuộn (2.800m, 2.500m).
1.3 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 500m | 04 cuộn (3.550m; 3.000m; 3.250m; 2.300m).
1.4 | Cáp quang ADSS-24 sợi khoảng vượt 700m | 05 cuộn (3.300m; 3.450m; 3.560m; 3.200; 3.400)
2 | Thông tin in trên vỏ cáp | - Tên nhà sản xuất;
- Loại cáp, dung lượng sợi;
- Năm sản xuất;
- Số mét bắt đầu từ “0000” cách đều nhau 1m;
- Chữ được in chìm trên vỏ cáp không thể tẩy xóa được với mực in màu trắng, không bị nhòe, không mất nét với chiều cao chữ từ 2-3 mm
Note on A2: Văn bản 5779/EVNNPC-KT ngày 16/11/2025

## 2. Phu kien cap quang
Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Hộp nối cáp quang ADSS-24 (Măng sông); Hộp phân phối sợi quang ODF-24; Chuỗi néo cáp quang ADSS kèm phụ kiện (KV150, KV300, KV500, KV700); Chuỗi đỡ cáp quang ADSS kèm phụ kiện (KV150, KV300, KV500, KV700).
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Hộp nối cáp quang ADSS-24 (Măng sông)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Vật liệu vỏ | Phi kim loại
3 | Kiểu thiết kế | - Dạng cố định ở vị trí đứng;
- Treo trên cột, chôn ngầm hoặc đặt trong hố cáp;
- Sử dụng được nhiều lần;
- Chống tác động của môi trường bên ngoài, chống thấm.
4 | Công năng | Dùng cho nối thẳng hay rẽ nhánh
5 | Ngõ vào/ ra cáp | Đảm bảo độ kín với các ngõ vào ra chưa (không) sử dụng, tối thiểu 05 cửa
6 | Cơ chế bảo vệ mối hàn | Dùng ống co nhiệt
7 | Khay hàn và phụ kiện hợp bộ | Phụ kiện hợp bộ đầy đủ
II | Hộp phân phối sợi quang ODF-24
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Vật liệu | Kim loại
3 | Kiểu thiết kế | - Dạng hộp kín bảo vệ sợi quang và các mối nối;
- Phù hợp với giá (Rack) 19 inchs chuẩn.
4 | Cơ chế bảo vệ mối hàn | Dùng ống co nhiệt
5 | Bộ phận giảm lực căng của cáp (cổ cáp) | Đảm bảo cố định chắc chắn đầu cáp tại ngõ vào ODF
6 | Chuẩn đấu nhảy ODF | Chuẩn FC/PC
7 | Phụ kiện | Đầy đủ Pigtail, co nhiệt, adapter…
III | Chuỗi néo cáp quang ADSS
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tính đồng bộ giữa bộ néo cáp và cáp quang | Đảm bảo
3 | Dây xoắn néo cáp (dây bện xoắn lớp ngoài cáp) | Bằng thép cường lực, mạ kẽm chống gỉ; thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm có độ dài:
- cáp ADSS-24Fo/150 độ dài ≥ 0,94;
- cáp ADSS-24Fo/300 độ dài ≥ 0,9m;
- cáp ADSS-24Fo/500 độ dài ≥ 1,2m;
- cáp ADSS-24Fo/700 độ dài ≥ 1,45m.
4 | Dây xoắn bảo vệ cáp (dây bện xoắn lớp trong cáp) | Bằng thép cường lực, mạ kẽm chống gỉ; thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm có độ dài:
- cáp ADSS-24Fo/300 độ dài ≥ 1,2m;
- cáp ADSS-24Fo/500 độ dài ≥ 1,8m;
- cáp ADSS-24Fo/700 độ dài ≥ 1,85m.
5 | Móc điều chỉnh | Bằng inox hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM-A153
6 | Lực căng danh định | ≥ 95% tải trọng phá huỷ của cáp
IV | Chuỗi đỡ cáp quang ADSS
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tính đồng bộ giữa bộ đỡ cáp và cáp quang; | Đảm bảo
3 | Dây xoắn treo cáp (dây bện xoắn lớp ngoài cáp) | Bằng thép cường lực, mạ kẽm chống gỉ; thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm có độ dài:
- cáp ADSS-24Fo/150 độ dài ≥ 0,8m;
- cáp ADSS-24Fo/300 độ dài ≥ 0,9m;
- cáp ADSS-24Fo/500 độ dài ≥ 1,15m;
- cáp ADSS-24Fo/700 độ dài ≥ 1,4m.
4 | Dây xoắn bảo vệ cáp (dây bện xoắn lớp trong cáp) | Bằng thép cường lực, mạ kẽm chống gỉ; thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm có độ dài:
- cáp ADSS-24Fo/300 độ dài ≥ 1,2m;
- cáp ADSS-24Fo/500 độ dài ≥ 1,6m;
- cáp ADSS-24Fo/700 độ dài ≥ 1,7m.
5 | Móc điều chỉnh | Bằng inox hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM-A153
6 | Lực căng danh định | ≥ 95% tải trọng phá huỷ của cáp
V | Chống rung cho cáp quang ADSS
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chất liệu | Sản xuất từ nhựa kỹ thuật với sức bền, độ đàn hồi cao, chịu nhiệt và chịu nước tốt.Có khả năng chống lão hóa, bức xạ tia cực tím và ăn mòn cao
3 | Đặc điểm | Kiểu xoắn, tương ứng với từng khoảng vượt của cáp