Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

II. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Tên công trình: Xây dựng Trung tâm vận hành tự động hệ thống cấp nước giai đoạn 2.2 năm 2025

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước Huế.

Quy mô kết cấu:

Lắp đặt hệ thống điều khiển hiện có các nhà máy sản xuất nước Lộc An, Chân Mây, trạm trung chuyển điều áp Phú Bài; trạm tăng áp Vinh Hà, tăng áp Đập Truồi giám sát các điểm đo áp lực mạng lưới cấp nước thuộc hệ thống cấp nước HueWACO, tập trung giám sát điều khiển tự động tại nhà máy nước Vạn Niên, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Nâng cấp hệ thống Scada các nhà máy nước và trạm trung chuyển điều áp với những nội dung chủ yếu: cải tạo thay mới thiết bị điều khiển đã vận hành lâu năm, tự động hóa điều khiển các quá trình sản xuất, tích hợp vào Trung tâm điều khiển HueWACO.

Góp phần xây dựng hệ thống cấp nước bền vững, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của khu vực, góp phần tích cực nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Toàn bộ công trình cụ thể như sau:

Nâng cấp, cải tạo và điều khiển tự động nhà máy Lộc An, Chân Mây, trạm trung chuyển điều áp Phú Bài; trạm tăng áp Vinh Hà, tăng áp Đập Truồi.

Kết nối điều khiển tự động các nhà máy, trạm trung chuyển điều áp, trạm tăng áp, điểm đo online áp lực về Trung tâm vận hành tự động hệ thống cấp nước đặt tại nhà máy Vạn Niên.

2. Thời hạn thực hiện dự án: 60 Ngày kể từ ngày khởi công;

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá 60 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

Nội dung yêu cầu

1.1. Yêu cầu đối với các vật tư, vật liệu chính, thiết bị nêu tại chương V.

1.2. Nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại vật liệu, thông số kỹ thuật thiết bị chính đáp ứng yêu cầu trong E-HSMT

2. Giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầu

2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Công tác chuẩn bị khởi công, tập trung thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông (đối nội, đối ngoại), liên lạc trong quá trình thi công.

2.2. Thi công gồm các công tác: Lắp đặt hệ thống điều khiển tự động tập trung các nhà Lộc An, Chân Mây, Trạm Trung chuyển điều áp Phú Bài, Trạm Tăng áp Vinh Hà, điểm đo áp lực liên tục của HueWACO

2.3. Biện pháp xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.

3. Biện pháp tổ chức thi công chủ yếu đối với công tác chính:

Nội dung yêu cầu

3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người

3.2. Biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình thi công

3.3. Bản vẽ biện pháp tổ chức thi công tổng thể, chi tiết các hạng mục công trình

4. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu

4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 60 ngày.

4.2. Tính phù hợp: a. Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công; b. Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.

4.3. Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (có biểu đồ huy động nhân sự, vật liệu chính)

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầu

5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công.

5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

Nội dung yêu cầu

6.1. An toàn lao động

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

6.2. Phòng cháy, chữa cháy

Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

6.3. Vệ sinh môi trường

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

7. Bảo hành:

Nội dung yêu cầu

7.1. Bảo hành

Thời gian bảo hành 1 năm

8. Yêu cầu vật tư, vật liệu:

| TT | Tên vật liệu/Thiết bị | Yêu cầu chủng loại, xuất xứ, thương hiệu/ Thông số kỹ thuật… |
| --- | --- | --- |
|  | Aptomat 10A 2P | Hãng: Schneider hoặc tương đương Số cực: 2P Dòng điện định mức (In): 10A Dòng cắt ngắn mạch (Icn): 6kA Đường cong đặc tính: C Công nghệ cắt mạch: Nhiệt- Từ Tiêu chuẩn: EN/IEC 60898-1 Giới hạn kích từ: 5...10 x In |
|  | Aptomat 32A 3P | Hãng: Schneider hoặc tương đương Số cực: 3P Dòng điện định mức (In): 32A Dòng cắt ngắn mạch (Icn): 6kA Đường cong đặc tính: C Công nghệ cắt mạch: Nhiệt- Từ Tiêu chuẩn: EN/IEC 60898-1 Giới hạn kích từ: 8 x In +/- 20 % |
|  | Aptomat 6A 2P | Hãng: Schneider hoặc tương đương Số cực: 2P Dòng điện định mức (In): 6A Dòng cắt ngắn mạch (Icn): 6kA Đường cong đặc tính: C Công nghệ cắt mạch: Nhiệt- Từ Tiêu chuẩn: EN/IEC 60898-1 Giới hạn kích từ: 8 x In +/- 20 % |
|  | Aptomat 6A 3P | Hãng: Schneider hoặc tương đương Số cực: 3P Dòng điện định mức (In): 6A Dòng cắt ngắn mạch (Icn): 6kA Đường cong đặc tính: C Công nghệ cắt mạch: Nhiệt- Từ Tiêu chuẩn: EN/IEC 60898-1 Giới hạn kích từ: 5...10 x In |
|  | Aptomat MCCB 125A 3P | Hãng: Schneider hoặc tương đương Số cực: 3P Dòng điện định mức (In): 125A Dòng cắt ngắn mạch (Icn): 18kA Khả năng cắt: cấp F Công nghệ cắt mạch: Nhiệt- Từ Bảo vệ: Quá tải; Ngắn mạch Tiêu chuẩn: EN/IEC 60947-2; GB/T 14048.2; EN/IEC 60947-1 |
|  | Aptomat MCCB 150A 3P | Hãng: Schneider hoặc tương đương Số cực: 3P Dòng điện định mức (In): 150A Dòng cắt ngắn mạch (Icn): 36kA Khả năng cắt: cấp H Công nghệ cắt mạch: Nhiệt- Từ Bảo vệ: Quá tải; Ngắn mạch Tiêu chuẩn: GB/T 14048.2; EN/IEC 60947-2; EN/IEC 60947-1; JIS C8201-2-2 |
|  | Aptomat MCCB 200A 3P | Hãng: Schneider hoặc tương đương Số cực: 3P Dòng điện định mức (In): 200A Dòng cắt ngắn mạch (Icn): 36kA Khả năng cắt: cấp H Công nghệ cắt mạch: Nhiệt- Từ Bảo vệ: Quá tải; Ngắn mạch Tiêu chuẩn: EN/IEC 60947-1; GB/T 14048.2; EN/IEC 60947-2 |
|  | Aptomat MCCB 250A 3P | Hãng: Schneider hoặc tương đương Số cực: 3P Dòng điện định mức (In): 250A Dòng cắt ngắn mạch (Icn): 36kA Khả năng cắt: cấp H Công nghệ cắt mạch: Nhiệt- Từ Bảo vệ: Quá tải; Ngắn mạch Tiêu chuẩn: EN/IEC 60947-2; EN/IEC 60947-1; GB/T 14048.2 |
|  | Aptomat MCCB 32A 3P | Hãng: Schneider hoặc tương đương Số cực: 3P Dòng điện định mức (In): 32A Dòng cắt ngắn mạch (Icn): 10kA Khả năng cắt: cấp F Công nghệ cắt mạch: Nhiệt- Từ Bảo vệ: Quá tải; Ngắn mạch Tiêu chuẩn: GB/T 14048.2; EN/IEC 60947-2; EN/IEC 60947-1; JIS C8201-2-2 |
|  | Aptomat MCCB 400A 3P | Hãng: Schneider hoặc tương đương Số cực: 3P Dòng điện định mức (In): 400A Dòng cắt ngắn mạch (Icn): 36kA Khả năng cắt: cấp N Công nghệ cắt mạch: Nhiệt- Từ Bảo vệ: Quá tải; Ngắn mạch Tiêu chuẩn: EN/IEC 60947-2; GB/T 14048.2; JIS C8201-2-2; EN/IEC 60947-1 |
|  | Aptomat MCCB 500A 3P | Hãng: Schneider hoặc tương đương Số cực: 3P Dòng điện định mức (In): 500A Dòng cắt ngắn mạch (Icn): 50kA Khả năng cắt: cấp H Công nghệ cắt mạch: Nhiệt- Từ Bảo vệ: Quá tải; Ngắn mạch Tiêu chuẩn: GB/T 14048.2; EN/IEC 60947-2; JIS C8201-2-2; EN/IEC 60947-1 |
|  | Aptomat MCCB 50A 3P | Hãng: Schneider hoặc tương đương Số cực: 3P Dòng điện định mức (In): 50A Dòng cắt ngắn mạch (Icn): 10kA Khả năng cắt: cấp F Công nghệ cắt mạch: Nhiệt- Từ Bảo vệ: Quá tải; Ngắn mạch Tiêu chuẩn: EN/IEC 60947-1; GB/T 14048.2; JIS C8201-2-2; EN/IEC 60947-2 |
|  | Biến dòng 3P 125/5A | Hãng: Lightstar hoặc tương đương Số pha: 3 pha Tỷ số biến dòng: 125/5A Dùng cho cáp tròn Dung lượng tải (Rated Burden): 5VA Tần số hoạt động: 50/60Hz Điện áp định mức cách điện: 1.15kV Khả năng chịu xung cách điện: 4kV |
|  | Biến dòng 3P 150/5A | Hãng: Lightstar hoặc tương đương Số pha: 3 pha Tỷ số biến dòng: 150/5A Dùng cho cáp tròn Dung lượng tải (Rated Burden): 5VA Tần số hoạt động: 50/60Hz Điện áp định mức cách điện: 1.15kV Khả năng chịu xung cách điện: 4kV |
|  | Biến dòng 3P 200/5A | Hãng: Lightstar hoặc tương đương Số pha: 3 pha Tỷ số biến dòng: 200/5A Dùng cho cáp tròn Dung lượng tải (Rated Burden): 5VA Tần số hoạt động: 50/60Hz Điện áp định mức cách điện: 1.15kV Khả năng chịu xung cách điện: 4kV |
|  | Biến dòng 3P 250/5A | Hãng: Lightstar hoặc tương đương Số pha: 3 pha Tỷ số biến dòng: 250/5A Dùng cho thanh cái Dung lượng tải (Rated Burden): 5VA Tần số hoạt động: 50/60 Hz Điện áp định mức cách điện: 1.15kV Khả năng chịu xung cách điện: 4kV |
|  | Biến dòng 3P 50/5A | Hãng: Lightstar hoặc tương đương Số pha: 3 pha Tỷ số biến dòng: 50/5A Dùng cho cáp tròn Dung lượng tải (Rated Burden): 2.5VA Tần số hoạt động: 50/60 Hz Điện áp định mức cách điện: 1.15kV Khả năng chịu xung cách điện: 4kV |
|  | Biến dòng 3P 500/5A | Hãng: Lightstar hoặc tương đương Số pha: 3 pha Tỷ số biến dòng: 500/5A Dùng cho thanh cái Dung lượng tải (Rated Burden): 5VA Tần số hoạt động: 50/60 Hz Điện áp định mức cách điện: 1.15kV Khả năng chịu xung cách điện: 4kV |
|  | Biến tần 0.75KW | Hãng: Allen Bradley, Danfoss hoặc tương đương Tiêu chuẩn đáp ứng : UL508C, UL 61800-5-1 , IEC 61508 ; Tính năng cắt tải an toàn ( Safe torque – off ) theo SIL CL2 Dòng điện đầu ra định mức ở 380V : 2.3A ( tải thường ) Điện áp đầu vào : 3 pha; 380…480VAC ±10…15% Điện áp đầu ra: 3 pha ; 0…460VAC Tần số đầu vào: 50…60Hz Tần số đầu ra: 0 – 500Hz (có thể lập trình) Cấp bảo vệ : IP20 Các chế độ bảo vệ : mất pha, quá áp, thấp áp, quá dòng, ngắn mạch. Nhiệt độ môi trường : -20…50°С Giao tiếp và lập trình : đa dạng giao thức truyền thông giúp tích hợp với hệ thống SCADA dễ dàng gồm : - EtherNet/IP tích hợp, RS485 / Modbus RTU tích hợp. - Hỗ trợ mở rộng ( sử dụng thêm modul mở rộng ) : DeviceNet, Profibus DP Số lượng kết nối I/O: - 7 đầu vào số, 2 đầu ra số - 2 đầu vào tương tự, lập trình được, nhận tín hiệu dòng(0-20mA) hoặc áp(0-10VDC) - 1 đầu ra tương tự, lập trình được, xuất tín hiệu dòng (0-20mA) hoặc áp ( 0-10VDC) |
|  | Bình giảm chấn 1.5l | Hãng: HIDRACAR hoặc tương đương Dung tích/Thể tích: 1.5 liters Áp suất làm việc thiết kế: 10 bar Vật liệu thân bình: PVC Vật liệu túi/Bladder: EPDM |
|  | Bộ bảo vệ pha | Hãng: Schneider hoặc tương đương Nguồn cấp: 304…576 V AC Dải đo: 380...480 V AC Loại: 3P 3 dây Chức năng giám sát: Quá áp, thấp áp, thứ tự pha, lỗi pha Thời gian tác động: 0.1...30 s, +/- 10 % toàn dải Tiếp điểm: 2 C/O - 8A |
|  | Bộ chống sét 1 pha | Hãng: Schneider hoặc tương đương Loại chống sét: Type 2 Số cực: 1P + N Điện áp định mức (Ue): 230VAC ± 10% , 50…60Hz Dòng cắt lớn nhất : 20kA Công nghệ: MOV + GDT |
|  | Bộ chống sét 3 pha | Hãng: Schneider hoặc tương đương Loại chống sét: Type 2 Số cực: 3P + N Điện áp định mức (Ue): 230/400VAC ± 10% , 50…60Hz Dòng cắt lớn nhất : 40kA Công nghệ: MOV + GDT |
|  | Bộ converter quang | Hãng: TP-Link, Siemens hoặc tương đương Chuẩn hỗ trợ: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Tốc độ truyền: 10/100 Mbps Cổng mạng: 1 × RJ45 10/100 Mbps Cổng quang: 1 × 100 Mbps SC/UPC Khoảng cách truyền quang: 20km Bước sóng hoạt động quang: 1310nm |
|  | Bộ đọc tín hiệu nhiệt độ 4 kênh | Hãng: Autonics, Omron hoặc tương đương Xuất xứ: Châu Á Số kênh đầu vào: 4 kênh Nguồn cấp: 24 VDC ±10 % Công suất tiêu thụ: ≤ 5W Chu kỳ lấy mẫu: 100 ms Loại ngõ vào tín hiệu: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II RTD: DPt100Ω, JPt100Ω Phương thức điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID Ngõ ra điều khiển: 4 relay output (250VAC-3A) Giao thức truyền thông: Modbus RTU, chuẩn truyền thông RS-485 Độ chính xác đo lường : PV ± 0.5% hoặc ± 1 ℃ |
|  | Bộ Gateway đọc truyền dữ liệu 4G | Hãng: PUSR hoặc tương đương Loại thiết bị: IOT Gateway Nguồn cấp: DC 9 – 36V Giao tiếp di động: 4G/LTE Cat4 Ethernet: 1 × WAN 10/100 Mbps Cổng Serial: 2 × RS485 Digital Input (DI): 2 × DI Digital Output (DO): 2 × Relay output Analog Input (AI): 2 × 4–20 mA inputs |
|  | Bộ IOT Gateway | Hãng: Advantech hoặc tương đương CPU: TI Cortex-A8 RAM: DDR3L Bộ nhớ trong: NAND Flash 512 MB + Micro-SD slot Ethernet: 2 × 10/100 Mbps RJ45 Cổng serial: 2 × RS-232 / RS-485 Slot mở rộng: 1 × Mini-PCIe Nguồn cấp: 10 – 30VDC Công suất tiêu thụ: 2.4W @ 24VDC |
|  | Bộ lọc nhiễu 220V | Hãng: Woonyoung hoặc tương đương Số pha: 1 pha Điện áp định mức: 250VAC Tần số hoạt động : 50/60Hz Dòng định mức: 6A Dải tần lọc: 150 kHz – 30MHz Khả năng chịu điện môi (Hipot): 1500 VAC trong 1 phút Điện trở cách điện: 300MΩ |
|  | Bộ nguồn 220AC/24DC 10A | Hãng: Phoenix Contact hoặc tương đương Điện áp đầu vào: 85 – 264VAC Điện áp đầu ra danh định: 24 VDC ±1% Dòng đầu ra định mức: 10A Dải điện áp ra điều chỉnh: 18 – 29.5VDC |
|  | Bộ nguồn 220AC/24DC 2.5A | Hãng: Omron hoặc tương đương Điện áp đầu vào: 100–240VAC Tần số vào: 50/60Hz Điện áp đầu ra: 24VDC Dòng ra định mức : 2.5A Công suất ngõ ra: 60W |
|  | Bộ nguồn 220AC/24DC 5A | Hãng: Phoenix Contact hoặc tương đương Điện áp đầu vào: 85 – 264VAC Tần số vào: 45 – 65 Hz Điện áp đầu ra định mức: 24VDC ±1 % Dòng ra định mức : 5A Điều chỉnh điện áp: 18 – 29.5VDC Công suất không tải: 3W |
|  | Bộ nguồn năng lượng mặt trời (NLMT) 12VDC 18Ah | Khối pin lưu trữ lithium lifepo4 12,8v-18Ah - Dung lượng lưu trữ: 18Ah - Điện áp sạc bằng NLMT: 18V - Điện áp hoạt động: 9,2V-14,6V - Dòng sạc tối đa: 10A - Dòng xả tối đa: 30A - Ngõ vào sạc: Rack 5.5mm chống bụi. - Ngõ ra tải: - 01 Cổng rack 5.5mm chống bụi 12V. - 01 Cổng rack 5.5mm chống bụi 3,9V - Đèn hiển thị trạng thái sạc - Đèn báo Volt, dòng ra tải. - Kích thước: 240x160x90mm - Trọng lượng: 2,85kg - Phụ kiện kèm theo: 01 Dây rack DC 2 đầu rack đực 5.5mm 18AWG dài 1m Tấm pin năng lượng mặt trời 18v-70w monocrystalline - Công suất tối đa (Pmax):70W - Dòng điện tối đa (Imp) :3,7A - Điện áp đạt CS tối đa (Vmp) :18V - Dòng điện ngắn mạch (Isc) :4,2 - Điện áp hở mạch (Voc) :24,2V - Điện áp hệ thống tối đa :1000V - Trọng lượng :3,7kg - Kích thước D*R*C :600*580*25mm Cáp kết nối tấm pin: 18AWG rack đực 5.5mm dài 4,8m và 18AWG rack cái 5.5mm dài 10cm. |
|  | Bộ nguồn NLMT 24VDC 36Ah | Khối Pin lithium lưu trữ 29,2V-36Ah - Dung lượng lưu trữ: 36Ah - Điện áp hoạt động: 20-29,2V - Dòng sạc tối đa: 10A - Dòng xả tối đa: 30A - Đồng hồ hiển thị dung lượng pin - Ngỏ sạc: Có thể sạc trực tiếp bằng tấm pin Năng lượng mặt trời 36V hoặc Adaptor 29,2V + 1x Cổng sạc XT60 + 1x Cổng sạc jack 5.5 + Đèn led hiển thị trạng thái sạc - Ngỏ ra: + 1x ngỏ ra 12V có ổn áp bằng cầu đấu dây 2 chân, đồng hồ hiển thị volt và dòng tải, công tăc bật tắt nguồn ra. + 1x ngỏ ra 24 V có ổn áp bằng cầu đấu dây 2 chân, đồng hồ hiển thị volt và dòng tải, công tăc bật tắt nguồn ra. - Kích thước: 320x240x110mm Tấm pin Năng lượng mặt trời - 2x tấm pin năng lượng mặt trời 18V-200W - Hai tấm ghép song sóng có lề lề nối ở giữa có thể gập lại. - Kích thước sau khi ghép song song: 148*137*35mm - Dây DC 4.0 kết nối từ tấm xuống khối pin: Dài 5m sẵn rack XT60 hai đầu. |
|  | Bộ PLC | Hãng: Siemens hoặc tương đương Loại CPU: Compact CPU, DC/DC/DC Nguồn cấp: 20.4 – 28.8VDC Công suất tiêu thụ: 12W Ngõ vào số (DI): 14DI (24VDC) Ngõ ra số (DO): 10DO (24VDC) Bộ nhớ chương trình/dữ liệu : 100kB Giao thức truyền thông : Có sẵn cổng PROFINET ( chuẩn Ethernet công nghiệp ) , hỗ trợ các giao thức truyền thông : PROFINET IO Controller/Device, Modbus TCP, TCP/IP, ISO-on-TCP và UDP, S7 Communication, OPC UA Server (Cần License), Web Server Giao thức truyền thông mở rộng khi lắp đặt thêm module : PROFIBUS DP, Modbus RTU / RS485 / RS232, GPRS/LTE, AS-Interface, IO-Link |
|  | Bộ UPS Online 220V 1kVA | Hãng: Santak hoặc tương đương Công suất định mức: 1000VA / 900W Điện áp đầu vào: 100 ~ 300VAC, 1 pha Điện áp đầu ra: 220/230/240 VAC ±1% Tần số: Đồng bộ 50/60Hz Dạng sóng ra: Sóng sine thật (True Sine Wave) Ắc quy: Thường dùng ắc quy 2×12 V Thời gian lưu điện: >3.5 phút ở tải đầy Giao tiếp: Cổng RS232 và khe mở rộng cho giao tiếp (phần mềm quản lý UPS) Bảng điều khiển: Màn hình LCD hiển thị trạng thái hoạt động, trạng thái ắc quy, tải… |
|  | Bơm dẫn động từ 0.75kW | Hãng: Sanso hoặc tương đương Công suất động cơ: 0.75kW / 750W Điện áp & Tần số: 3 pha – 380V/50Hz Lưu lượng tối đa (Qmax): 380 lít/phút Cột áp tối đa (Hmax): 18.2 m Đường kính kết nối hút/xả: 1½ inch Kết nối: Mặt bích / Zen Loại bơm: Magnetic Drive – dẫn động từ, không phớt Ứng dụng: Bơm hóa chất ăn mòn, axit, dung môi, nước biển Vật liệu buồng bơm: Nhựa chịu hóa chất |
|  | Bơm ly tâm buồng inox 0.37kW | Hãng: Ebara hoặc tương đương Công suất động cơ: 0.37 kW / 0.5 HP Điện áp sử dụng: 380 V ~ 50 Hz (3 pha) Lưu lượng nước (Q): ~1.0 – 6 m³/h Cột áp (H): ~7 – 12 m Đường kính hút/xả: ~42 mm – 34 mm Buồng bơm / cánh bơm: Inox SUS304 (chống mài mòn) Nhiệt độ chất lỏng tối đa: ~50 °C – 70 °C Ứng dụng: Bơm nước sạch, nước có rác nhỏ, xử lý nước, tưới tiêu… Bảo vệ / cách điện: IP44 / lớp cách điện F |
|  | Bơm ly tâm buồng inox 0.75kW | Hãng: Ebara hoặc tương đương Công suất động cơ: 0.75kW Điện áp / Tần số: 3 pha 380V/50 Hz Dạng bơm: Ly tâm 1 tầng cánh – cánh kín (closed impeller) Buồng bơm & cánh bơm: Inox AISI 304 (chống ăn mòn) Trục bơm: Inox AISI 303 Độ bảo vệ motor: IP55 Cấp cách điện: Class F Lưu lượng (Q): 1.2 – 6.6m³/h Cột áp (H): 30.3 – 19.5m Nhiệt độ chất lỏng tối đa: ~-5 °C đến 60 °C Áp lực làm việc tối đa: ~8 bar Đường kính hút/xả: 42 mm (hút) & 34 mm (xả) Tốc độ quay motor: 2800 rpm (2 pole) Ứng dụng điển hình: Cấp nước sạch, tăng áp, hệ thống HVAC, hệ thống lọc xử lý nước, tưới tiêu, công nghiệp nhẹ |
|  | Box đấu điện 120x120 | Hãng: Boxco hoặc tương đương Kích thước: 120x120x81mm Hộp nhôm nổi kín nước |
|  | Cảm biến báo dầu máy phát 0-200mm | Hãng: Dinel hoặc tương đương Xuất xứ: EU Nguồn cấp: 9 - 34VDC Ngõ ra tín hiệu: • 4 - 20 mA (2 dây – dòng) • 0 - 10 V (3 dây – điện áp) tùy biến thể Công suất tiêu thụ: 3.75…20.5mA (với dòng) hoặc 5mA (với điện áp) Độ không tuyến: ≤ 1 % Lỗi nhiệt độ: ≤ 0.05 % / K Sai số điện áp/ngõ ra: ≤ 0.3 µA/V (dòng), ≤ 0.1 mV/V (áp) Trở kháng tải tối đa (4–20mA @ 24V): ≤ 700Ω Nhiệt độ môi trường: –40 - +85°C Vỏ cảm biến: Thép không gỉ AISI 304 (inox 304) Điện cực/que dò: Inox 304 |
|  | Cảm biến báo mức 0-6m 4-20mA | Hãng: Pulsar hoặc tương đương Phạm vi đo: 0.3 - 6.0m (19.7 ft) Ngõ ra tín hiệu: 4–20mA (2 dây loop-powered) Nguồn cấp: 11 – 30VDC Cấp bảo vệ: IP67 – chống nước/bụi tốt Nhiệt độ môi trường hoạt động: -40°C đến +65°C Nhiệt độ môi chất/đầu dò: -40°C đến +80°C Độ chính xác: ±0.25% hoặc ±6mm Độ phân giải: ±0.1% hoặc ±2mm Tần số hoạt động: 75kHz (cho phạm vi 6 m) Góc chùm siêu âm: <10° (chùm hẹp, đo chuẩn) Thời gian khởi động ổn định: 10 giây Kết nối & ren lắp: 1.5″ BSP/NPT tiêu chuẩn |
|  | Cảm biến báo mức dầu 0-2m | Hãng: Dinel hoặc tương đương Xuất xứ: EU Nguyên lý: Sóng siêu âm không tiếp xúc Nguồn: 18-36VDC Ngõ ra: 4-20mA, HART, RS-485 Modbus Độ chính xác: ±0,15 % Độ phân giải: <1mm Cấp bảo vệ: IP67 Nhiệt độ làm việc: –30 đến +70°C Áp suất làm việc: ≤ 0,1 MPa Kết nối: Ren G1″ |
|  | Cảm biến đo áp lực 0-6bar 4-20mA | Hãng: Danfoss hoặc tương đương Dải đo áp suất: 0 đến 6 bar Ngõ ra: 4–20mA Nguồn: 10–30VDC Độ chính xác: ±0.5% (typ.) / ±1% (max) Kết nối áp suất: G1/4 Kết nối điện: DIN-plug Nhiệt độ làm việc: –40 đến +85°C Cấp bảo vệ: IP65 Thời gian đáp ứng: 4 ms |
|  | Cảm biến đo clo dư | Hãng: Remond hoặc tương đương Phạm vi đo clo dư: 0 đến 20.00mg/L (ppm) Ngõ ra tín hiệu: 4-20mA & RS485 Modbus RTU Nguồn cấp: 9 đến 30VDC Độ chính xác: < ±2% hoặc ±10 ppb HOCI Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 60°C Áp suất hoạt động: 0 đến 1 bar Chuẩn bảo vệ: IP65/IP68 Vật liệu : Inox 316+ABS Ren kết nối: G¾ / M39×1.5 Bình lưu thông mẫu nước (Flowcell) |
|  | Cảm biến đo độ rung 4-20mA | Hãng: IFM hoặc tương đương Loại cảm biến: Cảm biến độ rung (vibration transmitter) Dải đo rung: 0 đến 25 mm/s (RMS) theo chuẩn ISO 10816 Ngõ ra tín hiệu: 4 đến 20mA analog (loop-powered) Nguồn cấp: 9.6 đến 32VDC Tần số đáp ứng: 10 đến 1000Hz Chuẩn bảo vệ: IP67/IP68/IP69K Vật liệu vỏ: Thép không gỉ 316L / 1.4404 Nhiệt độ làm việc: -30 đến +105°C Độ chính xác: < ±3% Độ lặp lại: < ±0.5% Độ tuyến tính: < ±0.25% Đầu nối : M12, 4-pole (plug-in) Cáp kết nối: Hãng: IFM hoặc tương đương Chiều dài cáp: 2m Đầu nối: M12 4-pin (female) + dây trần Lõi dây: 4 × 0.34mm² (contacts gold-plated) Vật liệu vỏ cáp: PUR (halogen-free, silicone-free) Điện áp hoạt động: < 250VAC/300VDC Dòng tối đa: 4 A Chuẩn bảo vệ: IP65/IP67/IP68/IP69K Nhiệt độ hoạt động: –25 đến +90°C |
|  | Cảm biến nhiệt độ type K | Hãng: Omron hoặc tương đương Loại phần tử: Thermocouple Type K (CA) — cặp nhiệt điện loại K Dải đo nhiệt độ: 0°C đến 400°C Độ chính xác (Class): Class 2 (±2.5°C hoặc ±0.75% FS) Chiều dài dây dẫn: 2m Số dây dẫn: 2 dây (dây bọc sợi thủy tinh với lớp che chắn đồng) Đường kính dây nhiệt điện: 0.65 mm Kiểu tiếp xúc nhiệt: Grounded (tiếp xúc đất) — phản ứng nhanh với bề mặt đo Vật liệu ống bảo vệ: SUS304 Ren lắp đặt: M6 Vật liệu đầu bảo vệ/ốp ngoài: Inox 304 Nhiệt độ môi trường làm việc (dây): 0°C đến 180°C |
|  | Card EthernetIP biến tần Danfoss | Hãng: Danfoss hoặc tương đương Sử dụng cho biến tần Danfoss hiện có tại nhà máy Chức năng: Module EtherNet/IP giao tiếp cho biến tần Giao thức chính: EtherNet/IP (CIP) Chuẩn Ethernet: 10/100Base-T Cổng: 2 cổng Ethernet tích hợp switch Hỗ trợ mạng: Linear/Daisy-chain, DLR |
|  | Card EthernetIP biến tần Vacon NXS | Hãng: Danfoss, VACON hoặc tương đương Sử dụng cho biến tần VACON® NX/NXS hiện có tại nhà máy Giao thức chính: EtherNet/IP (CIP) Chuẩn Ethernet: 10/100Base-T (RJ45) Slot lắp: Slot D hoặc E trên VACON® NX/NXS |
|  | Card EthernetIP biến tần Vacon Flow100 | Hãng: Danfoss, VACON hoặc tương đương Sử dụng cho biến tần VACON Flow 100 hiện có tại nhà máy Giao tiếp mạng: 2 cổng Ethernet RJ-45 Tốc độ: 10/100 Mbps Hỗ trợ giao thức: Modbus TCP/UDP, PROFINET I/O (Class B), EtherNet/IP (CIP) Switch tích hợp: Có Cài đặt mạng: DHCP / Static IP |
|  | Card modbus chất lượng nước | Hãng: Hach hoặc tương đương Sử dụng cho thiết bị Hach SC1000 hiện có tại nhà máy Xuất xứ: EU Chuẩn giao tiếp: RS485 Giao thức: Modbus RTU Chức năng chính: Mở rộng giao tiếp Modbus RTU cho bộ SC1000 Controller Terminal: D+, D–, Shield (chống nhiễu), |
|  | Card modbus đồng hồ điện từ Siemens | Hãng: Siemens hoặc tương đương Sử dụng cho đồng hồ Siemens hiện có tại nhà máy Chuẩn truyền thông : RS485 Giao thức truyền thông: Modbus RTU (Master/Slave) Hỗ trợ RS485 bus: Multi-drop (đa điểm) – nhiều thiết bị trên cùng bus Cấp độ OSI: Truyền thông lớp vật lý & liên kết theo Modbus RTU Mức báo lỗi CRC: Có kiểm tra lỗi CRC theo chuẩn Modbus Kết nối điện/nối đất: Nối với bảng đầu nối của MAG6000 |
|  | Cầu chì 1A kèm hộp + đế | Hãng: Schneider hoặc tương đương Dòng điện định mức: 32A Điện áp định mức: 690VAC Dòng cắt ngắn mạch (Icu): 120kA Số cực: 1P Đế: Hãng: Schneider hoặc tương đương Chân nối dạng screw clamp Vật liệu vỏ: nhựa an toàn điện |
|  | Cầu chì 4A kèm hộp + đế | Hãng: Schneider hoặc tương đương Dòng định mức: 4A Điện áp định mức: 500VAC Khả năng cắt: 120kA Đế: Hãng: Schneider hoặc tương đương Chân nối dạng screw clamp Vật liệu vỏ: nhựa an toàn điện |
|  | Cầu đấu khối 4x150A | Hãng: Hanyoung hoặc tương đương Số cực: 4P (4 pha) Dòng điện định mức: 150A Điện áp định mức: 600V |
|  | Cầu đấu 4x250A | Hãng: Hanyoung hoặc tương đương Số cực: 4P (4 pha) Dòng điện định mức: 250A Điện áp định mức: 600V |
|  | Cầu đấu 4x400A | Hãng: Hanyoung hoặc tương đương Số cực: 4P (4 pha) Dòng điện định mức: 400A Điện áp định mức: 600V |
|  | Cầu đấu 4x500A | Hãng: Hanyoung hoặc tương đương Số cực: 4P (4 pha) Dòng điện định mức: 500A Điện áp định mức: 600V |
|  | Cầu đấu 4x60A | Hãng: Hanyoung hoặc tương đương Số cực: 4P (4 pha) Dòng điện định mức: 60A Điện áp định mức: 600V |
|  | Cầu đấu tiếp địa | Xuất xứ: Châu Á Hãng: Phoenix Contact hoặc tương đương Số mức kết nối: 1 mức x 2 đầu dây |
|  | Cầu đấu UK3N | Hãng: Phoenix Contact hoặc tương đương Xuất xứ: Châu Á Loại nối: Screw connection – kẹp vít Số cổng kết nối: 2 điểm đấu (1 cấp độ) Tiết diện dây cố định danh định: 2.5mm² Dòng định mức (I<sub>N</sub>): 24A Dòng tải tối đa: ~32 A với dây 4 mm² Điện áp định mức (U<sub>N</sub>): 800V Chiều rộng module: 5.2 mm Kiểu gắn rail: DIN rail NS 35/7,5 – NS 35/15 – NS 32 Vật liệu cách điện: Nhựa kỹ thuật màu xám chịu nhiệt / chống cháy (UL 94V-0) – theo dòng UK Phoenix Contact Tiêu chuẩn kết nối: IEC 60947-7-1 terminal block standard Cấp bảo vệ môi trường/điện: Overvoltage Category III / Pollution degree 3 |
|  | Chặn cầu đấu E/UK | Hãng: Phoenix Contact hoặc tương đương Loại: End bracket / Chặn cuối cầu đấu Lắp rail: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15 Vật liệu: Polyamide (PA), UL 94 V0 Màu: Xám Kích thước: 9.5 mm × 50.5 mm × 35.3 mm Nhiệt độ vận hành: -60 °C đến +105 °C |
|  | Co lên 100x75mm + nắp | Vật liệu: Mạ kẽm nhúng nóng |
|  | Co ngang 100x75mm + nắp | Vật liệu: Mạ kẽm nhúng nóng |
|  | Co nhựa luồn dây PVC trắng 20 | Hãng: Sino hoặc tương đương Đường kính: phi 20 |
|  | Co thang cáp 300x100mm + nắp | Chiều rộng (W): 300mm Chiều cao (H): 100mm Chiều dài: 3m/cây Độ dày vật liệu: 2mm Lưới rung/Thanh chống:: Thang dạng rung ngang (ladder type) — hai xương bên và các thanh rung cách đều mỗi 300 mm Mạ kẽm nhúng nóng |
|  | Co UPVC D27 PN16 SCH80 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Loại phụ kiện: Co (elbow) 90°/45° UPVC Kích thước nominal: D27 mm Vật liệu: UPVC (Unplasticized PVC) – nhựa PVC cứng, chịu hoá chất, bền cơ học Tiêu chuẩn độ dày: Schedule 80 (SCH80) Áp suất làm việc: PN16 Chuẩn nối: Socket / Cemented (dán keo) Nhiệt độ làm việc: 0 đến 60°C |
|  | Co UPVC D34 DN25 PN16 SCH80 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D34 DN25 Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Co UPVC D42 PN16 SCH80 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D42 Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Co xuống 100x75mm + nắp | Vật liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng |
|  | Côn thu UPVC D27/21 PN16 SCH80 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu : UPVC Kích thước: D27/21 Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Côn thu UPVC D34/27 PN16 SCH80 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D34/27 Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn độ dày: SCH80 |
|  | Côn thu UPVC D42/34 PN16 SCH80 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D42/34 Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Công tắc hành trình tủ điện | Hãng: Omron hoặc tương đương Tiếp điểm/Đầu ra: SPDT (1NO + 1NC) (Single Pole Double Throw) Dòng định mức tiếp điểm: 10A ở 250VAC, 6 A ở 30VDC (tải điện trở) Điện áp định mức: Tối đa 250VAC (AC) Lực tác động (OF): 2.94 N (lực cần để kích hoạt) Độ bền cơ học: 10,000,000 lần (nhiều chu kỳ vận hành) Tần số hoạt động: 50/60 Hz Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -10°C đến +80°C Độ ẩm môi trường: 35 đến 95% RH (không ngưng tụ) Cấp độ bảo vệ: IP67 (chống nước & bụi) Điện trở cách điện (ban đầu): ≥ 100MΩ (ở 500VDC) Điện trở tiếp xúc: ≤ 15mΩ |
|  | Contactor 500A 220V | Hãng: Schneider hoặc tương đương Loại: Contactor 3 pha Điện áp coil: 220VAC Dòng định mức: 500A ở < 55 °C Công suất động cơ: 250kW (380VAC) Độ bền: - Cơ khí: >= 40 triệu chu kỳ - Điện: >= 250.000 chu kỳ AC-1 >= 600.000 chu kỳ AC-3 |
|  | Contactor 9A 220V | Hãng: Schneider hoặc tương đương Loại: Contactor 3P (khởi động từ), AC coil Dòng định mức: 9A (AC-3) Cuộn hút: 220 VAC Tiếp điểm chính: 3 NO Tiếp điểm phụ: 1 NO + 1 NC Điện áp mạch lực: ≤ 690VAC Cấp bảo vệ: IP20 |
|  | Đầu van điện dùng cho van cổng DN200 | Hãng: Jiangsu Lianggong hoặc tương đương Kiểu hoạt động: ON OFF Điện áp: 380V Momen: 200Nm Chống nước: IP67 Tiếp điểm phản hồi: mở, đóng, quá tải đóng, quá tải mở Có tay quay vận hành tại chỗ |
|  | Dây cáp modbus 1x2x0.22 | Hãng: LAPP KABEL hoặc tương đương Xuất xứ: EU Số lõi / Mặt cắt: 1×2 lõi × 0.22mm² Vật liệu lõi: Đồng mềm, 7 sợi/ lõi Cách điện lõi: PE Màn chắn chống nhiễu: Bện đồng thiếc, 85 % che phủ Vỏ ngoài: PVC, màu violet Đường kính ngoài: 5.7mm Điện áp định mức: 250V Trở kháng: 100 – 120Ω Điện trở vòng: ≤ 186Ω/km Điện áp thử nghiệm: 1.5kV (core/core & core/screen) Nhiệt độ làm việc: –40°C đến +80°C |
|  | Dây cáp quang 4FO | Hãng: Commscope hoặc tương đương Số sợi quang: 4 sợi (4FO) Chuẩn sợi quang: Singlemode OS2 Vật liệu vỏ: PE |
|  | Dây dẫn điện 10x0.75mm2 | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Loại: Cáp điều khiển/dây dẫn điện nhiều lõi Số lõi: 10 lõi Tiết diện mỗi lõi: 0.75mm² Cấp điện áp định mức: 0.6/1kV Ruột dẫn: Đồng mềm Vỏ & cách điện: PVC |
|  | Dây dẫn điện 3x1.5mm2 | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi / Tiết diện mỗi lõi: 3 lõi × 1.5mm² Ruột dẫn: Đồng bện nhiều sợi Cách điện & Vỏ ngoài: PVC (Polyvinyl chloride) Cấp điện áp định mức (U₀/U): 300/500V Điện áp thử nghiệm: 2kV trong 5 phút Nhiệt độ làm việc dài hạn: tối đa 70°C Nhiệt độ cho phép khi ngắn mạch: 160°C (≤ 5 giây) Điện trở DC tối đa (20 °C): ≤ 12.1Ω/km |
|  | Dây dẫn điện 3x10+1x6mm² | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Cấp điện áp định mức: 0.6/1kV Số lõi / Tiết diện : 3 pha × 10mm² + 1 trung tính × 6mm² Ruột dẫn: Đồng bện nhiều sợi Cách điện: XLPE Vỏ ngoài: PVC |
|  | Dây dẫn điện 4x1.5mm2 | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi / Tiết diện : 4 lõi × 1.5mm² Ruột dẫn: Đồng bện nhiều sợi (góc cáp 4×7/0.52mm) Cách điện & Vỏ ngoài: PVC (Polyvinyl chloride) Điện áp định mức U₀/U: 300/500V (hạ thế) Điện áp thử nghiệm: 2kV trong 5 phút Nhiệt độ làm việc dài hạn: 70°C Nhiệt độ chịu ngắn mạch (≤5 s): 160°C |
|  | Dây dẫn điện 8x0.75mm2 | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi: 8 lõi dẫn điện Tiết diện mỗi lõi: 0.75mm² Ruột dẫn: Đồng mềm bện nhiều sợi Cách điện cách điện mỗi lõi: PVC (Polyvinyl Chloride) Vỏ ngoài: PVC màu đen Điện áp định mức U₀/U: 0.6/1kV |
|  | Dây dẫn điện chống nhiễu 2x0.5mm2 | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi / Tiết diện: 2 lõi × 0.5mm² Ruột dẫn: Đồng bện nhiều sợi Cách điện: PVC (Polyvinyl Chloride) Màn chắn chống nhiễu: Có lớp má bện (screen) chống nhiễu Vỏ ngoài: PVC bền, chịu môi trường vận hành Điện áp định mức U₀/U: 0.6/1kV |
|  | Dây dẫn điện đơn 1x120mm2 | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi / Tiết diện: 1 × 120mm² Ruột dẫn: Đồng mềm bện nhiều sợi (stranded) Cách điện: PVC – Polyvinyl chloride Điện áp định mức: 0.6/1kV |
|  | Dây dẫn điện đơn 1x0.75mm2 | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi / Tiết diện: 1 lõi x 0.75mm² Ruột dẫn: Đồng mềm bện nhiều sợi (Vật liệu Cu/PVC) Cách điện: PVC (Polyvinyl chloride) Điện áp danh định: 300/500 V |
|  | Dây dẫn điện đơn 1x1.5mm² | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi / Tiết diện: 1 lõi × 1.5mm² Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi (flexible copper) Cách điện: PVC (Polyvinyl chloride) Điện áp danh định: 450/750V |
|  | Dây dẫn điện đơn 1x10mm² | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi / Tiết diện: 1 lõi × 10mm² Ruột dẫn: Đồng mềm bện nhiều sợi (flexible copper) Cách điện / Vỏ ngoài: PVC (Polyvinyl chloride) Điện áp danh định: 450/750V |
|  | Dây dẫn điện đơn 1x2.5mm² | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi / Tiết diện: 1 lõi × 2.5mm² Ruột dẫn: Đồng mềm bện nhiều sợi (flexible copper) Cách điện & vỏ ngoài: PVC (Polyvinyl chloride) Điện áp danh định: 450/750 V |
|  | Dây dẫn điện đơn 1x35mm² | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi / Tiết diện : 1 lõi × 35mm² Ruột dẫn: Đồng bện nhiều sợi – mềm dẻo (stranded copper) Cách điện / Vỏ ngoài: PVC (Polyvinyl chloride) Điện áp danh định U₀/U:0.6/1kV |
|  | Dây dẫn điện đơn 1x4mm² | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi / Tiết diện : 1 lõi × 4mm² Ruột dẫn: Đồng mềm bện nhiều sợi (flexible copper) Cách điện / Vỏ ngoài: PVC (Polyvinyl chloride) Điện áp danh định: 450/750V |
|  | Dây dẫn điện đơn 1x50mm² | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi / Tiết diện: 1 lõi × 50mm² Ruột dẫn: Đồng mềm bện nhiều sợi (flexible copper) Cách điện / Vỏ ngoài: PVC (Polyvinyl Chloride) Điện áp định mức: 0.6/1kV |
|  | Dây dẫn điện đơn 1x70mm² | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi / Tiết diện : 1 lõi × 70mm² Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi (stranded copper) Cách điện & Vỏ ngoài: PVC (Polyvinyl Chloride) Điện áp định mức: 0.6/1kV |
|  | Dây dẫn điện đơn 1x95mm² | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Số lõi / Tiết diện: 1 lõi × 90mm² Ruột dẫn: Đồng mềm bện nhiều sợi (flexible copper Cách điện / Vỏ ngoài: PVC (Polyvinyl Chloride) Điện áp định mức: 0.6/1kV |
|  | Dây mạng CAT6 | Hãng: CommScope hoặc tương đương Cặp xoắn: 4 Pair – 8 dây Lõi dây: Đồng solid 23AWG Băng thông: up to 600MHz Trở kháng: 100Ω Điện dung: 5.6 nF/100m Điện áp: 300 VAC/VDC Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến +60ºC |
|  | Dây tiếp địa vàng xanh 1x2.5mm² | Hãng: Cadivi hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Tiết diện ruột: 2.5mm² Ruột dẫn: Đồng (Cu), đa sợi mềm (stranded) Cách điện: PVC màu vàng-xanh Điện áp danh định: 450/750 V |
|  | Đèn báo pha 220VAC phi 22 | Hãng: Schneider hoặc tương đương Điện áp hoạt động: 220 đến 230VAC Loại đèn: LED tích hợp Đường kính lắp: φ22 mm Kiểu lắp: Panel mounting Nhiệt độ làm việc: -25 đến +70°C |
|  | Đèn chiếu sáng tủ điện L=0.6m | Hãng: Nonaco hoặc tương đương Xuất xứ: Việt Nam Công suất tiêu thụ: 20W Nhiệt độ màu ánh sáng: 6500K Điện áp làm việc: 220 VAC (AC) Tần số nguồn điện: 50 Hz/60Hz Vật liệu thân đèn: Nhôm Vật liệu lens: Nhựa trong suốt (transparent) |
|  | Đồng hồ đo điện năng có truyền thông | Hãng: Phoenix Contact hoặc tương đương Nguồn cấp: 100 đến 400VAC / 150 đến 250VDC Đo điện áp: 20 đến 690 VAC Đo dòng điện: CT 1 A/5A Truyền thông: Modbus TCP, Ethernet Độ chính xác: - Điện áp: 0.02% - Dòng điện: 0.2% - Công suất: 0.5% Kiểu hiển thị: LCD, 2 màu, đa dòng |
|  | Đồng hồ lưu lượng DN100 | Hãng: Woteck hoặc tương đương - Thân đồng hồ: Thép cacbon - Lớp lót: PTFE - Tiếp điểm: HC - Kiểu lắp đặt: Mặt bích - Tiêu chuẩn: PN16 - Nhiệt độ làm việc: -10 đến 80°C - Áp lực làm việc : 16bar - Kiểu kết nối tín hiệu: Remote (Màn hình rời, cáp 20m) - Nguồn điện: 220VAC - Tín hiệu ngõ ra: 4 ~ 20mA, xung( pulse) - Giao thức truyền thông: Modbus RS485 - Màn hình hiển thị tại chỗ LCD Cấp bảo vệ : IP68 |
|  | Đồng hồ lưu lượng DN15 | Hãng: Woteck hoặc tương đương - Sử dụng cho hóa chất PAC, Vôi, Javen - Thân đồng hồ: Thép cacbon - Lớp lót: PTFE - Điện cực: HC - Kiểu lắp đặt: Mặt bích - Tiêu chuẩn: PN16 - Nhiệt độ làm việc: -10 đến 80°C - Áp lực làm việc : 16bar - Kiểu kết nối tín hiệu: màn hình liền thân - Nguồn điện: 220VAC - Tín hiệu ngõ ra: 4 ~ 20mA, xung( pulse) - Giao thức truyền thông: Modbus RS485 - Màn hình hiển thị tại chỗ LCD Cấp bảo vệ : IP65 |
|  | Đồng hồ lưu lượng DN150 | Hãng: Woteck hoặc tương đương - Thân đồng hồ: Thép cacbon - Lớp lót: PTFE - Tiếp điểm: HC - Kiểu lắp đặt: Mặt bích - Tiêu chuẩn: PN16 - Nhiệt độ làm việc: -10 đến 80°C - Áp lực làm việc : 16bar - Kiểu kết nối tín hiệu: Remote (Màn hình rời cáp 20m) - Nguồn điện: 220vAC - Tín hiệu ngõ ra: 4 ~ 20mA, xung( pulse) - Giao thức truyền thông: Modbus RS485 - Màn hình hiển thị tại chỗ LCD hiển thị Cấp bảo vệ : IP68 |
|  | Eke đỡ máng cáp 100mm | Hàng gia công Vật liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng, dày 3mm Kích thước: L120x120mm |
|  | Giá đỡ box | Hàng gia công Vật liệu: Thép phi 32x2mm, cao 40mm Kích thước: 120x120x81mm |
|  | Giá đỡ lắp đặt đồng hồ DN15 | Hàng gia công Vật liệu: inox 304, dày 5mm Kích thước: L200x200mm |
|  | Giá đỡ lắp đặt đồng hồ DN25 | Hàng gia công Vật liệu: inox 304, dày 5mm Kích thước: L200x200mm |
|  | Giá đỡ tấm pin NLMT | Hàng gia công Gia công khung đỡ inox 304 V5, dày 5mm Kích thước (DxRxC): 2100x1050x1000mm |
|  | Giá lắp bơm | Hàng gia công Hệ khung giá đỡ bơm inox 304 hộp 40x40x2mm Kích thước (DxRxC): 400x600x600mm |
|  | Hố van đúc sẵn | Hàng gia công Kích thước (DxRxC): 1500x1500x1500mm, dày 200mm |
|  | Keo dán nhựa | Keo dán ống nhựa UPVC WELD.ON 711 500g/lon |
|  | Khởi thủy thép D500*27 gai trong | Hàng gia công Đai khởi thủy Vật liệu: inox 304 Đường kính ống chính phù hợp: DN500 Kích thước nhánh: Ø27mm Kiểu kết nối nhánh: Ren gai trong |
|  | Khung giá inox hệ bơm | Hàng gia công Vật liệu: inox hộp 40x40mm dày 2mm, Kích thước (DxRxC): 1200x600x600mm |
|  | Lơ UPVC D34 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D34 Chuẩn ống: SCH80 Áp suất: PN16 |
|  | Lơ UPVC D42 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước D42 Tiêu chuẩn: SCH80 Áp suất: PN16 |
|  | Lọc thông gió tủ điện | Hãng: Leipole hoặc tương đương Kích thước tổng : 325 × 325 × 36mm Kích thước lỗ khoét: 292 × 292mm Lọc bụi: Tấm lọc bụi – non-woven (10µm) Nhiệt độ hoạt động: -10 °C đến +55°C |
|  | Màn hình HMI 7inch | Hãng: Weintek hoặc tương đương Màn hình: 7″ TFT LCD Độ phân giải/độ sáng : 800x400/400(cd/m2) Bộ nhớ: Tối thiểu 4 GB Flash / 1 GB RAM CPU: Quad-core RISC Giao tiếp: Ethernet, USB Host, RS-232, RS-485 Nguồn cấp: 24 VDC ±20% Bảo vệ mặt trước: NEMA4 / IP66 Nhiệt độ hoạt động: 0 – 55°C Hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Omron.... Tuổi thọ LCD: >30.000 giờ |
|  | Máng điện 100x75mm + nắp | Mạ kẽm nhúng nóng Kích thước (RxC): 100×7mm, dày 1.5mm Vật liệu: Thép tấm carbon chất lượng công nghiệp |
|  | Măng sông gai ngoài UPVC D27 | Vật liệu: UPVC Kích thước danh định: DN20 Đường kính ống phù hợp: D27mm Ren ngoài: 3/4″ BSP/NPT Chuẩn độ dày: SCH80 Áp suất danh định: PN16 |
|  | Măng sông gai trong HDPE 20mm | Vật liệu: HDPE Đường kính: DN20 Ren trong (female): Có Tiêu chuẩn áp lực: PN16 |
|  | Măng sông ren ngoài UPVC D34 | Kích thước: DN34 Kết nối: Ren ngoài Chuẩn ống: uPVC SCH80 Vật liệu chính: UPVC Áp lực làm việc thiết kế: PN16 |
|  | Măng sông ren ngoài UPVC D42 | Kích thước: DN42 Kết nối: Ren ngoài Chuẩn ống: uPVC SCH80 Vật liệu chính: UPVC Áp lực làm việc thiết kế: PN32 |
|  | Măng sông ren trong UPVC D34 | Kích thước: DN34 Kết nối: Ren trong Chuẩn ống: uPVC SCH80 Vật liệu chính: UPVC Áp lực làm việc thiết kế: PN16 |
|  | Măng sông ren trong UPVC D42 | Kích thước: DN42 Kết nối: Ren trong Chuẩn ống: uPVC SCH80 Vật liệu chính: UPVC Áp lực làm việc thiết kế: PN16 |
|  | Manxiquick 100mm | Khớp nối mềm BE DN: 100 mm Vật liệu thân: Gang cầu Áp suất danh định: PN16 |
|  | Manxiquick 150mm | Khớp nối mềm BE DN: 150 mm Vật liệu thân: Gang cầu Áp suất danh định: PN16 |
|  | Mặt bích nhựa DN15 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Kích thước: DN 15 Vật liệu: UPVC Số lỗ bu lông: 4 lỗ Áp suất định danh: PN16 Tiêu chuẩn độ dày: SCH80 |
|  | Mặt bích nhựa DN25 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Kích thước: DN 25 Vật liệu: UPVC Số lỗ bu lông: 4 lỗ Áp suất định danh: PN16 Tiêu chuẩn độ dày: SCH80 |
|  | Mặt hiển thị đồng hồ điện từ Siemens | Hãng: Siemens hoặc tương đương Sử dụng cho đồng hồ điện từ Siemens hiện có tại nhà máy. Nguồn cấp: 115–230VAC Màn hình: LCD, 3 dòng × 20 ký tự Ngõ ra analog: 4–20mA Ngõ ra kỹ thuật số/relay: Pulse/Freq, relay Giao tiếp Modbus RTU, HART, Profibus, DeviceNet, Foundation Fieldbus Độ chính xác: ±0.2% ±1 mm/s Card truyền thông Modbus RTU ( mở rộng ) Model: FDK: 085U0234 Giao thức: Modbus RTU Chuẩn truyền thông: RS-485 Sử dụng cho đồng hồ Siemens hiện có tại nhà máy |
|  | Mặt modbus đồng hồ điện từ Aichi Tokei | Hãng: Aichi Tokei hoặc tương đương Sử dụng cho đồng hồ Aichi Tokei hiện có tại nhà máy Loại màn hình: LCD Chuẩn giao tiếp: RS-485 Giao thức: Modbus RTU Tốc độ truyền: 100 – 38400 bps |
|  | Máy biến áp cách ly 1kVA | Hãng sản xuất: Chint hoặc tương đương Công suất định mức: 1kVA (1000VA) Điện áp đầu vào (sơ cấp): 1 pha 220/380/415 VAC Điện áp đầu ra (thứ cấp): 220VAC Số pha: 1 pha Tần số hoạt động: 50 Hz/60Hz |
|  | Module chuyển 4 kênh mA sang RTU | Hãng: Seneca hoặc tương đương Loại thiết bị: Module 4 ngõ vào Analog sang Modbus: RTU RS-485 Nguồn cấp: 10…40Vdc, 18…28Vac – 50…60Hz Số kênh đầu vào: 4 kênh Analog độc lập Tín hiệu đầu vào: 4–20 mA Lắp đặt DIN Rail Có cách li điện Độ chính xác ± 0.1% toàn than đo. |
|  | Module chuyển Modbus RTU sang TCP | Hãng: Waveshare hoặc tương đương Hỗ trợ chuyển đổi RS485 sang POE ETH (B) Cổng RS485: Terminal mode có cách li Cổng Ethernet: RJ45 hỗ trợ POE ETH Vỏ hợp kim nhôm Nguồn cấp: 9-24VDC, có bảo vệ ngược cực Nhiệt độ hoạt động: -40~85℃ Kiểu đấu nối: Terminal |
|  | Module EthernetIP 32 DI | Hãng: Rockwell Automation hoặc tương đương Sử dụng cho PLC Rockwell Compact Logix 1769-L33ER hiện có tại nhà máy Loại module: Ngõ vào số Số kênh ngõ vào: 32 Điện áp hoạt động: 24VDC Dải điện áp ngõ vào: 10-30VDC Loại ngõ vào: Sinking / Sourcing configurable Điện áp ON / OFF : ON ≥ 10VDC; OFF ≤ 5VDC Trễ tín hiệu (on/off): 8 ms Dòng tiêu thụ backplane (bus): 170mA- 5VDC Dissipation (tỏa nhiệt): 4.6 W max. Tần suất đáp ứng / logic: 8 ms ON/OFF Trở kháng ngõ vào: 5.2 kΩ @ 24VDC; 6.1kΩ @ 30VDC |
|  | Module EthernetIP 4 AO | Hãng: Rockwell Automation hoặc tương đương Sử dụng cho PLC Rockwell Compact Logix 1769-L33ER hiện có tại nhà máy Loại module: Output Analog Module Số kênh ngõ ra: 4 kênh Analog Loại tín hiệu ngõ ra: ±10VDC Độ phân giải: 14 bit Tải ngõ ra dòng: 0–20mA / 4–20mA: ≤ 500Ω Tải ngõ ra điện áp: ±10VDC: ≥ 2kΩ Sai số cơ bản: ±0.1 % FSR |
|  | Module EthernetIP 8 AI | Hãng: Rockwell Automation hoặc tương đương Sử dụng cho PLC Rockwell Compact Logix 1769-L33ER hiện có tại nhà máy Loại module: Analog Input Module Số kênh đầu vào: 8 kênh analog Độ phân giải : 16 bit Loại tín hiệu đầu vào dòng điện : 0–20mA / 4–20mA Loại tín hiệu đầu vào điện áp : 10VDC, 0-10VDC |
|  | Module end PLC Micro | Hãng: Rockwell Automation/Allen-Bradley hoặc tương đương Sử dụng cho PLC tại mục 156 Chức năng: End Cap/Bus Terminator Loại thiết bị: Module kết thúc bus mở rộng Cấp bảo vệ: IP20 |
|  | Module RTU 8 AI | Hãng: Rockwell Automation hoặc tương đương Sử dụng cho PLC Rockwell và Module EthernetIP hiện có tại nhà máy Số kênh ngõ vào: 8 kênh Single-ended, không cách ly giữa các kênh Độ phân giải: 12 bits Dạng tín hiệu ngõ vào: 0...20mA; 4...20mA 0...10V; ±10V Trở kháng ngõ vào: Dòng điện: < 250 Ohm Điện áp: > 100 Ohm Độ chính xác (tổng): Điện áp: 0.20% toàn thang đo ở 25 độ C Dòng điện: 0.20% toàn thang đo ở 25 độ C Thời gian chuyển đổi: 256 us cho tất cả các kênh Điện áp hệ thống (Flexbus): 5V DC, dòng tiêu thụ 20mA Nguồn cấp bên ngoài: 24VDC danh định (Phạm vi 10.5...31.2VDC) Dòng tiêu thụ nguồn 24V: 60mA ở 24VDC Công suất tỏa nhiệt: Tối đa 3.0W @ 31.2VDC |
|  | Module Micro 16 DI | Hãng: Rockwell Automation hoặc tương đương Sử dụng cho PLC tại mục 156 Số kênh ngõ vào: 16 điểm (16 Points) Loại tín hiệu: Digital 12/24VDC Sink/Source (IEC Type 3) Điện áp hoạt động: 10...30VDC Dòng điện ngõ vào: 2.0mA @ 12VDC; 5.0mA @ 24VDC Thời gian lọc (Filter): Có thể cấu hình phần mềm Cách ly (Isolation): 50V (liên tục), Loại cách ly Reinforced Kích thước (HxWxD): 44.5 x 90 x 87 mm |
|  | Module Micro RS485 | Hãng: Rockwell Automation/Allen-Bradley hoặc tương đương Sử dụng cho PLC tại mục 156 Loại module: Isolated Serial Port (RS-232/RS-485) Cổng kết nối: 1 cổng nối tiếp (có thể cấu hình RS-232 hoặc RS-485) Điện áp cách ly: 500V AC Giao thức hỗ trợ: Modbus RTU (Master/Slave), ASCII Tốc độ truyền (Baud rate): Lên đến 115.2 kbps Khoảng cách truyền tối đa: RS-485: Lên đến 1000m Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến 65°C Kích thước (HxWxD): 62 x 31.5 x 20 mm Trọng lượng: Khoảng 0.03 kg (30g) |
|  | Module mở rộng nguồn EP24V | Hãng: Rockwell Automation/Allen-Bradley hoặc tương đương Sử dụng cho PLC tại mục 156 Điện áp ngõ vào: 24V DC danh định Dải điện áp hoạt động: 20.4...26.4V DC Dòng điện ngõ ra (Backplane): 1.6A @ 5V DC và 0.2A @ 24V DC Khả năng bảo vệ: Bảo vệ quá áp, bảo vệ ngắn mạch Chỉ số LED: 1 đèn LED báo trạng thái nguồn (Power status) Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến 65°C Kích thước (HxWxD): 44.5 x 90 x 87 mm Kiểu lắp đặt: Gắn trên thanh DIN Rail hoặc lắp bảng điện |
|  | Module chuyển đổi Modbus TCPIP sang EthernetIP | Xuất xứ: EU Hãng sản xuất: ProSoft Technology hoặc tương đương Sử dụng cho PLC Rockwell Compact Logix 1769-L33ER hiện có tại nhà máy Cổng Ethernet: 1 cổng RJ45 (10/100 Mbps) Nguồn cấp: 10...30VDC Dòng tiêu thụ: 24VDC @ 100mA; 10VDC @ 250mA Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 70°C Hỗ trợ giao thức 1: EtherNet/IP: Class 1 I/O connection, Explicit Messaging Hỗ trợ giao thức 2: Modbus TCP/IP: Master/Slave, hỗ trợ tới 5000 register Kích thước: 115.2 x 45.2 x 101.1mm (HxWxD) |
|  | Module EthernetIP 4AI | Hãng sản xuất: Siemens hoặc tương đương Sử dụng cho Bộ PLC tại mục 34 Số kênh ngõ vào: 4 kênh (4 Analog Inputs) Độ phân giải: 12 bits + 1 bit dấu (tổng cộng 13 bits) Dải tín hiệu đầu vào: Điện áp: ±10V, ±5V, ±2.5V, Dòng điện: 0...20mA / 4...20mA Trở kháng đầu vào: Điện áp: > 9 MOhm, Dòng điện: 250 MOhm Thời gian chuyển đổi: 625 us (80Hz suppression) Độ chính xác: ±0.1% toàn dải đo ở 25°C Dòng tiêu thụ (Backplane): 80mA @ 5V DC Nguồn cung cấp (L+): 24VDC (Dòng tiêu thụ 45 mA) Kích thước (WxHxD)45 x 100 x 75mm |
|  | Module RS485 | Hãng sản xuất: Siemens hoặc tương đương Sử dụng cho Bộ PLC tại mục 34 Loại giao diện: RS485 (hỗ trợ Freeport/Modbus RTU/USS) Kiểu lắp đặt: Gắn trực tiếp vào mặt trước của CPU (Plug-in) Số cổng kết nối: 1 cổng Tốc độ truyền (Baud rate): 300 bps đến 115.2 kbps Chiều dài cáp tối đa: 1000 m Dòng tiêu thụ (từ CPU): 50mA @ 5VDC Công suất tổn thất: 1.5W Trọng lượng: Khoảng 40g |
|  | Măng sông gai ngoài HDPE 25mm | Vật liệu: HDPE Đường kính: DN25 Tiêu chuẩn áp lực: PN16 Nhiệt độ làm việc: -5°C đến +60°C |
|  | Nịt HPDE D225*27 | Hãng: Hathaco hoặc tương đương Đai khởi thủy Kích thước thân ống: Ø 225mm Kết nối nhánh: 3/4″ ren ngoài Áp lực làm việc: PN16 |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Hãng sản xuất: Schneider Electric hoặc tương đương Loại thiết bị: Nút dừng khẩn cấp (Emergency Stop) - Loại hoàn chỉnh Đường kính lắp đặt: 22.5 mm (Chuẩn 22mm phổ biến) Đường kính đầu nấm: 30 mm Màu sắc: Đỏ (Đặc trưng cho dừng khẩn cấp) Loại tiếp điểm: 1 NC (Tiếp điểm thường đóng, tác động chậm) Kiểu vận hành: Nhấn giữ - Xoay để nhả (Turn to release) Vật liệu thân: Nhựa (Plastic) Cấp độ bảo vệ: IP65 (Chống bụi và chống tia nước áp lực thấp) Dòng định mức (Ie): 3A tại 240VAC-15; 0.27A tại 250V DC-13 Độ bền cơ khí: Khoảng 100,000 chu kỳ Nhiệt độ làm việc -25°C đến +55°C |
|  | Nút nhấn NC phi 22 | Hãng: Schneider hoặc tương đương Tiếp điểm: 1 × NC Kích thước panel: Ø 22mm Điện áp định mức đến: 250VAC/DC Dòng chịu tải định mức: 10A Điện áp cách điện định mức Ui: 600V Cấp bảo vệ mặt trước: IP65 |
|  | Nút nhấn NO phi 22 | Hãng: Schneider hoặc tương đương Tiếp điểm: 1 × NO Kích thước panel: Ø 22mm Điện áp định mức đến: 250VAC/DC Dòng chịu tải định mức: 10A Điện áp cách điện định mức Ui: 600V Cấp bảo vệ mặt trước: IP65 |
|  | Ống nhựa HDPE 20mm | Loại: 20mm PN16 |
|  | Ống nhựa PVC trắng D20 | Co nhựa luồn dây PVC trắng 20 Hãng: Sino hoặc tương đương Vật liệu: Nhựa PVC (Polyvinyl chloride) trắng Kiểu ống: Ống luồn dây điện PVC cứng, bề mặt trơn Đường kính danh định: 20mm Đường kính ngoài (OD): 20mm Đường kính trong (ID): 17.4mm Độ dày ống: 1.3mm Chiều dài ống: 2.92 m/cây Lực nén/khả năng chịu lực: 320N Khả năng chống cháy: Có – PVC tự dập tắt ngọn lửa (fire resistant) |
|  | Ống nhựa UPVC D27 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D27 Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Ống nhựa UPVC D34 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D34 Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Ống nhựa UPVC D42 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D42 Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Ống ruột gà cam D34 | Loại: D34 Gân xoắn Màu cam |
|  | Ống ruột gà lõi thép D20 | Loại: D20 Màu đen |
|  | PLC Micro | Hãng: Rockwell hoặc tương đương Nguồn cấp: 24VDC Tổng số I/O: 24 điểm (Tích hợp sẵn trên thân) Ngõ vào (Inputs): 14 cổng 24VDC/AC (Sink/Source) Ngõ ra (Outputs): 10 cổng 24VDC Transistor (Source) Bộ nhớ chương trình: 280KB (Hỗ trợ lên đến 20,000 bước lệnh) Khả năng mở rộng: Hỗ trợ tối đa 8 module mở rộng (Expansion I/O) Số khe cắm Plug-in :3 khe (Dùng để gắn thêm cổng COM, I/O phụ...) Cổng giao tiếp USB: 2.0 (lập trình), 10/100 Base-T Ethernet, RS232/RS485 Tốc độ đếm (HSC): 4 cổng 100 kHz (24VDC) |
|  | Quạt thông gió tủ điện | Hãng: Leipole hoặc tương đương Điện áp làm việc: 230VAC – 50/60Hz Công suất tiêu thụ: 65–77W Dòng điện định mức: 0.29–0.33A Lưu lượng gió: 500–560m³/h Độ ồn: 62–64dB |
|  | Rắc co UPVC D27 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D27/Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Rắc co UPVC D34 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D34/Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Rắc co UPVC D42 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D42/Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Rơ le nhiệt 1-1.6A | Hãng: Schneider hoặc tương đương Điện áp làm việc định mức (Ue): 690VAC, 0–400Hz Điện áp cách điện định mức (Ui): 600V (CSA/UL), 690V (IEC) Cấp quá tải / Trip class: Class 10A (IEC 60947-4-1) Kiểu tiếp điểm phụ (aux contacts): 1 NO + 1 NC |
|  | Rơ le trung gian 220VAC 14 chân + đế | Hãng: Schneider hoặc tương đương Điện áp cuộn dây (Coil): 220–230VAC (50/60Hz) Số cực / Ngõ ra: 4 PDT (4 C/O – 4 tiếp điểm đảo) Số chân: 14 chân (Flat / chân dẹt) Dòng điện tiếp điểm định mức: 6 A tại 250VAC Cấu trúc tiếp điểm: Single-break Vật liệu tiếp điểm: Hợp kim bạc (Silver alloy) - Model chân đế: Hãng: Schneider hoặc tương đương Số chân: 14 pins Kiểu tiếp xúc/chân: Chân phẳng Dòng điện chịu tải (Ith): 10A (max) Điện áp làm việc định mức: <250VAC |
|  | Rơ le trung gian 220VAC 8 chân + đế | Hãng: Schneider hoặc tương đương Điện áp cuộn dây (Coil): 230VAC 50/60Hz Số chân (pins): 8 chân Cấu hình tiếp điểm: 2 C/O (DPDT) – mỗi cực 1 NO + 1 NC Tiếp điểm chịu tải định mức (Ie): 12A Vật liệu tiếp điểm: AgNi - Chân đế: Hãng: Schneider hoặc tương đương Số chân: 8 pins Kiểu tiếp xúc/chân: Chân dẹt Dòng điện chịu tải (Ith): 12A (max) Điện áp làm việc định mức: <250VAC |
|  | Rơ le trung gian 24VDC 8 chân + đế | Hãng: Schneider hoặc tương đương Điện áp cuộn hút (Coil): 24VDC Số chân: 8 chân Cấu hình tiếp điểm: 2 C/O (DPDT) Dòng điện định mức tiếp điểm (Ie): 12A Điện áp chịu tải tối đa: 250VAC / 250VDC Vật liệu tiếp điểm: Hợp kim Bạc-Niken - Chân đế: Hãng: Schneider hoặc tương đương Số chân: 8 pins Kiểu tiếp xúc/chân: Chân dẹt Dòng điện chịu tải (Ith): 12A (max) Điện áp làm việc định mức: <250VAC |
|  | Sim 4G và hòa mạng | Nhà mạng: VNPT Gói: 12 tháng SIM Data U1500 |
|  | Switch 3 vị trí | Hãng: Schneider hoặc tương đương Số vị trí: 3 vị trí Cấu hình tiếp điểm: 2 NO Kiểu vận hành tiếp điểm: Slow-break Điện áp cách điện định mức (Ui): 600V Điện áp chịu xung (Uimp): 6kV |
|  | Switch mạng 4 cổng | Hãng: Phoenix Contact hoặc tương đương Số cổng: 5 cổng RJ45 Ethernet Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100 Mbps Chuẩn kết nối: Ethernet Nguồn cấp: 24VDC |
|  | Switch mạng 8 cổng | Hãng: Phoenix Contact hoặc tương đương Số cổng: 8 cổng RJ45 Ethernet Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps Chuẩn kết nối: Ethernet Nguồn cấp: 24VDC |
|  | Tay đỡ thang cáp 300mm | Vật liệu: Mạ kẽm nhúng nóng Kích thước ngang: 300mm |
|  | Tê 100x75mm + nắp | Vật liệu: Thép mã kẽm nhúng nóng Kích thước (RxC): 100x75mm |
|  | Tê đều UPVC D27 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D27/Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Tê đều UPVC D34 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D34/Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Tê đều UPVC D42 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D42/Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Tê thang cáp 300x100 + nắp | Vật liệu: Thép mã kẽm nhúng nóng Kích thước (RxC): 300x100mm |
|  | Tê UPVC D34/21/34 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Đầu chính & đối diện (run): Ø34mm Đầu nhánh (branch): Ø21mm Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Tê UPVC D34/27/34 | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Đầu chính & đối diện (run): Ø34mm Đầu nhánh (branch): Ø27mm Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Thang cáp 300mm + nắp | Vật liệu: Thép mạ kémx nhúng nóng, dày 1,2mm Kích thước (RxC): 2500x300mm |
|  | Thanh cái đồng 15x3mm | Kích thước: 15x3mm |
|  | Thanh cái đồng 20x5mm | Kích thước: 20x5mm |
|  | Thanh cái đồng 30x10mm | Kích thước: 30x10mm |
|  | Thanh cái đồng 30x6mm | Kích thước: 30x6mm |
|  | Thanh cái đồng 40x10mm | Kích thước: 40x10mm |
|  | Thanh ray nhôm tủ điện 35mm | Kích thước: 1000mm x 35mm x 7mm Độ dày: 1mm |
|  | Trụ ống thép D90 giá đỡ V3 600x400m | Trụ ống thép D90 giá đỡ V3 600x400m Hàng gia công Vật liệu: Khung thép V3 Kích thước: Khung thép V3 600x400mm có trụ đỡ ống thép D90 dày 2mm |
|  | Tủ điện 1000x800x400mm | Hàng gia công Kích thước (CxRxS): 1000x800x400mm Vật liệu: inox 304, dày 2mm Kết cấu: 1 lớp cánh, sơn tĩnh điện màu RAL7035 |
|  | Tủ điện 2100x900x600mm ghép khoang | Hàng gia công Kích thước (CxRxS): 2100x900x600mm Vật liệu: inox 304, dày 2mm Kết cấu: 1 lớp cánh, sơn tĩnh điện màu RAL7035 |
|  | Tủ điện trong nhà 600x400x250mm | Hàng gia công Kích thước (CxRxS): 600x400x250mm Vật liệu: Tole, dày 2mm Kết cấu: 1 lớp cánh, sơn tĩnh điện màu RAL7035 |
|  | Tủ điện ngoài trời 600x400x250mm inox | Hàng gia công Tủ điện ngoài trời Kích thước (CxRxS): 600x400x250mm Vật liệu: Inox 304, dày 2mm Kết cấu: 2 lớp cánh, không gương |
|  | Tủ rack 10U | Kích thước H660 x W550 x D600 (mm) Tủ làm bằng thép tấm CT3 dày 1-1.3mm, sơn tĩnh điện màu đen sần Kết cấu khung hàn liền chịu lực, 02 cánh trước sau Cửa lưới dạng lỗ tổ ong, có khóa 04 bánh xe Thiết kế theo chuẩn 19inch 01 quạt gió 01 ổ cắm 6 cổng |
|  | Van D34 điện 220V 2 đầu rắc co-uPVC | Hãng: Kosaplus hoặc tương đương Kích cỡ van: DN25 Vật liệu thân van: Nhựa uPVC cao cấp Gioăng làm kín: PTFE (Teflon) Kiểu kết nối: Hai đầu rắc co (Double Union) Nguồn cấp : 220VAC, 50/60Hz Kiểu hoạt động: ON/OFF Lực xoắn (Torque): 40Nm Thời gian đóng/mở: 12 ~ 15 giây Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 Áp lực làm việc: PN10 - PN16 Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 45°C |
|  | Van D42 điện 220V 2 đầu rắc co-UPVC | Hãng: Kosaplus hoặc tương đương Kích cỡ van: DN32 Vật liệu thân van: Nhựa uPVC cao cấp Gioăng làm kín: PTFE (Teflon) Kiểu kết nối: Hai đầu rắc co (Double Union) Nguồn cấp : 220V AC, 50/60Hz Kiểu hoạt động: ON/OFF Lực xoắn (Torque): 50Nm Thời gian đóng/mở: Khoảng 15 ~ 20 giây Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67 Áp lực làm việc: PN10 - PN16 Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 45°C |
|  | Van điện cửa phai | Hàng gia công Vật liệu: inox 304 Kích thước: 80x50x80x6mm phù hợp với hiện trạng nhà máy của đường phân phối nước Động cơ truyền động: động cơ 0,75kw. 1450v/p, tỷ số truyền 1/12. Đường kính trục : 30mm |
|  | Van điện D100 on off | Hãng Kosaplus hoặc tương đương Thân van bướm loại kẹp 100A Thân van: Gang Đĩa: Thép không gỉ Seat: EPDM Trục: Thép không gỉ Kết nối mặt bích: PN10 (EN 1092) Áp suất làm việc tối đa: 10 bar Hoạt động: Sử dụng cho bộ truyền động 380/3PH model KP Điện áp hoạt động: 3pha/ 380-415V IP bảo vệ: IP 67 Phản hồi số: 2 công tắc hành trình Có tay quay vặn hành bằng tay |
|  | Van điện D150 on off | Hãng Kosaplus hoặc tương đương Thân van bướm loại kẹp 150A Thân van: Gang Đĩa: Thép không gỉ Seat: EPDM Trục: Thép không gỉ Kết nối mặt bích: PN10 (EN 1092) Áp suất làm việc tối đa: 10 bar Hoạt động: Sử dụng cho bộ truyền động 380/3PH model KP Điện áp hoạt động: 3pha/ 380-415V IP bảo vệ: IP 67 Phản hồi số: 2 công tắc hành trình Có tay quay vặn hành bằng tay |
|  | Van điện D200 on off | Hãng Kosaplus hoặc tương đương Thân van bướm loại kẹp 200A Thân van: Gang Đĩa: Thép không gỉ Seat: EPDM Trục: Thép không gỉ Kết nối mặt bích: PN10 (EN 1092) Áp suất làm việc tối đa: 10 bar Hoạt động: Sử dụng cho bộ truyền động 380/3PH model KP Điện áp hoạt động: 3pha/ 380-415V IP bảo vệ: IP 67 Phản hồi số: 2 công tắc hành trình Có tay quay vặn hành bằng tay |
|  | Van điện D300 on off | Hãng : Kosaplus hoặc tương đương Thân van bướm loại kẹp 300A Thân van: Gang Đĩa: Thép không gỉ Seat: EPDM Trục: Thép không gỉ Kết nối mặt bích: PN10 (EN 1092) Áp suất làm việc tối đa: 10 bar Hoạt động: Sử dụng cho bộ truyền động 380/3PH model KP Điện áp hoạt động: 3pha/ 380-415V IP bảo vệ: IP67 Phản hồi số: 2 công tắc hành trình Có tay quay vặn hành bằng tay |
|  | Van điện D350 on off | Hãng Kosaplus hoặc tương đương Thân van bướm loại kẹp 350A Thân van: Gang Đĩa: Thép không gỉ Seat: EPDM Trục: Thép không gỉ Kết nối mặt bích: PN10 (EN 1092) Áp suất làm việc tối đa: 10 bar Hoạt động: Sử dụng cho bộ truyền động 380/3PH model KP Điện áp hoạt động: 3pha/ 380-415V IP bảo vệ: IP67 Phản hồi số: 2 công tắc hành trình Có tay quay vặn hành bằng tay |
|  | Van điện D400 on off | Hãng Kosaplus hoặc tương đương Thân van bướm loại kẹp 400A Thân van: Gang Đĩa: Thép không gỉ Seat: EPDM Trục: Thép không gỉ Kết nối mặt bích: PN10 (EN 1092) Áp suất làm việc tối đa: 10 bar Hoạt động: Sử dụng cho bộ truyền động 380/3PH model KP Điện áp hoạt động: 3pha/ 380-415V IP bảo vệ: IP67 Phản hồi số: 2 công tắc hành trình Có tay quay vặn hành bằng tay |
|  | Van điện D500 on off | Hãng Kosaplus hoặc tương đương Thân van bướm loại kẹp 500A Thân van: Gang Đĩa: Thép không gỉ Seat: EPDM Trục: Thép không gỉ Kết nối mặt bích: PN10 (EN 1092) Áp suất làm việc tối đa: 10 bar Hoạt động: Sử dụng cho bộ truyền động 380/3PH model KP Điện áp hoạt động: 3pha/ 380-415V IP bảo vệ: IP67 Phản hồi số: 2 công tắc hành trình Có tay quay vặn hành bằng tay |
|  | Van giảm áp D27 | Hãng: Stubbe hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D27 DN20 Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Van ren inox 27 | Hãng: Sanwa hoặc tương đương Vật liệu: Inox SUS304 |
|  | Van UPVC D21 | Hãng: Tung Lung hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D21 DN15 Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Van UPVC D27 | Hãng: Tung Lung hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D27 DN20 Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Van UPVC D34 | Hãng: Tung Lung hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D34 DN 25 Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Van UPVC D42 | Hãng: Tung Lung hoặc tương đương Vật liệu: UPVC Kích thước: D42 DN32 Áp suất: PN16 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Xuống thang cáp 300x100mm + nắp | Vật liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng, dày 2mm Kích thước (RxC): 300x100mm |
|  | Y lọc UPVC | Hãng: Loyal hoặc tương đương Vật liệu: Nhựa UPVC Kích cỡ: DN25 Tiêu chuẩn: SCH80 |
|  | Các vật liệu khác | Đáp ứng yêu cầu của Bản vẽ thiết kế |

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có 01 tập bản vẽ file PDF đính kèm.