Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

A. Giới thiệu chung về dự án/chương trình và gói thầu

I. Tóm tắt về chương trình

- Tên chương trình: Mua sắm tập trung VTTB phục vụ nhu cầu đợt 1 năm 2026.

- Quy mô và địa điểm hạng mục công trình: Cung cấp cáp bọc trung áp cách điện bán phần tiết diện trên 150m2 cho Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đăk Lăk.

- Thời gian thực hiện chương trình: Năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk và các thành phố Huế, Đà Nẵng.

II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

- Danh mục hàng hóa:

Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:

| TT | Tên VTTB và quy cách | ĐVT | QTPC | HPC | ĐNPC | QNPC | GLPC | ĐLPC | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp đồng bọc XLPE 12,7/24kV M 185 mm2 | mét |  |  | 155 |  |  |  | 155 |
| 2 | Cáp đồng bọc XLPE 12,7/24kV M 240 mm2 | mét |  |  | 327 |  |  |  | 327 |
| 3 | Cáp nhôm bọc lõi thép XLPE 12,7/24kV AC 185/24 mm2 | mét |  | 9.179 | 25 | 22.495 |  | 84 | 31.783 |
| 4 | Cáp nhôm bọc lõi thép XLPE 12,7/24kV AC 185/29 mm2 | mét |  |  | 6.221 | 184 |  | 91.208 | 97.613 |
| 5 | Cáp nhôm bọc lõi thép XLPE 12,7/24kV AC 240/32 mm2 | mét | 35.239 |  | 31.221 | 8.788 | 96.581 | 66.588 | 238.417 |
| 6 | Cáp nhôm bọc lõi thép XLPE 12,7/24kV AC 240/39 mm2 | mét |  |  |  | 10.707 |  |  | 10.707 |

Ghi chú: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa (nếu có).

2. Danh mục các Dịch vụ liên quan: không

III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ:

- Địa điểm giao hàng: Kho của QTPC, HPC, ĐNPC, QNPC, GLPC và ĐLPC.

- Phạm vi cung cấp:

ĐVT: m

| TT | Tên VTTB và quy cách | ĐVT | QTPC |  |  | HPC |  |  |  | ĐNPC |  |  |  | QNPC |  |  |  | GLPC |  |  |  | ĐLPC |  |  |  | Tổng cộng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 | Đợt 2 | Tổng | Đợt 1 | Đợt 2 | Tổng | Đợt 1 |  | Đợt 2 | Tổng | Đợt 1 |  | Đợt 2 | Tổng | Đợt 1 |  | Đợt 2 | Tổng | Đợt 1 |  | Đợt 2 | Tổng | Đợt 1 |  | Đợt 2 | Tổng |
| 1 | Cáp đồng bọc XLPE 12,7/24kV M 185 mm2 | mét |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 137 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 137 | 155 |
| 2 | Cáp đồng bọc XLPE 12,7/24kV M 240 mm2 | mét |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 321 | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 321 | 327 |
| 3 | Cáp nhôm bọc lõi thép XLPE 12,7/24kV AC 185/24 mm2 | mét |  |  |  | 5.825 | 3.354 | 9.179 | 25 |  |  | 25 | 17.920 |  | 4.575 | 22.495 |  |  |  |  | 84 |  |  | 84 | 23.854 |  | 7.929 | 31.783 |
| 4 | Cáp nhôm bọc lõi thép XLPE 12,7/24kV AC 185/29 mm2 | mét |  |  |  |  |  |  | 6.221 |  |  | 6.221 | 184 |  |  | 184 |  |  |  |  | 27.362 |  | 63.846 | 91.208 | 33.767 |  | 63.846 | 97.613 |
| 5 | Cáp nhôm bọc lõi thép XLPE 12,7/24kV AC 240/32 mm2 | mét | 35.239 |  | 35.239 |  |  |  | 31.221 |  |  | 31.221 | 7.215 |  | 1.573 | 8.788 | 66.901 |  | 29.680 | 96.581 | 46.612 |  | 19.976 | 66.588 | 187.188 |  | 51.229 | 238.417 |
| 6 | Cáp nhôm bọc lõi thép XLPE 12,7/24kV AC 240/39 mm2 | mét |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.707 |  |  | 10.707 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.707 |  | - | 10.707 |

- Địa điểm thực hiện dịch vụ: không

- Thời gian thực hiện: Thời gian giao hàng trong 75 ngày, chia làm 2 đợt, đợt 1: 45 ngày; đợt 2: 75 ngày.

B. Các yêu cầu về kỹ thuật

I. Yêu cầu chung:

## 1.  Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

## 2. Yêu cầu của hệ thống:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 123 | 40,5/38,5 | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |

## 3. Đặc điểm lưới điện:

#### 3.1. Lưới điện 110kV:

- Điện áp danh định 				: 110 kV.

- Điện áp làm việc lớn nhất 			: 123 kV.

- Chế độ làm việc của hệ thống		: Trực tiếp nối đất.

- Hệ số quá áp tạm thời			: 1,42.

- Thời gian chịu quá áp tạm thời 		:  10 s.

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s)	: ≥31,5kA.

#### 3.2. Lưới điện 35kV:

- Điện áp danh định 				: 35 kV.

- Điện áp làm việc lớn nhất 			: 38,5 kV.

- Chế độ làm việc của hệ thống		: Trung tính cách đất.

- Hệ số quá áp tạm thời			: 1,73.

- Thời gian chịu quá áp tạm thời 		:  7.200 s.

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/ (1s)	: ≥ 25 kA.

3.3. Lưới điện 22kV:

- Điện áp danh định 				: 22 kV.

- Điện áp làm việc lớn nhất 			: 24 kV.

- Chế độ làm việc của hệ thống		: Trung tính nối đất trực tiếp.

- Hệ số quá áp tạm thời			: 1,42.

- Thời gian chịu quá áp tạm thời 		:  10 s.

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s)	: ≥25kA.

## 4. Yêu cầu kỹ thuật chung:

### 4.1. Đối với vật tư, thiết bị:

- Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.

- Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.

- Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại Chương V, Mục B.I.4.3-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm đáp ứng yêu cầu được nêu tại mục B.II.1-Các yêu cầu chi tiết của E-HSMT.

- Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB

- Biên bản thử nghiệm điển hình của các VTTB phải do đơn vị thí nghiệm độc lập phát hành.

- Biên bản thí nghiệm chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT đối với các hàng hóa nêu tại mục B.I.4.3, chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.

- Biên bản thử nghiệm điển hình: Nhà thầu phải cung cấp với E-HSDT.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.

4.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: (Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)

| TT | Tên vật tư - thiết bị | Biên bản thử nghiệm điển hình | Tài liệu kỹ thuật (bản vẽ, Catalogue,…) | Xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp đồng bọc XLPE 12,7/24kV M 185 mm2 |  | x | x |
| 2 | Cáp đồng bọc XLPE 12,7/24kV M 240 mm2 | x | x |  |
| 3 | Cáp nhôm bọc lõi thép XLPE 12,7/24kV AC 185/24 mm2 |  | x | x |
| 4 | Cáp nhôm bọc lõi thép XLPE 12,7/24kV AC 185/29 mm2 |  | x |  |
| 5 | Cáp nhôm bọc lõi thép XLPE 12,7/24kV AC 240/32 mm2 | x | x |  |
| 6 | Cáp nhôm bọc lõi thép XLPE 12,7/24kV AC 240/39 mm2 |  | x |  |

Ghi chú:

- Dấu "x" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp;

- Biên bản thử nghiệm điển hình của VTTB phải đáp ứng yêu cầu tại mục B.II.1-Các yêu cầu chi tiết Chương V của E-HSMT.

- Chấp nhận xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng cho Dây cáp cùng chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất với hàng hóa chào thầu có tiết diện ≥ tiết diện yêu cầu.

- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.

5. Bản vẽ: Không có.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

II.1. CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT

A. DÂY DẪN BỌC TRUNG ÁP

1. Mô tả chung:

* Yêu cầu về chủng loại: do dây bọc trung áp có vỏ cách điện nên trọng lượng nặng, để đảm bảo khả năng chịu lực và hạn chế tình trạng đứt dây dẫn bọc, yêu cầu chỉ sử dụng dây dẫn bọc loại NHÔM LÕI THÉP HOẶC ĐỒNG, KHÔNG SỬ DỤNG DÂY NHÔM BỌC.

* Dây bọc XLPE trung áp có cấu tạo bao gồm:

- Lõi dây dẫn: nhôm lõi thép hoặc đồng bện xoắn, hình tròn.

- Một hệ thống chống thấm nước.

- Lớp bán dẫn.

- Một vỏ cách điện XLPE.

a. Lõi dây dẫn: Lõi dây dẫn bọc được chế tạo bằng các sợi đồng cứng, hoặc nhôm lõi thép bện xoắn đồng tâm và có tiết diện hình tròn. Bề mặt của lõi dây dẫn phải không có mọi khuyết tật có thể nhìn thấy bằng mắt như là các vết sứt, ...vv.

* Đặc tính kỹ thuật dây đồng trần:

| Mặt cắt danh định | Kết cấu cáp | Mặt cắt tính toán | Điện trở một chiều ở 200C | Lực kéo đứt nhỏ nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm2) | (Số sợi x Đ.kính) | (mm2) | (/km) | (N) |
| 35 | 7 x 2,51 | 34,61 | 0,5238 | 13.141 |
| 50 | 7 x 3,00 | 49,40 | 0,3688 | 17.455 |
| 70 | 19 x 2,13 | 67,70 | 0,2723 | 27.115 |
| 95 | 19 x 2,51 | 94,00 | 0,1944 | 37.637 |
| 120 | 19 x 2,80 | 117,00 | 0,1560 | 46.845 |
| 150 | 19 x 3,15 | 148,00 | 0,1238 | 55.151 |
| 185 | 37 x 2,51 | 183,00 | 0,1001 | 73.303 |
| 240 | 37 x 2,84 | 234,00 | 0,0789 | 93.837 |
| 300 | 37 x 3,15 | 288,00 | 0,0637 | 107.422 |
| 400 | 37 x 3,66 | 389,00 | 0,0471 | 144.988 |

* Đặc tính cơ bản của sợi đồng:

| Đường kính sợi đồng | Sai lệch cho phép lớn nhất | Suất kéo đứt nhỏ nhất | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất |
| --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (N/mm2) | (%) |
| 1,00 - 3,00 | 0,02 | 400 | 1,0 |
| 3,00 - 4,00 | 0,03 | 380 | 1,5 |
| 4,00 - 5,00 | 0,04 | 380 | 1,5 |

* Đặc tính của dây nhôm lõi thép:

| Mặt cắt danh định | Kết cấu cáp (Số sợi x Đ.kính) |  | Mặt cắt tính toán | Điện trở một chiều ở 200C | Lực kéo đứt nhỏ nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm2) | Phần nhôm | Phần thép | (mm2) | (/km) | (N) |
| 35/6,2 | 6 x 2,80 | 1 x 2,80 | 36,9/6,15 | 0,7774 | 13.524 |
| 50/8,0 | 6 x 3,20 | 1 x 3,20 | 48,2/8,04 | 0,5951 | 17.112 |
| 70/11 | 6 x 3,80 | 1 x 3,80 | 68,0/11,30 | 0,4218 | 24.130 |
| 70/72 | 18 x 2,20 | 19 x2,20 | 68,4/72,20 | 0,4194 | 96.826 |
| 95/16 | 6 x 4,50 | 1 x 4,50 | 95,4/15,90 | 0,3007 | 33.369 |
| 95/141 | 24 x 2,20 | 37x2,20 | 91,2/141,0 | 0,3146 | 180.775 |
| 120/19 | 26 x 2,40 | 7 x 1,85 | 118/18,80 | 0,2440 | 41.521 |
| 120/27 | 30 x 2,20 | 7 x 2,20 | 114/26,60 | 0,2531 | 49.465 |
| 150/19 | 24 x 2,80 | 7 x 1,85 | 148/18,80 | 0,2046 | 46.307 |
| 150/24 | 26 x 2,70 | 7 x 2,10 | 149/24,20 | 0,2039 | 52.279 |
| 150/34 | 30 x 2,50 | 7 x 2,50 | 147/34,30 | 0,2061 | 62.643 |
| 185/24 | 24 x 3,15 | 7 x 2,10 | 187/24,20 | 0,1540 | 58.075 |
| 185/29 | 26 x 2,98 | 7 x 2,30 | 181/29,00 | 0,1591 | 62.055 |
| 185/43 | 30 x 2,80 | 7 x 2,80 | 185/43,10 | 0,1559 | 77.767 |
| 185/128 | 54 x 2,10 | 37 x2,10 | 187/128,0 | 0,1543 | 183.816 |
| 240/32 | 24 x 3,60 | 7 x 2,40 | 244/31,70 | 0,1182 | 75.050 |
| 240/39 | 26 x 3,40 | 7 x 2,65 | 236/38,60 | 0,1222 | 80.895 |
| 240/56 | 30 x 3,20 | 7 x 3,20 | 241/56,30 | 0,1197 | 98.253 |
| 300/39 | 24 x 4,00 | 7 x 2,65 | 301/38,60 | 0,0958 | 90.574 |
| 300/48 | 26 x 3,80 | 7 x 2,95 | 295/47,80 | 0,0978 | 100.623 |

* Đặc tính cơ bản của sợi nhôm:

| Đường kính sợi nhôm | Sai lệch cho phép lớn nhất | Suất kéo đứt Nhỏ nhất | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất |
| --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (N/mm2) | (%) |
| 1,50 - 1,85 | 0,02 | 190 | 1,5 |
| 1,85 - 2,00 | 0,03 | 185 | 1,5 |
| 2,00 - 2,30 | 0,03 | 180 | 1,5 |
| 2,30 - 2,57 | 0,03 | 175 | 1,5 |
| 2,57 - 2,80 | 0,04 | 170 | 1,6 |
| 2,80 - 3,05 | 0,04 | 170 | 1,6 |
| 3,05 - 3,40 | 0,04 | 165 | 1,7 |
| 3,40 - 3,80 | 0,04 | 160 | 1,8 |
| 3,80 - 4,50 | 0,05 | 160 | 2,0 |

* Đặc tính cơ bản của sợi thép:

| Đường kính danh định | Sai lệch cho phép lớn nhất | Suất kéo đứt nhỏ nhất | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | Số lần nhúng trong dung dịch CuSO4 trong 1 phút |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (mm) | (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | (g/m2) |  |
| 1,50 | 0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 | 2 |
| 1,65 | 0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 | 2 |
| 1,85 | 0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 | 2 |
| 2,00 | 0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 | 2 |
| 2,10 | 0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 | 2 |
| 2,30 | 0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 | 2 |
| 2,40 | 0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 230 | 3 |
| 2,50 | 0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 | 3 |
| 2,65 | 0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 | 3 |
| 2,80 | 0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 | 3 |
| 2,95 | 0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 | 3 |
| 3,05 | 0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 | 3 |
| 3,20 | 0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 | 3 |
| 3,40 | 0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 | 3 |
| 3,60 | 0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 | 4 |
| 3,80 | 0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 | 4 |
| 4,50 | 0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 | 4 |

b. Hệ thống chống thấm nước:

Hợp chất chống thấm nước sẽ được bố trí giữa các sợi và xung quanh các sợi của lõi dây dẫn, nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập của nước vào giữa dây dẫn bọc, dọc theo lớp vỏ bọc và dây dẫn, tránh được sự ăn mòn sau này khi có hư hỏng vỏ bọc cách điện bên ngoài.

Hợp chất không được làm suy giảm đặc tính cơ điện của các phụ kiện cũng như tiếp xúc giữa phụ kiện và lõi dây dẫn có vỏ bọc cách điện. Không cần dùng dụng cụ hoặc dung môi riêng để lắp đặt các phụ kiện vào dây dẫn có vỏ bọc.

c. Lớp bán dẫn:

Lớp bán dẫn bố trí giữa lõi dây dẫn và lớp cách điện XLPE nhằm mục đích cân bằng điện trường tác dụng lên lớp cách điện XLPE. Lớp bán dẫn phải làm bằng vật liệu bán dẫn phi kim loại, lớp bán dẫn định hình bằng cách đùn. Lớp bán dẫn này phải ôm sát trực tiếp lên lõi dây dẫn.

d. Vỏ cách điện XLPE:

Vỏ cách điện XLPE có màu đen và chịu đựng được tác động của tia cực tím, chống được tất cả các tác nhân của môi trường. Bề dày danh định của lớp vỏ cách điện là 3,4mm (với dây bọc bán phần 22kV); 5,5mm (với dây bọc toàn phần 22kV, bán phần 35kV); 8,8mm (với dây bọc toàn phần 35kV).

* Ký hiệu:

Mỗi dây dẫn phải có ghi các ký hiệu theo trình tự dưới đây:

- Hãng sản xuất:

- Năm sản xuất (ghi 4 chữ số):

- Ký hiệu dây bọc: AC-XLPE-BP đối với dây nhôm lõi thép bọc hoặc M-XLPE-BP đối với dây đồng bọc, AC-XLPE-TP đối với cáp cách điện toàn phần chống thấm nước.

- Tiết diện:

- Điện áp định mức:

- Số mét:

Ví dụ: Các ký hiệu phải theo trình tự như trên. Do đó nếu nhà thầu là XE, tiết diện dây là AC-185/24 cách điện bán phần, dây dẫn sản xuất năm 2018 thì ký hiệu là:

XE2018-AC-XLPE-BP-185/24-12,7kV-....

Các ký hiệu phải được dập nổi hoặc sơn trên bề mặt cách điện, cách nhau 1 mét. Với ký hiệu dập nổi, các chữ và số nổi lên trên bề mặt cách điện và không làm ảnh hưởng đến lớp cách điện.

2. Tiêu chuẩn chế tạo:

Áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC60502-2.

3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi
sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu
cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng, việc chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua. Các thí nghiệm phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC60502-2 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:

1. Số sợi dẫn

2. Đường kính sợi dẫn

3. Đường kính ruột dẫn

4. Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 200C

5. Thử điện áp tần số 50Hz trong 5 phút

6. Chiều dày lớp cách điện: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất

7. Lực kéo đứt dây dẫn

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng
minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử
nghiệm này phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC60502-2 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:

- Số sợi dẫn

- Đường kính sợi dẫn

- Đường kính ruột dẫn

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 200C

- Lực kéo đứt của ruột dẫn

- Thử điện áp xung

- Thử chịu đựng điện áp trong 4 giờ

- Chiều dày lớp cách điện: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất

- Chiều dày lớp bán dẫn

- Độ giãn dài tương đối của cách điện

- Suất kéo đứt của cách điện

- Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ

- Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ

- Thử nóng: (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội

- Độ co ngót

- Thử thẩm thấu nước theo ruột dẫn

II.2. YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu ý: Đối với các yêu cầu bắt buộc phải nêu rõ thông số, giải pháp,… trong bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của VTTB thì trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu cụ thể, đầy đủ thông số, mô tả giải pháp... Không được ghi “đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E-HSMT,…”

01. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY ĐỒNG BỌC 22kV (CÁCH ĐIỆN BÁN PHẦN)

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |
|  | M-XLPE-185 |  | M-XLPE-185 |  |
|  | M-XLPE-240 |  | M-XLPE-240 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, IEC60502-2 |  |
| 5 | Mặt cắt tính toán | mm2 |  |  |
|  | M-XLPE-185 |  | 183,00 |  |
|  | M-XLPE-240 |  | 234,00 |  |
| 6 | Hình dạng và kiểu lõi |  | Tròn, bện xoắn đồng tâm |  |
| 7 | Vật liệu chế tạo lõi |  | Đồng cứng |  |
| 8 | Hệ thống chống thấm nước dọc trục |  | Nêu cụ thể tên, mã hiệu vật liệu |  |
| 9 | Lớp bán dẫn |  | Nêu cụ thể tên, mã hiệu vật liệu |  |
| 10 | Bề dày trung bình lớp bán dẫn | mm | 0,3 |  |
| 11 | Số sợi tối thiểu/đường kính sợi | sợi |  |  |
|  | M-XLPE-185 |  | 37 x 2,51 |  |
|  | M-XLPE-240 |  | 37 x 2,84 |  |
| 12 | Đường kính lõi | mm |  |  |
|  | M-XLPE-185 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | M-XLPE-240 |  | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Vật liệu cách điện |  | XLPE màu đen, hàm lượng tro ≥ 1,5% , chịu đựng được tác động của tia cực tím, chống được tất cả tác nhân của môi trường |  |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép khi vận hành bình thường tại dòng định mức | oC | 90 |  |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây | oC | 250 |  |
| 14 | Chiều dày trung bình lớp cách điện | mm |  |  |
|  | Dây bọc bán phần 22kV |  | 3,4 |  |
| 15 | Dòng điện liên tục cho phép | A |  |  |
|  | M-XLPE-185 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | M-XLPE-240 |  | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Điện áp tần số 50Hz - 5 phút | kVrms |  |  |
|  | Dây bọc bán phần 22kV |  | 21 |  |
| 17 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50s) | kVpeak |  |  |
|  | Dây bọc bán phần 22kV |  | 75 |  |
| 18 | Lực kéo đứt nhỏ nhất | N |  |  |
|  | M-XLPE-185 |  | ≥ 73.303 |  |
|  | M-XLPE-240 |  | ≥ 93.837 |  |
| 19 | Điện trở 1 chiều ở 200C | /km |  |  |
|  | M-XLPE-185 |  | ≤ 0,1001 |  |
|  | M-XLPE-240 |  | ≤ 0,0789 |  |
| 20 | Khối lượng | kg/km |  |  |
|  | M-XLPE-185 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | M-XLPE-240 |  | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài dây dẫn / rulô | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Kích thước rulô | mm | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Khối lượng rulô | kG | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |

02. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY NHÔM LÕI THÉP BỌC 22kV (CÁCH ĐIỆN BÁN PHẦN)

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |
|  | AC-XLPE-185/24 |  | AC-XLPE-185/24 |  |
|  | AC-XLPE-185/29 |  | AC-XLPE-185/29 |  |
|  | AC-XLPE-240/32 |  | AC-XLPE-240/32 |  |
|  | AC-XLPE-240/39 |  | AC-XLPE-240/39 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995, TCVN 6483:1999, IEC61089, IEC60502-2 |  |
| 5 | Tiết diện tính toán nhôm/thép | mm2 |  |  |
|  | AC-XLPE-185/24 |  | 187/24,20 |  |
|  | AC-XLPE-185/29 |  | 181/29,00 |  |
|  | AC-XLPE-240/32 |  | 244/31,70 |  |
|  | AC-XLPE-240/39 |  | 236/38,60 |  |
| 6 | Hình dạng và kiểu lõi |  | Tròn, bện xoắn đồng tâm |  |
| 7 | Vật liệu chế tạo lõi |  | Nhôm lõi thép |  |
| 8 | Hệ thống chống thấm nước dọc trục |  | Nêu cụ thể tên, mã hiệu vật liệu |  |
| 9 | Lớp bán dẫn |  | Nêu cụ thể tên, mã hiệu vật liệu |  |
| 10 | Bề dày trung bình lớp bán dẫn | mm | 0,5 |  |
| 11 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | sợi |  |  |
|  | AC-XLPE-185/24 |  | 24 x 3,15 |  |
|  | AC-XLPE-185/29 |  | 26 x 2,98 |  |
|  | AC-XLPE-240/32 |  | 24 x 3,60 |  |
|  | AC-XLPE-240/39 |  | 26 x 3,40 |  |
|  | Số sợi/đường kính sợi thép | sợi |  |  |
|  | AC-XLPE-185/24 |  | 7 x 2,10 |  |
|  | AC-XLPE-185/29 |  | 7 x 2,30 |  |
|  | AC-XLPE-240/32 |  | 7 x 2,40 |  |
|  | AC-XLPE-240/39 |  | 7 x 2,65 |  |
| 12 | Đường kính lõi | mm |  |  |
|  | AC-XLPE-185/24 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | AC-XLPE-185/29 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | AC-XLPE-240/32 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | AC-XLPE-240/39 |  | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Vật liệu cách điện |  | XLPE màu đen, hàm lượng tro ≥ 1,5%, chịu đựng được tác động của tia cực tím, chống được tất cả tác nhân của môi trường |  |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép khi vận hành bình thường tại dòng định mức | oC | 90 |  |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây | oC | 250 |  |
| 14 | Chiều dày lớp cách điện | mm |  |  |
|  | Dây bọc bán phần 22kV |  | 3,4 |  |
| 15 | Dòng điện liên tục cho phép | A |  |  |
|  | AC-XLPE-185/24 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | AC-XLPE-185/29 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | AC-XLPE-240/32 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | AC-XLPE-240/39 |  | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Điện áp tần số 50Hz - 5 phút | kVrms |  |  |
|  | Dây bọc bán phần 22kV |  | 21 |  |
| 17 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50s) | kVpeak |  |  |
|  | Dây bọc bán phần 22kV |  | 75 |  |
| 18 | Lực kéo đứt nhỏ nhất | N |  |  |
|  | AC-XLPE-185/24 |  | ≥ 58.075 |  |
|  | AC-XLPE-185/29 |  | ≥ 62.055 |  |
|  | AC-XLPE-240/32 |  | ≥ 75.050 |  |
|  | AC-XLPE-240/39 |  | ≥ 80.895 |  |
| 19 | Điện trở 1 chiều ở 200C | /km |  |  |
|  | AC-XLPE-185/24 |  | ≤ 0,1540 |  |
|  | AC-XLPE-185/29 |  | ≤ 0,1591 |  |
|  | AC-XLPE-240/32 |  | ≤ 0,1182 |  |
|  | AC-XLPE-240/39 |  | ≤ 0,1222 |  |
| 20 | Khối lượng | kg/km |  |  |
|  | AC-XLPE-185/24 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | AC-XLPE-185/29 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | AC-XLPE-240/32 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | AC-XLPE-240/39 |  | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Chiều dài dây dẫn / rulô | m | Nêu cụ thể |  |
| 22 | Kích thước rulô | mm | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Khối lượng rulô | kg | Nêu cụ thể |  |
| 24 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |