Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU

1. Giá gói thầu:

- Đã bao gồm thuế GTGT 8%;

- Chi phí dự phòng trong giá gói thầu:

+ Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính bằng không;

+ Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng là 5% (theo dự toán được duyệt) và chỉ được sử dụng khi có phát sinh xảy ra.

2. Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị và thi công xây lắp toàn bộ công trình, với quy mô như sau:

- Lắp đặt bổ sung: 20 tủ RTU (2 Ways); 15 tủ RTU (3 Ways); 04 tủ RTU (4 Ways) và các thiết bị, phụ kiện đi kèm;

- Thay thế 13 vỏ tủ RMU;

- Lắp đặt mới 39 bộ Router APN để kết nối tín hiệu Scada tủ RMU về TTĐK của PCLK và TTGS của NPC.

3. Loại, cấp công trình chính: Công trình năng lượng (Đường dây và trạm biến áp); Cấp công trình: Công trình cấp IV (theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng).

4. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày.

II. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình: 150 ngày.

III. YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC

Về Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức: Không yêu cầu (theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 56 Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 ngày 27/6/2025, đã bãi bỏ khoản 4 điều 148 và khoản 2 điều 159 Luật Xây dựng).

IV. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/ CHỈ DẪN KỸ THUẬT

1. Yêu cầu về kỹ thuật của vật tư, thiết bị:

1.1. Đối với vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp (gọi tắt là vật tư B cấp):

Bảng 1.1a. Yêu cầu đối với vật tư, thiết bị chính

| STT | Tên Vật tư thiết bị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ RTU và các thiết bị phụ kiện kèm theo; Động cơ lắp cho Ngăn dao cắt có tải cách ly của tủ RMU; Động cơ lắp cho Ngăn máy cắt của tủ RMU; Modem 4G tích hợp cho RTU; Vỏ tủ RMU (24kV); Hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho Tủ RTU | Đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật, nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của Tủ RTU và các thiết bị phụ kiện kèm theo; Động cơ lắp cho Ngăn dao cắt có tải cách ly của tủ RMU; Động cơ lắp cho Ngăn máy cắt của tủ RMU; Modem 4G tích hợp cho RTU; Vỏ tủ RMU (24kV); Hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho Tủ RTU được nêu tại Phụ lục (đính kèm E-HSMT) | - Bảng cam kết đặc tính, thông số kỹ thuật của VTTB đáp ứng yêu cầu tại Phụ lục (đính kèm E-HSMT); - Cung cấp tài liệu kỹ thuật như: Catalogue, tài liệu ISO, Test … của vật tư chào thầu. |

Bảng 1.1b. Yêu cầu đối với vật tư, vật liệu nhỏ lẻ

| STT | Tên Vật tư, vật liệu | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây bọc Cu/XLPE/PVC-2x6 nhỏ lẻ | Nêu nguồn gốc xuất xứ (Tên nhà sản xuất, nước sản xuất) | Chào đầy đủ nguồn gốc xuất xứ (Tên nhà sản xuất, nước sản xuất) |
| 2 | Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE |  |  |
| 3 | Ống nhựa trơn HDPE |  |  |

2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- 11 TCN-18-2006: Quy phạm trang bị điện – phần I – Quy định chung;

- 11 TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện – phần II – Hệ thống đường dẫn điện;

- 11 TCN-20-2006: Quy phạm trang bị điện – phần III –Trang bị phân phối và TBA;

- 11 TCN-21-2006: Quy phạm trang bị điện – phần VI – Bảo vệ và tự động;

- QCVN QTĐ-5: 2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Tập 5  Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện;

- QCVN QTĐ-6: 2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Tập 6  Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện;

-  QCVN QTĐ-7: 2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Tập 7  Thi công các công trình điện;

-  QCVN QTĐ-8: 2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Tập 8  Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp.

3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

3.1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

3.2. Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực;

3.3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

3.4. Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

3.5. Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/04/2022 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng (IMIS):

a) Định nghĩa và thuật ngữ viết tắt:

- Nhật ký thi công điện tử là nhật ký thi công xây dựng công trình sử dụng định dạng tập tin điện tử và chữ ký số;

- Biên bản nghiệm thu điện tử là biên bản nghiệm thu công việc sử dụng định dạng tập tin điện tử và chữ ký số;

- IMIS: Phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng;

- NKTCĐT: Nhật ký thi công điện tử;

- BBNTĐT: Biên bản nghiệm thu điện tử;

- TVGS: Tư vấn giám sát;

- NTTC: Nhà thầu thi công;

- CA: Chữ ký số;

- QLDA: Quản lý dự án;

- CNTT: Công nghệ Thông tin.

b) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải thực hiện ghi NKTCĐT và BBNTĐT trên phần mềm IMIS trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình. NKTCĐT và BBNTĐT được sử dụng làm căn cứ để nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán hợp đồng, lưu hồ sơ... theo quy định của Luật Xây dựng.

c) Chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo điều kiện hạ tầng viễn thông CNTT, chữ ký số để thực hiện việc ghi NKTCĐT, BBNTĐT trên phần mềm IMIS và thường xuyên kiểm tra việc cập nhật NKTCĐT và lập BBNTĐT của nhà thầu thi công, đơn vị TVGS.

d) Nhà thầu thi công và đơn vị TVGS có trách nhiệm thực hiện việc ghi NKTCĐT trên phần mềm IMIS hàng ngày, lập BBNTĐT trên IMIS, đảm bảo đầy đủ các nội dung của nhật ký và biên bản, xác nhận bởi người có trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và lưu trữ NKTCĐT, BBNTĐT dạng file pdf nhận về từ hệ thống IMIS.

e) Quy định chung về việc lập và triển khai NKTCĐT và BBNTĐT:

- Ngay sau khi ký hợp đồng, nhà thầu thi công, đơn vị TVGS phải cung cấp thông tin của người có trách nhiệm theo quy định của hợp đồng để cấp quyền truy cập hệ thống ghi NKTCĐT hàng ngày và lập BBNTĐT.

- Nhà thầu thi công và đơn vị TVGS đăng ký chữ ký số của cá nhân có trách nhiệm ghi và ký NKTCĐT, BBNTĐT với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được pháp luật công nhận.

- Chủ đầu tư tạo tài khoản cho các cá nhân của nhà thầu thi công, đơn vị TVGS, quản lý tài khoản và giải quyết các vướng mắc về NKTCĐT, BBNTĐT trong quá trình thi công xây dựng và đóng tài khoản sau khi các nhà thầu hoàn thành công việc theo hợp đồng.

- Việc ghi NKTCĐT của nhà thầu thi công, đơn vị TVGS phải được cập nhật lên hệ thống chậm nhất 24 giờ sau khi hoàn thành ca làm việc, được xác nhận bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân được cấp trong hệ thống và chữ ký số đã đăng ký). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và TVGS ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ các nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong NKTCĐT.

- Đối với BBNTĐT, sau khi nghiệm thu xong, các bên phải hoàn thiện nội dung và cập nhật ngay lên hệ thống.

- Trường hợp tại thời điểm ký NKTCĐT hoặc BBNTĐT có sự cố liên quan đến đường truyền hoặc hạ tầng viễn thông CNTT, các bên thực hiện ký bản giấy. Trong vòng 72 giờ, các đơn vị có trách nhiệm cập nhật nội dung (bao gồm ảnh chụp bản giấy) và ký số trên phần mềm IMIS.

- Chủ đầu tư thực hiện lưu trữ NKTCĐT và BBNTĐT cùng hồ sơ quản lý chất lượng dự án tuân thủ các quy định của Pháp luật và của EVN.

f) Quy trình ghi NKTCĐT, quy trình ghi BBNTĐT: sẽ được chủ đầu tư phổ biến chi tiết cho nhà thầu ngay sau khi ký hợp đồng.

4. Nội dung thiết kế và giải pháp kỹ thuật công nghệ chính:

4.1. Phần lắp đặt hệ thống kết nối, giám sát và điều khiển các thiết bị đóng cắt trên lưới điện về Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Lào Cai và Trung tâm giám sát Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

a) Yêu cầu chung của các thiết bị: Tủ RTU (2ways), Tủ RTU (3ways), Tủ RTU (4ways), Động cơ lắp cho ngăn dao cắt có tải cách ly của tủ RMU, Động cơ lắp cho ngăn máy cắt của tủ RMU, Modem 4G/ 5G tích hợp cho RTU như sau:

Các thiết bị lắp mới phải đảm bảo kết nối được và đồng bộ với các tủ RMU hiện có; kết nối giao tiếp được với hệ thống thông tin liên lạc hiện hữu tại Trung tâm điều khiển xa của Công ty Điện lực Lào Cai và Trung tâm giám sát Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

b) Vị trí lắp đặt:

* Tại 39 tủ RMU hiện có tại khu vực phường Lào Cai và phường Cam Đường do Đội Quản lý Điện lực khu vực Lào Cai quản lý.

* Tiêu chí lựa chọn cho từng ngăn lộ của tủ RMU để lắp đặt như sau:

- Các ngăn dự phòng: Chưa đầu tư;

- Các ngăn lộ đang vận hành:

+ Thực hiện lắp đặt tại các ngăn dao cắt có tải cách ly hoặc ngăn máy cắt (loại sử dụng cho cáp lộ đến hoặc phân đoạn thanh cái) quan trọng cần thiết phải giám sát và điều khiển để đảm bảo khả năng cấp điện liên tục;

+ Đối với các ngăn dao cắt tải kết hợp cầu chì cho MBA hoặc ngăn máy cắt loại bảo vệ MBA (nếu có): Hiện đang sử dụng các giải pháp giám sát máy biến áp nên chưa cần đầu tư trong dự án này.

* Chi tiết số lượng ngăn lộ cần lắp đặt cho từng tủ RMU như sau:

- Tủ RMU TBA Kim Thành 3 (cấu hình loại NE-IQI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Kim Thành 2 và TBA Kim Thành 4);

- Tủ RMU TBA Kim Thành 5 (cấu hình loại NE-IIDI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Kim Thành 4 và TBA Kim Thành 6);

- Tủ RMU TBA Kim Thành 8 (cấu hình loại NE-IIDI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Kim Thành 7, TBA Kim Thành 9 và TBA Kim Thành 11);

- Tủ RMU TBA Kim Thành 10 (cấu hình loại NE-IIQI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Kim Thành 9, TBA Kim Thành 13 và Trạm cắt Bắc Duyên Hải 11);

- Trạm cắt Bắc Duyên Hải 1 (cấu hình loại NE-IIQI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Hoa Lợi, Trạm cắt Bắc Duyên Hải 2 và Trạm cắt 475/3);

- Trạm cắt Bắc Duyên Hải 4 (cấu hình loại NE-IQIII): Lắp đặt tại 04 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Duyên Hải, TBA KS. Thiên Hòa An, TBA K. Sản Hoàng Gia và TBA Long Kiên);

- Trạm cắt Bắc Duyên Hải 6 (cấu hình loại NE-IIQI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Long Kiên, TBA T2 - Chiếu sáng KCN Bắc Duyên Hải và TBA Công ty ĐTXD CT 6);

- Trạm cắt Bắc Duyên Hải 7 (cấu hình loại NE-IIQI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang Trạm cắt Bắc Duyên Hải 8, TBA Công ty TNHH Đại An và TBA Cán thép Hồng Lộc);

- Trạm cắt Bắc Duyên Hải 11 (cấu hình loại NE-IIBI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly và 01 ngăn máy cắt (sang TBA Chung cư Duyên Hải, TBA Kim Thành 10, TBA Thủ Dầu 1 và TBA Cán thép Hồng Lộc);

- Tủ RMU TBA TĐC Bắc Duyên Hải (cấu hình loại NE-IIDI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Làng Đen 1 và TBA Chung cư Duyên Hải 1);

- Tủ RMU TBA Khu Đô Thị Cốc Lếu (cấu hình loại NE-IIQI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang Trạm cắt 475/3, TBA Nhạc Sơn 4 và TBA Hà Lào);

- Tủ RMU TBA Lê Văn Hưu (cấu hình loại NE-IQI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang Trạm cắt 473.77/4 và Trạm cắt 471.77/2);

- Tủ RMU TBA Nguyễn Khuyến (cấu hình loại NE-IDI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Trần Đại Nghĩa và TBA TĐC Bảo Trợ);

- Tủ RMU TBA TĐC Bảo Trợ (cấu hình loại NE-IIQI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Hồ Số 6, TBA Cao Sơn và TBA Nguyễn Khuyến);

- Tủ RMU thuộc TBA Trần Đại Nghĩa 1 (cấu hình loại NE-IDI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Đăng Kiểm 05D và TBA Việt Kim Thành);

- Tủ RMU TBA Hà Lào (cấu hình loại NE-IQI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Khu ĐT Cốc Lếu và TBA CIC LUXURY);

- Trạm cắt 473.77/4 (cấu hình loại NE-IDI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Lê Văn Hưu và TBA Lê Hồng Phong);

- Tủ RMU TBA Phan Bội Châu (cấu hình loại NE-IDI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Đồn Biên Phòng 279 và TBA Nậm Thi);

- Tủ RMU TBA Hà Chương (cấu hình loại NE-IDI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Phúc Khánh và TBA Trạm sạc Xuân Nhiệm);

- Trạm cắt 474/2 (cấu hình loại NE-III): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang CDCL 474-7/53, Trạm cắt 474/3 và TBA TKTT Sơn Mãn);

- Tủ RMU thuộc TBA Tôn Thất Thuyết (cấu hình loại NE-IDI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Mạc Đĩnh Chi và Cột 01 (474/03-M7));

- Tủ RMU TBA Chợ Phố Mới (cấu hình loại NE-IDI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang Cột 14A-4 Nguyễn Tri Phương và TBA Nguyễn Tri Phương);

- Tủ RMU TBA Tiểu Khu 9 (cấu hình loại NE-IIQI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA B9-12, TBA B9-1 và TBA Chiếu sáng D1.3);

- Trạm cắt 9 (cấu hình loại NE-IBI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang Cột số 16 và TBA B9-12) và 01 ngăn máy cắt (sang TBA Trường quốc tế Canada 2);

- Trạm cắt 475/3 (cấu hình loại NE-IIBI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Trần Đăng Ninh, TBA Khu ĐT Cốc Lếu và TBA Nhạc Sơn 3) và 01 ngăn máy cắt (sang Trạm cắt Bắc Duyên Hải 1);

- Trạm cắt 471/1 (cấu hình loại NE-IIBI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA D11, TBA Dleta 1 và Trạm cắt 471/2) và 01 ngăn máy cắt (sang TBA Nhà khách Quân sự);

- Tủ RMU TBA B9-5 (cấu hình loại NE-IIQI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Kè Sông Hồng, TBA B9-6 và TBA B9-3);

- Tủ RMU TBA B9-11 (cấu hình loại NE-IIQI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Soi Lần 1 và TBA B9-4);

- Tủ RMU TBA B9-13 (cấu hình loại NE-IIQI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA B9-14, Cột số 15 và TBA B9-7);

- Tủ RMU TBA Cam Đường (cấu hình loại NE-IQI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA IC18 và TBA Bệnh viện TX);

- Trạm cắt 7 (cấu hình loại NE-IBI): Lắp đặt tại 01 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang Cột số 06) và 01 ngăn máy cắt (sang TBA T2-TK23);

- Tủ RMU TBA Xưởng In (cấu hình loại NE-IQI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA K20 và TBA Nhớn 2);

- Tủ RMU TBA Bình Minh 2 (cấu hình loại NE-IQI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA T1-TK23 và TBA Vinfast 1);

- Tủ RMU TBA Khu C2 (cấu hình loại NE-IDI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang Trạm cắt liên lạc 471-476 và TBA Khu C);

- Tủ RMU TBA Kosy 1 (cấu hình loại NE-IIQI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Kosy 2, TBA Kosy 9 và TBA Km 6+800);

- Tủ RMU TBA Ga Pom Hán (cấu hình loại NE-IQI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Giao Ban và TBA 3 tầng);

- Tủ RMU TBA Võ Nguyên Giáp (cấu hình loại NE-IQI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA T2 – TKĐT Số 3 và TBA B1(B8));

- Tủ RMU TBA UB Bắc Cường (cấu hình loại NE-IIQI): Lắp đặt tại 03 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Biên Phòng, TBA T2 – TKĐS 1 và Trạm cắt 480/1);

- Tủ RMU TBA Soi Lần 1 (cấu hình loại NE-IQI): Lắp đặt tại 02 ngăn dao cắt có tải cách ly (sang TBA Soi Lần 2 và TBA B9-11).

c) Cấu hình, giải pháp công nghệ thiết bị lắp đặt:

c1) Tại tủ RMU thuộc các TBA Kim Thành 3; TBA Kim Thành 5; TBA TĐC Bắc Duyên Hải, TBA Lê Văn Hưu, TBA Nguyễn Khuyến, TBA Trần Đại Nghĩa 1, TBA Hà Lào, Trạm cắt 473.77/4, TBA Phan Bội Châu, TBA Hà Chương, TBA Tôn Thất Thuyết, TBA Chợ Phố Mới, TBA B9-11, TBA Cam Đường, Trạm cắt 7, TBA Xưởng In, TBA Bình Minh 2, TBA Khu C2, TBA Ga Pom Hán, TBA Võ Nguyên Giáp và TBA Soi Lần 1 lắp đặt thiết bị điều khiển thiết bị đóng cắt lưới điện như sau:

- Tủ RTU (2ways):

+ Chức năng giám sát và điều khiển thiết bị trung thế;

+ Cấu hình gồm: 01 Modul  truyền thông, 02 Modul  điều khiển giám sát, 01 Modul cung cấp nguồn; Giao thức truyền thông IEC-60870-5-101/104, DNP3, Modbus; Phương thức truyền thông Ethernet, USB, GPRS, 4G, 5G.

- Các thiết bị phụ kiện kèm theo mỗi tủ RTU:

+ 02 Bộ phát hiện dòng sự cố (mỗi bộ gồm 3CT hình xuyến 500/1, cáp đấu);

+ 02 Bộ chỉ thị điện áp trung thế (VPIS-VO hoặc tương đương);

+ 02 Bộ chuyển đổi đầu nối (VPIS VO RJ45 hoặc tương đương) cấp tín hiệu từ VPIS-VO sang RTU;

+ 02 Bộ đèn chỉ thị bên ngoài để chỉ thị sự cố;

+ Hệ thống cáp kết nối, dây kết nối;

+ 01 Tủ LV Box (mở rộng, lắp đặt thiết bị).

- Lắp đặt Động cơ (24 Vdc; tiếp điểm phụ 2NO, 2 NC và ESw 1O/C) như sau:

+ Tại Trạm cắt 7 lắp cho 01 ngăn dao cắt có tải cách ly và 01 ngăn máy cắt;

+ Các tủ RMU còn lại lắp cho 02 ngăn dao cắt có tải cách ly.

c2) Tại tủ RMU thuộc các TBA Kim Thành 8, TBA Kim Thành 10, Trạm cắt Bắc Duyên Hải 1, Trạm cắt Bắc Duyên Hải 6, Trạm cắt Bắc Duyên Hải 7, TBA Khu Đô Thị Cốc Lếu, TBA TĐC Bảo Trợ, Trạm cắt 474/2, TBA Tiểu Khu 9, Trạm cắt 9, TBA B9-5, TBA B9-13, TBA Kosy 1 và TBA UB Bắc Cường lắp đặt thiết bị điều khiển thiết bị đóng cắt lưới điện như sau:

- Tủ RTU (3ways):

+ Chức năng giám sát và điều khiển thiết bị trung thế;

+ Cấu hình gồm: 01 Modul  truyền thông, 03 Modul  điều khiển giám sát, 01 Modul cung cấp nguồn; Giao thức truyền thông IEC-60870-5-101/104, DNP3, Modbus; Phương thức truyền thông Ethernet, USB, GPRS, 4G, 5G.

- Các thiết bị phụ kiện kèm theo mỗi tủ RTU:

+ 03 Bộ phát hiện dòng sự cố (mỗi bộ gồm 3CT hình xuyến 500/1, cáp đấu);

+ 03 Bộ chỉ thị điện áp trung thế (VPIS-VO hoặc tương đương);

+ 03 Bộ chuyển đổi đầu nối (VPIS VO RJ45 hoặc tương đương) cấp tín hiệu từ VPIS-VO sang RTU;

+ 03 Bộ đèn chỉ thị bên ngoài để chỉ thị sự cố;

+ Hệ thống cáp kết nối, dây kết nối;

+ 01 Tủ LV Box (mở rộng, lắp đặt thiết bị).

- Lắp đặt Động cơ (24 Vdc; tiếp điểm phụ 2NO, 2 NC và ESw 1O/C) như sau:

+ Tại Trạm cắt 9 lắp cho 02 ngăn dao cắt có tải cách ly và 01 ngăn máy cắt;

+ Các tủ RMU còn lại lắp cho 03 ngăn dao cắt có tải cách ly.

c3) Tại Trạm cắt Bắc Duyên Hải 4, Trạm cắt Bắc Duyên Hải 11, Trạm Cắt 475/3 và Trạm cắt 471/1 lắp đặt thiết bị điều khiển thiết bị đóng cắt lưới điện như sau:

- Tủ RTU (4ways):

+ Chức năng giám sát và điều khiển thiết bị trung thế;

+ Cấu hình gồm: 01 Modul  truyền thông, 04 Modul  điều khiển giám sát, 01 Modul cung cấp nguồn; Giao thức truyền thông IEC-60870-5-101/104, DNP3, Modbus; Phương thức truyền thông Ethernet, USB, GPRS, 4G, 5G.

- Các thiết bị phụ kiện kèm theo mỗi tủ RTU:

+ 04 Bộ phát hiện dòng sự cố (mỗi bộ gồm 3CT hình xuyến 500/1, cáp đấu);

+ 04 Bộ chỉ thị điện áp trung thế (VPIS-VO hoặc tương đương);

+ 04 Bộ chuyển đổi đầu nối (VPIS VO RJ45 hoặc tương đương) cấp tín hiệu từ VPIS-VO sang RTU;

+ 04 Bộ đèn chỉ thị bên ngoài để chỉ thị sự cố;

+ Hệ thống cáp kết nối, dây kết nối;

+ 01 Tủ LV Box (mở rộng, lắp đặt thiết bị).

- Lắp đặt Động cơ (24 Vdc; tiếp điểm phụ 2NO, 2 NC và ESw 1O/C) như sau:

+ Tại Trạm cắt Bắc Duyên Hải 4 lắp cho 04 ngăn dao cắt có tải cách ly;

+ Các tủ RMU còn lại lắp cho 03 ngăn dao cắt có tải cách ly và 01 ngăn máy cắt.

c4) Giải pháp cấp nguồn:

- Đối với TBA Kim Thành 5, Trạm cắt Bắc Duyên Hải 1 và Trạm cắt Bắc Duyên Hải 6: Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời bao gồm Tấm pin năng lượng mặt trời MONO (loại đơn tinh thể), công suất 620W; Bộ Inverter Off-grid độc lập 2 kW; Ắc quy Lithium 24 VDC-50 A; Vỏ tủ điều khiển, giá đỡ và phụ kiện đấu nối;

- Đối với các TBA và trạm cắt còn lại: Sử dụng nguồn AC 220 V từ các TBA lân cận. Giải pháp xây dựng hào cáp 220 V như sau: Cáp sử dụng loại Cu/XLPE/PVC 2 x 6 mm2 đi ngầm trong hào cáp chôn trực tiếp, có gạch chỉ đặc bảo vệ cáp, có dải băng báo hiệu cáp ngầm; Các đoạn cáp cắt ngang qua đường giao thông sử dụng phương pháp khoan ngầm có định hướng, có đặt ống nhựa HDPE loại trơn; Vỉa hè và nền đường sau khi thi công tuyến cáp ngầm được hoàn trả lại như ban đầu.

d) Giải pháp kết nối điều khiển xa tủ RMU:

d1) Trên cơ sở hạ tầng có sẵn kênh truyền APN của Công ty Điện lực Lào Cai đang vận hành: Tại tủ RMU 24 kV (có lắp RTU) được lắp thiết bị Modem 4G/5G tích hợp cho RTU (có gắn sim Điện lực cấp);

Giải pháp kết nối điều khiển xa:

- Các thiết bị được cài đặt, khai báo, cấu hình kết nối sử dụng kênh truyền APN. Các kênh APN phải được kết nối về thiết bị DMZ tại TTĐKX sau đó kết nối qua Firewall Sophos, Firewall Juniper mới kết nối mạng LAN TTĐKX. Luồng dữ liệu sẽ đi như sau: Router APN  DMZ  Firewall Sohops  Firewall Juniner  Mạng LAN TTĐKX;

- Sau đó thông kênh truyền, đấu nối, thí nghiệm hiệu chỉnh kết nối SCADA vào phần mềm SP5 tại Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Lào Cai và kết nối về Trung tâm giám sát dữ liệu.

d2) Thông số kỹ thuật của các thiết bị:

- Loại Modem 4G/5G tích hợp cho RTU đạt chuẩn chứng nhận CE;

- Chức năng:

+ Sử dụng mạng APN của nhà mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone…;

+ Thiết bị phải đảm bảo giao tiếp được với hệ thống thông tin liên lạc hiện hữu tại Trung tâm điều khiển xa của Công ty Điện lực Lào Cai và Trung tâm giám sát Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

+ Được thiết kế dạng modul gắn vào tủ RTU; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.

- Khe cắm SIM: ≥ 01;

- Phụ kiện đi kèm: Có đầy đủ Ăng ten.

4.2. Phần thay thế vỏ tủ RMU (hiện có):

a) Nội dung thay thế:

Thay thế vỏ các tủ RMU có kích thước không đảm bảo để lắp bổ sung hệ thống kết nối, giám sát và điều khiển các thiết bị đóng cắt trên lưới điện (RTU). Cụ thể như sau:

- Tại tủ RMU 24 kV các TBA: Lê Văn Hưu, Nguyễn Khuyến, Trần Đại Nghĩa 1, Phan Bội Châu, Hà Chương, Tôn Thất Thuyết, Khu C2 và các Trạm cắt 473.77/4, Trạm cắt 474/2, Trạm cắt 9, Trạm cắt 7 được thay vỏ tủ mới loại 03 ngăn;

- Tại Trạm cắt 471/1 và Trạm cắt Kosy 1 được thay vỏ tủ mới loại 04 ngăn.

b) Giải pháp kỹ thuật, công nghệ:

Thông số kỹ thuật của Vỏ tủ RMU:

- Vỏ tủ: Tôn Zam dày ≥ 2 mm, sơn tĩnh điện; Chế tạo vỏ tủ bằng công nghệ CNC;

- Độ cứng: Khung chịu được tải trọng khi lắp đặt tủ RMU 24 kV phải cẩu được toàn bộ tủ;

- Khung chịu lực: Loại thép hình có độ dày ≥ 3 mm;

- Nóc tủ: Chế tạo để lắp dời, có độ dầy > 2 mm;

- Cấp bảo vệ vỏ tủ: IP 54;

- Cánh cửa bên ngoài: Loại 2 cánh;

- Có đặt lỗ để lắp đèn báo sự cố cáp ngầm (có gắn kính ngoài chống nước và bụi).

c) Phần tháo dỡ thu hồi vật tư: Tháo dỡ thu hồi các vỏ tủ RMU (03 ngăn, 04 ngăn) cũ có kích thước không đảm khi lắp đặt thêm hệ thống kết nối, giám sát và điều khiển các thiết bị đóng cắt nhập kho Công ty Điện lực.

5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

5.1. Kho trong nhà (kho kín)

a) Kho kín để lưu các thiết bị điện trước khi lắp đặt như RTU, động cơ, modem, tủ điện, cáp điện, phụ kiện, v.v. phải thông thoáng, sắp xếp theo từng loại, từng khu riêng và phải có đà, giá kê để tránh ẩm ướt, có lối đi thuận lợi cho việc xuất, nhập vật tư thiết bị;

b) Kho kín để lưu kho các thiết bị dễ bị ảnh hưởng của môi trường như các thiết bị điện tử, phương tiện đo kỹ thuật số, các tủ bảng điện, v.v. cần được trang bị máy điều hòa không khí nếu phải lưu kho lâu dài.

5.2. Công tác vận chuyển

Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư thiết bị cần vận chuyển. Đồng thời nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp.

- Dây dẫn phải được vận chuyển ở tư thế thẳng đứng.

- Các loại thiết bị điện khác (như RTU, động cơ, modem, tủ điện, cáp điện và các thiết bị phụ kiện kèm theo …) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn nhà chế tạo.

5.3. Công tác đào đất hào cáp cấp nguồn cho Tủ RTU:

Công tác đào đất tuyến hào cáp phải được thực hiện theo quy định về đào đất và sơ đồ công nghệ được lập trong thiết kế tổ chức thi công. Trước khi đào phải giác tuyến chính xác. Đáy hố sau khi đào phải được dọn sạch sẽ, bằng phẳng và kiểm tra độ cao tương đối giữa đáy hố so với cốt nền.

5.4. Công tác thi công kéo dải cáp điện cấp nguồn cho Tủ RTU:

a) Công tác dải ống cáp và kéo cáp hạ thế:

- Ống bảo vệ cáp ngầm trước khi được lắp đặt phải được kiểm tra kỹ xuất xứ rõ ràng, các thông số của nhà sản xuất, cách vận chuyển, dải ống phải theo hướng dẫn sử dụng. Kiểm tra ống còn mới nguyên vẹn, không nứt, xước. Có dấu hiệu của ống bị hư hỏng không đảm bảo yêu cầu thì không được phép sử dụng cho công trình.

- Quá trình giải ống phải cẩn thận lưu ý những vị trí có độ cong, khúc cua phải đảm bảo độ mở đường kính cong theo đúng thiết kế để không làm ống bị gấp bị gãy dập.

b) Tính toán phục vụ kéo cáp

- Toàn bộ các thông số cơ học của cáp sẽ được dùng để tính toán các thông số phục vụ quá trình kéo cáp (kể cả đào hào cáp) như lực kéo cho phép, tốc độ kéo, bán kính cong cho phép, số lượng con lăn có và không có động cơ phụ trợ, v.v.

- Do ứng suất cho phép tác động lên lõi cáp khi kéo không được quá 7kg/mm2, lực kéo tối đa tại bất kỳ một tiết diện nào của bất kỳ sợi cáp nào cũng đều không được 	vượt quá 8.400kg. Ngoài ra lực nén ngang lên thành cách điện cũng không được vượt quá 500kg/m cho bất kỳ điểm nào trên tuyến cáp.

- Tại những điểm bẻ góc lớn, cách giải quyết là phải tạo ra hệ ma sát quy đổi bằng 0 hoặc thậm chí là âm. Điều này thực hiện được bằng cách bố trí các con lăn chủ động, tức là quay theo chiều đẩy cáp, vận hành bằng động cơ riêng.

c) Tập kết cáp, xả cáp:

- Các bành cáp được tập kết về điểm được chọn để xả cáp trước khi kéo. Với thực tế vùng tuyến, mỗi lần chỉ tổ chức kéo được một sợi cáp, thu dọn bành cáp cũ rồi mới tiến hành cho bành cáp tiếp theo được;

- Bành cáp phải được cố định vào giá đỡ bành cáp, chọn tư thế đặt bành cáp để cáp được xả đúng chiều (sợi cáp đi từ phía trên xuống). Toàn bộ giá, trục đỡ, bộ phanh, v.v... phải được kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng trước khi sử dụng.

- Chi tiết kỹ thuật, biện pháp kéo dải cáp đảm bảo không làm hư hại bề mặt cáp.

- 	Cáp được tổ chức kéo như sau:

+ Đặt các con lăn đỡ cáp các loại tại các vị trí cần thiết như các vị trí uốn cáp...

+ Làm sạch ống tại các vị trí sử dụng ống HDPE, ống thép;

+ Bố trí người giám sát có máy bộ đàm dọc tuyến cáp. Cần quy ước trước một số khẩu lệnh và dấu hiệu cơ bản dùng trong quá trình kéo cáp;

+ Lắp đầu sợi cáp vào dây mồi bằng đầu kéo cáp. Để tránh xoắn cáp lắp thêm một khớp quay giữa đầu kéo cáp và dây mồi;

+ Dùng chất bôi trơn để bôi trơn bên trong ống của các đoạn cáp phải đi trong ống. Chất bôi trơn có thể là mỡ trung tính;.

+ Kéo cáp thông qua dây mồi bằng tời kéo. Để chống khả năng cáp bị xoắn khi qua vị trí bẻ góc phải có bộ chống xoay trước khi lắp vào đầu kéo cáp. Tốc độ kéo cáp không lớn hơn 6m/phút để có thể theo dõi được các chi tiết và tình huống xảy ra và dừng kịp 	thời khi cần thiết. Tốc độ kéo cáp sẽ phải nhỏ hơn trị số trên khi kéo qua những chỗ	 uốn cong, vào miệng ống, v.v... trên tuyến. Sau khi kéo qua những chỗ trên, nếu kiểm tra bằng mắt thường thấy không có hư hỏng gì trên vỏ cáp thì sẽ tiếp tục tăng tốc độkéo cáp đến 6m/phút;

- Định vị đầu sợi cáp vào đúng vị trí sẽ nối;

- Trong quá trình thi công nếu gặp các công trình ngầm khác, đơn vị thi công phải báo cho Chủ đầu tư, TV thiết kế biết để xử  lý.

5.5. Công tác tháo dỡ thay thế vỏ tủ RMU, lắp đặt thiết bị RTU:

a) Công tác tháo và lắp đặt lại đầu cáp phục vụ cho việc thay vỏ tủ:

- Tại điểm đấu nối vào tủ RMU sử dụng đầu cáp Elbow, T-plug. Trong quá trình lắp đặt sẽ bao gồm các thủ tục giám sát chất lượng thích hợp để bảo đảm chất lượng của mối nối;

- Biện pháp về các điều kiện cho không gian và môi trường khi thực hiện đấu nối sẽ được tuân thủ chặt chẽ;

- Toàn bộ quy trình đấu nối đầu cáp sẽ được thực hiện bởi các kỹ sư/công nhân với nhiều năm kinh nghiệm có sự giám sát chặt chẽ;

- Việc làm đầu cáp cần được tiến hành theo đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo, chỉ được tiến hành trong thời tiết khô ráo, nếu có mưa bất thường phải có bạt che mưa. Môi trường làm việc sạch sẽ với các dụng cụ chuyên dùng và công nhân nhiều kinh nghiệm.

b) Công tác tháo dỡ thay thế vỏ tủ RMU, lắp đặt thiết bị RTU:

- Các bước chuẩn bị: trước khi lắp đặt, nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản  bản vẽ thiết kế và catalogue của các loại thiết bị cùng với những hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết. Những thiết bị quan trọng như đầu cáp ngầm và các thiết bị phụ kiện kèm theo… khi tiến hành lắp đặt sẽ được giám sát bởi các cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao;

- Lắp đặt thiết bị điện: Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế và các quy phạm thi công hiện nay, trường hợp cụ thể sẽ được sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn;

- Sử dụng máy Laser và thước mét xác định vị trí lắp thiết bị. Căn cứ vào tường, vách, trụ để xác định tọa độ các vị trí thi công làm cơ sở để xác định vị trí, cao độ lắp đặt thiết bị;

- Đánh dấu vị trí lắp đặt thiết bị.

- Vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt:

+ Sau khi xác định vị trí lắp đặt, tiến hành lên phương án đưa thiết bị từ vị trí tập kết đến vị trí lắp đặt;

+ Đối với những thiết bị kích thước và khối lượng lớn khi vận chuyển cần sử dụng xe nâng tay, Palăng xích... (lưu ý vị trí chằng buộc sao cho không ảnh hưởng kết cấu cơ khí, vật tư, thiết bị lắp đặt bên trong). Khi dịch chuyển tiệm cận vị trí lắp đặt, sử dụng xe nâng, con lăn căn chỉnh vào đúng vị trí lắp đặt;

+ Cần kiểm tra các vị trí đấu nối vào và ra của máy đã tương thích với các bộ phận liên quan, cáp vào ra. Kiểm tra cao độ, độ nghiêng của thiết bị.

- Lắp đặt và đấu nối cầu dao, chống sét và các thiết bị phụ kiện kèm theo:

+ Sau khi thiết bị đã được vận chuyển đến vị trí lắp đặt theo đúng bản vẽ tiến hành đo, kiểm tra thiết bị bên trong có bị ảnh hưởng gì không trong quá trình vận chuyển;

+ Đấu nối đầu vào (Incoming), đầu ra (Outgoing);

+ Sắp xếp các sợi cáp phải đều nhau theo thứ tự chiều cong uốn lượn đều, đảm bảo mỹ quan, cố định chắc chắn;

+ Đo chiều dài đầu cáp để đủ đấu nối vào thiết bị, dùng kìm lực cắt bớt đoạn cáp thừa.

+ Lấy dấu cắt cáp phải chính xác, dùng dao chuyên dụng tiến hành cắt quanh sợi cáp với độ sâu phù hợp để cắt bỏ phần vỏ cáp PVC và vỏ kim loại (Chú ý không cắt vào phần vỏ cách điện bên trong);

+ Dùng dao bổ dọc đầu cáp để vứt bỏ vỏ bên ngoài, tách đầu lõi cáp ra khỏi vỏ bọc;

+ Tiến hành lồng chụp cao su chống nước;

+ Dùng kìm lực ép đầu cốt và tiến hành đấu vào thiết bị;

+ Đảm bảo đấu nối đúng theo bản vẽ nguyên lý tài liệu kỹ thuật hướng dẫn.

5.6. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công

Sau khi thi công xong nhà thầu có trách nhiệm thu dọn và làm sạch, hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả máy móc, vật tư, thiết bị và các nguyên vật liệu và đất thừa còn do trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi nào được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu chính thức đóng điện 3 ngày.

5.7. Công tác thí nghiệm

- Thí nghiệm hiệu chỉnh và kiểm tra phần SCADA do Trung tâm thí nghiệm điện Lào Cai - Công ty Điện lực Lào Cai tự thực hiện tại Gói thầu "Thử nghiệm và thí nghiệm hiệu chỉnh SCADA";

- Tất cả các thí nghiệm hiệu chỉnh và kiểm tra sự hoạt động của hệ thống phải lập thành văn bản để trình hội đồng nghiệm thu;

- Tất cả các thí nghiệm hiệu chỉnh cài đặt, cấu hình thiết bị Modem, RTU; thí nghiệm, hiệu chỉnh SCADA phải lập thành văn bản để trình hội đồng nghiệm thu.

5.8. Công tác cắt điện đấu nối

- Nhà thầu phải lập phương án chi tiết xin cắt điện đấu nối

- Trình cấp có thẩm quyền xin cắt điện đấu nối từ cấp điện áp 35kV trở xuống;

- Nhà thầu phải chịu toàn bộ thiệt hại nếu xảy ra sự số lưới điện;

- Nhà thầu cam kết về việc đấu nối, thi công xây dựng công trình đảm bảo chỉ tiêu “thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối của Công ty Điện lực Lào Cai” SAIDI.

5.9. Công tác nghiệm thu, chạy thử, bàn giao

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ trước khi nghiệm thu gồm: Bản vẽ hoàn công, Biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại…

- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc đóng điện và sử lý sự cố (nếu có);

- Tham gia vận hành nghiệm thu đóng điện 72 giờ làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

a) Nhà thầu phải thành lập ban chỉ huy phòng chống cháy, nổ tại công trường, có quy chế hoạt động và phân công, phân cấp cụ thể;

b) Phương án phòng chống cháy, nổ phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nhà thầu phải tổ chức đội phòng chống cháy, nổ, có phân công, phân cấp và kèm theo quy chế hoạt động;

c) Trên công trường phải bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ. Tại các vị trí dễ xảy ra cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó.6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có).

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

a) Tác động đến môi trường địa chất địa mạo

- Hạn chế tối đa việc đào đất và chỉ thực hiện ngay khi tiến hành xây dựng trong khu vực;

- Trong giai đoạn xây dựng, nước rửa trôi sẽ được quây để thu gom ngay cạnh khu vực thi công;

- Đất thừa sẽ được đổ xuống những nơi chính quyền cho phép. Khuyến khích người dân tận dụng đất đắp cho cây cối trong vườn nhà.

b) Tác động đến môi trường không khí

Để giảm thiểu ô nhiễm không khí do bụi, tiếng ồn và khí thải trong quá trình thi công cần:

- Điều tra kỹ các khu vực dự kiến sẽ thiết lập các công trình xây dựng về điều kiện khí quyển, nhất là tốc độ gió và hướng gió, mức độ gần xa với khu dân cư để lựa chọn vị trí công trình, lựa chọn chế độ làm việc để tránh gây ảnh hưởng vào các thời điểm tập trung đông dân cư hoặc các thời điểm mà người dân dễ mẫn cảm với tiếng ồn, bụi và khí thải;

- Các công việc gây ồn (sử dụng động cơ, máy móc loại nặng v.v...) không được thực hiện trong khoảng thời gian từ 22 h tối đến  07 h sáng;

- Tất cả xe cộ của dự án và các máy móc có nguy cơ gây ồn cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định về tiếng ồn;

- Phun nước cho các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu mà thường xuyên có người đi qua hoặc ở để tránh bụi;

- Các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu như cát, vôi, gạch, xi măng cần chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường như phải phủ che bạt để không làm rơi vãi trên đường đi khi đi vào các khu vực đông người sinh sống, làm việc;

- Các đống nguyên vật liệu có thể gây bụi cần được che phủ đầy đủ;

- Các máy móc và thiết bị thi công cần sử dụng nhiên liệu có chỉ số lưu huỳnh thấp để hạn chế khí SO2 sinh ra khi vận hành.

c) Tác động đến môi trường nước

- Các tác động đến chất lượng nước do không tổ chức chu đáo vệ sinh môi trường trên công trường, do nước thải sinh hoạt của công nhân, do lãng phí nguyên vật liệu. Có thể tham khảo một số biện pháp giảm thiểu sau:

- Quá trình đào bới sẽ  được bố trí thực hiện trong thời gian ngắn nhất;

- Vật liệu xây dựng cần sẽ được lưu trữ tại các kho có mái che;

- Chọn địa điểm trộn bê tông hợp lý;

- Các nguyên vật liệu dư thừa phải được chuyển đến chỗ quy định (đất thừa được ưu tiên sử dụng lại trong các khu vườn; bê tông, gạch thừa phải yêu cầu các nhà thầu chuyển đến những nơi được chính quyền cho phép);

- Thu gom nước thải vệ sinh tại khu lán trại;

- Xây dựng các nhà vệ sinh lưu động tạm thời ở các vị trí thích hợp ngay từ khi bắt đầu thực hiện dự án nhằm đảm bảo các yêu cầu vệ sinh tối thiểu của công nhân, hạn chế sự xâm nhập của chất thải hữu cơ vào môi trường nước mặt và nước ngầm gây ô nhiễm;

- Quá trình đổ bê tông cần hạn chế tới mức tối đa tình trạng rơi, rớt vôi vữa xuống suối;

- Nước rửa dụng cụ thi công có nơi chứa đựng hợp lý, tránh đổ tràn lan ra môi trường xung quanh;

- Hạn chế việc làm rơi vãi dầu mỡ, các vật liệu tẩm xăng dầu, nước vệ sinh công nghiệp các máy móc cơ giới xuống nguồn nước suối. Quản lý chặt chẽ việc cấp phát nhiên liệu xăng dầu;

- Không cho phép sử dụng PCB và chất amiăng trong bất kỳ công đoạn nào của Dự án;

- Các nhà thầu cần lưu giữ dầu, mỡ và các hóa chất một cách an toàn, xa nơi dân cư sinh sống.

8. Yêu cầu về an toàn lao động

8.1. Công tác tổ chức an toàn chung:

- Trong quá trình thực hiện thi công công trình, công tác an toàn được coi là vấn đề hết sức quan trọng, được ưu tiên cho tất cả các hoạt động đảm bảo các biện pháp an toàn liên tục trong mọi nơi, mọi lúc, trực tiếp hoặc gián tiếp tại công trình;

- Đơn vị thi công tuân thủ tất cả các quy định của Pháp luật cho mọi công tác an toàn, tuân thủ tất cá các điều luật quy định về môi trường hiện hành của Quốc gia và tại địa phương nơi thực hiện thi công công trình.

- Trong phần này đơn vị thi công trình bày kế hoạch và phương án đảm bảo an toàn trong suốt thời gian thực hiện công trình;

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo trúng thầu, đơn vị thi công chuẩn bị và đệ trình cho chủ đầu tư xem xét và phê duyệt một bản kế hoạch an toàn bao gồm các vấn đề được nêu sau đây.

8.2. Biện pháp an toàn giao thông trong công tác vận chuyển:

- Các phương tiện chuyên chở vật liệu phải có đủ thiết bị an toàn, có người am hiểu xi nhan, bốc dỡ từng loại hàng theo quy định, không tung ném tuỳ tiện, phải chằng buộc chắc chắn, không cho người nằm, ngồi trên phương tiện khi không cho phép;

- Không chở và vận chuyển quá tải trọng cho phép, có bạt che chắn khi vận chuyển và có biển báo cấm người qua lại khu xếp hàng, vật liệu.

8.3. Biện pháp an toàn trên công trường thi công:

8.3.1. Phương án an toàn cho người:

a) An toàn lao động cho người:

- Tổ chức cho toàn bộ công nhân, nhân viên làm việc trên công trường học tập nội quy cụ thể cho từng hạng mục thi công;

- Các nhân viên của hệ thống an toàn viên có mặt liên tục đặc biệt ở những vị trí thi công nguy hiểm. Khi làm việc các nhân viên an toàn phải đeo băng đỏ, có loa phát thanh để nhắc nhở công nhân;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, khi làm việc trên cao công nhân phải đeo dây an toàn;

- Tại các vị trí thuận lợi, cắm các biển quảng cáo nhắc nhở công tác an toàn. Các sàn thi công phải có lan can bảo vệ chắc chắn.

b) An toàn cho công trình:

Việc chuyển giai đoạn thi công của một hạng mục phải đảm bảo cho kết cấu đã được xây dựng đủ khả năng chịu lực hoặc không bị ảnh hưởng bởi các hạng mục đang xây dựng hoặc sẽ xây dựng.

c) An toàn trên công trường thi công:

- Trước và trong giờ làm việc, nghiêm cấm uống rượu, bia và các chất kích thích khác.

- Trời tối, mưa giông bão có gió từ cấp 5 trở lên thì ngừng làm việc.

d) Trạm sơ cứu:

- Nhà thầu xây dựng, duy trì và trang bị đầy đủ cho một trạm sơ cứu tại hiện trường để cấp cứu kịp thời cho những trường hợp bị tai nạn và những trường hợp bị tai nạn và những căn bệnh đột xuất, chuyển những bệnh nhân này lên tuyến trên để điều trị nếu thấy cần thiết. Điều trị, cấp phát thuốc cho những bệnh nhân thông thường tại công trường.

- Trạm sơ cứu được xây dựng ở khu vực nhà BCH của công trường.

8.3.2. Biện pháp an toàn trong quá trình vận hành máy móc thiết bị thi công

- Kiểm tra cẩn thận các bộ phận của máy móc thiết bị trước khi hoạt động;

- Chế độ bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, phải thực hiện đúng quy định;

- Vận hành, hoạt động của mỗi thiết bị phải đúng yêu cầu của nhà sản xuất;

- Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cho máy thi công;

- Sử dụng các thiết bị điện trên công trường phải có sơ đồ mạng điện, cầu dao chung cho toàn bộ và cầu dao riêng cho từng phân đoạn để có thể cắt điện toàn bộ hay từng khu vực công trình khi cần thiết. Tất cả các thiết bị khi dùng điện phải tiếp địa theo quy phạm, dây tải điện phải có bọc lót cách điện, đồng hồ đo điện, găng tay, ủng, kiềm cách điện, chỉ có thợ điện mới được sửa chửa điện, lúc sửa chửa điện phải cắt điện và phải có người theo dõi. Phải có đủ hệ thống điện chiếu sáng khi làm việc ban đêm và khi tối trời (ánh sáng cần dùng từ 18h tối tới 6h sáng hôm sau nếu làm việc cả đêm);

- Khi sử dụng máy hàn phải kiểm tra toàn bộ máy hàn, khu hàn và các dụng cụ phục vụ công tác hàn, dây tải điện phải làm đồng bộ và đúng quy phạm hàn điện. Người thợ hàn không ngồi, đứng trực tiếp lên vật hàn, không hàn gần những vật liệu dễ cháy, nổ (như xăng dầu, tranh tre nứa lá). Hàn trên cao phải đeo dây an toàn và phải có người theo dõi. Khi hàn nơi ẩm ướt phải có ván lót cho người thợ hàn (tránh điện giật). Trời mưa to, giông lớn thì phải nghĩ việc và che đậy các thiết bị điện cẩn thận. Mỗi khi hàn xong, trước khi rời vị trí hàn, người thợ hàn phải ngắt điện (đóng cầu dao điện). Thợ hàn và phụ hàn khi làm việc phải sử dụng đầy đủ các phòng hộ cá nhân theo quy định của pháp luật.

8.3.3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong khu vực thi công

- Có trích ngang đăng ký tạm trú cho lực lượng cán bộ công nhân viên (kể cả hợp đồng  ngắn hạn) trong quá trình thi công tại địa phương nơi có công trình;

- Có  nội quy sinh hoạt, ăn, ở nơi xây dụng công trình. Lán trại làm nơi khô ráo, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi của người lao động và đề phòng ngập lụt khi mùa mưa kéo dài, đồng thời phải neo chằng chắc chắn, tránh sập đổ, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và của khi có bão lụt xảy ra;

- Các công trình phụ như kho tàng, nhà vệ sinh phải làm nơi cuối hướng gió và cách nơi ăn nghỉ ít nhất là 50m, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi, có biện pháp phòng ngừa bệnh mùa hè, vệ sinh công cộng, nguồn nước sạch;

- Thiết lập liên lạc thông tin 24/24 h trong phạm vi thi công công trình. Đơn vị thi công sẽ lắp đặt điện thoại cố định tại ban chỉ huy công trình và trang bị điện thoại di động cho các cán bộ chủ chốt tham gia điều hành công trình. Đơn vị thi công sẽ công khai các số điện thoại để các bên liên quan tiện quan hệ làm việc.

8.4. Các qui định về biện pháp an toàn trên công trường thi công:

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

- Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng;

-  Hệ thống Qui trình ISO 9001 hiện hành.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Căn cứ vào khối lượng, đặc thù địa lý mặt bằng thi công và thời gian để hoàn thành, cần có nhân lực thi công như sau: Nhân lực có đủ trình độ, cách bố trí nhân lực theo các tổ phù hợp với biện pháp tổ chức thi công sao cho hợp lý đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ.

a) Yêu cầu thiết bị xe, máy: Nhà thầu phải nêu tên các thiết bị xe, máy móc hiện có để đảm bảo đúng tiến độ cũng như chất lượng công trình.

b) Yêu cầu nhân lực:

- Chỉ huy trưởng công trường, cán bộ kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về nhân lực phục thi công công  trình khi đến đối chiếu tài liệu và hoàn thiện hợp đồng. Chủ đầu tư có quyền kiểm tra sự đúng đắn của từng phần hoặc toàn bộ những thông tin này;

- Khi thi công phải kiểm tra sức khoẻ cho những công nhân làm việc trên cao và trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu xây lắp phải tuân thủ đúng theo Luật Xây dựng sô 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; các thông tư; tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình của Nhà nước và của EVN;

- Nhà thầu xây lắp công trình phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng do sử dụng vật tư, vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

V. CÁC BẢN VẼ: Có file bản vẽ chi tiết kèm theo